## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | AĞUSTOS
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
1158631 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:08 | 01.08.2019 18:01:08 | 9.0167 | 0 | 0 | 16 | 468 | 0 | 0 | 144.2667 | 4219.8016
1158664 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_37143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:00 | 04.08.2019 18:13:00 | 9.2167 | 13 | 5465 | 120 | 2910 | 119.8167 | 50369.1015 | 1106.0004 | 26820.5097
1161797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92017 , NIGDE_ENHDIREK_92042 , NIGDE_ENHDIREK_93101 , NIGDE_HUCRE_336444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 23:30:25 | 02.08.2019 23:38:25 | 0.13333 | 13 | 3984 | 522 | 2058 | 1.7333 | 531.1867 | 69.5983 | 274.3931
1161820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_177593 , NIGDE_ENHDIREK_178212 , NIGDE_HUCRE_252614 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:23 | 03.08.2019 14:20:23 | 5.3333 | 8 | 1938 | 55 | 369 | 42.6666 | 10335.9935 | 293.3331 | 1967.9988
1162555 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_154751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:41 | 01.08.2019 10:59:41 | 1.9833 | 0 | 0 | 369 | 38 | 0 | 0 | 731.8488 | 75.3665
1164649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55715 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:16 | 03.08.2019 12:01:16 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 325.8004
1165802 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_298180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:24 | 01.08.2019 10:58:24 | 1.9667 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 5.9 | 261.5671
1166272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2048998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:04 | 01.08.2019 16:34:04 | 7.5667 | 0 | 127 | 0 | 740 | 0 | 960.9671 | 0 | 5599.3358
1166273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_197077 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:05 | 02.08.2019 17:31:05 | 8.5167 | 1 | 42 | 5 | 884 | 8.5167 | 357.7001 | 42.5834 | 7528.7363
1166274 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2037790 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:38 | 03.08.2019 17:09:38 | 8.15 | 0 | 35 | 2 | 1128 | 0 | 285.25 | 16.3 | 9193.2
1166276 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327582 , NIGDE_OGHAT_2042685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:08 | 04.08.2019 17:19:08 | 8.3167 | 1 | 15 | 23 | 2409 | 8.3167 | 124.7501 | 191.2834 | 20034.858
1166353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2064274 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:44 | 05.08.2019 17:21:44 | 8.35 | 0 | 17 | 0 | 213 | 0 | 141.95 | 0 | 1778.55
1166354 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_173528 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:36 | 06.08.2019 17:04:36 | 8.0667 | 0 | 20 | 3 | 549 | 0 | 161.3334 | 24.2 | 4428.6018
1166355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 10:00:22 | 07.08.2019 11:43:22 | 1.7167 | 0 | 0 | 20 | 595 | 0 | 0 | 34.3334 | 1021.4186
1166357 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_165631 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 12:00:06 | 07.08.2019 15:28:06 | 3.4667 | 0 | 1 | 8 | 656 | 0 | 3.4667 | 27.7334 | 2274.1355
1166358 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172450 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 14:30:00 | 07.08.2019 17:43:00 | 3.2167 | 0 | 2 | 12 | 1140 | 0 | 6.4333 | 38.6 | 3667.0038
1166361 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_173834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:42 | 08.08.2019 17:15:42 | 8.25 | 0 | 327 | 1 | 455 | 0 | 2697.75 | 8.25 | 3753.75
1166628 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70194 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:00:23 | 01.08.2019 14:01:23 | 4.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0
1166788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:05 | 04.08.2019 10:17:05 | 0.28333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 37.6829 | 0 | 0
1166789 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169518 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 08:00:11 | 01.08.2019 18:00:11 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 480 | 10
1166802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_92775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:49 | 01.08.2019 10:33:49 | 1.55 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 29.45 | 0 | 18.6
1166803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_698 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:30:28 | 01.08.2019 15:13:28 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 103.0002 | 0 | 6.8667
1166826 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 12:00:00 | 01.08.2019 17:39:00 | 5.65 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 5.65 | 0 | 175.15
1166861 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_289582 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:00:12 | 03.08.2019 12:48:12 | 2.8 | 5 | 1180 | 0 | 4 | 14 | 3304 | 0 | 11.2
1167076 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_19961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:22 | 04.08.2019 17:03:22 | 8.05 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 16.1 | 265.65
1167077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 08:00:54 | 04.08.2019 09:37:54 | 1.6167 | 0 | 468 | 2 | 124 | 0 | 756.6016 | 3.2333 | 200.4671
1167079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 16:30:29 | 04.08.2019 18:01:29 | 1.5167 | 0 | 468 | 2 | 124 | 0 | 709.8016 | 3.0333 | 188.0671
1167191 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:25 | 03.08.2019 09:32:25 | 0.53333 | 6 | 1510 | 9 | 2150 | 3.2 | 805.3283 | 4.8 | 1146.6595
1168295 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 13:30:19 | 02.08.2019 18:56:19 | 5.4333 | 0 | 249 | 0 | 6 | 0 | 1352.8992 | 0 | 32.6
1168296 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6486 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:30:30 | 01.08.2019 19:37:30 | 6.1167 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24.4667 | 0 | 18.35
1168298 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_395362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 13:30:36 | 03.08.2019 19:06:36 | 5.6 | 2 | 40 | 0 | 3 | 11.2 | 224 | 0 | 16.8
1168339 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_174307 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:24 | 02.08.2019 11:54:24 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 31.9 | 0 | 2.9
1168340 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45414 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:50 | 01.08.2019 14:24:50 | 5.4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 70.2 | 0 | 27
1168346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_58160 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:55 | 02.08.2019 11:59:55 | 2.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
1168405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_12524 , NIGDE_AGPANOBOX_12525 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 10:00:43 | 02.08.2019 15:48:43 | 5.8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0
1168480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53507 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:06 | 03.08.2019 13:40:06 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 298.6669
1168491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 14:30:35 | 01.08.2019 16:45:35 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20.25 | 0 | 2.25
1168499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97473 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 12:00:53 | 01.08.2019 14:44:53 | 2.7333 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 79.2666 | 0 | 5.4667
1168522 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124608 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:46 | 04.08.2019 09:33:46 | 0.55 | 27 | 5363 | 74 | 1223 | 14.85 | 2949.65 | 40.7 | 672.65
1168528 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_950445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:25 | 04.08.2019 12:08:25 | 3.1333 | 11 | 46 | 0 | 20 | 34.4666 | 144.1332 | 0 | 62.6666
1168713 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_7350 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:01 | 03.08.2019 16:31:01 | 7.5167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0
1168714 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_19469 , KARAMAN_ENHDIREK_8157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:16 | 01.08.2019 17:21:16 | 8.35 | 2 | 452 | 16 | 3 | 16.7 | 3774.2 | 133.6 | 25.05
1171084 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_3931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:25 | 01.08.2019 13:08:25 | 4.1333 | 0 | 226 | 0 | 3 | 0 | 934.1326 | 0 | 12.4
1171085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 08:00:52 | 01.08.2019 12:01:52 | 4.0167 | 0 | 26 | 0 | 100 | 0 | 104.4334 | 0 | 401.667
1171086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_669208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 11:00:06 | 01.08.2019 12:00:06 | 1 | 0 | 12 | 1 | 723 | 0 | 12 | 1 | 723
1171087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9305 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 11:30:13 | 01.08.2019 18:34:13 | 7.0667 | 0 | 1 | 0 | 459 | 0 | 7.0667 | 0 | 3243.6015
1171137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:05:20 | 01.08.2019 12:02:20 | 1.95 | 0 | 0 | 14 | 665 | 0 | 0 | 27.3 | 1296.75
1171144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_286551 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:09:49 | 02.08.2019 12:01:49 | 2.8667 | 0 | 80 | 4 | 66 | 0 | 229.3336 | 11.4667 | 189.2002
1171192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_633 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:42 | 01.08.2019 10:30:42 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 3
1171266 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:00:27 | 01.08.2019 11:55:27 | 1.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.0002 | 0 | 0
1171283 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21935 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:00:51 | 01.08.2019 17:59:51 | 4.9833 | 0 | 488 | 0 | 16 | 0 | 2431.865 | 0 | 79.7333
1171345 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21411 , KONYA_OGMUSDIREK_34849 , KONYA_OGMUSDIREK_52520 , KONYA_OGMUSDIREK_52558 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:13 | 05.08.2019 13:46:13 | 3.7667 | 1 | 563 | 0 | 19 | 3.7667 | 2120.6352 | 0 | 71.5667
1171351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12678 , AKSARAY_OGMUSDIREK_12948 , AKSARAY_OGMUSDIREK_18870 , AKSARAY_OGMUSDIREK_19130 , AKSARAY_OGMUSDIREK_22352 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:00:04 | 01.08.2019 15:00:04 | 5 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 0 | 15 | 1410
1171372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8136 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:00:00 | 03.08.2019 15:10:00 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 266 | 0 | 5.1667 | 0 | 1374.3342
1171373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_53851 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 08:30:02 | 01.08.2019 12:16:02 | 3.7667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 323.9336 | 0 | 0
1171374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44295 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:30:26 | 01.08.2019 17:28:26 | 3.9667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 301.4669 | 0 | 0
1171375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53497 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 13:34:35 | 03.08.2019 15:29:35 | 1.9167 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 136.0836 | 0 | 1.9167
1171388 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_34398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:11:52 | 01.08.2019 12:10:52 | 2.9833 | 6 | 0 | 52 | 0 | 17.9 | 0 | 155.1332 | 0
1171437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:00:07 | 01.08.2019 18:26:07 | 5.4333 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 233.6332 | 0
1171552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_108794 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:09 | 02.08.2019 09:54:09 | 0.9 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 27.9 | 42.3
1171617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:00:20 | 01.08.2019 13:02:20 | 3.0333 | 1 | 551 | 0 | 1 | 3.0333 | 1671.3648 | 0 | 3.0333
1171640 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10075 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 14:00:25 | 02.08.2019 16:33:25 | 2.55 | 2 | 83 | 0 | 9 | 5.1 | 211.65 | 0 | 22.95
1171659 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2220190 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 12:00:12 | 01.08.2019 12:44:12 | 0.73333 | 0 | 213 | 142 | 458 | 0 | 156.1993 | 104.1329 | 335.8651
1171674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_285755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:42 | 06.08.2019 14:00:42 | 5 | 0 | 48 | 0 | 85 | 0 | 240 | 0 | 425
1171694 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_139838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 08:30:31 | 02.08.2019 09:30:31 | 1 | 0 | 495 | 1 | 207 | 0 | 495 | 1 | 207
1171695 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54473 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:30:43 | 02.08.2019 12:00:43 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
1171698 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:15:59 | 01.08.2019 14:17:59 | 5.0333 | 1 | 0 | 10 | 717 | 5.0333 | 0 | 50.3333 | 3608.8976
1171931 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:57 | 02.08.2019 12:00:57 | 3 | 0 | 820 | 7 | 135 | 0 | 2460 | 21 | 405
1171941 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2235646 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 08:30:18 | 01.08.2019 09:56:18 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 263 | 0 | 4.3 | 0 | 376.9658
1171944 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:00:14 | 01.08.2019 15:19:14 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 159.8502
1171945 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_244312 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:30:05 | 01.08.2019 11:21:05 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.55
1171946 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_284590 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:03 | 02.08.2019 11:43:03 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.3167
1171958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_89263 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:38 | 04.08.2019 11:03:38 | 2.05 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 301.35 | 0 | 0
1172102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_670161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:36 | 01.08.2019 11:54:36 | 2.9 | 0 | 136 | 81 | 110 | 0 | 394.4 | 234.9 | 319
1172136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2208791 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 13:00:51 | 06.08.2019 15:42:51 | 2.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0
1172229 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1656 , NEVSEHIR_ENHDIREK_1745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:00:58 | 01.08.2019 12:58:58 | 2.9667 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 71.2001 | 370.8338
1172243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_142412 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 14:00:10 | 03.08.2019 15:03:10 | 1.05 | 0 | 0 | 43 | 27 | 0 | 0 | 45.15 | 28.35
1172265 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:15 | 01.08.2019 13:56:15 | 4.9333 | 0 | 2 | 10 | 983 | 0 | 9.8667 | 49.3333 | 4849.4634
1172267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_557 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 08:32:07 | 01.08.2019 12:43:07 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 857.5826
1172403 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29234 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:00:41 | 01.08.2019 13:38:41 | 3.6333 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 3.6333 | 239.7998
1172404 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_53518 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 14:00:01 | 01.08.2019 15:06:01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 292.6
1172405 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2063 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:09 | 01.08.2019 16:42:09 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 30.8 | 0 | 900.9
1172413 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_23185 , KONYA_OGMUSDIREK_38950 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 10:00:58 | 01.08.2019 16:56:58 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 575.4664
1172414 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38460 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 10:00:52 | 02.08.2019 12:18:52 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 140.3
1172481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:00:48 | 01.08.2019 12:05:48 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 187 | 0 | 3.0833 | 0 | 576.5827
1172482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2236209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:00:00 | 01.08.2019 15:09:00 | 2.15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
1172483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_33329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:27 | 04.08.2019 11:49:27 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5334 | 0 | 0
1172484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 13:00:41 | 04.08.2019 15:14:41 | 2.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
1172487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:00:36 | 01.08.2019 14:17:36 | 1.2833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0
1173044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_52984 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:30:52 | 01.08.2019 12:19:52 | 2.8167 | 0 | 145 | 0 | 97 | 0 | 408.4171 | 0 | 273.217
1173046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_115018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 09:04:22 | 01.08.2019 12:20:22 | 3.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.0001 | 0 | 0
1173443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:09 | 02.08.2019 11:52:09 | 2.8667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 977.5345 | 0 | 0
1173445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_187728 , KONYA_AGDIREK_327102 , KONYA_OGMUSDIREK_36117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:06 | 02.08.2019 11:35:06 | 2.5833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 175.6664 | 0 | 0
1173448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_188984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:34 | 02.08.2019 11:57:34 | 2.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
1173450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:53 | 02.08.2019 11:38:53 | 2.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.1999 | 0 | 0
1173452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_93246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:40:07 | 01.08.2019 17:41:07 | 4.0167 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 64.2667 | 0 | 4.0167
1173454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:30:40 | 01.08.2019 17:10:40 | 3.6667 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 168.6668 | 0 | 3.6667
1173455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_449047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:12 | 02.08.2019 11:46:12 | 2.7667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 290.5004 | 0 | 0
1173459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_196645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 13:00:53 | 02.08.2019 13:31:53 | 0.51667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.0834 | 0 | 0
1173487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2019 13:34:50 | 01.08.2019 14:46:50 | 1.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0
1173490 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9824 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:06 | 03.08.2019 13:32:06 | 4.5333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 448.7997 | 0 | 0
1173499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18518 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 12:00:56 | 03.08.2019 15:37:56 | 3.6167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 267.6336 | 0 | 0
1173506 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:03 | 02.08.2019 12:00:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33
1173526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32366 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:30:32 | 04.08.2019 11:59:32 | 1.4833 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 50.4332 | 0 | 5.9333
1173530 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52071 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 12:00:16 | 04.08.2019 14:58:16 | 2.9667 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 118.6668 | 0 | 2.9667
1173531 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:49 | 05.08.2019 12:20:49 | 3.3333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.9999 | 0 | 0
1173532 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52718 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 12:00:19 | 05.08.2019 15:42:19 | 3.7 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 144.3 | 0 | 25.9
1173540 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15306 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:45:40 | 06.08.2019 12:32:40 | 2.7833 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 30.6166 | 0 | 11.1333
1173553 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9807 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 13:00:27 | 06.08.2019 14:23:27 | 1.3833 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 34.5832 | 0 | 8.3
1173555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9820 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:03 | 07.08.2019 12:23:03 | 3.3833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 145.4832 | 0 | 0
1173560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9828 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 12:00:26 | 07.08.2019 15:54:26 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 15.6 | 0 | 54.6
1173606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10465 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:37 | 08.08.2019 12:10:37 | 3.1667 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 60.1667 | 0 | 3.1667
1173608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57653 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 12:00:26 | 08.08.2019 15:44:26 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14.9333 | 0 | 18.6667
1173611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_40218 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:42:24 | 09.08.2019 13:41:24 | 3.9833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0
1173656 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12973 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:25 | 02.08.2019 12:00:25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 440 | 0 | 0 | 15 | 1320
1173657 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_15024 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 12:00:02 | 02.08.2019 17:29:02 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 641.5496
1173658 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 11:14:13 | 05.08.2019 14:52:13 | 3.6333 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3.6333 | 76.2999 | 0 | 0
1173788 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48493 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 00:30:01 | 02.08.2019 00:50:01 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 219 | 0 | 1.6666 | 0 | 72.9993
1173809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:00:23 | 03.08.2019 11:37:23 | 1.6167 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 253.8172 | 0 | 0
1173868 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:31:22 | 03.08.2019 14:46:22 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 42 | 0 | 451.5
1173869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 15:30:55 | 03.08.2019 18:40:55 | 3.1667 | 0 | 12 | 0 | 146 | 0 | 38 | 0 | 462.3338
1173917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:05:07 | 05.08.2019 15:32:07 | 6.45 | 5 | 0 | 5 | 18 | 32.25 | 0 | 32.25 | 116.1
1173918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_157247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:05:45 | 06.08.2019 10:36:45 | 1.5167 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 643.0681 | 0 | 0
1173919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:45:29 | 06.08.2019 11:54:29 | 1.15 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 509.45 | 0 | 0
1173920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 13:10:44 | 06.08.2019 13:51:44 | 0.68333 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 357.3816 | 0 | 0
1173921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:05:39 | 07.08.2019 14:48:39 | 5.7167 | 0 | 136 | 0 | 8 | 0 | 777.4671 | 0 | 45.7334
1173949 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:46 | 03.08.2019 17:53:46 | 8.8833 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 97.7166 | 257.6166
1173951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 10:00:33 | 02.08.2019 10:57:33 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 308.75
1173952 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6399 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:39 | 03.08.2019 11:06:39 | 2.1 | 0 | 95 | 0 | 6 | 0 | 199.5 | 0 | 12.6
1173979 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_60305 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:00:13 | 03.08.2019 10:57:13 | 0.95 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 735.3 | 0 | 0
1174196 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_288168 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 16:00:56 | 04.08.2019 17:59:56 | 1.9833 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 277.6662 | 0 | 3.9667
1174197 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_634912 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:18 | 04.08.2019 13:43:18 | 4.7167 | 5 | 136 | 3 | 0 | 23.5833 | 641.4671 | 14.15 | 0
1174247 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_160720 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 10:00:11 | 02.08.2019 11:54:11 | 1.9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5.7 | 0 | 7.6 | 7.6
1174300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41007 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:05 | 02.08.2019 12:21:05 | 3.35 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 107.2 | 0 | 16.75
1174301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_363505 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9390 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_266494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 12:00:21 | 03.08.2019 12:49:21 | 0.81667 | 0 | 8 | 1 | 349 | 0 | 6.5334 | 0.81667 | 285.0178
1174303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 08:10:04 | 03.08.2019 09:00:04 | 0.83333 | 1 | 147 | 20 | 1609 | 0.83333 | 122.4995 | 16.6666 | 1340.828
1174305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 08:30:06 | 03.08.2019 12:30:06 | 4 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 8 | 1224
1174306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 12:05:00 | 03.08.2019 13:10:00 | 1.0833 | 1 | 147 | 20 | 1609 | 1.0833 | 159.2495 | 21.6666 | 1743.078
1174316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6480 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 10:00:53 | 02.08.2019 11:59:53 | 1.9833 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 67.4332 | 130.8998
1174354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 10:00:02 | 02.08.2019 15:01:02 | 5.0167 | 0 | 0 | 67 | 56 | 0 | 0 | 336.1169 | 280.9335
1174381 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11949 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 10:00:11 | 02.08.2019 10:44:11 | 0.73333 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0.73333 | 167.9326 | 0 | 0
1174383 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2218422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 12:00:26 | 02.08.2019 14:26:26 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.2997
1174384 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:00:30 | 03.08.2019 14:20:30 | 4.3333 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 368.3331 | 0 | 21.6667
1174396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96614 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:31 | 05.08.2019 13:48:31 | 4.8 | 0 | 442 | 0 | 8 | 0 | 2121.6 | 0 | 38.4
1174399 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59216 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:15:40 | 03.08.2019 15:24:40 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15
1174418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_154751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:30:00 | 07.08.2019 21:01:00 | 11.5167 | 0 | 0 | 369 | 38 | 0 | 0 | 4249.6512 | 437.6335
1174424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_245432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:00:03 | 02.08.2019 11:54:03 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 | 2.9 | 0 | 1044
1174476 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 09:35:56 | 02.08.2019 14:16:56 | 4.6833 | 0 | 654 | 26 | 194 | 0 | 3062.8978 | 121.7666 | 908.566
1174477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:30:05 | 03.08.2019 14:23:05 | 4.8833 | 0 | 1314 | 0 | 54 | 0 | 6416.6956 | 0 | 263.6998
1174478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:57 | 05.08.2019 14:26:57 | 4.9333 | 0 | 1122 | 0 | 51 | 0 | 5535.1963 | 0 | 251.5998
1174479 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_141141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:30:20 | 06.08.2019 15:10:20 | 5.6667 | 0 | 127 | 6 | 383 | 0 | 719.6671 | 34 | 2170.3346
1174550 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:50 | 06.08.2019 14:57:50 | 4.95 | 0 | 1294 | 137 | 1620 | 0 | 6405.3 | 678.15 | 8019
1174627 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3352 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 13:00:37 | 17.08.2019 15:15:37 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 2.25 | 252
1174633 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_3392 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:06 | 03.08.2019 13:01:06 | 4.0167 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 152.6335 | 0 | 12.05
1174657 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49566 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 13:30:12 | 02.08.2019 16:06:12 | 2.6 | 0 | 56 | 0 | 29 | 0 | 145.6 | 0 | 75.4
1174663 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGHAT_284216 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 13:00:40 | 04.08.2019 19:06:40 | 6.1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 561.2 | 0 | 0
1174666 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15705 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:23 | 05.08.2019 13:04:23 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 456.9338
1174667 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_99630 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:30 | 05.08.2019 13:24:30 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.4
1174668 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_26039 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:30:11 | 03.08.2019 11:42:11 | 2.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
1174721 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 12:00:03 | 04.08.2019 15:58:03 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
1174738 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_99402 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:30:27 | 03.08.2019 13:19:27 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9
1174740 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_429720 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:30:18 | 05.08.2019 14:27:18 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 161.95
1174741 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_22126 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:21 | 05.08.2019 11:49:21 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
1174870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9359 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 11:06:21 | 02.08.2019 16:11:21 | 5.0833 | 0 | 186 | 0 | 69 | 0 | 945.4994 | 0 | 350.7498
1175571 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12638 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:00 | 05.08.2019 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84
1175591 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_639276 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:30:00 | 04.08.2019 13:20:00 | 3.8333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
1175609 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:00:47 | 03.08.2019 11:36:47 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
1175614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_315577 , KONYA_AGDIREK_315578 , KONYA_OGMUSDIREK_58693 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:30:35 | 04.08.2019 15:02:35 | 5.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 265.5998 | 0 | 0
1175616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 13:00:10 | 02.08.2019 17:58:10 | 4.9667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1142.3341 | 0 | 0
1175640 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11991 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:06 | 05.08.2019 11:00:06 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.5
1175653 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 14:00:47 | 02.08.2019 18:48:47 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 655 | 0 | 0 | 19.2 | 3144
1175681 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 10:00:03 | 07.08.2019 17:33:03 | 7.55 | 3 | 95 | 84 | 957 | 22.65 | 717.25 | 634.2 | 7225.35
1175713 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_9191 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:48 | 03.08.2019 13:55:48 | 4.9167 | 0 | 1 | 2 | 195 | 0 | 4.9167 | 9.8333 | 958.7506
1175752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_33 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:42 | 06.08.2019 11:42:42 | 2.7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0
1175831 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23962 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:10:04 | 05.08.2019 11:50:04 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70.0001
1175852 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 13:30:01 | 04.08.2019 15:42:01 | 2.2 | 0 | 194 | 0 | 6 | 0 | 426.8 | 0 | 13.2
1175853 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:30:44 | 04.08.2019 12:28:44 | 1.9667 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 332.3672 | 0 | 3.9333
1175855 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:30:20 | 04.08.2019 10:32:20 | 1.0333 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 46.4999 | 0 | 1.0333
1175857 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 16:31:55 | 03.08.2019 18:08:55 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 217 | 0 | 4.85 | 0 | 350.8174
1175858 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGPANOBOX_603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 12:30:20 | 03.08.2019 13:24:20 | 0.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
1175859 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_70688 , AKSARAY_AGDIREK_75019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:01:59 | 03.08.2019 12:00:59 | 2.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 187.9498 | 0 | 0
1175863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:30:13 | 03.08.2019 10:47:13 | 1.2833 | 0 | 367 | 5 | 145 | 0 | 470.9821 | 6.4166 | 186.0829
1175870 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_123597 , AKSARAY_AGDIREK_68259 , AKSARAY_AGDIREK_68260 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3344 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2019 16:30:02 | 02.08.2019 17:35:02 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.1665
1176008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:32 | 03.08.2019 10:15:32 | 1.25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 2.5 | 0
1176009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 13:00:49 | 03.08.2019 18:54:49 | 5.9 | 0 | 385 | 14 | 144 | 0 | 2271.5 | 82.6 | 849.6
1176046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9247 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 16:00:08 | 03.08.2019 19:16:08 | 3.2667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 483.4672 | 0 | 0
1176048 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7062 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 12:30:00 | 03.08.2019 16:57:00 | 4.45 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 898.9 | 0 | 0
1176081 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116763 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 13:00:33 | 03.08.2019 14:13:33 | 1.2167 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.4333 | 3.65
1176119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:03 | 04.08.2019 12:36:03 | 2.6 | 0 | 4 | 24 | 576 | 0 | 10.4 | 62.4 | 1497.6
1176156 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 12:00:52 | 04.08.2019 16:58:52 | 4.9667 | 0 | 2 | 14 | 783 | 0 | 9.9333 | 69.5334 | 3888.9026
1176334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:50 | 04.08.2019 15:39:50 | 5.65 | 4 | 0 | 108 | 77 | 22.6 | 0 | 610.2 | 435.05
1176381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:33 | 03.08.2019 17:29:34 | 8.4836 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 1230.1235 | 0 | 8.4836
1176384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:36 | 04.08.2019 17:02:36 | 8.0333 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 1164.8329 | 0 | 8.0333
1176395 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_29343 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 15:00:34 | 03.08.2019 15:45:34 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.25
1176398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36938 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 10:00:26 | 03.08.2019 11:53:26 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 131.8331
1176402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:02:48 | 06.08.2019 12:59:48 | 3.95 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 233.05 | 0 | 27.65
1176418 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_23321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:10 | 05.08.2019 16:12:10 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 648
1176419 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:21 | 04.08.2019 11:09:21 | 1.15 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
1176431 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 15:00:18 | 03.08.2019 18:58:18 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 452.2004
1176476 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_2468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:55 | 08.08.2019 09:35:55 | 0.58333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 82.2495 | 0 | 0
1176517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:15:52 | 03.08.2019 12:06:52 | 2.85 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2616.3 | 0 | 0
1176533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_165924 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:05 | 06.08.2019 09:30:05 | 0.5 | 2 | 2643 | 19 | 267 | 1 | 1321.5 | 9.5 | 133.5
1176544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:36 | 07.08.2019 12:01:36 | 3.0167 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 844.6676 | 0 | 0
1176545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:30:05 | 06.08.2019 11:14:05 | 1.7333 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 65.8665 | 0 | 13.8666
1176595 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:33:19 | 05.08.2019 11:23:19 | 1.8333 | 0 | 93 | 0 | 33 | 0 | 170.4997 | 0 | 60.4999
1176597 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:32:54 | 06.08.2019 12:28:54 | 2.9333 | 0 | 359 | 0 | 8 | 0 | 1053.0655 | 0 | 23.4666
1176598 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_52139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:04:42 | 05.08.2019 16:08:42 | 2.0667 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 99.2002 | 0 | 2.0667
1176599 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:01:33 | 05.08.2019 14:02:33 | 1.0167 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 98.617 | 0 | 6.1
1176618 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:47 | 03.08.2019 10:12:47 | 1.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
1176630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:51 | 05.08.2019 11:51:51 | 2.85 | 47 | 27 | 4 | 0 | 133.95 | 76.95 | 11.4 | 0
1176631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:12 | 03.08.2019 13:57:12 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 193.05
1176632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57927 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:34 | 04.08.2019 13:01:34 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 401.667
1176651 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_34206 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:32 | 04.08.2019 19:20:32 | 9.3333 | 34 | 1909 | 204 | 3022 | 317.3332 | 17817.327 | 1903.9993 | 28205.3233
1176666 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7954 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 12:00:04 | 03.08.2019 13:23:04 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.0832
1176743 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_389195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:19 | 04.08.2019 12:04:19 | 2.0667 | 31 | 404 | 10 | 19 | 64.0668 | 834.9347 | 20.6667 | 39.2667
1176748 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_389195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 13:00:47 | 04.08.2019 13:20:47 | 0.33333 | 31 | 404 | 10 | 19 | 10.3332 | 134.6653 | 3.3333 | 6.3333
1176750 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_87098 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:31 | 03.08.2019 11:52:31 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333
1176792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_178453 , NIGDE_OGHAT_912056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:09 | 05.08.2019 14:04:09 | 5.0667 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 0 | 15.2 | 724.5338
1176803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 08:00:26 | 03.08.2019 09:48:26 | 1.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
1176851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_915321 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:35 | 06.08.2019 14:08:35 | 5.1333 | 0 | 584 | 0 | 22 | 0 | 2997.8647 | 0 | 112.9333
1176870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:59 | 04.08.2019 15:24:59 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1760.4
1176940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:31 | 08.08.2019 19:00:31 | 10 | 9 | 1173 | 53 | 1106 | 90 | 11730 | 530 | 11060
1177054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2393938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:50 | 03.08.2019 12:43:50 | 3.7167 | 1 | 1742 | 2 | 87 | 3.7167 | 6474.4391 | 7.4333 | 323.3503
1177055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 09:00:03 | 03.08.2019 14:35:03 | 5.5833 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1669.4157 | 0 | 0
1177486 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5330 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 00:03:05 | 01.08.2019 01:27:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 5.5944 | 117.4832
1177492 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 00:14:52 | 01.08.2019 02:00:00 | 1.7522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5044 | 0 | 0
1177496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 00:31:11 | 01.08.2019 01:23:00 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.1352
1177513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 02:21:53 | 01.08.2019 03:21:00 | 0.98528 | 2 | 521 | 0 | 14 | 1.9706 | 513.3309 | 0 | 13.7939
1177548 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 05:49:41 | 01.08.2019 08:05:00 | 2.2553 | 1 | 20 | 34 | 2008 | 2.2553 | 45.1056 | 76.6795 | 4528.6022
1177552 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344553 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 05:49:27 | 01.08.2019 06:57:00 | 1.1258 | 0 | 0 | 53 | 3006 | 0 | 0 | 59.669 | 3384.245
1177555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 05:36:09 | 01.08.2019 09:54:00 | 4.2975 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 197.685 | 8.595
1177558 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 05:48:07 | 01.08.2019 06:53:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 5.407 | 308.1961
1177571 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_265531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 06:25:26 | 01.08.2019 07:25:00 | 0.99278 | 42 | 6873 | 76 | 2629 | 41.6968 | 6823.3769 | 75.4513 | 2610.0186
1177581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_62848 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 06:34:24 | 01.08.2019 07:14:00 | 0.66 | 0 | 153 | 0 | 12 | 0 | 100.98 | 0 | 7.92
1177583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 06:23:55 | 01.08.2019 08:23:00 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 599.3854
1177585 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516082974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 06:48:56 | 01.08.2019 08:35:00 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7678
1177586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_141423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 06:22:15 | 01.08.2019 07:35:00 | 1.2125 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 706.8875 | 0 | 0
1177599 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:00:19 | 01.08.2019 09:12:00 | 2.1947 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 6.5842 | 177.7723
1177601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:03:32 | 01.08.2019 09:23:00 | 2.3244 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 327.746 | 0 | 4.6489
1177610 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2221714 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:10:37 | 01.08.2019 08:58:03 | 1.7906 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1622 | 0
1177613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:10:56 | 01.08.2019 08:00:00 | 0.81778 | 93 | 8012 | 13 | 97 | 76.0535 | 6552.0534 | 10.6311 | 79.3247
1177619 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:24:30 | 01.08.2019 08:39:00 | 1.2417 | 0 | 0 | 7 | 175 | 0 | 0 | 8.6917 | 217.2922
1177625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25868 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 05:15:38 | 01.08.2019 10:25:00 | 5.1561 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 10.3122 | 247.4933
1177636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371794 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:33:07 | 01.08.2019 08:45:00 | 1.1981 | 0 | 1533 | 3 | 45 | 0 | 1836.626 | 3.5942 | 53.9127
1177638 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:42:20 | 01.08.2019 08:44:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 1.0278 | 278.5284
1177644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:49:58 | 01.08.2019 10:28:00 | 2.6339 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.5356 | 2.6339
1177645 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330630 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:44:09 | 01.08.2019 09:52:00 | 2.1308 | 27 | 5323 | 22 | 546 | 57.5324 | 11342.4081 | 46.8783 | 1163.4332
1177677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:03:03 | 01.08.2019 08:51:00 | 0.79917 | 4 | 173 | 0 | 0 | 3.1967 | 138.2564 | 0 | 0
1177693 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_37966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:28:59 | 01.08.2019 10:13:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7336
1177694 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:29:31 | 01.08.2019 13:02:00 | 4.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5414 | 0 | 0
1177703 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:27:26 | 01.08.2019 10:14:00 | 1.7761 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 14.2089 | 417.3859
1177724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46687 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:41:56 | 01.08.2019 13:07:00 | 4.4178 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9245 | 0
1177725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_76566 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:42:07 | 01.08.2019 12:18:00 | 3.5981 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 125.9321
1177746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:24:16 | 01.08.2019 13:02:00 | 4.6289 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 3508.6986 | 0 | 0
1177750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:40:31 | 01.08.2019 17:58:00 | 10.2914 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8742
1177751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11184 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:49:53 | 01.08.2019 10:55:00 | 2.0853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1706 | 0 | 0
1177761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:38:33 | 01.08.2019 11:04:00 | 2.4242 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 77.5734 | 4.8483
1177781 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 14:00:11 | 03.08.2019 15:47:11 | 1.7833 | 2 | 0 | 14 | 63 | 3.5667 | 0 | 24.9666 | 112.3498
1177784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:01:29 | 01.08.2019 15:48:00 | 6.7753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7753 | 0 | 0
1177792 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:24:35 | 01.08.2019 09:22:00 | 0.95694 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 530.1448 | 0 | 102.3926
1177799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:54:43 | 01.08.2019 09:40:00 | 0.75472 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 12.8302 | 83.0192
1177805 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_214483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:30:53 | 01.08.2019 09:55:00 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.0582
1177807 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_145067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 08:30:53 | 07.08.2019 15:17:53 | 6.7833 | 7 | 793 | 363 | 2683 | 47.4833 | 5379.1807 | 2462.3488 | 18199.6744
1177817 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_290049 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:43 | 04.08.2019 11:10:43 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8334
1177819 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_382928 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:16 | 06.08.2019 11:57:16 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7
1177828 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_131190 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:13:25 | 01.08.2019 09:39:00 | 0.42639 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0.42639 | 82.2933 | 0 | 0
1177843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_329700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 13:32:54 | 03.08.2019 14:44:54 | 1.2 | 0 | 291 | 0 | 1 | 0 | 349.2 | 0 | 1.2
1177850 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580155341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:25:28 | 01.08.2019 10:01:00 | 0.59222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.2522 | 0 | 0
1177865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:20:10 | 01.08.2019 10:19:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.9028 | 1.9611
1177873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_86541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:09 | 05.08.2019 12:29:09 | 3.4833 | 0 | 210 | 0 | 6 | 0 | 731.4993 | 0 | 20.9
1177875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97988 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:32 | 04.08.2019 12:40:32 | 2.6667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 384.0005 | 0 | 0
1177893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174075 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:41:17 | 01.08.2019 11:56:00 | 2.2453 | 4 | 187 | 0 | 0 | 8.9811 | 419.8674 | 0 | 0
1177897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_139461 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 03:00:14 | 05.08.2019 03:16:14 | 0.26667 | 0 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 320.004 | 0 | 0.80001
1177898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_379638 , KONYA_AGDIREK_379644 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:16 | 05.08.2019 12:26:16 | 3.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
1177899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:42:56 | 01.08.2019 11:11:00 | 1.4678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 0 | 0
1177901 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:53:05 | 01.08.2019 10:10:52 | 1.2964 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 116.6751 | 1.2964
1177927 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_327446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:40 | 04.08.2019 13:43:40 | 4.7167 | 1 | 236 | 0 | 3 | 4.7167 | 1113.1341 | 0 | 14.15
1177937 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:56:35 | 01.08.2019 11:00:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7972
1177946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28006 , KONYA_OGMUSDIREK_28007 , KONYA_OGMUSDIREK_28310 , KONYA_TRAFOBINATIP_265523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:30:46 | 05.08.2019 14:58:46 | 1.4667 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 259.6006 | 0 | 2.9333
1177947 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 10:00:29 | 01.08.2019 13:00:00 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9758
1177957 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 10:04:14 | 01.08.2019 11:36:00 | 1.5294 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 24.471 | 0 | 18.3533
1177958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2019 15:00:27 | 03.08.2019 16:28:27 | 1.4667 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 57.2001 | 0 | 29.3334
1177967 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311915 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 10:03:17 | 01.08.2019 10:31:00 | 0.46194 | 17 | 3648 | 14 | 7 | 7.853 | 1685.1571 | 6.4672 | 3.2336
1177970 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318095 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 10:08:00 | 01.08.2019 20:24:00 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2667
1177974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340778 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 03:30:55 | 05.08.2019 03:37:55 | 0.11667 | 2 | 2550 | 0 | 1 | 0.23334 | 297.5085 | 0 | 0.11667
1177983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31982 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:57 | 04.08.2019 12:02:57 | 3.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3332 | 0 | 0
1177985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:00 | 04.08.2019 12:02:00 | 2.0333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.7999 | 0 | 0
1177990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:30:29 | 05.08.2019 15:01:29 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4168 | 0 | 0
1177991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30019 , KONYA_OGMUSDIREK_62168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:30:44 | 05.08.2019 17:26:44 | 3.9333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1360.9322 | 0 | 0
1177996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 01:05:22 | 04.08.2019 01:18:22 | 0.21667 | 91 | 1502 | 4 | 10 | 19.717 | 325.4383 | 0.86668 | 2.1667
1178011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 01:00:55 | 05.08.2019 01:05:55 | 0.08333 | 91 | 1502 | 4 | 10 | 7.583 | 125.1617 | 0.33332 | 0.8333
1178022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57071 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 04:00:31 | 05.08.2019 04:25:31 | 0.41667 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 166.2513 | 0 | 0
1178023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_3701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:30:43 | 05.08.2019 14:55:43 | 1.4167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 297.5007 | 0 | 0
1178025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:30:36 | 05.08.2019 14:40:36 | 1.1667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.6668 | 0 | 0
1178027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 10:33:40 | 01.08.2019 11:29:00 | 0.92222 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 130.033 | 0 | 1.8444
1178049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 07:48:11 | 01.08.2019 14:08:00 | 6.3303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3211
1178052 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 09:46:17 | 01.08.2019 10:56:00 | 1.1619 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 8.1336 | 18.591
1178081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81205 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 08:16:53 | 01.08.2019 11:12:00 | 2.9186 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 233.4888 | 0 | 0
1178119 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_161968 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:00:53 | 01.08.2019 12:41:00 | 1.6686 | 0 | 0 | 3 | 457 | 0 | 0 | 5.0058 | 762.5548
1178136 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:03:27 | 01.08.2019 14:36:00 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5425
1178139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11620 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:03:04 | 01.08.2019 12:05:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2578 | 0
1178140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_15837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 10:39:48 | 01.08.2019 12:52:00 | 2.2033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0
1178143 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24966 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:06:02 | 01.08.2019 12:20:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2328 | 1.2328
1178146 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_10976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:09:11 | 01.08.2019 17:42:00 | 6.5469 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.7347 | 0 | 0
1178148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:07:35 | 01.08.2019 13:12:00 | 2.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 | 0 | 0
1178155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:10:50 | 01.08.2019 13:59:00 | 2.8028 | 11 | 521 | 2 | 64 | 30.8306 | 1460.2484 | 5.6056 | 179.3779
1178176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:24:16 | 01.08.2019 12:02:00 | 0.62889 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 52.1979 | 0.62889
1178183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:25:37 | 01.08.2019 12:38:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 20.5086 | 132.7029
1178185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:25:50 | 01.08.2019 12:24:00 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944
1178190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:28:24 | 01.08.2019 19:04:00 | 7.5933 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 318.9199 | 0 | 159.4599
1178195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:13:35 | 01.08.2019 12:11:00 | 0.95694 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 3.8278 | 0 | 32.536
1178197 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_3822 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:30:47 | 01.08.2019 15:43:00 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 121.9047
1178199 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_83169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:34:35 | 01.08.2019 14:27:00 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 109.1972
1178201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_327317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 10:46:24 | 01.08.2019 14:25:11 | 3.6464 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2928 | 3.6464
1178202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21609 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:36:13 | 01.08.2019 12:15:00 | 0.64639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 0
1178217 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_77138 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:39:44 | 01.08.2019 13:03:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878
1178224 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580307995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:40:12 | 01.08.2019 13:42:00 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03
1178239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:51:07 | 01.08.2019 13:29:00 | 1.6314 | 0 | 0 | 62 | 98 | 0 | 0 | 101.1462 | 159.8762
1178241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_62978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 08:30:23 | 05.08.2019 12:56:23 | 4.4333 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 70.9333 | 0 | 39.9
1178244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 13:30:03 | 04.08.2019 18:00:03 | 4.5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 0 | 0
1178245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_97201 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 08:30:46 | 05.08.2019 10:55:46 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.0001
1178246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_111579 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:30:51 | 05.08.2019 12:35:51 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.9166
1178247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31712 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:30:15 | 05.08.2019 17:50:15 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52
1178250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:55:44 | 01.08.2019 13:07:00 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.7035
1178257 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:57:33 | 01.08.2019 12:39:00 | 0.69083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0725 | 0 | 0
1178266 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_147989 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:00:56 | 01.08.2019 13:43:00 | 1.7011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0
1178270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:12 | 06.08.2019 13:02:12 | 4.0333 | 0 | 0 | 9 | 137 | 0 | 0 | 36.3 | 552.5662
1178271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_68112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:30:50 | 05.08.2019 19:55:50 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.3334
1178277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 15:00:12 | 06.08.2019 16:12:12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6
1178286 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580294533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:11:14 | 01.08.2019 14:22:00 | 2.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 0 | 0
1178289 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:05:28 | 01.08.2019 14:27:00 | 2.3589 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 422.2413 | 0 | 2.3589
1178296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516319696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:14:19 | 01.08.2019 15:04:00 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8281
1178303 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:16:19 | 01.08.2019 13:59:00 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.7442
1178337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:29:01 | 01.08.2019 13:04:00 | 0.58306 | 14 | 555 | 0 | 0 | 8.1628 | 323.5983 | 0 | 0
1178339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:34:15 | 01.08.2019 13:20:00 | 0.7625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
1178344 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516294030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:33:49 | 01.08.2019 13:43:00 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531
1178365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 12:51:25 | 01.08.2019 16:13:00 | 3.3597 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.3597 | 0 | 20.1583
1178391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 13:00:20 | 01.08.2019 14:19:00 | 1.3111 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.3111 | 251.7331 | 0 | 0
1178392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:41:52 | 01.08.2019 14:51:16 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 350.3904
1178396 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 13:01:26 | 01.08.2019 14:34:22 | 1.5489 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6467 | 0
1178400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:40:40 | 01.08.2019 14:46:00 | 3.0889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0889 | 3.0889 | 0 | 0
1178405 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 13:11:08 | 01.08.2019 15:10:00 | 1.9811 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.7167 | 0
1178458 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 13:43:09 | 01.08.2019 14:52:00 | 1.1475 | 0 | 0 | 2 | 1604 | 0 | 0 | 2.295 | 1840.59
1178462 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 13:41:56 | 01.08.2019 15:51:00 | 2.1511 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15.0578 | 8.6044
1178466 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580309007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 13:44:30 | 01.08.2019 14:49:00 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075
1178492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254257 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:00:12 | 01.08.2019 15:02:00 | 1.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
1178499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 11:52:22 | 01.08.2019 15:20:00 | 3.4606 | 0 | 254 | 0 | 3 | 0 | 878.9822 | 0 | 10.3817
1178502 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342089 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:04:55 | 01.08.2019 14:45:00 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6764
1178510 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:06:36 | 01.08.2019 17:02:00 | 2.9233 | 0 | 182 | 0 | 12 | 0 | 532.0461 | 0 | 35.08
1178516 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:07:25 | 01.08.2019 15:13:00 | 1.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 0
1178518 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580307995 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:11:47 | 01.08.2019 14:52:00 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67028
1178526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355485 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:11:26 | 01.08.2019 15:07:00 | 0.92611 | 39 | 5076 | 0 | 0 | 36.1183 | 4700.9344 | 0 | 0
1178537 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_49908 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:16:55 | 01.08.2019 15:10:00 | 0.88472 | 0 | 0 | 155 | 20 | 0 | 0 | 137.1316 | 17.6944
1178543 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25367 , KONYA_OGMUSDIREK_25814 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:10 | 05.08.2019 11:42:10 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 217.6
1178548 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:51 | 07.08.2019 12:55:51 | 3.9167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 317.2503 | 0 | 0
1178554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:25:30 | 01.08.2019 15:53:00 | 1.4583 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 500.2072 | 0 | 0
1178556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:26:31 | 01.08.2019 15:17:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139
1178571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:37:32 | 01.08.2019 16:17:00 | 1.6578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
1178581 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_54542 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:41:15 | 01.08.2019 15:22:00 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67917
1178585 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:41:52 | 01.08.2019 15:45:00 | 1.0522 | 0 | 0 | 40 | 2122 | 0 | 0 | 42.0888 | 2232.8108
1178587 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516262367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:34:01 | 01.08.2019 18:02:00 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664
1178614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_7279 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:35:00 | 01.08.2019 15:13:00 | 0.63333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.0998 | 0 | 0
1178617 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580279179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:50:45 | 01.08.2019 18:37:53 | 3.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0
1178619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 13:42:54 | 01.08.2019 15:09:00 | 1.435 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.045 | 0 | 0
1178623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_320230 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:52:22 | 01.08.2019 15:31:00 | 0.64389 | 1 | 1456 | 0 | 0 | 0.64389 | 937.5038 | 0 | 0
1178642 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323293 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:32:33 | 01.08.2019 15:46:52 | 1.2386 | 0 | 0 | 7 | 349 | 0 | 0 | 8.6703 | 432.2749
1178676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6437 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:17:31 | 01.08.2019 16:08:00 | 0.84139 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47.9592 | 0 | 0
1178681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:18:52 | 01.08.2019 16:12:00 | 0.88556 | 14 | 555 | 0 | 0 | 12.3978 | 491.4858 | 0 | 0
1178684 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88626363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:23:08 | 01.08.2019 16:05:00 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0
1178695 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_128589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:37:18 | 01.08.2019 16:45:00 | 2.1283 | 0 | 0 | 6 | 918 | 0 | 0 | 12.77 | 1953.8069
1178696 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_82516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:25:08 | 01.08.2019 16:57:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5311
1178700 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_17560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:27:45 | 01.08.2019 16:44:00 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.8749
1178701 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20632 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:28:37 | 01.08.2019 19:10:27 | 3.6972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3944 | 0 | 0
1178718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 08:30:23 | 04.08.2019 14:15:23 | 5.75 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 51.75 | 730.25
1178719 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 15:00:51 | 04.08.2019 16:39:51 | 1.65 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 120.45 | 0 | 18.15
1178722 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:13:11 | 01.08.2019 17:49:00 | 3.5969 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 266.1736 | 0 | 0
1178726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:09:33 | 01.08.2019 16:31:00 | 1.3575 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 5.43 | 0 | 46.155
1178732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140837 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:34:08 | 01.08.2019 17:07:00 | 1.5478 | 0 | 0 | 79 | 245 | 0 | 0 | 122.2746 | 379.2061
1178743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 14:20:05 | 01.08.2019 17:18:00 | 2.9653 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.8611 | 0 | 8.8958
1178748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516269772 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:43:29 | 01.08.2019 16:50:00 | 1.1086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6291 | 0 | 0
1178756 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:51:23 | 01.08.2019 17:08:00 | 1.2769 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 33.2004 | 102.1552
1178757 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:51:17 | 01.08.2019 16:35:00 | 0.72861 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 153.7367 | 0 | 0
1178763 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:31:46 | 01.08.2019 19:38:00 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 345.038
1178775 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41224 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 15:59:36 | 01.08.2019 19:40:00 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6733
1178782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_267331 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 11:00:06 | 04.08.2019 11:42:06 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
1178784 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_355243 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:26 | 04.08.2019 10:50:26 | 1.8333 | 0 | 354 | 0 | 3 | 0 | 648.9988 | 0 | 5.5
1178785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6513 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:55 | 04.08.2019 10:56:55 | 0.93333 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 195.066 | 0 | 0
1178831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:26:06 | 01.08.2019 19:49:00 | 3.3817 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1227.5462 | 0 | 0
1178841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516147859 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:27:48 | 01.08.2019 17:34:00 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1033
1178854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516307671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:31:43 | 01.08.2019 18:57:00 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214
1178863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1223 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:36:36 | 01.08.2019 18:50:00 | 2.2233 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 306.8195 | 0 | 0
1178872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:40:53 | 01.08.2019 18:27:00 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5372
1178878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:39:26 | 01.08.2019 18:54:00 | 2.2428 | 14 | 555 | 0 | 0 | 31.3989 | 1244.7429 | 0 | 0
1178885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75497 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:45:26 | 01.08.2019 18:54:00 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1428
1178889 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17091 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:44:47 | 01.08.2019 18:00:57 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 586.4813
1178901 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 16:49:43 | 01.08.2019 18:02:33 | 1.2139 | 0 | 0 | 7 | 349 | 0 | 0 | 8.4972 | 423.6476
1178987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345799 , KONYA_HUCRE_345801 , KONYA_HUCRE_345810 , KONYA_HUCRE_345813 , KONYA_HUCRE_345825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 02:00:02 | 04.08.2019 02:30:02 | 0.5 | 16 | 41297 | 37 | 3666 | 8 | 20648.5 | 18.5 | 1833
1179010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345799 , KONYA_HUCRE_345801 , KONYA_HUCRE_345810 , KONYA_HUCRE_345813 , KONYA_HUCRE_345825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 02:00:05 | 05.08.2019 02:38:05 | 0.63333 | 16 | 41297 | 37 | 3666 | 10.1333 | 26154.629 | 23.4332 | 2321.7878
1179029 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:14:08 | 01.08.2019 18:48:31 | 1.5731 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2922 | 0
1179035 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_433824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:15:09 | 01.08.2019 18:04:00 | 0.81417 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 24.4251 | 0 | 0.81417
1179042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:20:39 | 01.08.2019 18:48:00 | 1.4558 | 2 | 146 | 0 | 19 | 2.9117 | 212.5512 | 0 | 27.6608
1179046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:20:01 | 01.08.2019 19:10:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4992 | 0
1179050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156017 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:06:23 | 01.08.2019 17:59:19 | 0.88222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.9977 | 0 | 0
1179052 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:22:42 | 01.08.2019 19:11:41 | 1.8164 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 107.167 | 3.6328
1179055 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_10341 , KONYA_OGMUSDIREK_3976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:42 | 04.08.2019 17:55:42 | 7.9167 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 3831.6683 | 0 | 0
1179056 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:58 | 06.08.2019 17:10:58 | 8.1667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1176.0005 | 0 | 0
1179059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:04:47 | 01.08.2019 18:53:00 | 1.8036 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 245.291 | 0 | 0
1179061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20861 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:07 | 04.08.2019 10:56:07 | 1.9333 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 50.2666 | 0 | 1.9333
1179062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_163886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 13:00:02 | 04.08.2019 17:41:02 | 4.6833 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 140.4999 | 0 | 74.9333
1179067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:30:11 | 01.08.2019 19:23:00 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 107.176
1179089 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:40:33 | 01.08.2019 19:14:53 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 103.7665
1179091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11659 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:56 | 06.08.2019 10:28:56 | 1.4667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0
1179093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112516 , KONYA_ENHDIREK_166794 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:31 | 05.08.2019 13:56:31 | 4.9333 | 3 | 0 | 234 | 344 | 14.8 | 0 | 1154.3992 | 1697.0655
1179094 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:42:47 | 01.08.2019 20:36:00 | 2.8869 | 3 | 0 | 51 | 660 | 8.6608 | 0 | 147.2339 | 1905.3804
1179095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:00 | 05.08.2019 12:04:00 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 576.534
1179096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 12:00:01 | 05.08.2019 15:32:01 | 3.5333 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 204.9331 | 0 | 10.6
1179097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:42 | 06.08.2019 11:42:42 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 216
1179099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 12:00:59 | 06.08.2019 15:39:59 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 375.95
1179108 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:48:13 | 01.08.2019 21:34:00 | 3.7631 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.0522 | 15.0522
1179131 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:55:52 | 01.08.2019 19:17:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522
1179133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_42515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:56:31 | 01.08.2019 19:17:00 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.9728
1179142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25828 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:19:52 | 01.08.2019 20:53:46 | 3.565 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.955 | 0
1179157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325111 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:52:40 | 01.08.2019 18:46:26 | 0.89611 | 0 | 0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 55.5588 | 21.5066
1179160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:11:07 | 01.08.2019 19:10:00 | 0.98139 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 2.9442 | 197.2594
1179172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:17:51 | 01.08.2019 19:05:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.7939
1179179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61629 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:03:40 | 02.08.2019 15:01:00 | 0.95556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0 | 0
1179189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_333174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:02:35 | 01.08.2019 18:28:00 | 1.4236 | 1 | 0 | 32 | 448 | 1.4236 | 0 | 45.5555 | 637.7773
1179202 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_338450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:27:26 | 01.08.2019 19:20:00 | 0.87611 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7611 | 0
1179207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:26:26 | 01.08.2019 19:36:00 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 195.9454
1179210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:30:21 | 01.08.2019 19:32:00 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0
1179221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:28:27 | 01.08.2019 19:56:00 | 1.4592 | 6 | 0 | 91 | 6 | 8.755 | 0 | 132.7845 | 8.755
1179234 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:39:59 | 01.08.2019 20:45:00 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 666.7552
1179235 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:25:51 | 01.08.2019 18:48:00 | 0.36917 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 5.1684 | 1446.7772 | 8.8601 | 258.7882
1179236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516226929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:42:19 | 01.08.2019 19:55:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2114
1179252 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_178800 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:42:55 | 01.08.2019 19:50:00 | 1.1181 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 12.2987 | 15.6528
1179260 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20249 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 17:33:10 | 01.08.2019 19:16:00 | 1.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0
1179268 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:52:08 | 01.08.2019 19:58:00 | 1.0978 | 17 | 6766 | 83 | 15488 | 18.6623 | 7427.5795 | 91.1157 | 17002.4166
1179291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:02:55 | 01.08.2019 20:05:00 | 1.0347 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 113.8192 | 0 | 0
1179293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580250595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:02:28 | 01.08.2019 19:56:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7844
1179304 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:10:06 | 01.08.2019 21:02:00 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.865
1179318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_43806 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:15:41 | 01.08.2019 21:06:00 | 1.8386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6772 | 0
1179345 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:29:46 | 01.08.2019 21:21:00 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.7628
1179348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:00:10 | 05.08.2019 17:00:10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 441 | 0 | 6 | 9 | 1323
1179352 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_941191 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:30:38 | 07.08.2019 14:02:38 | 4.5333 | 3 | 289 | 4 | 245 | 13.6 | 1310.1324 | 18.1333 | 1110.6659
1179353 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_107112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 09:00:28 | 10.08.2019 15:24:28 | 6.4 | 2 | 415 | 0 | 36 | 12.8 | 2656 | 0 | 230.4
1179354 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:07:41 | 05.08.2019 13:07:41 | 4 | 0 | 784 | 5 | 260 | 0 | 3136 | 20 | 1040
1179365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:34:39 | 01.08.2019 20:17:00 | 0.70583 | 20 | 2051 | 0 | 0 | 14.1166 | 1447.6573 | 0 | 0
1179371 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4122 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:39:57 | 01.08.2019 19:58:00 | 0.30083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8133 | 0 | 0
1179374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94980 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:41:20 | 01.08.2019 20:06:00 | 0.41111 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.4444
1179385 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:42:22 | 01.08.2019 20:22:04 | 0.66167 | 3 | 81 | 0 | 0 | 1.985 | 53.5953 | 0 | 0
1179388 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47344 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:37 | 05.08.2019 16:33:37 | 6.55 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 19.65 | 0 | 707.4
1179391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_656623 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 10:00:32 | 04.08.2019 17:02:32 | 7.0333 | 0 | 12 | 1 | 424 | 0 | 84.4 | 7.0333 | 2982.1319
1179393 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257760 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:50:23 | 01.08.2019 21:38:00 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.4594
1179395 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:45:02 | 01.08.2019 21:36:50 | 1.8633 | 0 | 0 | 16 | 279 | 0 | 0 | 29.8133 | 519.8691
1179405 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:48:29 | 01.08.2019 20:11:20 | 0.38083 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 5.7124 | 73.881
1179409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516066388 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:58:19 | 01.08.2019 21:40:00 | 1.6947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.2525 | 0 | 0
1179410 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:57:47 | 01.08.2019 21:56:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9703
1179424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580156947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:04:59 | 01.08.2019 20:57:00 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694 | 0 | 0
1179439 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:05:09 | 01.08.2019 22:34:00 | 2.4808 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 466.396 | 4805.3677
1179440 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:08:58 | 01.08.2019 21:19:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.6888
1179450 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:14:41 | 01.08.2019 20:52:00 | 0.62194 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 9.951 | 0 | 10.573
1179458 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_36629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:16:21 | 01.08.2019 22:02:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 93.324
1179459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:16:32 | 01.08.2019 20:41:00 | 0.40778 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 68.9148
1179462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:19:35 | 01.08.2019 21:01:00 | 0.69028 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 236.766 | 0 | 0
1179468 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:21:15 | 01.08.2019 21:36:00 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
1179469 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580318821 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 18:47:41 | 01.08.2019 20:38:00 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8386
1179470 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 19:40:36 | 01.08.2019 20:33:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4933
1179478 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259918 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:26:44 | 01.08.2019 23:01:00 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1422
1179479 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_133 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:27:07 | 01.08.2019 21:02:00 | 0.58139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0
1179487 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:23:20 | 01.08.2019 21:16:00 | 0.87778 | 0 | 0 | 16 | 1272 | 0 | 0 | 14.0445 | 1116.5362
1179489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:09:04 | 01.08.2019 21:45:00 | 1.5989 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.1645 | 0 | 0
1179496 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_8176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:43 | 04.08.2019 17:01:43 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1334 | 0 | 0
1179504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_81747 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:40:48 | 01.08.2019 23:16:00 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.6267
1179507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:38:48 | 02.08.2019 00:14:00 | 3.5867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1733
1179513 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_160246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:38:04 | 01.08.2019 22:53:32 | 2.2578 | 0 | 0 | 38 | 1157 | 0 | 0 | 85.7956 | 2612.2515
1179528 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:55:17 | 01.08.2019 21:43:26 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.73
1179540 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580237609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 21:10:26 | 01.08.2019 21:41:00 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50944
1179542 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336332 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 21:11:17 | 01.08.2019 22:22:21 | 1.1844 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 187.1415 | 0 | 0
1179546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12994 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 21:10:37 | 01.08.2019 21:52:00 | 0.68972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8972 | 0 | 0
1179547 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 21:05:46 | 01.08.2019 21:22:00 | 0.27056 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 80.3563 | 0 | 0
1179556 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_62533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 21:22:33 | 01.08.2019 22:24:41 | 1.0356 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95.2715 | 0 | 0
1179578 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 20:13:37 | 01.08.2019 22:26:00 | 2.2064 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 377.2927 | 0 | 0
1179589 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2019 21:53:35 | 01.08.2019 22:46:56 | 0.88917 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 87.1387 | 0 | 0
1179590 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:57 | 04.08.2019 14:00:57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
1179591 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 14:00:23 | 04.08.2019 18:46:23 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.9
1179592 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:35 | 05.08.2019 12:59:35 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250.9498
1179593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:00:15 | 05.08.2019 17:27:15 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 222.5
1179594 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_663020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:00:55 | 04.08.2019 14:29:55 | 5.4833 | 0 | 42 | 3 | 2040 | 0 | 230.2999 | 16.45 | 11185.9932
1179598 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 09:30:25 | 04.08.2019 12:33:25 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 579.5
1179600 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165168 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:06 | 05.08.2019 12:28:06 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 106.8001
1179605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153886 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 22:06:33 | 01.08.2019 22:51:00 | 0.74083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.5574 | 0 | 0
1179610 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_389836 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 22:09:14 | 02.08.2019 00:21:00 | 2.1961 | 0 | 0 | 75 | 805 | 0 | 0 | 164.7082 | 1767.8685
1179613 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_322467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 01:00:07 | 07.08.2019 02:21:07 | 1.35 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 1251.45 | 0 | 0
1179616 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281249 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 22:16:54 | 01.08.2019 23:32:00 | 1.2517 | 1 | 262 | 0 | 5 | 1.2517 | 327.9375 | 0 | 6.2584
1179622 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 21:58:33 | 01.08.2019 23:39:51 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 167.1447
1179633 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 22:46:07 | 02.08.2019 00:27:00 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6814
1179674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516398219 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2019 23:59:11 | 02.08.2019 01:01:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303
1179677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_449047 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 00:14:35 | 02.08.2019 01:41:00 | 1.4403 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 133.946 | 0 | 0
1179681 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_1541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 00:39:21 | 02.08.2019 01:45:00 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 189.2914
1179684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 01:08:46 | 02.08.2019 03:10:00 | 2.0206 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.0691 | 0 | 0
1179686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312346 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 01:14:16 | 02.08.2019 01:59:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4911
1179699 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 01:26:32 | 02.08.2019 03:02:00 | 1.5911 | 0 | 0 | 149 | 1075 | 0 | 0 | 237.0754 | 1710.4433
1179703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580325303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 02:12:08 | 02.08.2019 02:56:00 | 0.73111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0 | 0
1179742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349054 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:09:58 | 02.08.2019 07:26:00 | 1.2672 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1312.8399 | 0 | 0
1179765 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:29:52 | 02.08.2019 07:30:00 | 1.0022 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.0888 | 0 | 0
1179773 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:38:38 | 02.08.2019 07:13:00 | 0.57278 | 1 | 177 | 3 | 33 | 0.57278 | 101.3821 | 1.7183 | 18.9017
1179774 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:31:09 | 02.08.2019 07:58:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 23 | 1981 | 0 | 0 | 33.2925 | 2867.4975
1179785 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1765 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:52:52 | 02.08.2019 07:55:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 16 | 179 | 0 | 0 | 16.569 | 185.3652
1179789 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69108 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:56:57 | 02.08.2019 09:36:00 | 2.6508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.3658 | 0
1179793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:01:20 | 02.08.2019 10:14:00 | 3.2111 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 51.3778 | 3.2111
1179795 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:01:47 | 02.08.2019 08:00:19 | 0.97556 | 7 | 68 | 4 | 4 | 6.8289 | 66.3381 | 3.9022 | 3.9022
1179806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:10:49 | 02.08.2019 08:15:00 | 1.0697 | 19 | 1384 | 0 | 31 | 20.3247 | 1480.4925 | 0 | 33.1613
1179834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2211180 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:10:22 | 02.08.2019 10:09:00 | 2.9772 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 32.7494 | 17.8633
1179837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:25:25 | 02.08.2019 08:17:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 1.7194 | 1322.2494
1179845 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:38:20 | 02.08.2019 10:54:00 | 3.2611 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 78.2666 | 6.5222
1179850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:27:01 | 02.08.2019 08:13:00 | 0.76639 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.5983 | 0.76639 | 0 | 0
1179855 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:39:22 | 02.08.2019 08:40:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2112
1179860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 07:48:52 | 02.08.2019 08:36:00 | 0.78556 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 14.1401 | 2549.9278 | 6.2845 | 31.4224
1179888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113554 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:21:17 | 02.08.2019 09:18:58 | 0.96139 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1.9228 | 20.1892
1179890 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_160913 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:22:35 | 02.08.2019 10:15:00 | 1.8736 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5.6208 | 11.2417
1179891 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_82405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:17:54 | 02.08.2019 10:00:00 | 1.7017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0167 | 0 | 0
1179892 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 13:00:56 | 06.08.2019 16:15:56 | 3.25 | 0 | 0 | 18 | 196 | 0 | 0 | 58.5 | 637
1179893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:20:29 | 02.08.2019 08:50:00 | 0.49194 | 0 | 0 | 14 | 234 | 0 | 0 | 6.8872 | 115.114
1179916 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 01:00:25 | 05.08.2019 01:38:25 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.1998
1179919 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 01:30:57 | 05.08.2019 02:13:57 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 98.1838
1179920 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 01:00:05 | 06.08.2019 01:14:05 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 31.4995
1179923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_121284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:12 | 05.08.2019 11:11:12 | 1.6833 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 355.1826 | 0 | 1.6833
1179924 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:10:47 | 02.08.2019 10:30:00 | 2.3203 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 27.8434 | 4.6406
1179927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111244 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:46:32 | 02.08.2019 09:27:00 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67444
1179936 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4151 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:52:18 | 02.08.2019 10:09:00 | 1.2783 | 1 | 1031 | 0 | 3 | 1.2783 | 1317.9582 | 0 | 3.835
1179941 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:15:48 | 03.08.2019 08:02:00 | 0.77 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 63.14 | 56.21 | 733.04
1179949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7081 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:59:50 | 02.08.2019 10:37:00 | 1.6194 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 55.061 | 1.6194
1179953 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516194907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:57:48 | 02.08.2019 09:52:00 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
1179961 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279655 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:13:42 | 02.08.2019 10:01:00 | 3.7883 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 11.365 | 609.9211
1179962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:07:22 | 02.08.2019 09:49:00 | 0.69389 | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 0 | 92.2874 | 3.4695
1179971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138525 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:09:08 | 02.08.2019 10:02:00 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111
1179973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349926 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:07:04 | 02.08.2019 09:56:00 | 0.81556 | 1 | 1755 | 0 | 0 | 0.81556 | 1431.3078 | 0 | 0
1179974 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:01 | 05.08.2019 09:29:01 | 0.48333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32.8664 | 0 | 0
1179975 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213488 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:15:41 | 02.08.2019 09:16:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0053 | 1.0053
1179976 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:23 | 05.08.2019 09:57:23 | 0.45 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 0 | 0
1179987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 11:00:53 | 06.08.2019 15:59:53 | 4.9833 | 4 | 1219 | 343 | 1463 | 19.9333 | 6074.6793 | 1709.2822 | 7290.6118
1179991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:04:55 | 06.08.2019 15:27:55 | 5.3833 | 4 | 0 | 108 | 77 | 21.5333 | 0 | 581.3996 | 414.5164
1179993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35078 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:31:22 | 02.08.2019 09:38:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1.1106 | 222.112
1179996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10439 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:54:35 | 02.08.2019 11:36:00 | 2.6903 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 16.1417 | 575.7199
1180001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_310322 , KONYA_AGDIREK_334455 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:04:52 | 06.08.2019 12:21:52 | 3.2833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 174.0165 | 0 | 0
1180009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:52:39 | 02.08.2019 12:02:00 | 2.1558 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.4675 | 60.3632
1180010 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_145633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:23:26 | 02.08.2019 11:05:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 123.5729
1180014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:22:17 | 02.08.2019 10:46:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 14 | 178 | 0 | 0 | 19.5339 | 248.3598
1180020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_34546 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:23 | 05.08.2019 11:43:23 | 1.7167 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18.8834 | 3.4333
1180021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_362032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:31:08 | 02.08.2019 10:14:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4289
1180030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 14:30:01 | 04.08.2019 15:21:01 | 0.85 | 0 | 1085 | 9 | 116 | 0 | 922.25 | 7.65 | 98.6
1180038 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGHAT_2397462 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 13:00:34 | 18.08.2019 17:48:34 | 4.8 | 5 | 2169 | 0 | 25 | 24 | 10411.2 | 0 | 120
1180039 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:28 | 05.08.2019 12:23:28 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 115.0332
1180048 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:47:58 | 02.08.2019 11:30:00 | 1.7006 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.305 | 0 | 0
1180056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_7707 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:48:47 | 02.08.2019 14:31:00 | 4.7036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1108
1180065 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_38311 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:53:54 | 02.08.2019 12:21:00 | 2.4517 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2584 | 0
1180067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:56:06 | 02.08.2019 17:58:00 | 8.0317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0633
1180073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:58:52 | 02.08.2019 11:20:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 79.781 | 89.2465
1180074 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_96514 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:55:24 | 02.08.2019 12:50:00 | 2.91 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0
1180077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:01:01 | 02.08.2019 11:08:00 | 1.1164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9311 | 0 | 0
1180094 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:00:58 | 02.08.2019 10:35:00 | 0.56722 | 10 | 0 | 210 | 68 | 5.6722 | 0 | 119.1162 | 38.571
1180095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65000 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 13:02:17 | 07.08.2019 15:16:17 | 2.2333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 386.3661 | 0 | 0
1180096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_49569 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:07:50 | 07.08.2019 11:21:50 | 2.2333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 428.7994 | 0 | 0
1180097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_328623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 13:03:27 | 06.08.2019 14:52:27 | 1.8167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.2334 | 0 | 0
1180101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_112679 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:01:13 | 02.08.2019 13:59:00 | 3.9631 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 2560.1368 | 0 | 0
1180116 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_26125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:14:59 | 02.08.2019 11:15:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0022
1180124 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_652342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 08:30:45 | 05.08.2019 10:24:45 | 1.9 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 264.1 | 1.9 | 0
1180126 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 12:00:57 | 05.08.2019 12:52:58 | 0.86694 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 110.1014 | 0 | 0.86694
1180127 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:30:08 | 05.08.2019 15:30:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147
1180129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:18:09 | 02.08.2019 11:15:00 | 0.9475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3175 | 0 | 0
1180131 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:22:07 | 02.08.2019 12:27:00 | 2.0814 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 91.5812 | 355.9177
1180156 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_50780 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:29:39 | 02.08.2019 14:53:00 | 4.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3892 | 0 | 0
1180159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:05:24 | 05.08.2019 15:45:24 | 2.6667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.0001 | 0 | 0
1180166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9036 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 14:15:34 | 20.08.2019 15:19:34 | 1.0667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.6001 | 0 | 0
1180167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9037 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:10:56 | 20.08.2019 11:01:56 | 1.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
1180168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_8751 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 13:36:15 | 19.08.2019 15:24:15 | 1.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
1180169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14728 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:59 | 19.08.2019 11:03:59 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
1180171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55729 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:34 | 08.08.2019 12:18:34 | 3.3 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 270.6 | 0 | 3.3
1180177 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:38:43 | 02.08.2019 11:25:00 | 1.7714 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 178.9104 | 1693.4488
1180180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45568 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 06:37:52 | 02.08.2019 10:49:00 | 4.1856 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 313.917
1180183 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34180 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 10:44:43 | 02.08.2019 10:54:00 | 0.15472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15472
1180213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2019 15:01:12 | 04.08.2019 16:02:12 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0333 | 1.0167
1180229 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30702 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 08:49:57 | 02.08.2019 12:01:00 | 3.1842 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.4734 | 6.3683
1180274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:05:16 | 02.08.2019 15:34:00 | 4.4789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4789
1180277 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:05:11 | 02.08.2019 15:56:00 | 4.8469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8469
1180288 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:10 | 05.08.2019 13:57:10 | 4.95 | 0 | 2 | 10 | 983 | 0 | 9.9 | 49.5 | 4865.85
1180289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_190133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:00 | 05.08.2019 19:14:00 | 10.2333 | 1 | 683 | 2 | 34 | 10.2333 | 6989.3644 | 20.4667 | 347.9332
1180290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91131 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:00 | 06.08.2019 18:30:00 | 9.5 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 9034.5 | 0 | 0
1180292 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:46 | 05.08.2019 13:18:46 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 133
1180294 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_254504 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:00 | 06.08.2019 17:31:00 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2308.0176
1180295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100665 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:26 | 06.08.2019 14:22:26 | 4.3667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 825.3006 | 0 | 0
1180299 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:55 | 07.08.2019 13:55:55 | 4.9167 | 0 | 2 | 10 | 983 | 0 | 9.8333 | 49.1667 | 4833.0866
1180301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 09:24:07 | 02.08.2019 11:17:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 22.5767 | 37.6278
1180305 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_125006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:10:33 | 02.08.2019 14:28:00 | 3.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2908
1180306 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176669 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:16:24 | 02.08.2019 12:52:00 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.78
1180309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_144386 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:16:18 | 02.08.2019 12:14:00 | 0.96167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.0801 | 0 | 0
1180337 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:21:41 | 02.08.2019 11:40:00 | 0.30528 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 7.9373 | 0 | 9.769
1180340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:33:16 | 02.08.2019 14:57:00 | 3.3956 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 200.338 | 81.4934
1180347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_150334 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:16:09 | 05.08.2019 11:39:09 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667
1180349 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:15:58 | 02.08.2019 12:22:00 | 1.1006 | 2 | 349 | 5 | 203 | 2.2011 | 384.0954 | 5.5028 | 223.4137
1180361 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_196287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:19 | 07.08.2019 12:04:19 | 3.0667 | 0 | 254 | 4 | 242 | 0 | 778.9342 | 12.2667 | 742.1341
1180368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:03:42 | 02.08.2019 14:28:00 | 3.405 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 224.73 | 0 | 0
1180377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:55:40 | 02.08.2019 12:35:00 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 64.9004
1180387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516069073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:58:09 | 02.08.2019 13:29:00 | 1.5142 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.7409 | 0 | 0
1180391 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:19:33 | 02.08.2019 13:17:00 | 0.9575 | 9 | 2168 | 0 | 194 | 8.6175 | 2075.86 | 0 | 185.755
1180392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:01:06 | 02.08.2019 12:52:00 | 0.84833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.6299 | 0 | 0
1180400 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:07:23 | 02.08.2019 12:54:00 | 0.77694 | 0 | 363 | 0 | 9 | 0 | 282.0292 | 0 | 6.9925
1180408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:07:01 | 02.08.2019 13:12:00 | 2.0831 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.3322 | 0 | 70.824
1180427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:11:35 | 02.08.2019 13:19:00 | 1.1236 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 13.4833 | 26.9666
1180434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:27:49 | 02.08.2019 14:55:00 | 2.4531 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 103.0285 | 0 | 51.5143
1180435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516113609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:29:15 | 02.08.2019 13:02:00 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0
1180436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:25:33 | 02.08.2019 13:47:00 | 1.3575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0
1180453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 12:00:00 | 05.08.2019 18:15:00 | 6.25 | 0 | 186 | 0 | 69 | 0 | 1162.5 | 0 | 431.25
1180467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_77324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:49:02 | 02.08.2019 14:14:00 | 1.4161 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66.5572 | 0 | 0
1180480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:07:18 | 02.08.2019 13:23:00 | 1.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 0
1180504 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 13:21:38 | 02.08.2019 14:11:00 | 0.82278 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0.82278 | 436.0734 | 0 | 0
1180508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 11:58:03 | 02.08.2019 15:23:00 | 3.4158 | 0 | 0 | 33 | 484 | 0 | 0 | 112.7224 | 1653.2617
1180512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 13:29:43 | 02.08.2019 14:38:00 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.8657
1180513 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_276190 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 13:25:33 | 02.08.2019 14:43:42 | 1.3025 | 4 | 1762 | 0 | 28 | 5.21 | 2295.005 | 0 | 36.47
1180524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 13:38:12 | 02.08.2019 14:38:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9867 | 0
1180536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_41503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 15:00:52 | 05.08.2019 17:56:52 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76.2666
1180537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:05:32 | 05.08.2019 14:57:32 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.8001
1180538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_52070 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:05:03 | 05.08.2019 13:07:03 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 153.2665
1180541 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_127879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 13:48:06 | 02.08.2019 18:03:00 | 4.2483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4967
1180544 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 12:42:19 | 02.08.2019 15:43:00 | 3.0114 | 0 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 186.7062 | 183.6948
1180579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:09:22 | 02.08.2019 16:25:00 | 2.2606 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1401.5472 | 0 | 0
1180589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516113609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:12:48 | 02.08.2019 14:17:00 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1180602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:17:23 | 02.08.2019 20:35:00 | 6.2936 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.4681
1180607 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:22:29 | 02.08.2019 15:01:00 | 0.64194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 0
1180612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132344 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:09 | 05.08.2019 09:30:09 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 25.5 | 0 | 0.5
1180613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:56 | 05.08.2019 10:50:56 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1666
1180621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:00 | 05.08.2019 10:44:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.3999
1180627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:32:29 | 02.08.2019 15:23:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 142.2879
1180628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580325303 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 13:54:30 | 02.08.2019 17:25:00 | 3.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0
1180641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_185573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 02:10:19 | 06.08.2019 02:38:19 | 0.46667 | 0 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 897.8731 | 0 | 0
1180642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_153122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:10:36 | 06.08.2019 14:02:36 | 4.8667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1703.3345 | 0 | 0
1180645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:01:13 | 03.08.2019 01:02:00 | 11.0131 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 154.1828 | 4625.4852
1180655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:35:00 | 02.08.2019 18:03:00 | 3.4667 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1816.5351 | 0 | 0
1180666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:30:04 | 05.08.2019 10:41:04 | 1.1833 | 0 | 338 | 2 | 2506 | 0 | 399.9655 | 2.3667 | 2965.425
1180670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_310047 , KARAMAN_HUCRE_338823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:00:00 | 05.08.2019 15:00:00 | 2 | 0 | 71 | 0 | 684 | 0 | 142 | 0 | 1368
1180675 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344960 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:47:38 | 02.08.2019 17:16:00 | 2.4728 | 3 | 0 | 34 | 16 | 7.4183 | 0 | 84.0745 | 39.5645
1180677 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580203781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:49:22 | 02.08.2019 22:06:00 | 7.2772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.1089 | 0 | 0
1180685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84676 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 11:30:35 | 05.08.2019 12:26:35 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
1180686 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128528 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:30:52 | 05.08.2019 14:22:52 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2667
1180691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:56:53 | 02.08.2019 15:44:00 | 0.78528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0
1180693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21564 , KARAMAN_ENHDIREK_45174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 12:00:17 | 06.08.2019 13:49:17 | 1.8167 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 85.3835 | 5.45
1180695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:32:48 | 02.08.2019 15:26:00 | 0.88667 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 890.2167 | 0 | 0
1180699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_95628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 14:15:32 | 02.08.2019 15:54:00 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.8989
1180701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_314661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 14:30:10 | 07.08.2019 20:04:10 | 5.5667 | 1 | 20 | 9 | 521 | 5.5667 | 111.3334 | 50.1 | 2900.2351
1180704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:02:39 | 02.08.2019 17:39:00 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104.2332
1180718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:09:50 | 02.08.2019 15:53:00 | 0.71944 | 0 | 0 | 111 | 135 | 0 | 0 | 79.8578 | 97.1244
1180725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_58494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:08:32 | 02.08.2019 17:20:00 | 2.1911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | 0
1180737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:17:55 | 02.08.2019 15:43:00 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.3211
1180755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:26:47 | 02.08.2019 18:28:00 | 3.0203 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 208.3993 | 0 | 0
1180766 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193734 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 10:00:11 | 05.08.2019 11:30:11 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 150 | 0 | 7.5 | 0 | 225
1180768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:24:35 | 02.08.2019 16:59:00 | 1.5736 | 0 | 0 | 1 | 677 | 0 | 0 | 1.5736 | 1065.334
1180771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516358910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:34:11 | 02.08.2019 17:29:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7408
1180773 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348235 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:34:35 | 02.08.2019 19:14:00 | 3.6569 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 204.7886 | 14.6278
1180774 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:33:51 | 02.08.2019 16:37:00 | 1.0525 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.785 | 0 | 0
1180775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196406 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:00:51 | 05.08.2019 14:00:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 471 | 0 | 1 | 0 | 471
1180779 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:37:19 | 02.08.2019 16:58:00 | 1.3447 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 224.5682 | 0 | 0
1180785 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49655 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:40:20 | 02.08.2019 22:23:00 | 6.7111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7111
1180800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516340159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:50:46 | 02.08.2019 17:18:00 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4539
1180814 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_302712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:56:31 | 02.08.2019 16:38:00 | 0.69139 | 18 | 85 | 1 | 0 | 12.445 | 58.7681 | 0.69139 | 0
1180815 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:59:13 | 02.08.2019 16:55:00 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.0322
1180835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:00:12 | 05.08.2019 15:16:12 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 378.7343
1180837 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192716 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 16:50:36 | 05.08.2019 17:03:36 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 56.7675
1180838 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:50 | 05.08.2019 10:42:50 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 1.7 | 0 | 144.5
1180840 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 12:00:20 | 05.08.2019 13:39:20 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 6.6 | 0 | 132
1180842 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:00:02 | 05.08.2019 15:27:02 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145
1180844 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:19 | 06.08.2019 12:12:19 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 309 | 0 | 8.8 | 0 | 679.8
1180845 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:18 | 07.08.2019 10:33:18 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 121 | 0 | 10.85 | 0 | 187.55
1180848 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 17:00:27 | 07.08.2019 17:35:27 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 51.9164
1180849 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:02 | 08.08.2019 10:42:02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.2
1180850 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 14:00:23 | 08.08.2019 15:31:23 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 4.55 | 0 | 40.9501
1180852 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:02 | 09.08.2019 10:44:02 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.4666
1180853 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 14:00:32 | 09.08.2019 15:33:32 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.35
1180856 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 09:00:00 | 10.08.2019 10:49:00 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 3.6333 | 0 | 168.9503
1180859 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:11:18 | 02.08.2019 18:41:00 | 2.495 | 3 | 1163 | 1 | 8 | 7.485 | 2901.685 | 2.495 | 19.96
1180867 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580287039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:17:21 | 02.08.2019 18:22:00 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0775
1180880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382813 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:12:30 | 02.08.2019 17:39:00 | 1.4417 | 0 | 0 | 21 | 414 | 0 | 0 | 30.2751 | 596.8514
1180885 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_174300 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:15:35 | 02.08.2019 17:29:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 2 | 313 | 0 | 0 | 2.4472 | 382.9899
1180895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_16 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:26:33 | 02.08.2019 17:22:00 | 0.92417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 82.2511 | 0 | 0
1180897 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_177 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:22:02 | 02.08.2019 17:39:26 | 1.29 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 23.22 | 30.96
1180901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_79482 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3107 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:45 | 06.08.2019 14:55:45 | 5.9167 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 5.9167 | 0 | 520.667
1180902 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGHAT_123916 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5766 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5769 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:17 | 07.08.2019 12:50:17 | 3.8333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 206.9998 | 0 | 0
1180905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:27:17 | 02.08.2019 16:47:00 | 0.32861 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 13.8016 | 0 | 6.9008
1180915 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2218769 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:16 | 06.08.2019 13:59:16 | 3.9833 | 0 | 0 | 5 | 283 | 0 | 0 | 19.9167 | 1127.2824
1180918 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 10:00:54 | 07.08.2019 15:16:54 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.4667
1180921 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_81983 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:39:00 | 02.08.2019 18:00:00 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
1180926 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:28:33 | 02.08.2019 18:10:00 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 312.8035
1180927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:20:47 | 02.08.2019 17:27:00 | 1.1036 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 30.9011 | 1003.1815
1180935 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 15:53:06 | 02.08.2019 16:58:00 | 1.0817 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 10.8167 | 1091.405
1180946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:47:10 | 02.08.2019 22:31:54 | 5.7456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9822 | 0 | 0
1180960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:54:04 | 02.08.2019 17:00:00 | 0.09889 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 6.7245 | 0 | 3.9556
1180961 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_17191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:53:52 | 02.08.2019 18:55:00 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.0389
1180965 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_57181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:54:48 | 02.08.2019 19:24:00 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4867
1180973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:59:36 | 02.08.2019 17:40:00 | 0.67333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6933 | 0 | 0
1181032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516284309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:25:24 | 02.08.2019 20:39:00 | 3.2267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4533 | 0 | 0
1181068 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 13:00:10 | 05.08.2019 13:37:10 | 0.61667 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 14.8001 | 0.61667
1181084 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:07:20 | 02.08.2019 17:25:00 | 0.29444 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.58888 | 171.0696 | 2.0611 | 0.88332
1181087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:06:15 | 09.08.2019 10:18:15 | 1.2 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 57.6 | 2.4
1181088 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:16:22 | 02.08.2019 17:33:00 | 0.27722 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 66.2556
1181090 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:10:24 | 02.08.2019 18:45:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 5 | 1265 | 0 | 0 | 7.8834 | 1994.4876
1181094 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:18:28 | 02.08.2019 20:03:00 | 2.7422 | 0 | 93 | 0 | 23 | 0 | 255.0265 | 0 | 63.0711
1181097 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:27 | 06.08.2019 10:43:27 | 1.7167 | 7 | 792 | 207 | 2305 | 12.0167 | 1359.6026 | 355.3507 | 3956.9243
1181108 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:28 | 07.08.2019 11:59:28 | 2.9833 | 0 | 174 | 0 | 21 | 0 | 519.0994 | 0 | 62.6499
1181109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 16:48:49 | 02.08.2019 17:31:00 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4061
1181115 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:25:54 | 02.08.2019 18:47:00 | 1.3517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 0
1181128 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_76614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:31:36 | 02.08.2019 18:30:00 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9467
1181151 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_78294 , KONYA_ENHDIREK_87870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 15:30:21 | 05.08.2019 16:01:21 | 0.51667 | 0 | 1544 | 6 | 785 | 0 | 797.7385 | 3.1 | 405.586
1181152 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151530 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 17:00:05 | 05.08.2019 18:12:05 | 1.2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0
1181154 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_74132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:05 | 06.08.2019 11:54:05 | 1.9 | 0 | 0 | 16 | 602 | 0 | 0 | 30.4 | 1143.8
1181156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20936 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 10:00:41 | 07.08.2019 11:56:41 | 1.9333 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 81.1999 | 0 | 1.9333
1181157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_188925 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:29:00 | 02.08.2019 20:37:00 | 3.1333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2667 | 3.1333
1181158 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_309541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:40:15 | 02.08.2019 19:01:00 | 1.3458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8416 | 0 | 0
1181161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26001 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:07 | 07.08.2019 12:02:07 | 3.0333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0
1181165 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:07:11 | 02.08.2019 19:05:00 | 1.9636 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 420.2125 | 0 | 0
1181177 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157760 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:53:11 | 02.08.2019 18:23:00 | 0.49694 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 100.8788 | 0 | 0
1181179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:49:26 | 02.08.2019 18:19:00 | 0.49278 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0.98556 | 112.3538 | 0 | 0
1181181 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18432 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:54:42 | 02.08.2019 18:56:00 | 1.0217 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.0433 | 16.3467
1181192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8215 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 17:56:37 | 02.08.2019 18:33:00 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 154.6294
1181193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_38678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:30:07 | 05.08.2019 17:26:07 | 2.9333 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 155.4665 | 0
1181204 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_15200 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 09:00:44 | 05.08.2019 13:39:44 | 4.65 | 0 | 10 | 0 | 171 | 0 | 46.5 | 0 | 795.15
1181205 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:43 | 07.08.2019 12:08:43 | 3.1333 | 0 | 632 | 0 | 13 | 0 | 1980.2646 | 0 | 40.7333
1181206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_2086418 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:30 | 08.08.2019 13:50:30 | 4.8333 | 0 | 167 | 0 | 8 | 0 | 807.1661 | 0 | 38.6666
1181207 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:48 | 09.08.2019 13:06:48 | 4.1 | 0 | 5 | 2 | 344 | 0 | 20.5 | 8.2 | 1410.4
1181209 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8614861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:07:43 | 02.08.2019 20:52:00 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7381
1181212 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_381403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:09:44 | 02.08.2019 19:17:00 | 1.1211 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 146.8654 | 0 | 0
1181218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:13:55 | 02.08.2019 19:24:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 39.714 | 283.8386
1181220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:15:21 | 02.08.2019 18:51:00 | 0.59417 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 24.9551 | 0 | 12.4776
1181221 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580189492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:14:33 | 02.08.2019 19:47:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0817
1181224 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:14:11 | 02.08.2019 19:01:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 3 | 934 | 0 | 0 | 2.3408 | 728.7815
1181233 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:18:40 | 02.08.2019 18:56:00 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 60.3553
1181237 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:17:00 | 02.08.2019 20:32:00 | 2.25 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 74.25 | 0 | 13.5
1181252 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:18:37 | 02.08.2019 19:26:00 | 1.1231 | 1 | 1176 | 0 | 55 | 1.1231 | 1320.7186 | 0 | 61.7683
1181264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:19:09 | 02.08.2019 20:00:00 | 1.6808 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 18.4891 | 2314.5029
1181271 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:28:35 | 02.08.2019 19:13:42 | 0.75194 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 9.7752 | 11.2791
1181294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:39:36 | 02.08.2019 19:28:00 | 0.80667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0 | 0
1181297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:41:30 | 02.08.2019 19:33:00 | 0.85833 | 2 | 136 | 6 | 6 | 1.7167 | 116.7329 | 5.15 | 5.15
1181299 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:37:21 | 02.08.2019 19:15:00 | 0.6275 | 2 | 970 | 0 | 5 | 1.255 | 608.675 | 0 | 3.1375
1181313 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167466 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:45:42 | 02.08.2019 19:23:00 | 0.62167 | 1 | 382 | 0 | 2 | 0.62167 | 237.4779 | 0 | 1.2433
1181321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253832 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:52:34 | 02.08.2019 22:10:00 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2906
1181324 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137333 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:46:56 | 02.08.2019 20:21:00 | 1.5678 | 7 | 3839 | 0 | 0 | 10.9745 | 6018.7074 | 0 | 0
1181337 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17887 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:58:58 | 02.08.2019 21:06:00 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.5239
1181338 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128795 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:59:19 | 02.08.2019 19:21:00 | 0.36139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6139
1181345 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:00:32 | 02.08.2019 21:25:00 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4078
1181354 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:02:09 | 02.08.2019 20:30:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 90.7785 | 89.3144
1181355 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:02:11 | 02.08.2019 19:45:00 | 0.71361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71361 | 0 | 0
1181367 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312961 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:12:24 | 02.08.2019 20:55:32 | 1.7189 | 0 | 0 | 30 | 323 | 0 | 0 | 51.5667 | 555.2015
1181378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580250595 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:16:46 | 02.08.2019 22:20:00 | 3.0539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1078
1181391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327260 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:13:30 | 02.08.2019 20:21:00 | 1.125 | 6 | 1 | 319 | 85 | 6.75 | 1.125 | 358.875 | 95.625
1181402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:29:26 | 02.08.2019 21:57:00 | 2.4594 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 68.8643 | 27.0538
1181416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:37:27 | 02.08.2019 21:02:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 246.6047
1181421 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_45369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:40:39 | 02.08.2019 20:07:00 | 0.43917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.8368 | 0 | 0
1181422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:42:25 | 02.08.2019 21:09:00 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67.8238
1181424 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:42:55 | 02.08.2019 21:36:00 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2708
1181426 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:44:54 | 02.08.2019 19:57:00 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 29.4438
1181436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:40:05 | 02.08.2019 20:13:00 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 92.7151
1181442 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326486 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:51:00 | 02.08.2019 21:34:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1.7167 | 164.8003
1181451 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:54:03 | 02.08.2019 21:47:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 348.2625
1181455 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:57:44 | 02.08.2019 21:25:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 29.0888 | 466.8752
1181461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:34:50 | 02.08.2019 20:22:00 | 0.78611 | 6 | 115 | 0 | 0 | 4.7167 | 90.4026 | 0 | 0
1181464 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_30671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:00:59 | 02.08.2019 20:23:00 | 0.36694 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 5.1372 | 317.77
1181469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:55:22 | 02.08.2019 20:48:00 | 0.87722 | 2 | 9028 | 0 | 0 | 1.7544 | 7919.5422 | 0 | 0
1181480 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:05:39 | 02.08.2019 20:57:00 | 0.85583 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 12.8375 | 166.031
1181485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:05:52 | 02.08.2019 22:02:00 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 270.9784
1181496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:13:48 | 03.08.2019 00:16:00 | 4.0367 | 0 | 0 | 8 | 679 | 0 | 0 | 32.2934 | 2740.8989
1181511 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:19:30 | 02.08.2019 21:11:00 | 0.85833 | 1 | 20 | 34 | 2008 | 0.85833 | 17.1666 | 29.1832 | 1723.5266
1181519 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:29:45 | 02.08.2019 22:57:00 | 2.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0
1181520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230034 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:31:52 | 02.08.2019 23:04:21 | 2.5414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5414
1181524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_147031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:15:59 | 02.08.2019 21:07:00 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53.5676
1181530 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_37660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:40:16 | 02.08.2019 21:20:00 | 0.66222 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 66.8842 | 0 | 0
1181538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 18:55:43 | 02.08.2019 21:21:00 | 2.4214 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 9.6856 | 0 | 82.3273
1181541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:52:00 | 02.08.2019 22:54:01 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.1427
1181542 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25835 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:52:25 | 03.08.2019 00:12:00 | 3.3264 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 505.6113 | 0 | 0
1181545 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:54:35 | 02.08.2019 21:42:00 | 0.79028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 0
1181547 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:39:22 | 02.08.2019 22:37:00 | 1.9606 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 5.8817 | 468.5738
1181548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 20:55:51 | 02.08.2019 22:09:00 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 153.6154
1181553 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:01:19 | 02.08.2019 21:58:00 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.2913
1181561 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60991 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:08:26 | 02.08.2019 22:03:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944
1181564 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_326213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:09:58 | 02.08.2019 22:23:00 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 105.8981
1181570 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:17:09 | 02.08.2019 23:06:00 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 137.8769
1181579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:27:50 | 02.08.2019 21:41:00 | 0.21944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21944 | 0 | 0
1181581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 19:26:25 | 02.08.2019 21:50:00 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.0404
1181583 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60052 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:34:11 | 02.08.2019 23:04:00 | 1.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0
1181614 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19725 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:56:14 | 02.08.2019 23:18:05 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100.9486
1181625 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184294 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 22:11:23 | 02.08.2019 22:42:00 | 0.51028 | 0 | 0 | 185 | 2026 | 0 | 0 | 94.4018 | 1033.8273
1181627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 22:14:49 | 02.08.2019 23:02:00 | 0.78639 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 172.2194 | 0 | 0
1181631 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 22:15:58 | 03.08.2019 00:59:00 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 491.8168
1181632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_447094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2019 22:16:32 | 02.08.2019 23:23:00 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6167
1181638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 22:23:37 | 02.08.2019 23:11:52 | 0.80417 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 3.2167 | 0 | 27.3418
1181643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 21:08:10 | 02.08.2019 23:21:00 | 2.2139 | 0 | 0 | 106 | 227 | 0 | 0 | 234.6723 | 502.553
1181647 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 22:34:50 | 02.08.2019 22:57:00 | 0.36944 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 5.5416 | 71.6714
1181654 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 22:26:20 | 03.08.2019 00:02:00 | 1.5944 | 0 | 0 | 114 | 860 | 0 | 0 | 181.7662 | 1371.2184
1181676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 23:12:21 | 03.08.2019 00:21:00 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.641
1181694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2019 23:24:14 | 03.08.2019 00:34:00 | 1.1628 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 4.6511 | 0 | 39.5345
1181704 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 00:07:19 | 03.08.2019 00:52:00 | 0.74472 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 56.5987 | 0 | 0
1181727 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 00:51:21 | 03.08.2019 12:50:00 | 11.9775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9325
1181733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_319121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 01:02:28 | 03.08.2019 01:24:00 | 0.35889 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0.35889 | 62.4469 | 0 | 0
1181735 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 01:11:53 | 03.08.2019 01:41:00 | 0.48528 | 7 | 327 | 0 | 0 | 3.397 | 158.6866 | 0 | 0
1181751 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_2876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 03:58:07 | 03.08.2019 06:38:00 | 2.6647 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 218.507 | 0 | 0
1181756 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 04:44:23 | 03.08.2019 05:16:00 | 0.52694 | 3 | 81 | 0 | 0 | 1.5808 | 42.6821 | 0 | 0
1181764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_354461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 04:40:17 | 03.08.2019 06:49:00 | 2.1453 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12.8717 | 8.5811
1181768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:17:00 | 03.08.2019 06:24:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 18.9834 | 91.5669
1181776 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:32:24 | 03.08.2019 07:02:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 505 | 5013 | 0 | 0 | 754.1317 | 7486.0633
1181779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:19:14 | 03.08.2019 07:00:00 | 1.6794 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 2055.6346 | 0 | 0
1181792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_355527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:44:10 | 03.08.2019 06:22:00 | 0.63056 | 8 | 266 | 0 | 0 | 5.0445 | 167.729 | 0 | 0
1181795 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93105 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:56:06 | 03.08.2019 09:38:00 | 3.6983 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4916 | 0
1181797 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:46:01 | 03.08.2019 07:05:08 | 1.3186 | 12 | 2686 | 28 | 393 | 15.8233 | 3541.7865 | 36.9211 | 518.2137
1181799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_134971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:26:17 | 03.08.2019 06:20:00 | 0.89528 | 0 | 0 | 16 | 164 | 0 | 0 | 14.3245 | 146.8259
1181814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2217789 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:06:54 | 03.08.2019 09:38:00 | 3.5183 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5183 | 3.5183
1181815 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:29:31 | 03.08.2019 06:51:00 | 1.3581 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 5.4322 | 214.5735
1181818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:57:08 | 03.08.2019 06:52:00 | 0.91444 | 24 | 862 | 10 | 97 | 21.9466 | 788.2473 | 9.1444 | 88.7007
1181822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171219 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 05:51:28 | 03.08.2019 08:15:00 | 2.3922 | 0 | 0 | 3 | 1022 | 0 | 0 | 7.1767 | 2444.8488
1181825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_75140 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:13:23 | 03.08.2019 07:03:00 | 0.82694 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 2.4808 | 186.0615
1181827 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187551 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:09:14 | 03.08.2019 07:14:00 | 1.0794 | 2 | 791 | 40 | 5108 | 2.1589 | 853.837 | 43.1776 | 5513.7795
1181844 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:27:37 | 03.08.2019 07:35:00 | 1.1231 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6.7384 | 11.2306
1181855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:41:58 | 03.08.2019 07:33:00 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 118.2278
1181873 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:56:06 | 03.08.2019 07:31:00 | 0.58167 | 29 | 525 | 0 | 0 | 16.8684 | 305.3768 | 0 | 0
1181884 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:19:32 | 03.08.2019 09:05:00 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 672.8983
1181910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34387 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:26:56 | 03.08.2019 09:45:00 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 181.7877
1181911 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_27536 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:26:51 | 03.08.2019 10:39:00 | 3.2025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6075 | 0
1181914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1867 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:50:56 | 03.08.2019 09:06:00 | 2.2511 | 0 | 55 | 5 | 35 | 0 | 123.811 | 11.2555 | 78.7888
1181915 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56842 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:27:55 | 03.08.2019 09:14:00 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5361
1181927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:26:10 | 03.08.2019 08:35:00 | 1.1472 | 2 | 9028 | 0 | 0 | 2.2944 | 10357.1022 | 0 | 0
1181934 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_385488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:35:39 | 03.08.2019 09:16:00 | 1.6725 | 0 | 0 | 3 | 499 | 0 | 0 | 5.0175 | 834.5775
1181940 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_389873 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:26:59 | 03.08.2019 09:16:00 | 2.8169 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 53.5219 | 36.6202
1181955 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75211 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:54:29 | 03.08.2019 10:15:00 | 2.3419 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 187.3552
1181957 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_22660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:53:38 | 03.08.2019 09:00:00 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 59.7299
1181962 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:54:52 | 03.08.2019 09:55:00 | 2.0022 | 20 | 232 | 0 | 0 | 40.0444 | 464.515 | 0 | 0
1181970 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_136667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 06:28:22 | 03.08.2019 09:57:00 | 3.4772 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 66.0672 | 20.8633
1181973 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:58:37 | 03.08.2019 09:44:00 | 1.7564 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 154.5623 | 0 | 0
1181989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_336535 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:50:23 | 03.08.2019 08:17:00 | 0.44361 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 28.8346
1181994 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:57:16 | 03.08.2019 09:06:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 32 | 250 | 0 | 0 | 36.6579 | 286.39
1181998 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70490 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:14:07 | 03.08.2019 10:29:00 | 2.2481 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2481 | 4.4961
1182011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174485 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:20:48 | 03.08.2019 11:17:00 | 2.9367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6834 | 0 | 0
1182019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:22:23 | 03.08.2019 09:39:50 | 1.2908 | 2 | 984 | 2 | 482 | 2.5817 | 1270.1767 | 2.5817 | 622.1801
1182023 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65967 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:21:58 | 03.08.2019 10:57:00 | 2.5839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3356 | 0
1182045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:42:07 | 03.08.2019 09:32:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 37 | 183 | 0 | 0 | 30.7614 | 152.1444
1182048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:43:28 | 03.08.2019 09:55:00 | 1.1922 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 121.6064 | 0 | 0
1182050 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_125313 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:17:16 | 03.08.2019 10:49:00 | 2.5289 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.6445 | 5.0578
1182056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7054 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:33:34 | 03.08.2019 10:48:00 | 2.2406 | 0 | 0 | 57 | 1161 | 0 | 0 | 127.7119 | 2601.2902
1182059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:45:47 | 03.08.2019 10:36:00 | 1.8369 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 93.6839 | 0 | 14.6955
1182068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_372215 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:38:39 | 03.08.2019 09:30:00 | 0.85583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7117 | 0
1182074 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:46:54 | 03.08.2019 10:30:00 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 378.0326
1182085 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161010 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 07:49:52 | 03.08.2019 09:07:00 | 1.2856 | 1 | 404 | 1 | 71 | 1.2856 | 519.3662 | 1.2856 | 91.2748
1182086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:57:08 | 03.08.2019 09:55:00 | 0.96444 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 103.1951 | 0 | 0
1182101 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 15:00:05 | 05.08.2019 15:54:05 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 68.4
1182106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:42 | 06.08.2019 14:41:42 | 4.6833 | 1 | 0 | 55 | 2 | 4.6833 | 0 | 257.5831 | 9.3667
1182117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_53233 , NEVSEHIR_REKORTMAN_89351 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:58 | 06.08.2019 13:56:58 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.6666
1182119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 01:00:09 | 16.08.2019 01:47:09 | 0.78333 | 11 | 0 | 347 | 704 | 8.6166 | 0 | 271.8155 | 551.4643
1182120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:08:43 | 03.08.2019 09:45:00 | 0.60472 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 46.5634 | 0
1182126 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:06:01 | 03.08.2019 10:32:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 43 | 230 | 0 | 0 | 61.6216 | 329.6038
1182133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 15:00:36 | 05.08.2019 16:00:36 | 1 | 0 | 282 | 5 | 353 | 0 | 282 | 5 | 353
1182135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 12:00:48 | 06.08.2019 13:00:48 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1182149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:30:44 | 06.08.2019 10:33:44 | 1.05 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0
1182153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28140 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:19:39 | 03.08.2019 11:09:00 | 1.8225 | 2 | 101 | 0 | 0 | 3.645 | 184.0725 | 0 | 0
1182156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 08:08:31 | 03.08.2019 09:40:00 | 1.5247 | 8 | 459 | 1 | 84 | 12.1978 | 699.8465 | 1.5247 | 128.0765
1182160 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580207216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:18:12 | 03.08.2019 11:23:00 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
1182187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26361 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:21:44 | 03.08.2019 13:54:00 | 4.5378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6133 | 0
1182189 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120862 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:29:27 | 03.08.2019 12:18:51 | 2.8233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6467 | 0
1182190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:35:04 | 03.08.2019 10:05:00 | 0.49889 | 0 | 0 | 301 | 36 | 0 | 0 | 150.1659 | 17.96
1182191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:34:50 | 03.08.2019 12:01:00 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.8055
1182208 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_23074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:39:38 | 03.08.2019 10:18:00 | 0.63944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63944 | 0 | 0
1182219 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:43:20 | 03.08.2019 10:10:00 | 0.44444 | 0 | 0 | 16 | 3551 | 0 | 0 | 7.111 | 1578.2064
1182233 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11120 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:50:16 | 03.08.2019 10:43:23 | 0.88528 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0.88528 | 115.9717
1182235 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4151 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:51:10 | 03.08.2019 11:41:00 | 1.8306 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 194.0394 | 0 | 0
1182240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 09:00:46 | 16.08.2019 10:47:46 | 1.7833 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 73.1165 | 1.7833
1182241 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:49:41 | 03.08.2019 11:29:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 301.261
1182246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:57 | 19.08.2019 11:14:57 | 2.2333 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 91.5665 | 2.2333
1182249 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_171170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 08:30:41 | 08.08.2019 11:23:41 | 2.8833 | 1 | 459 | 2 | 122 | 2.8833 | 1323.4485 | 5.7667 | 351.7663
1182251 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_231921 , KONYA_OGMUSDIREK_60189 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 14:00:38 | 05.08.2019 19:39:38 | 5.65 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 220.35 | 0 | 0
1182260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8851 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:57:41 | 03.08.2019 13:28:00 | 3.5053 | 0 | 0 | 41 | 400 | 0 | 0 | 143.7165 | 1402.112
1182261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:00:45 | 03.08.2019 11:12:00 | 1.1875 | 13 | 3255 | 109 | 7305 | 15.4375 | 3865.3125 | 129.4375 | 8674.6875
1182265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_31304 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:48 | 06.08.2019 14:32:48 | 4.5333 | 0 | 0 | 4 | 655 | 0 | 0 | 18.1333 | 2969.3311
1182271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:04:26 | 03.08.2019 11:09:00 | 1.0761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 | 0 | 0
1182289 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_23185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:30:53 | 07.08.2019 12:53:53 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 128.5665
1182290 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38460 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:00 | 06.08.2019 16:58:00 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 424.9669
1182316 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:19:00 | 03.08.2019 11:29:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
1182322 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_71899 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 11:13:04 | 06.08.2019 12:04:04 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53.55
1182323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11660 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 09:02:15 | 03.08.2019 11:32:00 | 2.4958 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 179.6998 | 0 | 12.4792
1182334 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:27:19 | 03.08.2019 11:10:00 | 0.71139 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4.9797 | 9.2481 | 0 | 0
1182346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:30:46 | 03.08.2019 14:22:42 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8656
1182347 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_13035 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:30:23 | 03.08.2019 11:56:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 | 17.1233 | 539.3833
1182365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44507 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:39:08 | 03.08.2019 12:17:00 | 1.6311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4178 | 0 | 0
1182376 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:44:18 | 03.08.2019 11:24:00 | 0.66167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0
1182378 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226290 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:40:24 | 03.08.2019 12:24:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267
1182385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092137 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:46:12 | 03.08.2019 11:42:00 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
1182402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2019 15:00:43 | 05.08.2019 16:55:43 | 1.9167 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 368.0006 | 0
1182408 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_274013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:54:39 | 03.08.2019 12:11:00 | 1.2725 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 374.115 | 0 | 0
1182460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21592 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:19:55 | 03.08.2019 12:08:00 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6167
1182469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2019 11:13:24 | 03.08.2019 14:01:24 | 2.8 | 0 | 0 | 291 | 531 | 0 | 0 | 814.8 | 1486.8
1182487 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_14616 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 11:22:25 | 03.08.2019 12:53:26 | 1.5169 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.6098 | 0 | 0
1182508 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_146706 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 11:32:56 | 03.08.2019 13:48:00 | 2.2511 | 7 | 110 | 0 | 0 | 15.7578 | 247.6221 | 0 | 0
1182517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7056 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:42 | 07.08.2019 14:01:42 | 5.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0
1182525 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197535 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 11:40:34 | 03.08.2019 16:01:00 | 4.3406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3406
1182542 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:04:38 | 07.08.2019 11:04:38 | 2 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 6
1182545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320784 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:12:29 | 08.08.2019 11:18:29 | 2.1 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 77.7 | 0 | 6.3
1182546 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_290077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 13:03:41 | 08.08.2019 15:12:41 | 2.15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
1182547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:54 | 06.08.2019 14:02:54 | 5.0333 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 367.4331 | 0 | 5.0333
1182548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34488 , AKSARAY_AGDIREK_34543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 14:00:49 | 06.08.2019 18:35:49 | 4.5833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 329.9998 | 0 | 0
1182549 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436534 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 11:49:00 | 03.08.2019 18:24:38 | 6.5939 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1878
1182550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 10:00:09 | 07.08.2019 15:20:09 | 5.3333 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 773.3329 | 0 | 5.3333
1182551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48110 , AKSARAY_AGDIREK_82831 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:41 | 06.08.2019 14:57:41 | 5.95 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1975.4 | 0 | 0
1182567 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 11:57:57 | 03.08.2019 12:37:00 | 0.65083 | 0 | 0 | 1 | 2433 | 0 | 0 | 0.65083 | 1583.4694
1182579 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2051928 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:59 | 06.08.2019 11:07:59 | 1.1167 | 1 | 11 | 22 | 758 | 1.1167 | 12.2834 | 24.5667 | 846.4359
1182595 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:06:10 | 03.08.2019 12:52:00 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1240.5574
1182597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052284 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:08:27 | 03.08.2019 12:40:00 | 0.52583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0
1182600 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9955 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:12:31 | 03.08.2019 13:35:00 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 107.2282
1182637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363658 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 11:54:19 | 03.08.2019 13:02:10 | 1.1308 | 55 | 8648 | 0 | 0 | 62.1957 | 9779.4178 | 0 | 0
1182646 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516305675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:35:17 | 03.08.2019 18:32:00 | 5.9453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9453
1182648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_450647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:29 | 06.08.2019 10:26:29 | 1.4333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6666 | 0 | 0
1182649 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 13:00:42 | 06.08.2019 16:13:42 | 3.2167 | 1 | 456 | 0 | 14 | 3.2167 | 1466.8015 | 0 | 45.0334
1182652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_165803 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:33:24 | 03.08.2019 14:23:51 | 1.8408 | 8 | 1824 | 12 | 22 | 14.7266 | 3357.6739 | 22.09 | 40.4983
1182669 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_125251 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:33:23 | 03.08.2019 13:24:00 | 0.84361 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 29.5264 | 1.6872
1182675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:40:17 | 03.08.2019 14:45:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 378.307
1182684 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 12:47:58 | 03.08.2019 13:46:00 | 0.96722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9344 | 0 | 0
1182724 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_2366490 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:52 | 08.08.2019 13:07:52 | 4.1167 | 0 | 22 | 3 | 38 | 0 | 90.5667 | 12.35 | 156.4335
1182739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 13:21:17 | 03.08.2019 14:07:00 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 86.8612
1182748 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_361809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 10:00:55 | 07.08.2019 13:16:55 | 3.2667 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 120.8668 | 0
1182749 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:35 | 07.08.2019 15:51:35 | 6.85 | 3 | 250 | 10 | 363 | 20.55 | 1712.5 | 68.5 | 2486.55
1182761 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_354111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 13:23:48 | 03.08.2019 15:13:00 | 1.82 | 4 | 2578 | 3 | 71 | 7.28 | 4691.96 | 5.46 | 129.22
1182764 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:30:25 | 07.08.2019 12:44:25 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1667
1182765 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:30:08 | 08.08.2019 11:58:08 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.0667
1182778 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 12:20:10 | 06.08.2019 15:12:10 | 2.8667 | 1 | 334 | 4 | 35 | 2.8667 | 957.4678 | 11.4667 | 100.3334
1182780 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_50112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:17 | 08.08.2019 13:56:17 | 4.9333 | 2 | 100 | 2 | 0 | 9.8667 | 493.333 | 9.8667 | 0
1182796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 10:00:53 | 06.08.2019 11:55:53 | 1.9167 | 0 | 2 | 57 | 973 | 0 | 3.8333 | 109.2502 | 1864.9199
1182800 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37464 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 13:48:08 | 03.08.2019 15:07:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3144
1182831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 13:46:22 | 03.08.2019 14:59:00 | 1.2106 | 24 | 460 | 0 | 0 | 29.0534 | 556.8576 | 0 | 0
1182846 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:04:11 | 03.08.2019 14:55:48 | 0.86028 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 66.2416 | 0
1182863 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_33976 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:02 | 06.08.2019 10:33:02 | 1.55 | 2 | 153 | 1 | 317 | 3.1 | 237.15 | 1.55 | 491.35
1182866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580312184 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:12:27 | 03.08.2019 17:08:41 | 2.9372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4978 | 0 | 0
1182880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208754 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 10:35:08 | 03.08.2019 15:44:00 | 5.1478 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51.4778 | 5.1478
1182903 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_360469 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:38:00 | 03.08.2019 15:19:00 | 0.68333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 0.68333 | 0 | 0
1182910 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 16:30:50 | 06.08.2019 17:26:50 | 0.93333 | 0 | 3 | 29 | 154 | 0 | 2.8 | 27.0666 | 143.7328
1182911 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:28 | 06.08.2019 11:59:28 | 2.9833 | 0 | 3 | 29 | 154 | 0 | 8.95 | 86.5166 | 459.4328
1182921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28633 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:44:17 | 03.08.2019 15:21:00 | 0.61194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0
1182924 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_389876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:26:48 | 03.08.2019 18:18:00 | 3.8533 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 15.4133 | 1129.0257
1182933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:47:00 | 03.08.2019 15:41:50 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 638.8091
1182937 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625107 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:52:36 | 03.08.2019 18:14:00 | 3.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3567 | 0 | 0
1182938 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:52:37 | 03.08.2019 15:38:00 | 0.75639 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 199.687 | 0 | 0
1182956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516064121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:59:06 | 03.08.2019 15:47:00 | 0.79833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5883 | 0 | 0
1182958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_964640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 09:00:44 | 07.08.2019 13:23:44 | 4.3833 | 0 | 0 | 23 | 181 | 0 | 0 | 100.8166 | 793.3827
1182959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:00:58 | 03.08.2019 15:29:00 | 0.46722 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 7.0083 | 13.5494
1182960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_134590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:29:56 | 03.08.2019 16:36:00 | 2.1011 | 0 | 0 | 82 | 6 | 0 | 0 | 172.291 | 12.6067
1182961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:01:30 | 03.08.2019 15:40:00 | 0.64167 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 2.5667 | 0 | 14.7584
1182975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:08:24 | 03.08.2019 17:19:00 | 2.1767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7067 | 0 | 0
1182976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:08:47 | 03.08.2019 17:25:00 | 2.2703 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.9462 | 0 | 0
1182993 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_354159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:56:17 | 03.08.2019 15:28:00 | 0.52861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | 0 | 0 | 0
1183009 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_74009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:04:34 | 03.08.2019 15:59:00 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.361
1183017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:29:49 | 03.08.2019 18:19:00 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 513.189
1183028 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6855 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:34:49 | 03.08.2019 16:31:49 | 0.95 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 234.65 | 0 | 0
1183046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:47:39 | 03.08.2019 16:21:00 | 0.55583 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 291.2549 | 0 | 0
1183051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_434765 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:49:20 | 03.08.2019 17:15:46 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8112
1183056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5195 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:51:59 | 03.08.2019 17:31:00 | 1.6503 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 9.9017 | 70.962
1183061 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:55:23 | 03.08.2019 18:44:00 | 2.8103 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 109.6009 | 8.4308
1183081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617391 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:10:17 | 03.08.2019 17:51:00 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3572
1183086 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612709 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:12:03 | 03.08.2019 17:56:00 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7325
1183087 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138409 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:13:03 | 03.08.2019 17:31:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5983 | 2.5983
1183103 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 15:47:34 | 03.08.2019 16:48:09 | 1.0097 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 996.5936 | 0 | 0
1183104 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:07:47 | 03.08.2019 20:21:23 | 4.2267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2267
1183110 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:12:15 | 03.08.2019 16:58:00 | 0.7625 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 3.05 | 852.475 | 0 | 24.4
1183121 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:28:26 | 03.08.2019 18:09:00 | 1.6761 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15.085 | 6.7044
1183124 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:28:41 | 03.08.2019 18:01:54 | 1.5536 | 0 | 0 | 9 | 1198 | 0 | 0 | 13.9825 | 1861.2248
1183132 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 14:52:43 | 03.08.2019 18:23:00 | 3.5047 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17.5236 | 7.0094
1183143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:35:22 | 03.08.2019 17:55:48 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.2168
1183149 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95571 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:44:37 | 03.08.2019 17:06:00 | 0.35639 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 91.2358 | 0 | 0
1183151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333421 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:45:18 | 03.08.2019 17:17:00 | 0.52833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1133 | 0 | 0
1183165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_192085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:46:49 | 03.08.2019 17:27:29 | 0.67778 | 16 | 1078 | 9 | 103 | 10.8445 | 730.6468 | 6.1 | 69.8113
1183168 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_283874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:49:46 | 03.08.2019 18:43:00 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.6466
1183170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:52:44 | 03.08.2019 19:45:00 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 249.7866
1183172 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580322987 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:54:17 | 03.08.2019 18:19:00 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8239
1183191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252780 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:04:29 | 04.08.2019 08:55:00 | 0.84194 | 10 | 4185 | 0 | 0 | 8.4194 | 3523.5189 | 0 | 0
1183200 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:05:01 | 03.08.2019 19:40:49 | 2.5967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1933
1183221 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:16:57 | 03.08.2019 20:13:00 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.3542
1183223 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13656 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:19:09 | 03.08.2019 17:49:00 | 0.4975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0
1183231 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397586 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:18:32 | 03.08.2019 19:58:12 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6611
1183235 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516115710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:24:25 | 03.08.2019 18:28:00 | 1.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0 | 0
1183247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:54:13 | 03.08.2019 18:03:00 | 1.1464 | 4 | 865 | 44 | 572 | 4.5856 | 991.6273 | 50.4412 | 655.7351
1183263 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:32:25 | 03.08.2019 18:38:51 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1072
1183271 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:27:11 | 03.08.2019 18:10:00 | 0.71361 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 9.9905 | 2796.6376 | 17.1266 | 500.2406
1183273 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316844 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:35:10 | 03.08.2019 18:48:00 | 1.2139 | 0 | 519 | 0 | 37 | 0 | 630.0089 | 0 | 44.9139
1183278 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_59904 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:38:26 | 03.08.2019 19:52:00 | 2.2261 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 503.1009
1183280 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:32:49 | 03.08.2019 17:54:00 | 0.35306 | 9 | 2168 | 0 | 194 | 3.1775 | 765.4341 | 0 | 68.4936
1183297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:45:51 | 03.08.2019 18:03:00 | 0.28583 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 25.4389 | 0 | 0
1183305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:47:03 | 03.08.2019 18:29:00 | 0.69917 | 5 | 0 | 116 | 104 | 3.4958 | 0 | 81.1037 | 72.7137
1183306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:55:20 | 03.08.2019 18:46:00 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.8665
1183310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:34:28 | 03.08.2019 18:07:00 | 0.54222 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 24.9421 | 0 | 45.0043
1183313 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:58:01 | 03.08.2019 18:40:00 | 0.69972 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 68.5726 | 757.097
1183318 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:02:14 | 03.08.2019 19:51:00 | 1.8128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0 | 0
1183321 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_10879 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:04:05 | 03.08.2019 18:31:00 | 0.44861 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 64.1512 | 0 | 0
1183327 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:06:56 | 03.08.2019 19:30:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83.0664
1183330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11816 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:04:40 | 03.08.2019 19:26:00 | 1.3556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0
1183333 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88626887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:09:40 | 03.08.2019 19:27:00 | 1.2889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1556 | 0 | 0
1183337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92272 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:08:36 | 03.08.2019 21:08:32 | 2.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9989 | 0 | 0
1183345 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_20599 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 16:08:27 | 03.08.2019 19:59:00 | 3.8425 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 65.3225 | 3.8425
1183354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:20:04 | 03.08.2019 20:34:00 | 2.2322 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 162.9521
1183356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:21:40 | 03.08.2019 20:00:00 | 1.6389 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 126.1945 | 0 | 21.3056
1183380 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:36:46 | 03.08.2019 19:06:00 | 0.48722 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 4.8722 | 0 | 32.1565
1183395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_7977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:47:45 | 03.08.2019 19:43:00 | 0.92083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4958 | 0 | 0
1183402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:51:07 | 03.08.2019 19:19:00 | 0.46472 | 5 | 1325 | 0 | 15 | 2.3236 | 615.754 | 0 | 6.9708
1183404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_3402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:51:14 | 03.08.2019 21:07:00 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 115.4018
1183408 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:45:27 | 03.08.2019 19:35:31 | 0.83444 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 1.6689 | 0 | 102.6361
1183415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16751 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:55:43 | 03.08.2019 19:51:00 | 0.92139 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.6636 | 0
1183417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31978 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:57:58 | 03.08.2019 20:04:00 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2011
1183433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 18:59:49 | 03.08.2019 19:52:00 | 0.86972 | 4 | 2408 | 44 | 564 | 3.4789 | 2094.2858 | 38.2677 | 490.5221
1183448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:11:03 | 03.08.2019 20:29:00 | 1.2992 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.0693 | 0 | 0
1183465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13385 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:16:35 | 03.08.2019 21:43:00 | 2.4403 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.4403 | 29.2834
1183468 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45956 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:19:39 | 03.08.2019 19:33:00 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2225
1183470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132292 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:21:27 | 03.08.2019 20:10:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 195.01
1183485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_144386 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:25:29 | 03.08.2019 21:54:00 | 2.4753 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.4067 | 0 | 0
1183490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_127621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:28:38 | 03.08.2019 21:38:00 | 2.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1561 | 0 | 0
1183497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:18:19 | 03.08.2019 20:57:00 | 1.6447 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 820.7153 | 0 | 0
1183498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:28:07 | 03.08.2019 19:47:00 | 0.31472 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 11.6446 | 1.8883
1183499 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:26:42 | 03.08.2019 19:56:00 | 0.48833 | 0 | 0 | 35 | 589 | 0 | 0 | 17.0916 | 287.6264
1183509 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:38:35 | 03.08.2019 21:31:00 | 1.8736 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.7472 | 0 | 11.2417 | 3.7472
1183510 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_61276 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:19:22 | 03.08.2019 20:10:30 | 0.85222 | 0 | 16 | 56 | 592 | 0 | 13.6355 | 47.7243 | 504.5142
1183516 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:21:31 | 03.08.2019 20:41:23 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.5555
1183524 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_22648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:32:32 | 03.08.2019 21:23:00 | 1.8411 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.1677
1183528 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:39:19 | 03.08.2019 20:28:00 | 0.81139 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 47.0606 | 4.0569
1183535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17637 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:54:17 | 03.08.2019 20:57:00 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.1282
1183536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2019 19:54:33 | 03.08.2019 23:05:00 | 3.1742 | 0 | 0 | 384 | 831 | 0 | 0 | 1218.8813 | 2637.7353
1183539 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 17:39:33 | 03.08.2019 21:05:00 | 3.4242 | 2 | 0 | 67 | 5 | 6.8483 | 0 | 229.4194 | 17.1209
1183564 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_26363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:17:08 | 03.08.2019 21:12:00 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.3476
1183565 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:17:21 | 03.08.2019 21:18:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.379
1183566 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:19:17 | 03.08.2019 22:07:00 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3858
1183573 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:22:16 | 03.08.2019 20:50:00 | 0.46222 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 52.6931 | 0 | 0
1183578 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:25:41 | 03.08.2019 21:27:00 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.5358
1183579 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:25:34 | 03.08.2019 21:35:00 | 1.1572 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 81.0054 | 0 | 2.3144
1183586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:28:49 | 03.08.2019 22:56:03 | 2.4539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6311 | 0 | 0
1183597 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:21:47 | 03.08.2019 21:24:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.256
1183599 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_9618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:37:31 | 03.08.2019 21:32:12 | 0.91139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.2278 | 0 | 0
1183606 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:42:29 | 03.08.2019 20:52:00 | 0.15861 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 45.9969
1183612 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:50:34 | 03.08.2019 21:39:00 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
1183613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:50:53 | 03.08.2019 22:16:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.7211
1183615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 20:49:15 | 03.08.2019 22:04:00 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 151.9913
1183631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 21:08:47 | 03.08.2019 21:33:00 | 0.40361 | 0 | 59 | 0 | 25 | 0 | 23.813 | 0 | 10.0902
1183632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 10:00:00 | 07.08.2019 13:33:00 | 3.55 | 0 | 0 | 66 | 56 | 0 | 0 | 234.3 | 198.8
1183634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12465 , KARAMAN_ENHDIREK_5335 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:05:09 | 06.08.2019 13:57:09 | 4.8667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0
1183635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14576 , KARAMAN_ENHDIREK_14588 , KARAMAN_ENHDIREK_36525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:48 | 06.08.2019 13:26:48 | 4.4333 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 4.4333 | 638.3995
1183636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_37347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 21:11:34 | 03.08.2019 22:44:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 191.0294
1183659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27086 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 21:58:12 | 03.08.2019 22:52:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0
1183660 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_53148 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 21:59:06 | 03.08.2019 22:46:05 | 0.78306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 0
1183668 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 22:12:21 | 03.08.2019 23:24:00 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 96.7278
1183672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580225004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 22:15:33 | 03.08.2019 23:36:00 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6817
1183673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305043 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 22:14:39 | 03.08.2019 22:55:00 | 0.6725 | 50 | 12934 | 5 | 148 | 33.625 | 8698.115 | 3.3625 | 99.53
1183682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2078 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 22:01:53 | 03.08.2019 23:05:18 | 1.0569 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9.5125 | 2.1139
1183688 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_73847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 22:41:34 | 03.08.2019 22:59:00 | 0.29056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.7773 | 0 | 0
1183693 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29119 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2019 09:00:16 | 06.08.2019 14:24:16 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 5.4 | 356.4
1183710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2019 23:36:13 | 04.08.2019 00:58:00 | 1.3631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.5351 | 0 | 0
1183722 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 00:11:07 | 04.08.2019 00:59:00 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.7496
1183747 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_265677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 01:00:25 | 04.08.2019 02:24:00 | 1.3931 | 13 | 556 | 0 | 0 | 18.1098 | 774.5414 | 0 | 0
1183750 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 02:11:03 | 04.08.2019 03:38:00 | 1.4492 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1294.1088 | 0 | 0
1183778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 05:09:30 | 04.08.2019 06:37:00 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 363.1242
1183781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 05:30:39 | 04.08.2019 06:00:22 | 0.49528 | 7 | 192 | 49 | 270 | 3.467 | 95.0938 | 24.2687 | 133.7256
1183790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 05:31:32 | 04.08.2019 06:17:29 | 0.76583 | 21 | 854 | 1 | 36 | 16.0824 | 654.0188 | 0.76583 | 27.5699
1183801 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 05:53:23 | 04.08.2019 09:40:00 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 880.027
1183815 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580245220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:08:58 | 04.08.2019 07:51:00 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4011
1183817 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:18:05 | 04.08.2019 06:57:00 | 0.64861 | 6 | 2833 | 18 | 43 | 3.8917 | 1837.5121 | 11.675 | 27.8902
1183820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 05:55:56 | 04.08.2019 07:56:00 | 2.0011 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 190.1054 | 1536.8525
1183821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323992 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:11:51 | 04.08.2019 07:37:00 | 1.4192 | 0 | 0 | 6 | 416 | 0 | 0 | 8.515 | 590.3747
1183825 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_322011 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 05:34:47 | 04.08.2019 07:42:28 | 2.1281 | 2 | 367 | 0 | 0 | 4.2561 | 780.998 | 0 | 0
1183827 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_354111 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:14:23 | 04.08.2019 07:08:00 | 0.89361 | 4 | 2578 | 3 | 71 | 3.5744 | 2303.7266 | 2.6808 | 63.4463
1183831 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_376867 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:10:05 | 04.08.2019 08:03:00 | 1.8819 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 116.6803 | 0
1183835 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 05:42:59 | 04.08.2019 07:40:00 | 1.9503 | 1 | 547 | 1 | 7 | 1.9503 | 1066.8032 | 1.9503 | 13.652
1183838 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:36:57 | 04.08.2019 08:28:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.21
1183844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:37:19 | 04.08.2019 08:01:51 | 1.4089 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 0
1183851 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_37841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:01:25 | 04.08.2019 08:11:00 | 2.1597 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 99.3471 | 0 | 4.3194
1183867 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:50:09 | 04.08.2019 08:58:00 | 2.1308 | 1 | 897 | 0 | 7 | 2.1308 | 1911.3545 | 0 | 14.9158
1183870 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:12:16 | 04.08.2019 08:53:14 | 1.6828 | 0 | 0 | 34 | 769 | 0 | 0 | 57.2145 | 1294.0578
1183878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 06:45:53 | 04.08.2019 08:15:00 | 1.4853 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.6762 | 0
1183891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10899 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:32:21 | 04.08.2019 09:55:00 | 2.3775 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | 0 | 2.3775 | 0
1183892 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20652 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:35:26 | 04.08.2019 09:14:52 | 1.6572 | 0 | 0 | 4 | 578 | 0 | 0 | 6.6289 | 957.8732
1183895 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11728 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:36:47 | 04.08.2019 09:14:00 | 1.6203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0
1183909 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351353 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:37:11 | 04.08.2019 08:55:00 | 1.2969 | 2 | 304 | 3 | 734 | 2.5939 | 394.2698 | 3.8908 | 951.954
1183919 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:48:47 | 04.08.2019 08:03:00 | 0.23694 | 4 | 3 | 34 | 153 | 0.94776 | 0.71082 | 8.056 | 36.2518
1183922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:37:18 | 04.08.2019 08:41:00 | 1.0617 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 39.2818 | 6.37
1183927 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:46:44 | 04.08.2019 08:16:00 | 0.48778 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 7.3167 | 537.5336
1183949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:06:02 | 04.08.2019 09:25:00 | 1.3161 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 92.1277 | 6.5805
1183955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:05:38 | 04.08.2019 08:34:22 | 0.47889 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 10.5356 | 18.1978
1183970 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12650 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:27:26 | 04.08.2019 09:42:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4856 | 0
1183972 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392894 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:07:54 | 04.08.2019 08:58:00 | 0.835 | 0 | 0 | 62 | 1551 | 0 | 0 | 51.77 | 1295.085
1183978 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_349431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:18:05 | 04.08.2019 10:35:00 | 2.2819 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 75.304 | 66.1763
1184003 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_78932 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:35:41 | 04.08.2019 09:20:00 | 1.7386 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.4317 | 1.7386
1184044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:23:38 | 04.08.2019 10:41:00 | 2.2894 | 0 | 0 | 4 | 211 | 0 | 0 | 9.1578 | 483.0718
1184047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35320 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:43:42 | 04.08.2019 09:52:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6917
1184048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18951 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:44:44 | 04.08.2019 12:03:00 | 3.3044 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 52.871 | 0 | 42.9577
1184055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:38:52 | 04.08.2019 09:51:00 | 1.2022 | 0 | 0 | 22 | 447 | 0 | 0 | 26.4488 | 537.3923
1184067 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25224 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:52:32 | 04.08.2019 10:22:00 | 1.4911 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4733 | 0
1184070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:51:57 | 04.08.2019 10:05:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 19 | 1652 | 0 | 0 | 23.1325 | 2011.31
1184071 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69476 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:53:34 | 04.08.2019 09:39:00 | 0.75722 | 0 | 0 | 67 | 75 | 0 | 0 | 50.7337 | 56.7915
1184077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 08:57:59 | 04.08.2019 10:25:00 | 1.4503 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 2.9006 | 252.3487
1184110 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313106 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:12:18 | 04.08.2019 09:45:00 | 0.545 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 1.635 | 75.755
1184116 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:22:37 | 04.08.2019 15:47:19 | 6.4117 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 38.47 | 2096.6161 | 660.402 | 47234.7729
1184130 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:01:34 | 04.08.2019 10:30:00 | 1.4739 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 4.4217 | 296.2519
1184131 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:20:04 | 04.08.2019 09:47:00 | 0.44889 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 8.08 | 1457.0969 | 3.5911 | 17.9556
1184133 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:31:42 | 04.08.2019 10:55:00 | 1.3883 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.0282 | 0 | 0
1184137 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131907 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:33:00 | 04.08.2019 12:14:00 | 2.6833 | 0 | 0 | 41 | 354 | 0 | 0 | 110.0165 | 949.8988
1184151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:32:34 | 04.08.2019 10:11:00 | 0.64056 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 32.6686 | 0 | 5.1245
1184155 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73596 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:41:53 | 04.08.2019 10:22:00 | 0.66861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861 | 0 | 0
1184158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26652 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:42:30 | 04.08.2019 10:21:00 | 0.64167 | 0 | 0 | 43 | 33 | 0 | 0 | 27.5918 | 21.1751
1184159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2432 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 07:44:00 | 04.08.2019 12:02:00 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 197.8
1184168 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:46:11 | 04.08.2019 13:14:00 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7817
1184174 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:43:37 | 04.08.2019 10:30:00 | 0.77306 | 0 | 0 | 18 | 611 | 0 | 0 | 13.9151 | 472.3397
1184187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 09:56:08 | 04.08.2019 12:54:00 | 2.9644 | 4 | 297 | 0 | 0 | 11.8578 | 880.4387 | 0 | 0
1184197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_91707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:03:40 | 04.08.2019 14:28:00 | 4.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4056 | 0 | 0
1184200 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:02:10 | 04.08.2019 11:04:19 | 1.0358 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 2.0717 | 258.9575
1184226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:17:59 | 04.08.2019 11:47:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 270.017
1184239 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:27:04 | 04.08.2019 11:52:00 | 1.4156 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 1.4156 | 573.3018
1184242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_46539 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:28:09 | 04.08.2019 11:20:00 | 0.86417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 0
1184247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148633 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:18:33 | 04.08.2019 12:08:00 | 1.8242 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.1209 | 1.8242
1184258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2204519 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:45:13 | 04.08.2019 12:39:16 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 96.9423
1184266 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_145868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:49:18 | 04.08.2019 12:23:00 | 1.5617 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0
1184267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9608 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:50:01 | 04.08.2019 14:21:00 | 3.5164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.4589
1184292 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419689 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:03:04 | 04.08.2019 11:47:00 | 0.73222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0
1184293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:02:35 | 04.08.2019 11:39:00 | 0.60694 | 0 | 0 | 84 | 609 | 0 | 0 | 50.983 | 369.6265
1184305 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1765 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:03:06 | 04.08.2019 12:09:00 | 1.0983 | 0 | 0 | 16 | 179 | 0 | 0 | 17.5733 | 196.6011
1184317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17382 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 10:02:53 | 04.08.2019 11:34:00 | 1.5186 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3.0372 | 1.5186 | 7.593 | 3.0372
1184323 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:17:14 | 04.08.2019 12:31:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 0 | 84.8314 | 59.0131
1184339 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516299923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:26:36 | 04.08.2019 12:06:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65667
1184358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:46:02 | 04.08.2019 12:34:00 | 0.79944 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 126.3115 | 0 | 0
1184370 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43420 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:56:32 | 04.08.2019 12:54:00 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 54.5935
1184393 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580322517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:10:06 | 04.08.2019 14:16:00 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0983
1184394 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580302712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:12:41 | 04.08.2019 12:56:00 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4439
1184396 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:14:18 | 04.08.2019 14:55:00 | 2.6783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3567 | 0 | 0
1184405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41259 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:21:04 | 04.08.2019 15:37:00 | 3.2656 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.39 | 0
1184406 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_4135 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:22:30 | 04.08.2019 14:28:00 | 2.0917 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2.0917 | 110.8585
1184408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_54532 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:23:08 | 04.08.2019 13:55:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0622 | 0
1184411 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:15:18 | 04.08.2019 13:26:00 | 1.1783 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 3.535 | 402.9889
1184449 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3687 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 11:57:56 | 04.08.2019 14:18:00 | 2.3344 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 | 0 | 23.3444 | 343.1627
1184456 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:51:33 | 04.08.2019 13:27:00 | 0.59083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9541 | 0
1184465 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_199809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:00:26 | 04.08.2019 14:56:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.7833
1184485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:05:17 | 04.08.2019 14:07:00 | 1.0286 | 15 | 4303 | 0 | 0 | 15.4291 | 4426.1088 | 0 | 0
1184492 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 12:20:54 | 04.08.2019 14:08:00 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 424.83
1184496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2983 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:21:56 | 04.08.2019 14:23:00 | 1.0178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0533 | 0 | 0 | 0
1184497 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:23:30 | 04.08.2019 14:35:00 | 1.1917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
1184510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:35:40 | 04.08.2019 17:09:00 | 3.5556 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 245.3336
1184520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2591 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:39:07 | 04.08.2019 19:03:00 | 5.3981 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 280.6991
1184522 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17265 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:39:49 | 04.08.2019 15:49:00 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.204
1184547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:55:32 | 04.08.2019 14:56:00 | 1.0078 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47.3657 | 0 | 0
1184570 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_157205 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:56:06 | 04.08.2019 14:53:00 | 0.94833 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 360.3654 | 0 | 0
1184571 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 14:10:06 | 04.08.2019 16:12:02 | 2.0322 | 9 | 240 | 2 | 0 | 18.29 | 487.7328 | 4.0644 | 0
1184588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 13:06:24 | 04.08.2019 15:24:00 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.5599
1184596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 14:31:23 | 04.08.2019 15:09:00 | 0.62694 | 0 | 0 | 42 | 608 | 0 | 0 | 26.3315 | 381.1795
1184609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 14:38:30 | 04.08.2019 16:11:00 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5417
1184610 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 14:40:49 | 04.08.2019 15:31:00 | 0.83639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3456 | 0 | 0
1184615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 14:38:17 | 04.08.2019 15:51:00 | 1.2119 | 105 | 51347 | 1154 | 12102 | 127.2537 | 62229.4832 | 1398.5788 | 14666.8979
1184632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 14:56:32 | 04.08.2019 15:26:00 | 0.49111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0
1184651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7038 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 14:49:36 | 04.08.2019 15:56:00 | 1.1067 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.4801 | 0
1184662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:15:38 | 04.08.2019 17:50:00 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180.0946
1184664 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389439 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:15:55 | 04.08.2019 15:48:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53472
1184675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:23:27 | 04.08.2019 16:14:00 | 0.8425 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 194.6175 | 0 | 0
1184683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390061 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:18:39 | 04.08.2019 15:44:00 | 0.4225 | 1 | 1223 | 0 | 0 | 0.4225 | 516.7175 | 0 | 0
1184701 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_77517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:34:08 | 04.08.2019 16:18:00 | 0.73111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0
1184706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262523 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:36:50 | 04.08.2019 18:42:00 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0861
1184709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:38:43 | 04.08.2019 17:24:00 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7736
1184712 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:16:17 | 04.08.2019 18:31:36 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2553
1184743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:24:26 | 04.08.2019 17:22:00 | 1.9594 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.351 | 0
1184766 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:15:01 | 04.08.2019 17:17:00 | 1.0331 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.5951 | 0
1184768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:15:58 | 04.08.2019 17:09:00 | 0.88389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 0 | 0
1184783 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:27:06 | 04.08.2019 23:34:00 | 7.115 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 661.695 | 14.23
1184784 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:28:11 | 04.08.2019 18:51:00 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.8873
1184795 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:34:18 | 04.08.2019 18:20:00 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.9017
1184807 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:41:44 | 04.08.2019 21:54:00 | 5.2044 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234.1998
1184808 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17126 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 15:37:43 | 04.08.2019 17:24:33 | 1.7806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 0 | 0
1184821 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:49:00 | 04.08.2019 17:15:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 28.1665
1184843 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_37221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:04:06 | 04.08.2019 18:13:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.4116
1184849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:07:07 | 04.08.2019 18:44:00 | 1.6147 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 98.4979 | 0 | 0
1184851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:04:01 | 04.08.2019 17:24:00 | 0.33306 | 6 | 424 | 4 | 60 | 1.9984 | 141.2174 | 1.3322 | 19.9836
1184869 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20275 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:17:56 | 04.08.2019 18:25:00 | 1.1178 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 179.9626 | 0 | 1.1178
1184886 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:05:15 | 04.08.2019 18:12:00 | 1.1125 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 10.0125 | 757.6125
1184896 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:31:07 | 04.08.2019 18:31:00 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 71.8603
1184897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13832 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:32:45 | 04.08.2019 20:53:00 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 280.35
1184901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_270440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:15:56 | 04.08.2019 18:26:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 91.0868
1184903 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:37:17 | 04.08.2019 18:06:00 | 0.47861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.0936 | 0
1184904 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:37:58 | 04.08.2019 19:03:00 | 1.4172 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 62.3577 | 39.6822
1184905 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69790 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:37:59 | 04.08.2019 18:35:00 | 0.95028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0
1184908 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:40:01 | 05.08.2019 02:30:00 | 8.8331 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 450.4861
1184912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_3402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:41:54 | 04.08.2019 18:59:00 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65.535
1184926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57186 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:44:42 | 04.08.2019 18:39:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.875
1184933 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_324843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 16:47:11 | 04.08.2019 20:02:00 | 3.2469 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87.6674 | 0
1184934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6800 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:45:59 | 04.08.2019 19:02:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.2669 | 5.0678
1184942 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:53:34 | 04.08.2019 20:36:00 | 2.7072 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.9733 | 0 | 0
1184947 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580234663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:58:11 | 04.08.2019 19:15:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
1184950 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:58:42 | 04.08.2019 19:39:00 | 1.6717 | 0 | 0 | 15 | 1105 | 0 | 0 | 25.0751 | 1847.1953
1184959 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_36048 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:00:27 | 04.08.2019 20:32:00 | 2.5258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5258 | 0
1184962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:39:50 | 04.08.2019 18:27:31 | 0.79472 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | 0 | 7.1525 | 129.5394
1184964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1865 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:30:59 | 04.08.2019 19:16:00 | 1.7503 | 0 | 55 | 5 | 35 | 0 | 96.2654 | 8.7514 | 61.2598
1184965 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:01:33 | 04.08.2019 18:43:00 | 0.69083 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 205.1765 | 0 | 0
1184971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349890 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:04:22 | 04.08.2019 19:07:00 | 1.0439 | 1 | 403 | 1 | 8 | 1.0439 | 420.6877 | 1.0439 | 8.3511
1184981 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_36488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:15:48 | 04.08.2019 19:39:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 69.3335 | 443.7344
1184994 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:30:13 | 04.08.2019 20:21:00 | 2.8464 | 0 | 0 | 19 | 1311 | 0 | 0 | 54.0814 | 3731.6173
1185001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_80022 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:29:12 | 04.08.2019 20:12:00 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.1266
1185011 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_49053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:31:43 | 04.08.2019 18:55:00 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.8358
1185021 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:35:14 | 04.08.2019 19:10:00 | 0.57944 | 7 | 121 | 83 | 597 | 4.0561 | 70.1122 | 48.0935 | 345.9257
1185028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8785 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:37:39 | 04.08.2019 19:01:00 | 0.38917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0 | 0
1185033 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:40:15 | 04.08.2019 22:54:00 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 659.7505
1185034 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:40:00 | 04.08.2019 19:32:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 50.2669
1185037 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:41:52 | 04.08.2019 20:45:00 | 2.0522 | 0 | 0 | 32 | 740 | 0 | 0 | 65.671 | 1518.6428
1185044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28693 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:35:37 | 04.08.2019 19:51:09 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
1185063 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:55:31 | 04.08.2019 20:02:51 | 1.1222 | 17 | 9377 | 3 | 0 | 19.0777 | 10523.0569 | 3.3667 | 0
1185067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96205 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:48:40 | 04.08.2019 19:35:00 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44.0165
1185071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_303592 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:14:21 | 04.08.2019 20:06:00 | 1.8608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8608 | 0
1185075 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:57:07 | 04.08.2019 19:44:00 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37.5067
1185091 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_93522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 17:33:52 | 04.08.2019 20:45:00 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.3812
1185093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_16299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:01:11 | 04.08.2019 19:21:41 | 0.34167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 46.1255 | 0 | 0
1185103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:11:09 | 04.08.2019 20:56:00 | 1.7475 | 4 | 0 | 118 | 118 | 6.99 | 0 | 206.205 | 206.205
1185110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:43:15 | 04.08.2019 19:52:00 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 193.6453
1185111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:46:05 | 04.08.2019 19:45:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.5304
1185117 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:29:04 | 04.08.2019 20:32:00 | 2.0489 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 4.0978 | 3376.5707 | 38.9289 | 1993.57
1185118 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:22:13 | 04.08.2019 20:54:00 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36.5507
1185126 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_447656 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:22:57 | 04.08.2019 20:37:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.6201
1185145 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 18:08:39 | 04.08.2019 19:51:23 | 1.7122 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 10.2733 | 559.8959 | 176.3587 | 12610.5003
1185155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:37:04 | 04.08.2019 22:04:00 | 2.4489 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 244.889 | 0 | 2.4489
1185159 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:39:35 | 04.08.2019 20:34:00 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60.765
1185161 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_9191 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:41:57 | 04.08.2019 21:08:00 | 1.4342 | 0 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 4.3025 | 324.1224
1185163 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:44:31 | 04.08.2019 20:47:00 | 1.0414 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 135.3807 | 0 | 0
1185172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50905 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:50:14 | 04.08.2019 22:18:00 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 241.3524
1185177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_35884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:54:04 | 04.08.2019 21:11:00 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9755
1185188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:52:41 | 04.08.2019 20:36:00 | 0.72194 | 7 | 437 | 43 | 1347 | 5.0536 | 315.4878 | 31.0434 | 972.4532
1185190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:52:49 | 04.08.2019 21:00:00 | 1.1197 | 3 | 937 | 0 | 0 | 3.3592 | 1049.1776 | 0 | 0
1185194 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_271402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:12:00 | 04.08.2019 20:13:01 | 1.0169 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92.5415 | 0 | 0
1185199 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:19:16 | 04.08.2019 20:58:00 | 1.6456 | 0 | 0 | 2 | 397 | 0 | 0 | 3.2911 | 653.2873
1185200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_108657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:00:18 | 04.08.2019 22:38:00 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2567
1185203 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_23617 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:00:37 | 04.08.2019 21:10:00 | 1.1564 | 0 | 0 | 2 | 266 | 0 | 0 | 2.3128 | 307.5997
1185210 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_44514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:03:55 | 04.08.2019 21:28:00 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4014
1185228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39300 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:52:11 | 04.08.2019 20:43:32 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 64.1873
1185235 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48959 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:49:53 | 04.08.2019 20:48:00 | 0.96861 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 280.8969 | 0 | 0
1185237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 19:55:59 | 04.08.2019 21:38:29 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5
1185238 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_172883 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:02:21 | 04.08.2019 22:57:47 | 2.9239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7717 | 0
1185239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:12:15 | 04.08.2019 20:28:00 | 0.2625 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 62.7375 | 0 | 0
1185242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:11:54 | 04.08.2019 21:25:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 115 | 2188 | 0 | 0 | 140.1079 | 2665.706
1185249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:11:44 | 04.08.2019 20:39:00 | 0.45444 | 0 | 0 | 399 | 2531 | 0 | 0 | 181.3216 | 1150.1876
1185261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_51086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:18:36 | 04.08.2019 23:29:00 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1733
1185271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:20:28 | 04.08.2019 21:20:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 157.763
1185285 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_350555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:26:14 | 04.08.2019 21:24:00 | 0.96278 | 3 | 1461 | 21 | 33 | 2.8883 | 1406.6216 | 20.2184 | 31.7717
1185287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:26:15 | 04.08.2019 21:13:00 | 0.77917 | 0 | 0 | 5 | 572 | 0 | 0 | 3.8958 | 445.6852
1185295 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:27:19 | 04.08.2019 22:24:00 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.9497
1185302 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74323 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:31:08 | 04.08.2019 20:56:00 | 0.41444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0
1185314 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_261427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:23:19 | 04.08.2019 21:48:00 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 163.7212
1185332 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:44:00 | 04.08.2019 21:25:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.68333 | 69.6997
1185333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:44:24 | 04.08.2019 21:45:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51.51
1185338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516170200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:50:20 | 04.08.2019 22:46:00 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8556
1185339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580318873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:49:05 | 04.08.2019 21:47:30 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97361
1185346 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:53:16 | 04.08.2019 21:21:29 | 0.47028 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.2815 | 0 | 0
1185349 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:57:49 | 04.08.2019 22:05:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 3.3592 | 698.7053
1185352 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_52345 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:56:14 | 04.08.2019 22:23:00 | 1.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0
1185353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39318 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:35:55 | 05.08.2019 00:24:00 | 3.8014 | 0 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 15.2056 | 326.9195
1185354 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:56:49 | 04.08.2019 23:09:00 | 2.2031 | 0 | 0 | 24 | 1129 | 0 | 0 | 52.8734 | 2487.2547
1185356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_61295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:01:51 | 04.08.2019 22:17:00 | 1.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0
1185367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:12:43 | 04.08.2019 21:46:00 | 0.55472 | 0 | 2 | 148 | 290 | 0 | 1.1094 | 82.0986 | 160.8688
1185375 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:19:50 | 04.08.2019 22:56:00 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 307.7338
1185383 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:24:29 | 04.08.2019 23:18:10 | 1.8947 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 7.5789 | 555.153
1185404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516394987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:47:27 | 04.08.2019 22:20:23 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0978
1185411 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 20:56:37 | 04.08.2019 22:02:00 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 90.4468
1185412 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:56:16 | 05.08.2019 00:28:00 | 2.5289 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2.5289 | 151.7334
1185413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9650 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:56:31 | 05.08.2019 00:33:00 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 847.6195
1185415 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:53:56 | 04.08.2019 23:06:42 | 1.2128 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 88.5329 | 0 | 21.83
1185417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:55:22 | 04.08.2019 22:34:00 | 0.64389 | 0 | 482 | 0 | 3 | 0 | 310.355 | 0 | 1.9317
1185420 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 22:00:26 | 04.08.2019 23:44:39 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.3713
1185422 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26001 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 22:01:26 | 05.08.2019 00:16:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 248.9486
1185430 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18373 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 22:11:40 | 05.08.2019 00:13:00 | 2.0222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1111 | 0
1185444 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 21:42:51 | 04.08.2019 23:15:00 | 1.5358 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 311.7735 | 0 | 0
1185448 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 22:45:00 | 05.08.2019 00:12:00 | 1.45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
1185450 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74323 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 22:46:41 | 04.08.2019 23:07:00 | 0.33861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0
1185462 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516245210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 23:20:10 | 04.08.2019 23:49:00 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
1185471 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_49288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 23:27:27 | 04.08.2019 23:57:16 | 0.49694 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 17.8898 | 3.4786
1185483 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 00:04:07 | 05.08.2019 01:49:00 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 281.4377
1185488 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2019 22:39:41 | 05.08.2019 01:22:00 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 129.8534
1185490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317283 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 00:01:46 | 05.08.2019 01:29:00 | 1.4539 | 2 | 3899 | 0 | 0 | 2.9078 | 5668.7171 | 0 | 0
1185492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 00:21:16 | 05.08.2019 00:53:00 | 0.52889 | 15 | 4303 | 0 | 0 | 7.9333 | 2275.8137 | 0 | 0
1185500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 00:26:18 | 05.08.2019 04:14:00 | 3.795 | 0 | 7 | 85 | 441 | 0 | 26.565 | 322.575 | 1673.595
1185509 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_359671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 00:53:28 | 05.08.2019 01:29:00 | 0.59222 | 13 | 557 | 0 | 0 | 7.6989 | 329.8665 | 0 | 0
1185510 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 00:48:18 | 05.08.2019 01:48:00 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 82.585
1185519 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192709 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 01:39:35 | 05.08.2019 03:00:00 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 154.1322
1185557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 04:34:16 | 05.08.2019 09:12:00 | 4.6289 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 143.4956
1185563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 05:12:18 | 05.08.2019 07:17:00 | 2.0783 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 27.0183 | 33.2533
1185580 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_374843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 05:51:42 | 05.08.2019 06:47:00 | 0.92167 | 0 | 0 | 6 | 1123 | 0 | 0 | 5.53 | 1035.0354
1185583 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 05:55:49 | 05.08.2019 08:08:42 | 2.2147 | 1 | 16 | 6 | 473 | 2.2147 | 35.4355 | 13.2883 | 1047.5626
1185605 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 06:02:04 | 05.08.2019 08:39:49 | 2.6292 | 0 | 0 | 50 | 673 | 0 | 0 | 131.4585 | 1769.4314
1185608 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 06:22:37 | 05.08.2019 08:47:00 | 2.4064 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 55.347 | 93.8492
1185610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324935 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 06:33:09 | 05.08.2019 07:29:37 | 0.94111 | 0 | 0 | 1 | 1066 | 0 | 0 | 0.94111 | 1003.2233
1185615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 06:47:46 | 05.08.2019 10:10:00 | 3.3706 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 185.3808 | 20.2234
1185618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2220743 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:14:21 | 05.08.2019 08:49:00 | 1.5775 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.8875 | 1.5775
1185622 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 06:42:38 | 05.08.2019 08:33:58 | 1.8556 | 0 | 0 | 383 | 512 | 0 | 0 | 710.6795 | 950.0467
1185629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 06:37:33 | 05.08.2019 07:34:00 | 0.94083 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 8.4675 | 147.7103
1185648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 06:54:22 | 05.08.2019 08:44:25 | 1.8342 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 25.6784 | 7188.1122 | 44.0201 | 1285.7532
1185652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_372110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:01:45 | 05.08.2019 08:11:00 | 1.1542 | 14 | 96 | 0 | 0 | 16.1584 | 110.8003 | 0 | 0
1185658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275498 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:11:20 | 05.08.2019 08:54:00 | 1.7111 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 22.2444 | 27.3778
1185659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:12:32 | 05.08.2019 09:21:00 | 2.1411 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 36.3989 | 235.5221
1185677 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:25:58 | 05.08.2019 09:09:00 | 1.7172 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 1554.0841 | 0 | 0
1185683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97054 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:37:29 | 05.08.2019 10:32:00 | 2.9086 | 8 | 192 | 23 | 15 | 23.2689 | 558.4531 | 66.898 | 43.6292
1185697 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222310 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:40:36 | 05.08.2019 11:42:17 | 4.0281 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.5893 | 0
1185713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22976 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:56:07 | 05.08.2019 10:28:00 | 2.5314 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12.657 | 12.657
1185724 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:02:19 | 05.08.2019 09:15:00 | 1.2114 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1081.7713 | 0 | 0
1185725 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:05:34 | 05.08.2019 08:16:00 | 1.1739 | 4 | 2068 | 4 | 798 | 4.6956 | 2427.6045 | 4.6956 | 936.7642
1185728 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_84774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:06:29 | 05.08.2019 09:18:00 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 153.4358
1185729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7060 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:17:47 | 05.08.2019 09:50:00 | 2.5369 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20.2955 | 2.5369
1185739 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 07:59:03 | 05.08.2019 09:03:43 | 1.0778 | 0 | 0 | 106 | 426 | 0 | 0 | 114.2447 | 459.1343
1185750 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15697 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:08:50 | 05.08.2019 09:16:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 1.1194 | 404.1178
1185767 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:17:27 | 05.08.2019 15:05:00 | 6.7925 | 0 | 0 | 4 | 792 | 0 | 0 | 27.17 | 5379.66
1185768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:18:23 | 05.08.2019 09:56:00 | 1.6269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.2849 | 0 | 0
1185775 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:18:36 | 05.08.2019 09:13:39 | 0.9175 | 1 | 16 | 6 | 473 | 0.9175 | 14.68 | 5.505 | 433.9775
1185779 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:22:32 | 05.08.2019 09:38:00 | 1.2578 | 0 | 1031 | 2 | 193 | 0 | 1296.7712 | 2.5156 | 242.7515
1185783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11617 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:27:23 | 05.08.2019 09:22:00 | 0.91028 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 173.8635 | 0 | 0
1185797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:25:53 | 05.08.2019 10:22:00 | 1.9353 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 137.4049 | 0 | 11.6117
1185808 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516208068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:41:25 | 05.08.2019 16:47:00 | 8.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0931 | 0 | 0
1185815 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:05 | 08.08.2019 17:35:05 | 8.5833 | 1 | 35 | 9 | 214 | 8.5833 | 300.4165 | 77.25 | 1836.8326
1185819 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73794 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:21:06 | 05.08.2019 11:39:36 | 3.3083 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 3.3083 | 175.3415
1185836 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGHAT_633462 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 13:00:02 | 07.08.2019 15:27:02 | 2.45 | 1 | 760 | 0 | 14 | 2.45 | 1862 | 0 | 34.3
1185838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:53:34 | 05.08.2019 09:55:00 | 1.0239 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 119.7951 | 0 | 0
1185839 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_373877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:52:25 | 05.08.2019 09:27:00 | 0.57639 | 10 | 6463 | 397 | 5417 | 5.7639 | 3725.2086 | 228.8268 | 3122.3046
1185841 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_107112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:02:14 | 08.08.2019 14:02:14 | 5 | 2 | 415 | 0 | 36 | 10 | 2075 | 0 | 180
1185843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:57:43 | 05.08.2019 10:06:00 | 1.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0
1185850 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12368 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:02:16 | 05.08.2019 10:12:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1.1622 | 131.3309
1185857 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 08:14:21 | 05.08.2019 10:00:01 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 419.1442
1185880 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12179 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:16:15 | 05.08.2019 13:42:00 | 4.4292 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.1542
1185881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375004 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:14:03 | 05.08.2019 09:56:00 | 0.69917 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0975 | 2.0975
1185882 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_34398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 10:00:39 | 18.08.2019 11:51:39 | 1.85 | 6 | 0 | 52 | 0 | 11.1 | 0 | 96.2 | 0
1185885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6217 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:18:41 | 05.08.2019 15:28:00 | 6.1553 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30.7764 | 18.4658
1185899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18225 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:24:26 | 05.08.2019 11:21:24 | 1.9494 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7978 | 0
1185903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:25:30 | 05.08.2019 10:00:00 | 0.575 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
1185908 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_48078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:02:05 | 09.08.2019 11:10:05 | 2.1333 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.9332 | 0
1185909 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:13 | 08.08.2019 11:44:13 | 2.7333 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2.7333 | 0 | 112.0665 | 0
1185911 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73734 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:25:53 | 05.08.2019 12:07:12 | 2.6886 | 3 | 5 | 36 | 523 | 8.0658 | 13.443 | 96.79 | 1406.143
1185912 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 12:40:27 | 09.08.2019 14:21:27 | 1.6833 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 276.0661 | 0 | 1.6833
1185921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_61295 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:33:27 | 05.08.2019 17:49:00 | 8.2592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2592 | 0 | 0
1185928 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_48081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 13:36:23 | 08.08.2019 13:53:23 | 0.28333 | 0 | 507 | 3 | 45 | 0 | 143.6483 | 0.84999 | 12.7499
1185929 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206220 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:34:49 | 05.08.2019 09:53:00 | 0.30306 | 0 | 0 | 72 | 972 | 0 | 0 | 21.8203 | 294.5743
1185930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:32:26 | 05.08.2019 11:46:00 | 2.2261 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17.8089 | 0 | 4.4522
1185935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_282190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 09:13:37 | 05.08.2019 11:44:00 | 2.5064 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 77.6981 | 35.0895
1185986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:09:57 | 05.08.2019 10:45:00 | 0.58417 | 0 | 0 | 16 | 3551 | 0 | 0 | 9.3467 | 2074.3877
1185990 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516233059 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:03:54 | 05.08.2019 10:39:00 | 0.585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0
1186005 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85040 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:15:03 | 05.08.2019 11:16:00 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0
1186024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:14:59 | 05.08.2019 10:52:00 | 0.61694 | 1 | 4161 | 0 | 0 | 0.61694 | 2567.0873 | 0 | 0
1186048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:40:53 | 05.08.2019 11:28:00 | 0.78528 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 54.9696 | 0 | 0
1186050 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_64372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 15:00:35 | 07.08.2019 16:32:35 | 1.5333 | 0 | 2 | 153 | 884 | 0 | 3.0667 | 234.5995 | 1355.4637
1186052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51899 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:42:54 | 05.08.2019 11:23:43 | 0.68028 | 0 | 0 | 3 | 542 | 0 | 0 | 2.0408 | 368.7118
1186059 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:47:11 | 05.08.2019 11:17:00 | 0.49694 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 0 | 34.2889 | 23.8531
1186061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:46:06 | 05.08.2019 12:14:00 | 1.465 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0
1186066 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44238 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:47:51 | 05.08.2019 11:07:00 | 0.31917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63834 | 0 | 0
1186084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 10:00:17 | 08.08.2019 10:59:17 | 0.98333 | 0 | 54 | 0 | 17 | 0 | 53.0998 | 0 | 16.7166
1186085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 11:00:25 | 08.08.2019 11:59:25 | 0.98333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.1165 | 0 | 0
1186086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 12:00:42 | 08.08.2019 12:54:42 | 0.9 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0
1186087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 13:00:47 | 08.08.2019 13:30:47 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
1186088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 14:00:00 | 08.08.2019 14:15:00 | 0.25 | 0 | 86 | 0 | 19 | 0 | 21.5 | 0 | 4.75
1186092 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096449 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:52:37 | 05.08.2019 12:25:00 | 1.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0
1186093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:06 | 09.08.2019 11:42:06 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
1186095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:45 | 09.08.2019 10:37:45 | 1.6167 | 0 | 77 | 0 | 6 | 0 | 124.4836 | 0 | 9.7
1186106 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:56:35 | 05.08.2019 14:29:00 | 3.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5403 | 0 | 0
1186107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:56:55 | 05.08.2019 18:38:00 | 7.6847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3694 | 0 | 0
1186115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_5586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:13 | 08.08.2019 12:25:13 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 416.8337
1186118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_125476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:04 | 08.08.2019 10:22:04 | 1.3667 | 0 | 0 | 22 | 451 | 0 | 0 | 30.0667 | 616.3682
1186122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_127455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 11:30:22 | 08.08.2019 12:07:22 | 0.61667 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 4.9334 | 61.667
1186154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:01:33 | 05.08.2019 12:39:00 | 1.6242 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8659 | 0
1186192 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGHAT_2077881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 10:00:13 | 08.08.2019 14:51:13 | 4.85 | 1 | 235 | 2 | 0 | 4.85 | 1139.75 | 9.7 | 0
1186193 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:06:56 | 05.08.2019 11:56:14 | 0.82167 | 204 | 33696 | 18 | 109 | 167.6207 | 27686.9923 | 14.7901 | 89.562
1186201 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_195412 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:08:29 | 05.08.2019 12:15:00 | 1.1086 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6.6517 | 4.4344
1186202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95325 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:02:36 | 05.08.2019 13:32:00 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.45
1186217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:15:18 | 05.08.2019 14:32:00 | 3.2783 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9483
1186221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:17:07 | 05.08.2019 11:53:00 | 0.59806 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 44.8545 | 1.7942
1186234 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:21:09 | 05.08.2019 12:02:00 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
1186241 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:26:01 | 05.08.2019 15:57:00 | 4.5164 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117.4261
1186242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 11:00:33 | 21.08.2019 13:49:33 | 2.8167 | 0 | 230 | 0 | 7 | 0 | 647.8341 | 0 | 19.7167
1186243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:07 | 22.08.2019 14:15:07 | 4.25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 161.5 | 0 | 0
1186245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 12:00:26 | 08.08.2019 13:50:26 | 1.8333 | 7 | 394 | 2 | 35 | 12.8333 | 722.332 | 3.6667 | 64.1666
1186248 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10046 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:27:55 | 05.08.2019 12:40:00 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.6667
1186265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:22 | 08.08.2019 14:11:22 | 5.1833 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.3667 | 5.1833
1186285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 11:00:40 | 08.08.2019 12:03:40 | 1.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0
1186304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:47:17 | 05.08.2019 12:46:00 | 0.97861 | 3 | 1493 | 0 | 13 | 2.9358 | 1461.0647 | 0 | 12.7219
1186342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:03:05 | 05.08.2019 13:07:00 | 1.0653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0
1186345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81826 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:08:10 | 05.08.2019 17:28:00 | 5.3306 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 26.6528 | 149.2557
1186357 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:16:08 | 05.08.2019 15:18:00 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0311
1186365 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 12:31:25 | 09.08.2019 14:23:25 | 1.8667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.6668 | 0 | 0
1186369 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:52:16 | 05.08.2019 20:06:00 | 8.2289 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2328.7759
1186378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:04:09 | 05.08.2019 12:31:00 | 1.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0
1186383 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_70037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:17:55 | 05.08.2019 13:33:00 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.2736
1186384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_323168 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:05:16 | 05.08.2019 12:33:00 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0844
1186385 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70134 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:24:56 | 05.08.2019 14:22:00 | 1.9511 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19.5111 | 5.8533
1186395 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 10:00:21 | 05.08.2019 13:49:00 | 3.8108 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 3403.0712 | 0 | 0
1186407 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516435825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:37:52 | 05.08.2019 13:00:00 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36889
1186419 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 11:53:19 | 05.08.2019 12:50:00 | 0.94472 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.94472 | 119.9794
1186421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5091 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:42:39 | 05.08.2019 13:59:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 2.545 | 463.19
1186438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:54:46 | 05.08.2019 13:55:00 | 1.0039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.0467 | 0 | 0
1186439 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117986 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:58:38 | 05.08.2019 14:59:00 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 724.2057
1186443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:00:32 | 05.08.2019 13:20:00 | 0.32444 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 78.5145
1186446 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:00:26 | 05.08.2019 13:36:24 | 0.59944 | 13 | 40 | 9 | 37 | 7.7927 | 23.9776 | 5.395 | 22.1793
1186456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22525 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:04:25 | 05.08.2019 14:00:00 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 75.964
1186465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:21:50 | 05.08.2019 16:03:00 | 3.6861 | 0 | 0 | 188 | 14 | 0 | 0 | 692.9887 | 51.6055
1186470 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:17:48 | 05.08.2019 14:07:22 | 0.82611 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.4783 | 1.6522
1186478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:25:08 | 05.08.2019 14:29:00 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644
1186482 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_273060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:22:59 | 05.08.2019 14:26:00 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 92.4246
1186486 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9745 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 12:19:44 | 05.08.2019 14:15:00 | 1.9211 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 1.9211 | 476.4353
1186488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:30:21 | 05.08.2019 17:25:00 | 3.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9108
1186507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:11 | 08.08.2019 13:01:11 | 4.0167 | 0 | 12 | 0 | 146 | 0 | 48.2 | 0 | 586.4338
1186508 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 12:30:26 | 08.08.2019 17:30:26 | 5 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 40 | 0 | 430
1186511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:46:57 | 05.08.2019 19:12:00 | 5.4175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.835
1186517 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:01:09 | 05.08.2019 14:11:00 | 1.1642 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.5069 | 0 | 0
1186524 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2019 18:00:11 | 07.08.2019 20:32:11 | 2.5333 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1005.732 | 0 | 0
1186532 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140699 , KONYA_OGMUSDIREK_21892 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:11 | 09.08.2019 14:52:11 | 4.8667 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 335.8002 | 0 | 14.6
1186533 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66492 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 10:00:42 | 08.08.2019 13:09:42 | 3.15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0
1186534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 13:00:15 | 08.08.2019 14:17:15 | 1.2833 | 0 | 0 | 83 | 49 | 0 | 0 | 106.5164 | 62.8832
1186540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:08:19 | 05.08.2019 15:05:00 | 0.94472 | 0 | 168 | 0 | 24 | 0 | 158.713 | 0 | 22.6733
1186542 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 13:59:13 | 05.08.2019 19:02:00 | 5.0464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0464
1186550 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:13:16 | 05.08.2019 18:20:20 | 4.1178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2356 | 0
1186554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:17:01 | 05.08.2019 15:23:00 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997
1186565 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516442694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:22:19 | 05.08.2019 16:20:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9228
1186571 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:24:42 | 05.08.2019 17:01:00 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.47
1186594 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580317891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:33:58 | 05.08.2019 18:06:00 | 3.5339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1356 | 0 | 0
1186598 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55290 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:32:31 | 05.08.2019 15:59:00 | 1.4414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 0 | 0
1186601 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66492 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:25:57 | 05.08.2019 17:10:00 | 2.7342 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0125 | 0
1186612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 09:00:00 | 08.08.2019 11:05:00 | 2.0833 | 0 | 605 | 0 | 2 | 0 | 1260.4146 | 0 | 4.1667
1186615 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:19 | 09.08.2019 12:42:19 | 2.7 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 0 | 0
1186617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:48:49 | 05.08.2019 15:47:00 | 0.96972 | 0 | 0 | 19 | 1292 | 0 | 0 | 18.4247 | 1252.8782
1186618 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_43447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:48:10 | 05.08.2019 16:58:00 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1639
1186619 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2119 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:48:31 | 05.08.2019 15:45:00 | 0.94139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8242 | 0 | 0
1186621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 03:40:36 | 09.08.2019 03:49:36 | 0.15 | 1 | 9079 | 0 | 1 | 0.15 | 1361.85 | 0 | 0.15
1186628 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 14:36:28 | 05.08.2019 15:26:00 | 0.82556 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 7.43 | 752.9107
1186635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2173653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 04:55:45 | 09.08.2019 05:00:45 | 0.08333 | 1 | 9789 | 0 | 31 | 0.08333 | 815.7174 | 0 | 2.5832
1186642 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19907 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:02:28 | 05.08.2019 17:43:00 | 2.6756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3511 | 0 | 0
1186652 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_144481 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:09:24 | 05.08.2019 17:12:00 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0867
1186655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:09:28 | 05.08.2019 16:28:00 | 1.3089 | 15 | 195 | 148 | 920 | 19.6334 | 255.2336 | 193.7157 | 1204.1788
1186676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516192178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:23:20 | 05.08.2019 20:51:00 | 5.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4611
1186678 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95294 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:23:58 | 05.08.2019 17:15:00 | 1.8506 | 0 | 152 | 0 | 5 | 0 | 281.2851 | 0 | 9.2528
1186682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 04:00:59 | 08.08.2019 04:27:59 | 0.45 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
1186685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183270 , KONYA_OGHAT_2421642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 04:00:09 | 08.08.2019 04:26:09 | 0.43333 | 5 | 6348 | 2 | 2967 | 2.1667 | 2750.7788 | 0.86666 | 1285.6901
1186700 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:33:43 | 05.08.2019 16:11:00 | 0.62139 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0.62139 | 192.0095 | 0 | 0
1186702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2418743 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 04:00:00 | 08.08.2019 04:31:00 | 0.51667 | 4 | 18916 | 0 | 36 | 2.0667 | 9773.3297 | 0 | 18.6001
1186722 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:41:22 | 05.08.2019 16:45:00 | 1.0606 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 208.9303 | 0 | 0
1186726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8995 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:41:12 | 05.08.2019 16:51:00 | 1.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0
1186737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:23 | 09.08.2019 11:43:23 | 1.7167 | 2 | 0 | 53 | 20 | 3.4333 | 0 | 90.9835 | 34.3334
1186741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2241544 , KONYA_OGHAT_2418741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 04:30:00 | 08.08.2019 05:30:00 | 1 | 3 | 20824 | 9 | 1618 | 3 | 20824 | 9 | 1618
1186745 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:54:56 | 05.08.2019 17:40:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0089
1186756 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_10341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:06:25 | 05.08.2019 16:47:00 | 1.6764 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 194.4612 | 0 | 0
1186765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:41:23 | 05.08.2019 16:47:00 | 1.0936 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 76.5527 | 0 | 32.8083
1186782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12111 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 14:39:25 | 09.08.2019 16:34:25 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 601.8344
1186783 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14634 , AKSARAY_OGMUSDIREK_14635 , AKSARAY_OGMUSDIREK_9456 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 16:30:02 | 08.08.2019 17:21:02 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0.85 | 251.6
1186784 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:30:38 | 09.08.2019 11:37:38 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 300.5671
1186786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:05:35 | 05.08.2019 19:48:00 | 3.7069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1208 | 0 | 0
1186827 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580178656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:15:46 | 05.08.2019 17:36:00 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372
1186832 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_231921 , KONYA_AGDIREK_380365 , KONYA_OGMUSDIREK_60189 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 10:00:41 | 08.08.2019 17:13:41 | 7.2167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 331.9668 | 0 | 0
1186837 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 10:00:49 | 08.08.2019 17:02:49 | 7.0333 | 0 | 0 | 5 | 558 | 0 | 0 | 35.1666 | 3924.5981
1186838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:34:22 | 05.08.2019 19:05:00 | 2.5106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5106
1186843 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611131 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:21:57 | 05.08.2019 18:04:00 | 1.7008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0
1186846 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:37:31 | 05.08.2019 19:45:00 | 3.1247 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149.9866
1186859 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22620 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:41:10 | 05.08.2019 17:38:15 | 0.95139 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.7361 | 0
1186862 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:51:54 | 05.08.2019 17:40:54 | 0.81667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 111.0671 | 0 | 0
1186865 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:49:20 | 05.08.2019 17:12:00 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37778
1186872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_61295 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:52:55 | 05.08.2019 17:43:00 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0
1186874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 15:33:08 | 05.08.2019 17:20:00 | 1.7811 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.7811 | 46.3089
1186934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:02:49 | 05.08.2019 17:23:00 | 0.33639 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 32.6298 | 0 | 0
1186950 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2227807 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:00:13 | 05.08.2019 19:42:00 | 2.6964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6964 | 0
1186960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:04:29 | 05.08.2019 18:17:00 | 1.2086 | 0 | 0 | 99 | 217 | 0 | 0 | 119.6524 | 262.2684
1186967 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:04:16 | 05.08.2019 18:49:00 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4734
1186993 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 16:35:02 | 05.08.2019 18:11:00 | 1.5994 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59.1793 | 0 | 0
1187008 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:23:44 | 05.08.2019 18:19:00 | 0.92111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6844 | 0 | 0
1187013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16265 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:28:49 | 05.08.2019 17:47:00 | 0.30306 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.8193
1187018 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_50300 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:02:26 | 15.08.2019 12:04:26 | 3.0333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0
1187019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33690 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 17:30:28 | 08.08.2019 18:16:28 | 0.76667 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.5001 | 0
1187021 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:27:19 | 05.08.2019 18:12:00 | 0.74472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4894 | 0 | 0
1187046 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:49:24 | 05.08.2019 20:29:00 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.28
1187054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5241 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:53:17 | 05.08.2019 19:21:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84.7925
1187063 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610307 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:57:21 | 05.08.2019 19:04:00 | 1.1108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2217 | 0 | 0
1187070 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:00:52 | 05.08.2019 19:17:00 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 91.3601
1187076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 17:51:48 | 05.08.2019 19:22:00 | 1.5033 | 0 | 0 | 4 | 265 | 0 | 0 | 6.0133 | 398.3825
1187077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:02:04 | 05.08.2019 18:55:00 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 145.5663
1187081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121451 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:02:44 | 05.08.2019 19:23:00 | 1.3378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3645 | 0 | 0
1187082 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:06:21 | 05.08.2019 20:07:00 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0108
1187087 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580280357 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:05:26 | 05.08.2019 20:41:00 | 2.5928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.2989 | 0 | 0
1187096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:14:23 | 05.08.2019 18:47:00 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.7647
1187100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7192 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:17:21 | 05.08.2019 20:26:00 | 2.1442 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25.73 | 2.1442
1187117 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:20:44 | 05.08.2019 20:06:00 | 1.7544 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.8077 | 0 | 0
1187124 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_174057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:19:49 | 05.08.2019 19:38:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 4 | 2440 | 0 | 0 | 5.2122 | 3179.4664
1187125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_1527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:27:46 | 05.08.2019 18:50:00 | 0.37056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.0406
1187143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516353370 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:36:55 | 05.08.2019 20:33:50 | 1.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0
1187150 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGPANOBOX_501620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:29:02 | 05.08.2019 20:15:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6611
1187155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:32:07 | 05.08.2019 19:04:00 | 0.53139 | 2 | 0 | 81 | 4 | 1.0628 | 0 | 43.0426 | 2.1256
1187159 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:45:10 | 05.08.2019 21:23:00 | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 178.8781
1187163 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_264931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:47:17 | 05.08.2019 20:11:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 96.2743
1187168 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580178207 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:48:00 | 05.08.2019 19:14:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
1187171 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_452557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:49:20 | 05.08.2019 20:01:00 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.6944
1187197 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188207 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:05:43 | 05.08.2019 20:07:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214
1187204 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19884 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:07:11 | 05.08.2019 19:55:00 | 0.79694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1725 | 0 | 0
1187214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:10:25 | 05.08.2019 21:38:00 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9194
1187219 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:09:31 | 05.08.2019 20:03:21 | 0.89722 | 0 | 0 | 505 | 1972 | 0 | 0 | 453.0961 | 1769.3178
1187225 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_22991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:40:47 | 05.08.2019 19:39:01 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8234
1187239 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:14:52 | 05.08.2019 23:48:00 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6567
1187246 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:21:28 | 05.08.2019 21:00:00 | 1.6422 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 241.4063
1187256 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356890 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:04:24 | 05.08.2019 19:53:00 | 1.81 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1.81 | 242.54
1187257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_79508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:30:00 | 05.08.2019 20:14:00 | 0.73333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.4666 | 0 | 0
1187265 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_93623 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:33:19 | 05.08.2019 20:07:00 | 0.56139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.6309
1187267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:30:57 | 05.08.2019 19:45:00 | 0.23417 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 4.2151 | 760.1158 | 1.8734 | 9.3668
1187270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_5644 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:35:40 | 05.08.2019 21:23:00 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 137.7445
1187277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51339 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:42:28 | 05.08.2019 20:35:00 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 63.9159
1187288 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396711 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:45:37 | 05.08.2019 20:40:00 | 0.90639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 | 0 | 0
1187294 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_290672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 18:27:50 | 05.08.2019 20:18:00 | 1.8361 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22.0333 | 9.1806
1187295 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:52:31 | 05.08.2019 20:50:00 | 0.95806 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 390.8885 | 0 | 0
1187306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_228179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:56:07 | 05.08.2019 20:41:00 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2209
1187309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_77318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:57:00 | 05.08.2019 20:40:21 | 0.7225 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.9525 | 0 | 0
1187332 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:12:02 | 05.08.2019 21:51:00 | 1.6494 | 2 | 49 | 52 | 7 | 3.2989 | 80.8226 | 85.7709 | 11.5461
1187333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:12:04 | 05.08.2019 21:19:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.8936
1187335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:12:50 | 05.08.2019 22:31:00 | 2.3028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1195 | 0 | 0
1187352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:13:22 | 05.08.2019 20:50:00 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42.1286
1187354 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:17:35 | 05.08.2019 22:28:00 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.3333
1187361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8413 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:21:00 | 05.08.2019 22:49:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.4668
1187371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:26:48 | 05.08.2019 21:27:00 | 1.0033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.0999 | 0 | 0
1187372 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3815 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:06:28 | 05.08.2019 22:10:00 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 107.0623
1187375 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_168954 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:29:09 | 05.08.2019 22:00:00 | 1.5142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 0
1187378 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516234000 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:30:17 | 05.08.2019 22:15:00 | 1.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | 0 | 0
1187395 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_11165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 19:28:48 | 05.08.2019 22:09:00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 309.72
1187397 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516399910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:50:41 | 05.08.2019 21:16:00 | 0.42194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 0 | 0
1187398 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_6327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:50:40 | 05.08.2019 22:05:00 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7778
1187420 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516402905 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 20:53:55 | 05.08.2019 22:10:00 | 1.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0
1187435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_77314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2019 21:23:43 | 05.08.2019 21:59:37 | 0.59833 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 198.0472 | 0 | 0
1187446 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 21:59:37 | 05.08.2019 23:35:00 | 1.5897 | 0 | 0 | 8 | 239 | 0 | 0 | 12.7178 | 379.9431
1187458 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_233 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 22:20:23 | 05.08.2019 23:39:18 | 1.3153 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.6306 | 1.3153
1187466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 22:25:49 | 05.08.2019 23:41:11 | 1.2561 | 0 | 0 | 100 | 219 | 0 | 0 | 125.611 | 275.0881
1187475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 22:33:19 | 06.08.2019 01:33:00 | 2.9947 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 416.2661 | 0 | 0
1187479 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516272332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 22:44:15 | 06.08.2019 00:58:00 | 2.2292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
1187488 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 22:36:44 | 05.08.2019 23:36:00 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.4501
1187492 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410091 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2019 23:04:11 | 05.08.2019 23:34:00 | 0.49694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99388 | 0 | 0
1187528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 00:35:04 | 06.08.2019 03:11:00 | 2.5989 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 241.6968 | 0 | 5.1978
1187530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 00:38:40 | 06.08.2019 02:14:00 | 1.5889 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 565.6448 | 0 | 0
1187538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516194162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 01:16:35 | 06.08.2019 02:35:00 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069
1187567 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 04:53:04 | 06.08.2019 08:00:00 | 3.1156 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 295.9782 | 2392.7501
1187573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_774 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 05:21:50 | 06.08.2019 09:20:00 | 3.9694 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 635.1104 | 0 | 7.9389
1187587 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:01:26 | 06.08.2019 10:18:00 | 4.2761 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 397.6782 | 0 | 8.5522
1187596 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:08:50 | 06.08.2019 13:52:00 | 7.7194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1583
1187604 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_224103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:14:28 | 06.08.2019 07:36:00 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.46
1187617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:23:19 | 06.08.2019 08:19:00 | 1.9281 | 11 | 639 | 0 | 21 | 21.2087 | 1232.0303 | 0 | 40.4893
1187622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:29:06 | 06.08.2019 09:00:00 | 2.515 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 55.33 | 57.845
1187631 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_49562 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:31:56 | 06.08.2019 08:59:00 | 2.4511 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2.4511 | 142.1644
1187639 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313647 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:10:22 | 06.08.2019 08:32:00 | 2.3606 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 7.0817 | 795.5087
1187652 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:12:42 | 06.08.2019 07:34:00 | 0.355 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.71 | 206.255 | 2.485 | 1.065
1187654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:17:19 | 06.08.2019 10:13:00 | 2.9281 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 409.9284
1187656 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_14587 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:22:56 | 06.08.2019 13:03:00 | 5.6678 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.3456 | 0
1187667 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:05:04 | 06.08.2019 08:28:00 | 1.3822 | 4 | 291 | 30 | 4 | 5.5289 | 402.226 | 41.4666 | 5.5289
1187675 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_30411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:32:05 | 06.08.2019 08:48:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 62 | 1551 | 0 | 0 | 78.4474 | 1962.4493
1187678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:27:36 | 06.08.2019 09:33:00 | 2.09 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.27 | 12.54
1187679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65221 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:37:00 | 06.08.2019 08:18:00 | 0.68333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.68333 | 0 | 2.05 | 0
1187683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:27:46 | 06.08.2019 11:27:00 | 3.9872 | 0 | 0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 247.2076 | 95.6933
1187687 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:42:58 | 06.08.2019 09:48:00 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 112.5301
1187693 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:26:33 | 06.08.2019 09:14:00 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 239.9712
1187700 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_157632 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:51:27 | 06.08.2019 10:05:00 | 2.2258 | 0 | 0 | 66 | 37 | 0 | 0 | 146.9048 | 82.3557
1187713 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 07:56:37 | 06.08.2019 08:29:00 | 0.53972 | 2 | 0 | 172 | 931 | 1.0794 | 0 | 92.8318 | 502.4793
1187717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:07:10 | 06.08.2019 10:27:00 | 2.3306 | 0 | 0 | 11 | 553 | 0 | 0 | 25.6362 | 1288.7997
1187720 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 17:00:03 | 08.08.2019 17:55:03 | 0.91667 | 0 | 418 | 0 | 1 | 0 | 383.1681 | 0 | 0.91667
1187726 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_292311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 06:15:47 | 06.08.2019 09:28:00 | 3.2036 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 1774.7999 | 0 | 342.7863
1187727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39283 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:13:04 | 06.08.2019 08:53:00 | 0.66556 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 21.2979 | 1.9967
1187750 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69594 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:32:59 | 06.08.2019 09:29:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6017 | 0
1187751 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 13:00:51 | 08.08.2019 13:53:51 | 0.88333 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 60.0664 | 0 | 1.7667
1187752 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_82888 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:35:24 | 06.08.2019 09:15:00 | 0.66 | 0 | 0 | 64 | 369 | 0 | 0 | 42.24 | 243.54
1187763 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:41:01 | 06.08.2019 10:19:00 | 1.6331 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 11.4314 | 26.129
1187765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:08 | 19.08.2019 15:00:08 | 5 | 1 | 329 | 0 | 30 | 5 | 1645 | 0 | 150
1187766 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5619 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:42:07 | 06.08.2019 09:58:00 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.2355
1187769 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13643 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:08:03 | 06.08.2019 10:38:11 | 2.5022 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20.0178 | 15.0133
1187778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:12:49 | 06.08.2019 11:05:00 | 2.8697 | 2 | 133 | 0 | 0 | 5.7394 | 381.6728 | 0 | 0
1187790 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580224391 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:55:48 | 06.08.2019 10:23:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.72
1187793 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_23873 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:02:09 | 06.08.2019 10:35:00 | 1.5475 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0
1187795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:04:36 | 06.08.2019 09:32:00 | 0.45667 | 9 | 3817 | 0 | 0 | 4.11 | 1743.1094 | 0 | 0
1187803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:04:15 | 06.08.2019 12:28:00 | 3.3958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.5625 | 0 | 0
1187819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 13:30:20 | 08.08.2019 14:08:20 | 0.63333 | 0 | 0 | 48 | 61 | 0 | 0 | 30.3998 | 38.6331
1187824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334076 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 15:30:17 | 08.08.2019 15:43:17 | 0.21667 | 0 | 0 | 101 | 125 | 0 | 0 | 21.8837 | 27.0837
1187829 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7047 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 14:00:27 | 08.08.2019 19:00:27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1187832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336960 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 17:00:51 | 08.08.2019 17:33:51 | 0.55 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0
1187857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_507792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:33:22 | 06.08.2019 11:32:00 | 1.9772 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 201.6764 | 0 | 0
1187859 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:35:59 | 06.08.2019 12:34:00 | 2.9669 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.9339 | 2.9669
1187860 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 15:00:58 | 08.08.2019 18:29:58 | 3.4833 | 0 | 0 | 18 | 169 | 0 | 0 | 62.6999 | 588.6828
1187874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516107791 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:31:03 | 06.08.2019 14:49:00 | 5.2992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8975 | 0 | 0
1187902 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_64631 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:30:32 | 09.08.2019 11:32:32 | 2.0333 | 0 | 0 | 121 | 6 | 0 | 0 | 246.0329 | 12.2
1187907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82664 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:37 | 09.08.2019 12:56:37 | 3.9333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 582.1328 | 0 | 0
1187908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_7735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:56:41 | 06.08.2019 12:36:00 | 2.6553 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6211 | 0
1187914 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:57:22 | 06.08.2019 17:42:00 | 7.7439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4878
1187916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_328052 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 16:30:56 | 19.08.2019 17:39:56 | 1.15 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 157.55 | 0 | 0
1187917 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 09:55:51 | 06.08.2019 10:41:25 | 0.75944 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 22.0238 | 467.0556
1187922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_237904 , KONYA_TRAFOBINATIP_146955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 14:10:00 | 08.08.2019 15:06:00 | 0.93333 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 437.7318 | 0 | 0
1187925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:59 | 21.08.2019 11:26:59 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3
1187939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:20:29 | 09.08.2019 14:33:29 | 5.2167 | 0 | 0 | 275 | 451 | 0 | 0 | 1434.5843 | 2352.7182
1187965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_35435 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 13:03:53 | 21.08.2019 14:56:53 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.8499
1187966 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186380 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:15:54 | 06.08.2019 12:33:00 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.285
1187968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_279510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:01:03 | 22.08.2019 11:48:03 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.3166
1187984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3797 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:31:01 | 06.08.2019 11:48:00 | 1.2831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 0
1187991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_80069 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:36:43 | 06.08.2019 14:50:00 | 4.2214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4428 | 0 | 0
1187993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20508 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:37:04 | 06.08.2019 13:31:00 | 2.8989 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2.8989 | 115.9556
1187994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_328059 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:28:53 | 06.08.2019 11:20:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 3 | 496 | 0 | 0 | 2.5558 | 422.5622
1188002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:41:02 | 06.08.2019 11:58:00 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 214.2243
1188005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:44:34 | 06.08.2019 12:03:00 | 1.3072 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.7527 | 0 | 0
1188007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_55136 , KONYA_TRAFOBINATIP_158232 , KONYA_TRAFOBINATIP_260390 , KONYA_TRAFOBINATIP_262157 , KONYA_TRAFOBINATIP_57649 , KONYA_TRAFOBINATIP_91003 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 02:47:01 | 09.08.2019 02:55:01 | 0.13333 | 0 | 1758 | 0 | 1 | 0 | 234.3941 | 0 | 0.13333
1188009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:07 | 09.08.2019 11:08:07 | 1.1333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 267.4659 | 0 | 0
1188013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_33329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:42:55 | 06.08.2019 11:51:00 | 1.1347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3472 | 0 | 0
1188015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_150058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:15 | 09.08.2019 11:06:15 | 1.1 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 952.6 | 0 | 0
1188016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:45:47 | 06.08.2019 15:54:00 | 5.1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1369
1188017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:00:53 | 06.08.2019 11:29:00 | 1.4686 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 315.7511 | 0 | 0
1188043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_900418 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 14:00:29 | 09.08.2019 18:52:29 | 4.8667 | 1 | 2562 | 0 | 2 | 4.8667 | 12468.4085 | 0 | 9.7333
1188044 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 12:30:27 | 09.08.2019 12:47:27 | 0.28333 | 0 | 25 | 1 | 479 | 0 | 7.0832 | 0.28333 | 135.7151
1188045 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2057405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 13:00:26 | 09.08.2019 15:42:26 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | 16.2 | 0 | 237.6
1188051 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5592 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:00:36 | 06.08.2019 21:41:00 | 10.6733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.7333 | 0 | 0
1188084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:15:30 | 06.08.2019 12:37:15 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
1188101 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71858 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:21:15 | 06.08.2019 11:42:00 | 0.34583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69166 | 0
1188106 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:42 | 09.08.2019 17:41:42 | 8.6833 | 0 | 0 | 4 | 232 | 0 | 0 | 34.7333 | 2014.5326
1188109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:31 | 09.08.2019 11:47:31 | 2.7833 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1441.7649 | 0 | 0
1188122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_329683 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:58 | 24.08.2019 11:56:58 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 105.5999
1188123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:48 | 23.08.2019 14:59:48 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8166
1188124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_323910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:01:14 | 23.08.2019 12:01:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114
1188125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:42 | 22.08.2019 15:19:42 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.2502
1188131 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356189 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:02:16 | 06.08.2019 15:08:00 | 4.0956 | 0 | 0 | 149 | 1075 | 0 | 0 | 610.2384 | 4402.727
1188141 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516070802 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:40:50 | 06.08.2019 15:50:00 | 4.1528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1528
1188145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7887 , KONYA_OGMUSDIREK_7888 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 13:00:51 | 24.08.2019 15:37:51 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73.2668
1188146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_372299 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:03:22 | 25.08.2019 11:29:22 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6
1188158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580301359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:47:06 | 06.08.2019 15:15:00 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.465
1188161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_111491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:50:37 | 06.08.2019 13:34:00 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4461
1188164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14315 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 08:11:39 | 06.08.2019 12:02:00 | 3.8392 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 472.2179 | 0 | 7.6783
1188178 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516323874 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:01:48 | 06.08.2019 19:15:00 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.22
1188179 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165591 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:01:48 | 06.08.2019 14:05:48 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6667
1188183 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2019 16:30:48 | 08.08.2019 17:23:48 | 0.88333 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 402.7985 | 0 | 0
1188184 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_201403 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:08:54 | 06.08.2019 14:12:00 | 2.0517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0
1188187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:13:51 | 06.08.2019 12:34:00 | 0.33583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67166 | 0 | 0
1188202 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:19:53 | 06.08.2019 14:54:00 | 2.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5686 | 0 | 0
1188221 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45945 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:47:12 | 06.08.2019 13:24:00 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 138.5065
1188234 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_144852 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:40:04 | 06.08.2019 14:37:00 | 1.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0
1188241 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:48:43 | 06.08.2019 13:37:00 | 0.80472 | 2 | 119 | 0 | 1 | 1.6094 | 95.7617 | 0 | 0.80472
1188242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130915 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:27:07 | 06.08.2019 13:58:00 | 1.5147 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.603 | 0
1188255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580290665 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:52:11 | 06.08.2019 13:41:00 | 0.81361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8314 | 0 | 0
1188267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:53:29 | 06.08.2019 14:03:00 | 1.1586 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.6964 | 0
1188271 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57820 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:11:42 | 06.08.2019 15:28:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2717
1188272 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:14:04 | 06.08.2019 15:12:00 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5178
1188292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_73070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 13:30:05 | 09.08.2019 19:00:05 | 5.5 | 0 | 178 | 0 | 15 | 0 | 979 | 0 | 82.5
1188296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:27:15 | 06.08.2019 13:52:00 | 0.4125 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 15.675 | 2.8875
1188302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208754 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:28:13 | 06.08.2019 18:02:00 | 4.5631 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 45.6306 | 4.5631
1188310 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580287522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:30:49 | 06.08.2019 17:10:00 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6531
1188312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:35:22 | 06.08.2019 14:08:00 | 0.54389 | 7 | 0 | 159 | 41 | 3.8072 | 0 | 86.4785 | 22.2995
1188313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:37:01 | 06.08.2019 14:59:00 | 1.3664 | 7 | 1316 | 0 | 0 | 9.5647 | 1798.1692 | 0 | 0
1188318 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_362683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 16:30:04 | 09.08.2019 18:29:04 | 1.9833 | 15 | 2961 | 11 | 35 | 29.7499 | 5872.6401 | 21.8166 | 69.4166
1188321 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2517507 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:15:34 | 09.08.2019 14:40:34 | 4.4167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0
1188332 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:53:27 | 06.08.2019 15:20:00 | 2.4425 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 90.3725 | 14.655
1188333 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:50:47 | 06.08.2019 15:52:00 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0203
1188335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:13:47 | 06.08.2019 14:43:00 | 2.4869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9739 | 0 | 0
1188348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:58:50 | 06.08.2019 15:51:00 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.3443
1188356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:00:59 | 06.08.2019 14:50:00 | 3.8169 | 0 | 0 | 53 | 607 | 0 | 0 | 202.2978 | 2316.8826
1188362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:57:00 | 06.08.2019 19:10:00 | 5.2167 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 401.6836 | 1058.984
1188381 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 14:12:21 | 06.08.2019 17:18:00 | 3.0942 | 23 | 0 | 145 | 2 | 71.1659 | 0 | 448.6547 | 6.1883
1188411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10181 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 14:36:48 | 06.08.2019 16:45:00 | 2.1367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5467 | 0 | 0
1188420 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19608 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 14:40:42 | 06.08.2019 17:32:00 | 2.855 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.23 | 0 | 0
1188426 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2569 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:58 | 09.08.2019 11:42:58 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.6
1188427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 14:43:23 | 06.08.2019 15:41:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 82.5841 | 48.014
1188451 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:06:36 | 06.08.2019 17:09:00 | 2.04 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 2.04 | 552.84
1188455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:04:20 | 06.08.2019 16:34:00 | 1.4944 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 251.0659 | 0 | 0
1188462 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:10:40 | 06.08.2019 15:47:00 | 0.60556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0
1188472 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_75791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 11:43:23 | 06.08.2019 15:42:00 | 3.9769 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 349.9707 | 0 | 0
1188476 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:15:22 | 06.08.2019 17:02:00 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81.7521
1188479 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580263138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 13:14:39 | 06.08.2019 15:35:00 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6783
1188487 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:24:42 | 06.08.2019 17:09:00 | 1.7383 | 0 | 0 | 16 | 3551 | 0 | 0 | 27.8133 | 6172.8098
1188489 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5923 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:24:53 | 06.08.2019 17:45:00 | 2.3353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0175 | 0 | 0
1188496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_33323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:27:48 | 06.08.2019 17:48:00 | 2.3367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0
1188508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:35:40 | 06.08.2019 17:37:00 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222
1188510 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:40:04 | 06.08.2019 17:17:01 | 1.6158 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1.6158 | 205.2104
1188517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_179728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:06 | 25.08.2019 14:44:06 | 5.7333 | 1 | 1369 | 0 | 0 | 5.7333 | 7848.9288 | 0 | 0
1188528 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:49:14 | 06.08.2019 17:35:00 | 1.7628 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 211.5336 | 0
1188537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344031 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 12:40:23 | 06.08.2019 16:05:18 | 3.4153 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.475 | 0
1188552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:54:05 | 06.08.2019 17:10:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 6 | 3731 | 0 | 0 | 7.5917 | 4720.7597
1188567 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:10:35 | 06.08.2019 20:23:00 | 4.2069 | 0 | 0 | 40 | 2122 | 0 | 0 | 168.2776 | 8927.1267
1188571 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365097 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:11:12 | 06.08.2019 18:05:00 | 1.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0 | 0
1188572 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580221512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:09:38 | 06.08.2019 18:11:00 | 2.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0456 | 0 | 0
1188574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_64615 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:14:55 | 06.08.2019 17:03:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80139
1188579 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:21:06 | 06.08.2019 18:09:00 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 226.5896
1188607 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:31:19 | 06.08.2019 18:22:00 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 308.0682
1188614 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_157205 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:33:49 | 06.08.2019 16:54:00 | 0.33639 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 127.8282 | 0 | 0
1188628 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:30:41 | 06.08.2019 17:43:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 175.9709 | 483.3173
1188637 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_22486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:50:23 | 06.08.2019 18:38:00 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.3169
1188645 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:53:22 | 06.08.2019 17:42:00 | 0.81056 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 88.351 | 0 | 1.6211
1188654 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:29:03 | 06.08.2019 17:52:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 967.75
1188657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2230265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 17:00:43 | 09.08.2019 17:58:43 | 0.96667 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.7334 | 1.9333
1188659 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_47772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 16:55:10 | 06.08.2019 18:31:00 | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.9166
1188727 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580292282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:00:58 | 06.08.2019 18:25:00 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006
1188750 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:00:39 | 06.08.2019 21:17:00 | 4.2725 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.8175 | 0 | 4.2725 | 0
1188761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13696 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:03:55 | 06.08.2019 18:43:00 | 1.6514 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1.6514 | 439.2697
1188763 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:06:27 | 06.08.2019 17:57:00 | 0.8425 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 0
1188786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6593 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:17:42 | 06.08.2019 20:38:00 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 397.2613
1188791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516235440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:20:44 | 06.08.2019 18:27:00 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2089
1188806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:29:50 | 06.08.2019 20:13:00 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4389
1188819 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580308479 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:34:59 | 06.08.2019 18:31:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361
1188820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:35:08 | 06.08.2019 21:14:00 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 244.4013
1188824 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_82523 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:50 | 09.08.2019 11:12:50 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2.4 | 15.6
1188829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:35:45 | 06.08.2019 18:49:00 | 1.2208 | 3 | 1715 | 1 | 656 | 3.6625 | 2093.7234 | 1.2208 | 800.8645
1188830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:40:22 | 06.08.2019 18:53:00 | 1.2106 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 43.5802 | 48.4224
1188831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107936 , NIGDE_AGPANOBOX_13015 , NIGDE_AGPANOBOX_13017 , NIGDE_AGPANOBOX_13023 , NIGDE_AGPANOBOX_13029 , NIGDE_AGPANOBOX_13032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:53 | 09.08.2019 09:52:53 | 0.86667 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 399.5349 | 0 | 0
1188838 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_185043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:15:31 | 09.08.2019 11:54:31 | 2.65 | 0 | 79 | 0 | 353 | 0 | 209.35 | 0 | 935.45
1188841 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_18082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:46:24 | 06.08.2019 18:12:00 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 90.0274
1188847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 14:57:58 | 06.08.2019 18:45:00 | 3.7839 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 196.7623
1188860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516239513 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:49:29 | 06.08.2019 20:03:00 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2253
1188863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:49:22 | 06.08.2019 18:20:00 | 0.51056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44.4187 | 0 | 0
1188865 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 17:52:07 | 06.08.2019 19:10:00 | 1.2981 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1.2981 | 345.284
1188867 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 10:00:21 | 09.08.2019 11:11:21 | 1.1833 | 0 | 17 | 0 | 237 | 0 | 20.1166 | 0 | 280.4492
1188869 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:03:02 | 06.08.2019 19:21:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 107.8535
1188896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:10:43 | 06.08.2019 19:19:00 | 1.1381 | 0 | 0 | 99 | 217 | 0 | 0 | 112.6679 | 246.959
1188897 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:15:08 | 06.08.2019 19:07:00 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 85.5796
1188918 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_42631 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:22:07 | 06.08.2019 18:59:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472
1188922 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_95340 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:28:11 | 06.08.2019 20:35:00 | 2.1136 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 0 | 6.3408 | 731.3091
1188939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_155340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:35:11 | 06.08.2019 18:44:00 | 0.14694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7.4939 | 0 | 0
1188944 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:37:37 | 06.08.2019 23:22:00 | 4.7397 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1000.0809 | 0 | 0
1188962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 15:55:58 | 06.08.2019 19:07:00 | 3.1839 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 117.8039 | 19.1033
1188965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:23:17 | 06.08.2019 19:10:00 | 0.77861 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 8.5647 | 917.9812
1188968 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:37:32 | 06.08.2019 19:11:00 | 0.55778 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 8.9245 | 0 | 44.0646
1188995 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:00:23 | 06.08.2019 19:29:00 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0
1188998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30621 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:01:36 | 06.08.2019 19:47:00 | 0.75667 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0.75667 | 132.4172
1189006 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 18:16:42 | 06.08.2019 19:17:00 | 1.005 | 0 | 0 | 12 | 1241 | 0 | 0 | 12.06 | 1247.205
1189020 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:06:39 | 06.08.2019 20:52:00 | 1.7558 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 50.9191 | 3.5117
1189026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:14:17 | 06.08.2019 21:51:00 | 2.6119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8955 | 0 | 0
1189027 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:11:42 | 06.08.2019 21:58:00 | 2.7717 | 3 | 81 | 0 | 0 | 8.315 | 224.5053 | 0 | 0
1189033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:20:10 | 06.08.2019 21:01:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16.8056 | 1.6806
1189035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:20:37 | 06.08.2019 22:18:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9128
1189036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16074 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:00:53 | 09.08.2019 09:59:53 | 0.98333 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 2.95 | 56.0498
1189044 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580221512 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:20:59 | 06.08.2019 19:48:00 | 0.45028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
1189045 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:05:04 | 06.08.2019 19:53:00 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 267.6282
1189046 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:19:07 | 06.08.2019 20:21:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.722
1189049 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:19:23 | 06.08.2019 20:03:08 | 0.72917 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 20.4168 | 662.8155
1189051 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_35815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:12:54 | 06.08.2019 20:08:00 | 0.91833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0
1189057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:28:28 | 06.08.2019 20:09:00 | 0.67556 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 106.0629 | 4.0534
1189060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:31:50 | 06.08.2019 20:58:00 | 1.4361 | 0 | 0 | 99 | 217 | 0 | 0 | 142.1749 | 311.6359
1189070 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_407849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:37:46 | 06.08.2019 20:07:00 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.976
1189080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:24:37 | 06.08.2019 20:35:00 | 1.1731 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 234.612 | 0 | 0
1189084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_73915 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:47:27 | 06.08.2019 23:11:00 | 3.3925 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9625 | 0
1189085 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:47:52 | 06.08.2019 20:48:00 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122.2708
1189097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516159225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:54:01 | 06.08.2019 21:46:00 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664
1189103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 19:59:05 | 06.08.2019 20:33:00 | 0.56528 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1.1306 | 0 | 15.2626
1189108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163559 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:04:21 | 06.08.2019 21:15:00 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.355
1189109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:06:04 | 06.08.2019 20:29:00 | 0.38222 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.3199
1189115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_48500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:10:23 | 06.08.2019 23:13:00 | 3.0436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0436
1189118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3815 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:04:25 | 06.08.2019 21:08:00 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.1054
1189122 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:16:13 | 06.08.2019 20:33:00 | 0.27972 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 1.6783 | 284.755
1189126 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516377770 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:17:39 | 06.08.2019 20:27:00 | 0.15583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46749 | 0 | 0
1189129 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:18:35 | 06.08.2019 21:13:00 | 0.90694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6278 | 0
1189131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:23:01 | 06.08.2019 21:17:00 | 0.89972 | 11 | 3 | 214 | 776 | 9.8969 | 2.6992 | 192.5401 | 698.1827
1189132 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:19:48 | 06.08.2019 21:10:00 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 66.0969
1189147 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:36:29 | 06.08.2019 21:06:00 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194
1189156 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:45:53 | 06.08.2019 23:02:00 | 2.2686 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 172.4144 | 0 | 0
1189163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167614 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:51:00 | 06.08.2019 22:12:00 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
1189165 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:52:55 | 06.08.2019 21:45:00 | 0.86806 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.6042 | 5.2084
1189168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 20:57:04 | 06.08.2019 22:06:00 | 1.1489 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 395.2182 | 0 | 0
1189174 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27122 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:00:29 | 06.08.2019 22:07:27 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.8578
1189176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_21800 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:01:36 | 06.08.2019 21:24:00 | 0.37333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
1189179 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:08:30 | 06.08.2019 21:25:00 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 42.9
1189189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_71128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:19:02 | 06.08.2019 23:09:00 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.1407
1189195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:30:00 | 15.08.2019 10:21:00 | 0.85 | 0 | 124 | 0 | 17 | 0 | 105.4 | 0 | 14.45
1189205 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_21254 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:36:04 | 06.08.2019 22:15:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.64889 | 129.778
1189207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:26:50 | 06.08.2019 23:40:00 | 2.2194 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.9499 | 0
1189212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:35:27 | 06.08.2019 22:53:00 | 1.2925 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 538.9725 | 0 | 0
1189220 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:50:52 | 06.08.2019 22:13:00 | 0.36889 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 33.9379 | 0 | 0
1189224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2019 21:42:19 | 06.08.2019 22:32:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.3672 | 0
1189226 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 09:06:43 | 09.08.2019 11:02:43 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83.1332
1189227 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 14:30:20 | 09.08.2019 17:08:20 | 2.6333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 200.1331 | 0 | 0
1189228 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_48760 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 09:30:25 | 10.08.2019 12:37:25 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.8001
1189237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 22:08:53 | 06.08.2019 23:40:00 | 1.5186 | 0 | 138 | 0 | 35 | 0 | 209.5682 | 0 | 53.1514
1189251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 22:39:22 | 06.08.2019 23:21:00 | 0.69389 | 0 | 0 | 106 | 426 | 0 | 0 | 73.5523 | 295.5971
1189253 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 22:42:35 | 06.08.2019 23:56:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 143.1624
1189275 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 23:11:18 | 06.08.2019 23:28:00 | 0.27833 | 2 | 1854 | 10 | 1285 | 0.55666 | 516.0238 | 2.7833 | 357.654
1189285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 23:45:26 | 07.08.2019 00:35:00 | 0.82611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0
1189293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 00:03:01 | 07.08.2019 01:46:00 | 1.7164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.582 | 0 | 0
1189298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 23:37:59 | 07.08.2019 00:26:00 | 0.80028 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 76.0266 | 614.615
1189301 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580278896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 00:26:32 | 07.08.2019 01:07:00 | 0.67444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0233 | 0 | 0
1189311 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 01:18:44 | 07.08.2019 02:22:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 100.1718 | 809.8099
1189329 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 03:02:14 | 07.08.2019 05:35:00 | 2.5461 | 0 | 0 | 33 | 422 | 0 | 0 | 84.0216 | 1074.4584
1189332 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9652 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 03:38:05 | 07.08.2019 07:47:00 | 4.1486 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 244.768
1189336 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 03:52:23 | 07.08.2019 06:00:00 | 2.1269 | 4 | 2088 | 14 | 1625 | 8.5078 | 4441.0507 | 29.7772 | 3456.2775
1189344 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 04:52:51 | 07.08.2019 06:44:00 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 385.32
1189348 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 05:25:56 | 07.08.2019 06:44:00 | 1.3011 | 1 | 0 | 2 | 439 | 1.3011 | 0 | 2.6022 | 571.1873
1189373 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 06:12:25 | 07.08.2019 08:19:00 | 2.1097 | 3 | 5 | 327 | 1455 | 6.3292 | 10.5486 | 689.8784 | 3069.6426
1189377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 06:17:44 | 07.08.2019 07:45:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 104.7197
1189412 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 06:54:58 | 07.08.2019 09:59:00 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 131.8905
1189419 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 06:38:29 | 07.08.2019 08:11:00 | 1.5419 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 27.7549 | 12.3355
1189428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:24:03 | 07.08.2019 09:00:00 | 1.5992 | 21 | 657 | 41 | 21 | 33.5826 | 1050.6547 | 65.566 | 33.5826
1189437 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_23146 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:31:27 | 07.08.2019 08:57:00 | 1.4258 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 336.4959 | 0 | 0
1189439 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6560 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:34:25 | 07.08.2019 08:46:00 | 1.1931 | 4 | 382 | 0 | 0 | 4.7722 | 455.7489 | 0 | 0
1189441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 06:29:20 | 07.08.2019 07:52:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.9556
1189446 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32926 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:48:00 | 07.08.2019 09:45:00 | 1.95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0
1189465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:52:40 | 07.08.2019 08:41:00 | 0.80556 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 73.306 | 0 | 0
1189468 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_372485 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:47:11 | 07.08.2019 09:04:00 | 1.2803 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1.2803 | 138.2702 | 0 | 0
1189479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:11:09 | 07.08.2019 09:46:00 | 2.5808 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 198.7239 | 523.9085
1189482 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 08:09:58 | 07.08.2019 09:08:00 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722 | 0 | 0
1189486 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_50369 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 07:54:26 | 07.08.2019 08:37:09 | 0.71194 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.71194 | 239.2118
1189504 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 08:28:28 | 07.08.2019 09:08:00 | 0.65889 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 40.1923 | 0 | 1.3178
1189527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 08:31:17 | 07.08.2019 09:15:02 | 0.72917 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1.4583 | 0.72917 | 13.1251 | 2.9167
1189535 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 14:00:10 | 09.08.2019 18:45:10 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 565.25
1189536 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:00:17 | 15.08.2019 15:20:17 | 6.3333 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 563.6664 | 0 | 12.6667
1189537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_264513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:00:00 | 15.08.2019 15:22:00 | 6.3667 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 802.2004 | 0 | 0
1189553 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 08:58:47 | 07.08.2019 10:19:00 | 1.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0
1189560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580311146 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:03:21 | 07.08.2019 10:08:00 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
1189567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580199345 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 08:59:21 | 07.08.2019 11:06:00 | 2.1108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7758 | 0 | 0
1189576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:11:17 | 07.08.2019 10:06:00 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 305.4999
1189584 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_160589 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:13:28 | 07.08.2019 09:34:00 | 0.34222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0
1189585 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317345 , KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 13:05:34 | 15.08.2019 16:37:34 | 3.5333 | 9 | 13018 | 53 | 6520 | 31.8 | 45996.8899 | 187.2665 | 23037.3116
1189594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:22:07 | 07.08.2019 10:36:15 | 1.2356 | 0 | 0 | 91 | 94 | 0 | 0 | 112.436 | 116.1426
1189601 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13939 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:25:20 | 07.08.2019 10:53:00 | 1.4611 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.3778 | 0
1189611 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:03:27 | 15.08.2019 16:42:27 | 6.65 | 23 | 478 | 23 | 314 | 152.95 | 3178.7 | 152.95 | 2088.1
1189612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 08:59:21 | 07.08.2019 12:37:00 | 3.6275 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 344.6125 | 2785.92
1189613 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:25:36 | 07.08.2019 13:50:00 | 4.4067 | 0 | 0 | 21 | 87 | 0 | 0 | 92.5401 | 383.3803
1189616 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_273084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:25:58 | 07.08.2019 10:20:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 81.951
1189623 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32397 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:33:20 | 07.08.2019 11:37:48 | 2.0744 | 0 | 0 | 12 | 347 | 0 | 0 | 24.8933 | 719.8307
1189639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:39:18 | 07.08.2019 10:02:16 | 0.38278 | 1 | 1 | 39 | 1799 | 0.38278 | 0.38278 | 14.9284 | 688.6212
1189643 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_111869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2019 10:00:58 | 14.08.2019 13:47:58 | 3.7833 | 0 | 0 | 192 | 30 | 0 | 0 | 726.3994 | 113.4999
1189644 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:56:27 | 15.08.2019 10:00:27 | 0.06667 | 34 | 1910 | 204 | 3022 | 2.2668 | 127.3397 | 13.6007 | 201.4767
1189646 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 15:30:00 | 15.08.2019 16:45:00 | 1.25 | 34 | 1910 | 204 | 3022 | 42.5 | 2387.5 | 255 | 3777.5
1189667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516354446 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:54:43 | 07.08.2019 19:42:00 | 9.7881 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.5164
1189672 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98874 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 10:14:52 | 16.08.2019 11:42:52 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 1.4667 | 0 | 124.6669
1189673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19086 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 17:00:32 | 09.08.2019 17:33:32 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.6
1189677 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_125105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:01:30 | 07.08.2019 11:46:00 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
1189681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:53:17 | 07.08.2019 11:58:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1572
1189683 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:02:33 | 07.08.2019 11:54:00 | 1.8575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5725 | 0 | 0
1189686 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635648 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:03:13 | 07.08.2019 10:29:00 | 0.42972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42972 | 0 | 0
1189688 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:51:32 | 07.08.2019 10:58:00 | 1.1078 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 17.7245 | 0 | 87.5146
1189689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:03:53 | 07.08.2019 11:22:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130.194
1189693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88626711 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:08:14 | 07.08.2019 15:43:00 | 5.5794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5794
1189725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2225719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:00:57 | 15.08.2019 11:03:57 | 1.05 | 0 | 0 | 20 | 163 | 0 | 0 | 21 | 171.15
1189743 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44857 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:32:29 | 07.08.2019 14:49:00 | 4.2753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5506 | 0 | 0
1189746 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35270 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:34:45 | 07.08.2019 13:50:00 | 3.2542 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0
1189762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30465 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:43:26 | 07.08.2019 14:03:00 | 3.3261 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19.9567 | 6.6522
1189785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:57:55 | 07.08.2019 13:47:00 | 2.8181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4542 | 0 | 0
1189851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_65698 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 11:05:07 | 07.08.2019 18:03:00 | 6.9647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9647
1189866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 16:30:38 | 18.08.2019 18:21:38 | 1.85 | 9 | 920 | 1 | 2 | 16.65 | 1702 | 1.85 | 3.7
1189871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_175567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 01:00:54 | 10.08.2019 01:20:54 | 0.33333 | 15 | 28 | 0 | 0 | 5 | 9.3332 | 0 | 0
1189874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:14:54 | 07.08.2019 14:33:00 | 2.3017 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 177.2286 | 467.239
1189876 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12380 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_16612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 15:30:10 | 09.08.2019 17:03:10 | 1.55 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 784.3 | 0 | 0
1189880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 02:00:16 | 10.08.2019 02:13:16 | 0.21667 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 101.1849 | 0 | 0
1189894 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2019 17:00:02 | 09.08.2019 18:00:02 | 1 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
1189902 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5862 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 10:00:53 | 10.08.2019 11:57:53 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
1189906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 11:35:06 | 07.08.2019 11:49:00 | 0.23167 | 31 | 845 | 13 | 99 | 7.1818 | 195.7611 | 3.0117 | 22.9353
1189917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516174783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 11:38:09 | 07.08.2019 13:02:00 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0
1189953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 11:59:51 | 07.08.2019 13:03:00 | 1.0525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1575 | 0 | 0
1189962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:03:06 | 07.08.2019 12:44:00 | 0.68167 | 0 | 0 | 51 | 43 | 0 | 0 | 34.7652 | 29.3118
1189980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:13:57 | 07.08.2019 13:36:00 | 1.3675 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 324.0975 | 0 | 0
1189985 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:03:03 | 07.08.2019 14:09:00 | 2.0992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | 0
1190001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_188529 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:28:17 | 07.08.2019 14:59:00 | 2.5119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0239 | 0
1190011 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233696 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:34:41 | 07.08.2019 18:34:00 | 5.9886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9886 | 0 | 0
1190018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_357786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:41:26 | 07.08.2019 13:59:00 | 1.2928 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 144.7914 | 0 | 0
1190020 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145381 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:43:41 | 07.08.2019 15:10:00 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4386
1190021 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_52020 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:22:46 | 07.08.2019 14:47:00 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4039
1190022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252794 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:44:38 | 07.08.2019 13:16:00 | 0.52278 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11.5012 | 1.0456
1190032 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580209085 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:48:43 | 07.08.2019 13:27:00 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
1190047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132290 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:00:04 | 07.08.2019 13:26:00 | 0.43222 | 1 | 38 | 88 | 3537 | 0.43222 | 16.4244 | 38.0354 | 1528.7621
1190053 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:01:52 | 07.08.2019 17:09:00 | 4.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1189
1190056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96248 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:07:51 | 07.08.2019 14:10:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 159.5178
1190060 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75916 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:08:50 | 07.08.2019 14:18:00 | 1.1528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1528 | 0 | 1.1528 | 0
1190063 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_140372 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 11:45:30 | 07.08.2019 13:29:23 | 1.7314 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.4628 | 1.7314
1190071 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:11:02 | 07.08.2019 14:08:00 | 0.94944 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 15.191 | 0 | 75.0058
1190073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16682 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:16:32 | 07.08.2019 14:56:00 | 1.6578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.2356 | 0 | 0
1190105 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72922 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 09:43:39 | 07.08.2019 14:58:00 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1425.0542
1190115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:36:19 | 07.08.2019 15:49:00 | 2.2114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6342 | 0 | 0
1190127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516435586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 13:38:57 | 07.08.2019 18:44:00 | 5.0842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0842
1190134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1154 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 12:37:04 | 07.08.2019 13:56:00 | 1.3156 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 484.1261 | 0 | 0
1190170 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20815 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 14:17:45 | 07.08.2019 14:48:00 | 0.50417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5125 | 0 | 0
1190192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580294533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 14:29:51 | 07.08.2019 15:05:00 | 0.58583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58583 | 0 | 0
1190200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 14:28:24 | 07.08.2019 15:19:00 | 0.84333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84333 | 0 | 0
1190206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516258169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 14:39:15 | 07.08.2019 15:34:00 | 0.9125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5625 | 0 | 0
1190207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2837 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 14:38:36 | 07.08.2019 18:02:00 | 3.39 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 298.32 | 0 | 3.39
1190213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 14:00:12 | 15.08.2019 14:41:12 | 0.68333 | 0 | 123 | 0 | 15 | 0 | 84.0496 | 0 | 10.25
1190215 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_3493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 14:13:14 | 07.08.2019 15:25:00 | 1.1961 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 118.4149 | 0 | 0
1190252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:01:08 | 07.08.2019 18:24:00 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.3844
1190258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:04:58 | 07.08.2019 18:31:00 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4339
1190263 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61419 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:11:07 | 07.08.2019 15:48:00 | 0.61472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4589 | 0 | 0
1190266 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_56202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 09:30:29 | 17.08.2019 10:27:29 | 0.95 | 0 | 879 | 6 | 331 | 0 | 835.05 | 5.7 | 314.45
1190272 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:11:22 | 07.08.2019 16:14:00 | 1.0439 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 16.7022 | 0 | 82.4673
1190280 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7633 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:12:52 | 07.08.2019 18:24:00 | 3.1856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1856 | 0 | 0 | 0
1190293 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:24:04 | 07.08.2019 18:55:00 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 161.7158
1190296 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44857 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:26:34 | 07.08.2019 17:49:00 | 2.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7478 | 0 | 0
1190298 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_27566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:30:20 | 07.08.2019 18:08:00 | 2.6278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3945 | 0 | 0
1190300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:31:52 | 07.08.2019 16:19:00 | 0.78556 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 65.2015 | 0.78556
1190318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20693 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:45:11 | 07.08.2019 18:09:00 | 2.3969 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7939 | 0
1190324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:46:57 | 07.08.2019 16:42:00 | 0.9175 | 4 | 1241 | 7 | 5 | 3.67 | 1138.6175 | 6.4225 | 4.5875
1190330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81559 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:52:53 | 07.08.2019 19:01:00 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8117
1190334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 15:49:16 | 07.08.2019 17:44:00 | 1.9122 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.9277 | 0 | 0
1190353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 16:01:00 | 07.08.2019 16:52:00 | 0.85 | 57 | 4273 | 0 | 12 | 48.45 | 3632.05 | 0 | 10.2
1190369 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 16:16:08 | 07.08.2019 17:39:00 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2411
1190373 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 09:00:18 | 10.08.2019 10:11:18 | 1.1833 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 24.8499 | 4.7333
1190378 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 16:05:15 | 07.08.2019 16:30:00 | 0.4125 | 0 | 0 | 19 | 336 | 0 | 0 | 7.8375 | 138.6
1190383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_345794 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 16:27:21 | 07.08.2019 17:26:00 | 0.9775 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 87.975 | 0 | 0
1190389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_146974 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 16:00:53 | 18.08.2019 17:43:53 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 195 | 0 | 6.8667 | 0 | 334.7507
1190398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 16:34:47 | 07.08.2019 18:02:00 | 1.4536 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 75.5877 | 14.5361
1190401 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_31600 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 10:39:55 | 07.08.2019 19:13:00 | 8.5514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.1681 | 0 | 0
1190421 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_3493 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 16:52:32 | 07.08.2019 17:15:00 | 0.37444 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37.0696 | 0 | 0
1190461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:00:28 | 07.08.2019 18:53:00 | 1.8756 | 0 | 0 | 37 | 54 | 0 | 0 | 69.3957 | 101.2802
1190523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:06:56 | 07.08.2019 17:46:00 | 0.65111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 0 | 0
1190539 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:08:38 | 07.08.2019 18:25:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2728
1190563 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:12:44 | 07.08.2019 18:05:00 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111
1190567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59648 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:24:41 | 07.08.2019 19:43:00 | 2.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 0
1190577 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69966 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:30:20 | 07.08.2019 18:39:00 | 1.1444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 | 0 | 0
1190588 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26875 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:37:06 | 07.08.2019 17:51:00 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15.9852
1190591 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_81910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:38:35 | 07.08.2019 18:09:00 | 0.50694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50694 | 0 | 0
1190608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_62107 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:18:08 | 07.08.2019 19:17:00 | 1.9811 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13.8678 | 5.9433
1190623 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:53:43 | 07.08.2019 21:48:00 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9047
1190624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 17:55:36 | 07.08.2019 18:39:00 | 0.72333 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 27.4865 | 24.5932
1190634 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_116055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:02:01 | 07.08.2019 19:15:00 | 1.2164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5967 | 0 | 0
1190640 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_94482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:06:08 | 07.08.2019 18:28:00 | 0.36444 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 41.5462
1190645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98059 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:25:07 | 19.08.2019 14:55:07 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4.5 | 94.5
1190647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_917473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:12 | 20.08.2019 14:49:12 | 4.8167 | 0 | 160 | 2 | 7 | 0 | 770.6672 | 9.6333 | 33.7167
1190648 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:00:49 | 07.08.2019 20:24:09 | 2.3889 | 4 | 2311 | 0 | 0 | 9.5556 | 5520.7248 | 0 | 0
1190652 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_87848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:10:27 | 07.08.2019 19:12:00 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81.0406
1190669 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 09:00:03 | 10.08.2019 09:59:03 | 0.98333 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 261.5658 | 0 | 0.98333
1190671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6887 , AKSARAY_ENHDIREK_6895 , AKSARAY_ENHDIREK_8834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:00:02 | 15.08.2019 12:04:02 | 2.0667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0
1190682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:25:28 | 07.08.2019 19:09:00 | 0.72556 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 201.7057 | 0 | 0
1190689 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:18:53 | 07.08.2019 20:23:00 | 2.0686 | 0 | 0 | 37 | 638 | 0 | 0 | 76.5386 | 1319.7732
1190695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88652276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:29:53 | 07.08.2019 19:24:00 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0
1190703 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_2176042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 09:00:09 | 10.08.2019 10:58:09 | 1.9667 | 0 | 6 | 6 | 481 | 0 | 11.8 | 11.8 | 945.9683
1190719 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:39:07 | 07.08.2019 19:35:00 | 0.93139 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 80.0995 | 46.5695
1190727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:23:24 | 07.08.2019 19:26:47 | 1.0564 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 151.0638 | 1165.1982
1190750 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516389807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:56:17 | 07.08.2019 19:21:00 | 0.41194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0
1190763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88626609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:02:01 | 07.08.2019 20:46:00 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4661
1190773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113554 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:06:34 | 07.08.2019 21:10:00 | 2.0572 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4.1144 | 43.2016
1190775 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:07:29 | 07.08.2019 23:14:00 | 4.1086 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 139.6927
1190779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_64228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:10:00 | 07.08.2019 20:11:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167
1190791 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516317879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:12:14 | 07.08.2019 20:25:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128
1190792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:20:50 | 07.08.2019 19:52:00 | 1.5194 | 31 | 996 | 98 | 730 | 47.1026 | 1513.3622 | 148.9051 | 1109.1912
1190799 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:14:21 | 07.08.2019 20:29:00 | 1.2442 | 2 | 0 | 172 | 931 | 2.4883 | 0 | 213.9972 | 1158.3223
1190809 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 18:59:02 | 07.08.2019 20:26:00 | 1.4494 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 114.5058 | 0 | 0
1190818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_29591 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:25:07 | 07.08.2019 21:19:00 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2864
1190819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7609 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:28:40 | 07.08.2019 22:14:57 | 2.7714 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 8.3142 | 654.048
1190823 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:35:08 | 07.08.2019 22:37:00 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.6222
1190826 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:27:26 | 07.08.2019 21:07:00 | 1.6594 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 438.0922 | 0 | 0
1190830 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516355119 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:33:32 | 07.08.2019 20:48:00 | 1.2411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4467 | 0 | 0
1190840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:40:36 | 07.08.2019 23:37:00 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.88
1190860 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:54:47 | 07.08.2019 21:34:00 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 180.2435
1190866 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_396617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 19:58:46 | 07.08.2019 22:08:00 | 2.1539 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7695 | 0
1190881 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:07:41 | 07.08.2019 23:34:00 | 3.4386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3158 | 0 | 0
1190882 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_53289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:08:07 | 07.08.2019 21:08:00 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806
1190893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:14:26 | 07.08.2019 23:04:00 | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 231.741
1190898 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319222 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:14:19 | 07.08.2019 20:35:00 | 0.34472 | 19 | 1869 | 32 | 21 | 6.5497 | 644.2817 | 11.031 | 7.2391
1190911 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:22:27 | 07.08.2019 21:02:00 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.3443
1190923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_131230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:31:04 | 07.08.2019 21:38:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.04
1190924 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:24:56 | 07.08.2019 21:12:00 | 0.78444 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 1.5689 | 0 | 96.4861
1190934 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7173 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:32:33 | 07.08.2019 21:11:00 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0 | 0
1190935 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:32:41 | 07.08.2019 21:38:00 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 104.5066
1190936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:36:46 | 07.08.2019 21:50:00 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.0729
1190944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:41:31 | 07.08.2019 21:24:00 | 0.70806 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 10.6209 | 780.2821
1190954 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91746 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:57:51 | 07.08.2019 22:15:00 | 1.2858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0
1190956 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_63333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 20:55:31 | 07.08.2019 21:23:00 | 0.45806 | 0 | 0 | 24 | 127 | 0 | 0 | 10.9934 | 58.1736
1190957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 21:01:45 | 07.08.2019 22:16:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.8375
1190978 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 21:24:11 | 07.08.2019 21:50:00 | 0.43028 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 28.3985 | 0 | 0.43028
1190981 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 21:17:55 | 07.08.2019 22:16:00 | 0.96806 | 4 | 0 | 34 | 0 | 3.8722 | 0 | 32.914 | 0
1190990 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70194 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 21:44:31 | 08.08.2019 03:00:00 | 5.2581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7742 | 0
1190996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 21:52:03 | 07.08.2019 23:39:00 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.565
1191006 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 22:03:01 | 07.08.2019 22:40:00 | 0.61639 | 0 | 0 | 88 | 1316 | 0 | 0 | 54.2423 | 811.1692
1191019 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 22:20:26 | 07.08.2019 23:36:00 | 1.2594 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7.5566 | 12.5944
1191025 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 22:30:46 | 08.08.2019 06:35:00 | 8.0706 | 0 | 0 | 261 | 1629 | 0 | 0 | 2106.4162 | 13146.9422
1191029 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 22:38:08 | 07.08.2019 23:43:00 | 1.0811 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 3.2433 | 87.5699
1191030 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 22:39:09 | 07.08.2019 23:38:00 | 0.98083 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7.8466 | 0 | 4.9041
1191047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_156998 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2019 23:21:16 | 08.08.2019 00:55:41 | 1.5736 | 0 | 0 | 163 | 238 | 0 | 0 | 256.4984 | 374.5192
1191063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2019 23:48:50 | 08.08.2019 01:22:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 53 | 607 | 0 | 0 | 82.2973 | 942.5375
1191081 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346418 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2019 01:19:52 | 08.08.2019 06:32:00 | 5.2022 | 0 | 0 | 95 | 226 | 0 | 0 | 494.2109 | 1175.7017
1191096 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 02:12:33 | 08.08.2019 03:29:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 3.8225 | 103.2078
1191134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 05:47:30 | 08.08.2019 06:50:00 | 1.0417 | 13 | 527 | 0 | 0 | 13.5417 | 548.9601 | 0 | 0
1191141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 05:58:01 | 08.08.2019 06:52:00 | 0.89972 | 2 | 7394 | 0 | 0 | 1.7994 | 6652.5297 | 0 | 0
1191168 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 06:23:32 | 08.08.2019 07:24:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0233
1191189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 06:34:15 | 08.08.2019 07:47:00 | 1.2125 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1285.25 | 0 | 0
1191197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_152769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 06:21:10 | 08.08.2019 07:28:00 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 373.1531
1191206 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32397 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:06:51 | 08.08.2019 09:05:20 | 1.9747 | 0 | 0 | 12 | 347 | 0 | 0 | 23.6966 | 685.2278
1191213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:01:56 | 08.08.2019 07:45:00 | 0.71778 | 2 | 2731 | 0 | 0 | 1.4356 | 1960.2572 | 0 | 0
1191231 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:15:35 | 08.08.2019 08:22:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 59 | 4019 | 0 | 0 | 65.3095 | 4448.7919
1191233 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:26:46 | 08.08.2019 09:02:00 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 130.152
1191244 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72449 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:46:20 | 08.08.2019 08:51:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0
1191247 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 05:51:48 | 08.08.2019 08:27:00 | 2.5867 | 0 | 0 | 88 | 1316 | 0 | 0 | 227.627 | 3404.0577
1191249 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_189945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 06:36:54 | 08.08.2019 08:38:00 | 2.0183 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 78.7149 | 6.055
1191265 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:02:34 | 08.08.2019 09:12:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 53 | 607 | 0 | 0 | 61.3327 | 702.4325
1191270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2079 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:57:15 | 08.08.2019 09:08:00 | 1.1792 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10.6125 | 2.3583
1191284 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194288 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:34:45 | 08.08.2019 09:08:00 | 1.5542 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 12.4334 | 0 | 34.1917
1191285 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:04:39 | 08.08.2019 08:29:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 5 | 1265 | 0 | 0 | 7.0291 | 1778.3749
1191297 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316929 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 14:00:11 | 10.08.2019 15:53:11 | 1.8833 | 1 | 182 | 0 | 0 | 1.8833 | 342.7661 | 0 | 0
1191299 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632220 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:25:35 | 08.08.2019 10:26:00 | 2.0069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0208 | 0 | 0
1191301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_96863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:27:37 | 08.08.2019 09:53:00 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.192
1191304 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_35161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:29:29 | 08.08.2019 09:10:00 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.9078
1191316 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6723 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:34:45 | 08.08.2019 09:17:00 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.9835
1191341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113554 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:50:20 | 08.08.2019 10:16:00 | 1.4278 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.8556 | 29.9834
1191346 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_941195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 14:22:11 | 10.08.2019 15:22:11 | 1 | 1 | 812 | 1 | 9 | 1 | 812 | 1 | 9
1191348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_298332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:25:25 | 08.08.2019 11:29:25 | 3.0667 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 98.1334 | 9.2
1191374 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 09:12:48 | 08.08.2019 09:46:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7666
1191399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395597 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:57:41 | 08.08.2019 10:03:00 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0886
1191410 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_152769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 09:31:07 | 08.08.2019 09:59:00 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 155.6812
1191415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_361958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 09:31:37 | 08.08.2019 11:00:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 9 | 1277 | 0 | 0 | 13.2575 | 1881.0976
1191446 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 09:24:43 | 08.08.2019 10:40:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 5.0189 | 638.6525
1191448 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_31844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 09:54:49 | 08.08.2019 12:15:00 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3364
1191479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352946 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:02:54 | 08.08.2019 11:05:00 | 1.035 | 16 | 3471 | 0 | 6 | 16.56 | 3592.485 | 0 | 6.21
1191482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:06:25 | 08.08.2019 11:11:00 | 1.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0
1191495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65139 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:00:51 | 15.08.2019 10:18:51 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
1191498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248684 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:15:21 | 08.08.2019 11:34:00 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
1191508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:03:58 | 08.08.2019 10:48:00 | 0.73389 | 31 | 11211 | 0 | 0 | 22.7506 | 8227.6408 | 0 | 0
1191514 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:10:42 | 08.08.2019 11:06:00 | 0.92167 | 3 | 536 | 0 | 62 | 2.765 | 494.0151 | 0 | 57.1435
1191521 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168276 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 07:13:25 | 08.08.2019 12:48:00 | 5.5764 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7292 | 0
1191531 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:48:25 | 08.08.2019 11:00:00 | 2.1931 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.3905
1191532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:28:48 | 08.08.2019 12:23:00 | 1.9033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0
1191534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49700 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:29:47 | 08.08.2019 11:41:05 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61.7932
1191544 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2019 16:00:07 | 10.08.2019 17:10:07 | 1.1667 | 0 | 0 | 4 | 655 | 0 | 0 | 4.6667 | 764.1689
1191553 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:40:06 | 08.08.2019 11:06:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1.7267 | 64.7505
1191574 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:56 | 19.08.2019 18:51:56 | 8.85 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 0 | 44.25 | 1840.8
1191655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352946 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2019 11:12:44 | 08.08.2019 17:05:00 | 5.8711 | 16 | 3471 | 0 | 6 | 93.9378 | 20378.6228 | 0 | 35.2267
1191683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 11:23:34 | 08.08.2019 17:36:00 | 6.2072 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 5747.8857 | 0 | 0
1191688 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75208 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 10:50:22 | 08.08.2019 12:29:00 | 1.6439 | 0 | 0 | 8 | 347 | 0 | 0 | 13.1511 | 570.4298
1191725 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:00:13 | 18.08.2019 12:28:13 | 3.4667 | 2 | 201 | 21 | 4569 | 6.9333 | 696.8007 | 72.8001 | 15839.2152
1191726 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_436886 , NIGDE_AGDIREK_436891 , NIGDE_AGDIREK_455486 , NIGDE_AGDIREK_466956 , NIGDE_OGMUSDIREK_191702 , NIGDE_OGMUSDIREK_195015 , NIGDE_OGMUSDIREK_195019 , NIGDE_TRAFOBINATIP_148964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 12:00:32 | 18.08.2019 18:59:32 | 6.9833 | 0 | 191 | 2 | 295 | 0 | 1333.816 | 13.9667 | 2060.0824
1191728 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465363 , NIGDE_AGDIREK_465378 , NIGDE_AGPANOBOX_12306 , NIGDE_AGPANOBOX_80 , NIGDE_OGHAT_2430474 , NIGDE_OGMUSDIREK_196763 , NIGDE_OGMUSDIREK_196768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 09:00:34 | 17.08.2019 17:43:34 | 8.7167 | 1 | 80 | 1 | 1034 | 8.7167 | 697.3336 | 8.7167 | 9013.0368
1191729 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149793 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:02 | 19.08.2019 16:38:02 | 7.6333 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 7.6333 | 0 | 496.1664
1191733 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340293 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 11:54:20 | 08.08.2019 12:55:00 | 1.0111 | 0 | 55 | 3 | 26 | 0 | 55.611 | 3.0333 | 26.2889
1191750 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 12:02:07 | 08.08.2019 12:15:00 | 0.21472 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 3.4355 | 0 | 16.9629
1191775 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_79628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 12:05:42 | 08.08.2019 13:27:00 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.07
1191778 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 12:07:46 | 08.08.2019 13:10:00 | 1.0372 | 0 | 337 | 0 | 3 | 0 | 349.5431 | 0 | 3.1117
1191796 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 12:23:15 | 08.08.2019 14:47:00 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5833
1191819 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_163504 , NIGDE_ENHDIREK_178413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:23 | 20.08.2019 09:42:23 | 0.7 | 5 | 844 | 310 | 20422 | 3.5 | 590.8 | 217 | 14295.4
1191821 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163504 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 16:20:00 | 20.08.2019 17:52:00 | 1.5333 | 2 | 447 | 180 | 6071 | 3.0667 | 685.3985 | 275.9994 | 9308.8464
1191827 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:16 | 21.08.2019 14:30:16 | 5.5 | 0 | 0 | 17 | 388 | 0 | 0 | 93.5 | 2134
1191828 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:46 | 22.08.2019 17:42:46 | 8.7 | 0 | 19 | 0 | 663 | 0 | 165.3 | 0 | 5768.1
1191829 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192748 , NIGDE_TRAFOBINATIP_263224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:09 | 23.08.2019 17:00:09 | 8 | 0 | 19 | 1 | 281 | 0 | 152 | 8 | 2248
1191841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15641 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 12:23:27 | 08.08.2019 14:28:00 | 2.0758 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.0616 | 0
1191852 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 13:01:12 | 08.08.2019 14:52:00 | 1.8467 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 9.2333 | 175.4337
1191855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 12:09:06 | 08.08.2019 14:00:00 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 138.6248
1191856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 13:08:05 | 08.08.2019 13:21:00 | 0.21528 | 17 | 7 | 37 | 15 | 3.6598 | 1.507 | 7.9654 | 3.2292
1191861 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580306354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 13:13:23 | 08.08.2019 14:50:00 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6103
1191875 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 13:21:19 | 08.08.2019 14:05:00 | 0.72806 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 2.1842 | 287.5837
1191887 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66026 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 13:33:39 | 08.08.2019 15:17:00 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.225
1191893 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20442 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 13:33:59 | 08.08.2019 15:12:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 122.5208
1191898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_87945 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 13:35:17 | 08.08.2019 14:30:00 | 0.91194 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.4463 | 0 | 0
1191938 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_48081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 09:00:23 | 16.08.2019 10:21:23 | 1.35 | 0 | 507 | 3 | 45 | 0 | 684.45 | 4.05 | 60.75
1191945 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_262764 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 08:33:29 | 15.08.2019 10:14:29 | 1.6833 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 351.816 | 0 | 0
1191946 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_38311 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 08:31:30 | 08.08.2019 09:55:00 | 1.3917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9584 | 0
1191957 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:14:12 | 08.08.2019 15:15:08 | 1.0156 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 3.0467 | 48.7469
1191960 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516258844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:14:26 | 08.08.2019 14:39:00 | 0.40944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40944
1191981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 13:00:13 | 15.08.2019 17:11:13 | 4.1833 | 0 | 216 | 2 | 270 | 0 | 903.5993 | 8.3667 | 1129.4991
1191991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57523 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 09:09:51 | 17.08.2019 11:27:51 | 2.3 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 692.3 | 0 | 0
1191998 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_79762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:34:08 | 08.08.2019 16:13:00 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6478
1192002 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:35:33 | 08.08.2019 14:58:00 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 38.9137
1192014 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:36:43 | 08.08.2019 14:59:00 | 0.37139 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 263.3155 | 0 | 0
1192020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:48:01 | 08.08.2019 15:20:00 | 0.53306 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 102.8806 | 0 | 0
1192027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145381 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:51:42 | 08.08.2019 19:40:00 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.805
1192036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 14:52:50 | 08.08.2019 16:48:00 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 143.958
1192044 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:00:03 | 08.08.2019 16:04:00 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0658
1192045 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2019 10:38:26 | 06.08.2019 13:11:00 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5428
1192054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:08:02 | 08.08.2019 17:35:00 | 2.4494 | 7 | 0 | 109 | 36 | 17.1461 | 0 | 266.989 | 88.1798
1192063 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580269231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:10:24 | 08.08.2019 16:51:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6767
1192088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516198307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:31:35 | 08.08.2019 17:53:00 | 2.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 0
1192102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9316 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:45:26 | 08.08.2019 16:52:00 | 1.1094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4378 | 0 | 0
1192111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:50:27 | 08.08.2019 16:02:00 | 0.1925 | 0 | 0 | 41 | 365 | 0 | 0 | 7.8925 | 70.2625
1192119 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:53:35 | 08.08.2019 17:58:00 | 2.0736 | 3 | 575 | 5 | 3 | 6.2208 | 1192.3257 | 10.3681 | 6.2208
1192121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271405 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 15:58:13 | 08.08.2019 17:35:00 | 1.6131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2261 | 0 | 0
1192145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_14217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 16:09:01 | 08.08.2019 17:34:00 | 1.4164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8328 | 0 | 0
1192180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_116496 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 12:34:42 | 08.08.2019 17:44:00 | 5.155 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.085 | 0
1192198 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_159220 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 16:24:18 | 08.08.2019 17:40:00 | 1.2617 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 635.8817 | 0 | 0
1192200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 16:43:34 | 08.08.2019 18:03:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 145.6279
1192215 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 16:35:11 | 08.08.2019 18:31:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 88 | 1316 | 0 | 0 | 169.8646 | 2540.2485
1192219 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_6694 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 16:35:22 | 08.08.2019 19:08:00 | 2.5439 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 2.5439 | 526.5852
1192257 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:00:20 | 08.08.2019 18:06:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 137.8994
1192325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 16:54:08 | 08.08.2019 17:33:00 | 0.64778 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 43.4013 | 0 | 0
1192357 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263682 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 16:31:33 | 08.08.2019 18:11:00 | 1.6575 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 999.4725 | 0 | 0
1192362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:10:42 | 08.08.2019 18:07:00 | 0.93833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8767 | 0 | 0
1192366 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_480773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:14:56 | 08.08.2019 18:18:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1533
1192373 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_73668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:22:21 | 08.08.2019 17:36:00 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 33.215
1192386 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_150362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:00:13 | 15.08.2019 12:42:13 | 2.7 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0
1192387 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_150379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:15:17 | 15.08.2019 12:17:17 | 2.0333 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 461.5659 | 0 | 2.0333
1192390 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:26:01 | 08.08.2019 17:59:00 | 0.54972 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 20.8894 | 18.6905
1192402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:19:51 | 08.08.2019 17:43:00 | 0.38583 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7008 | 0
1192413 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361549 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:31:55 | 08.08.2019 21:52:00 | 4.3347 | 0 | 0 | 3 | 620 | 0 | 0 | 13.0042 | 2687.5264
1192418 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:36:44 | 08.08.2019 18:52:00 | 1.2544 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7811 | 0
1192419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516229112 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:38:05 | 08.08.2019 19:07:00 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4819
1192424 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_22491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:39:02 | 08.08.2019 19:16:00 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 132.521
1192432 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47330 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:49:22 | 08.08.2019 19:56:00 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1106
1192438 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:53:09 | 08.08.2019 18:58:00 | 1.0808 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 28.1016 | 378.2905
1192448 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_988 | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:58:26 | 08.08.2019 19:47:00 | 1.8094 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 128.4702 | 0 | 0
1192452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:03:29 | 08.08.2019 18:16:00 | 0.20861 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0.62583 | 0 | 3.755 | 0.20861
1192460 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:07:13 | 08.08.2019 18:19:00 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 23.174
1192465 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_30780 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:10:02 | 08.08.2019 21:39:00 | 3.4828 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9656
1192477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24107 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:18:34 | 08.08.2019 19:36:42 | 1.3022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9067 | 0
1192479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:15:59 | 08.08.2019 19:24:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.9436
1192485 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_300046 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:54:21 | 09.08.2019 04:47:00 | 10.8775 | 0 | 367 | 0 | 16 | 0 | 3992.0425 | 0 | 174.04
1192512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:31:34 | 08.08.2019 19:32:00 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
1192516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580246325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:33:52 | 08.08.2019 20:27:00 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8856
1192528 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7747 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:16:34 | 08.08.2019 20:17:00 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120.4332
1192540 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_281785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 18:40:44 | 08.08.2019 19:36:00 | 0.92111 | 12 | 77 | 7 | 15 | 11.0533 | 70.9255 | 6.4478 | 13.8166
1192562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:02:23 | 08.08.2019 21:02:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9744
1192566 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_147384 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:02:55 | 08.08.2019 19:20:00 | 0.28472 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 31.8886
1192586 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340758 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 17:11:00 | 08.08.2019 19:36:00 | 2.4167 | 0 | 73 | 102 | 1784 | 0 | 176.4169 | 246.5003 | 4311.3393
1192611 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:13:10 | 08.08.2019 23:14:00 | 4.0139 | 15 | 15 | 202 | 22 | 60.2084 | 60.2084 | 810.8058 | 88.3056
1192617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88624395 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:24:39 | 08.08.2019 20:20:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
1192618 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516394215 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:25:36 | 08.08.2019 21:36:00 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1733
1192624 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169466 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:30:15 | 08.08.2019 21:05:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.7375 | 4.7375
1192628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:28:24 | 08.08.2019 21:17:00 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.15
1192632 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25121 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:34:39 | 08.08.2019 20:25:00 | 0.83917 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.0493 | 0 | 0
1192633 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:30:26 | 08.08.2019 20:08:00 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 83.2726
1192641 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_30715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:35:49 | 08.08.2019 20:10:00 | 0.56972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
1192662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:54:13 | 08.08.2019 20:31:00 | 0.61306 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 47.2056 | 0 | 7.9698
1192667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 19:59:21 | 08.08.2019 20:12:00 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 22.7696
1192669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10606 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 20:01:04 | 08.08.2019 20:29:00 | 0.46556 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 65.1784 | 0 | 0
1192681 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_202929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 20:09:41 | 08.08.2019 21:24:00 | 1.2386 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 81.7483 | 0 | 0
1192724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 20:22:02 | 08.08.2019 21:32:00 | 1.1661 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 59.4716 | 0 | 9.3289
1192725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 20:40:00 | 08.08.2019 21:22:00 | 0.7 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 53.9 | 0 | 9.1
1192726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 20:42:12 | 08.08.2019 21:18:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 59.0703
1192732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 20:44:34 | 08.08.2019 21:32:00 | 0.79056 | 0 | 0 | 37 | 349 | 0 | 0 | 29.2507 | 275.9054
1192734 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9835 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:00:24 | 15.08.2019 18:47:24 | 9.7833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 498.9498 | 0 | 0
1192757 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 21:17:26 | 09.08.2019 02:35:00 | 5.2928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5856
1192765 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_32503 , NEVSEHIR_AGDIREK_34343 , NEVSEHIR_AGDIREK_51850 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7403 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8541 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8554 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8900 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8988 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8989 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 09:00:26 | 16.08.2019 18:37:26 | 9.6167 | 0 | 234 | 0 | 5 | 0 | 2250.3008 | 0 | 48.0834
1192766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 21:30:42 | 08.08.2019 22:28:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 120.33
1192771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_260888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 21:36:06 | 08.08.2019 23:26:00 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 348.0173
1192777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3786 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3798 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3799 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5575 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5576 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 09:00:00 | 17.08.2019 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 8 | 1224
1192785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422263 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 21:52:34 | 08.08.2019 23:30:00 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8717
1192786 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409510 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 21:52:59 | 08.08.2019 22:29:00 | 0.60028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0
1192791 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_24200 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10324 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:00:58 | 18.08.2019 18:41:58 | 9.6833 | 1 | 63 | 0 | 6 | 9.6833 | 610.0498 | 0 | 58.1
1192800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 22:14:44 | 08.08.2019 22:51:53 | 0.61917 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.246 | 0 | 0
1192811 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 22:22:39 | 08.08.2019 23:28:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 364 | 56 | 0 | 0 | 396.4579 | 60.9935
1192826 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128377 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 22:49:48 | 09.08.2019 00:17:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 71.2132 | 78.4798
1192840 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_56171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2019 23:38:02 | 09.08.2019 00:29:00 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 214.9083
1192851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 00:00:07 | 09.08.2019 01:04:00 | 1.0647 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 302.3805 | 0 | 0
1192858 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169908 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 00:44:50 | 09.08.2019 02:12:00 | 1.4528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2639 | 0
1192859 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34701 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.08.2019 00:54:05 | 09.08.2019 01:56:00 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319
1192870 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_136848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 01:17:11 | 09.08.2019 03:33:00 | 2.2636 | 2 | 0 | 22 | 550 | 4.5272 | 0 | 49.7994 | 1244.9855
1192884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_163686 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 04:30:12 | 09.08.2019 06:59:00 | 2.48 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 585.28 | 0 | 0
1192895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 05:03:52 | 09.08.2019 06:06:00 | 1.0356 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 5.1778 | 1842.2612 | 16.569 | 21.7468
1192903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 05:34:41 | 09.08.2019 06:51:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 19 | 1557 | 0 | 0 | 24.1669 | 1980.4106
1192912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 05:54:25 | 09.08.2019 08:10:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.5319
1192921 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 06:00:54 | 09.08.2019 07:15:00 | 1.235 | 0 | 169 | 2 | 388 | 0 | 208.715 | 2.47 | 479.18
1192926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 06:14:44 | 09.08.2019 07:39:00 | 1.4044 | 0 | 3 | 1 | 224 | 0 | 4.2133 | 1.4044 | 314.5946
1192936 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_37489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 06:40:31 | 09.08.2019 07:32:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.1612 | 0
1192941 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 06:35:58 | 09.08.2019 06:56:00 | 0.33389 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.66778 | 193.9901 | 2.3372 | 1.0017
1192949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 06:25:17 | 09.08.2019 08:03:00 | 1.6286 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 192.176 | 434.8389
1192974 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 07:39:04 | 09.08.2019 08:40:00 | 1.0156 | 3 | 1254 | 11 | 28 | 3.0467 | 1273.5122 | 11.1712 | 28.4357
1192982 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362219 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 07:12:33 | 09.08.2019 08:59:00 | 1.7742 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1.7742 | 471.9292
1192986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2239823 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 07:23:48 | 09.08.2019 09:39:00 | 2.2533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5067 | 0
1192992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 07:38:03 | 09.08.2019 09:11:00 | 1.5492 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 737.4049 | 0 | 0
1193000 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194477 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 07:49:54 | 09.08.2019 09:54:00 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0683
1193006 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 07:53:16 | 09.08.2019 08:38:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 28.3313 | 413.7858
1193021 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:15:01 | 09.08.2019 10:17:00 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 650.5792
1193040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_62111 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:28:52 | 09.08.2019 10:46:00 | 2.2856 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15.9989 | 6.8567
1193052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_156611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:34:53 | 09.08.2019 10:38:00 | 2.0519 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1298.878 | 0 | 0
1193053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_189654 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:40:23 | 09.08.2019 11:10:00 | 2.4936 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4553 | 0
1193056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:38:59 | 09.08.2019 09:56:00 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836
1193065 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_625 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:38:16 | 09.08.2019 10:27:00 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 94.2354
1193067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:40:44 | 09.08.2019 10:00:00 | 1.3211 | 4 | 173 | 0 | 0 | 5.2844 | 228.552 | 0 | 0
1193076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2213101 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:53:56 | 09.08.2019 10:49:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7533 | 0
1193080 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_170263 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:46:51 | 09.08.2019 09:21:00 | 0.56917 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 6.2609 | 56.917
1193082 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10468 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:57:31 | 09.08.2019 09:42:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.74139 | 39.2937
1193083 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 07:51:18 | 09.08.2019 10:23:00 | 2.5283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 0 | 0
1193085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_33918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:59:36 | 09.08.2019 09:42:00 | 0.70667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70667
1193101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85357 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:04:20 | 09.08.2019 13:29:00 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4111
1193130 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44867 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:18:34 | 09.08.2019 12:04:00 | 2.7572 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0578 | 0 | 0
1193131 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:12:04 | 09.08.2019 10:36:00 | 1.3989 | 12 | 3785 | 2 | 40 | 16.7867 | 5294.7986 | 2.7978 | 55.9556
1193133 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82068 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:19:23 | 09.08.2019 13:05:00 | 3.7603 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2808
1193144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33779 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:22:03 | 09.08.2019 10:58:00 | 1.5992 | 0 | 151 | 8 | 109 | 0 | 241.4747 | 12.7934 | 174.3095
1193148 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39694 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:23:24 | 09.08.2019 10:39:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
1193149 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70824 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:24:29 | 09.08.2019 11:11:00 | 1.7753 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6517 | 0
1193158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 13:00:03 | 18.08.2019 15:37:03 | 2.6167 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 44.4834 | 130.8335
1193169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_178197 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:43:24 | 09.08.2019 10:27:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0
1193171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_84872 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:33:53 | 09.08.2019 10:27:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.3614
1193182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_189555 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:39:54 | 09.08.2019 11:25:50 | 1.7656 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5311 | 1.7656
1193189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_231667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:49:31 | 09.08.2019 11:29:00 | 1.6581 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9225 | 0 | 0
1193198 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:56:34 | 09.08.2019 11:37:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 199.1929
1193204 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:58:27 | 09.08.2019 12:32:00 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.2159
1193206 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:59:11 | 09.08.2019 12:31:00 | 2.5303 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 240.3766 | 1943.255
1193226 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:38:26 | 09.08.2019 10:35:00 | 0.94278 | 1 | 380 | 0 | 13 | 0.94278 | 358.2564 | 0 | 12.2561
1193242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 10:17:46 | 09.08.2019 12:01:00 | 1.7206 | 0 | 0 | 61 | 2168 | 0 | 0 | 104.9542 | 3730.1741
1193250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 09:09:43 | 09.08.2019 11:32:00 | 2.3714 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 4.7428 | 1010.2121
1193260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:03:11 | 15.08.2019 13:02:11 | 2.9833 | 0 | 1 | 246 | 250 | 0 | 2.9833 | 733.8992 | 745.8325
1193266 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 10:29:58 | 09.08.2019 11:09:00 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.6246
1193279 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_56441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 08:48:08 | 09.08.2019 13:49:00 | 5.0144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0289 | 0 | 0
1193298 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 10:42:53 | 09.08.2019 11:40:00 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194
1193299 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580272924 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 10:43:11 | 09.08.2019 12:07:00 | 1.3969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7939 | 0 | 0
1193361 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:00:56 | 09.08.2019 12:04:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.9711 | 0
1193436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:13:11 | 09.08.2019 11:34:00 | 0.34694 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 5.898 | 3.8163
1193437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_10471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:12:56 | 09.08.2019 12:55:00 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.7344
1193438 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_83297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:13:33 | 09.08.2019 13:44:00 | 2.5075 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 285.855 | 0 | 0
1193443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:15:39 | 09.08.2019 12:09:52 | 0.90361 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 47.8913 | 269.2758
1193464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_4418 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:26:47 | 09.08.2019 14:03:00 | 2.6036 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.9191 | 0 | 0
1193466 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:19:13 | 09.08.2019 12:13:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 81.5715
1193471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:16:30 | 13.08.2019 15:59:00 | 2.7083 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 48.7499 | 70.4166
1193476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:00:58 | 15.08.2019 10:54:58 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.7
1193477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 11:30:53 | 15.08.2019 13:23:53 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 192.0997
1193479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 14:30:09 | 15.08.2019 15:30:09 | 1 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 3
1193481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 09:00:08 | 16.08.2019 10:47:08 | 1.7833 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 16.05 | 0 | 3.5667
1193485 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2402009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 10:00:00 | 16.08.2019 10:55:00 | 0.91667 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 118.2504 | 0 | 6.4167
1193487 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 10:00:32 | 16.08.2019 14:29:32 | 4.4833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 941.4993 | 0 | 0
1193488 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:00:09 | 15.08.2019 14:36:09 | 4.6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0
1193491 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_87944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:37:52 | 09.08.2019 12:56:00 | 1.3022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5111 | 0 | 0
1193494 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_54444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:39:43 | 09.08.2019 12:52:00 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2047
1193500 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:45:12 | 09.08.2019 13:16:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.4532
1193506 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_26125 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:23:06 | 09.08.2019 12:34:00 | 1.1817 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0
1193507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:46:52 | 09.08.2019 18:15:00 | 6.4689 | 5 | 253 | 5 | 134 | 32.3445 | 1636.6292 | 32.3445 | 866.8313
1193509 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13643 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:48:47 | 09.08.2019 13:23:00 | 1.5703 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12.5622 | 9.4217
1193523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_48992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:00:35 | 09.08.2019 20:58:00 | 8.9569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9569
1193528 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 11:50:12 | 09.08.2019 12:25:00 | 0.58 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 2.32 | 295.22
1193532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_30429 , NEVSEHIR_HUCRE_26844 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58109 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:00:22 | 18.08.2019 10:23:22 | 1.3833 | 5 | 1733 | 49 | 2992 | 6.9166 | 2397.3109 | 67.7832 | 4138.9234
1193546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7709 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:17:13 | 09.08.2019 18:52:00 | 6.5797 | 0 | 0 | 7 | 378 | 0 | 0 | 46.058 | 2487.1342
1193547 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11610 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:18:59 | 09.08.2019 14:13:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0
1193556 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:23:35 | 09.08.2019 16:00:00 | 3.6069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6416 | 0 | 0
1193563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:09:51 | 09.08.2019 14:06:00 | 1.9358 | 1 | 0 | 72 | 3161 | 1.9358 | 0 | 139.3798 | 6119.1586
1193573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37953 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:25:51 | 09.08.2019 13:21:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0
1193577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:22:27 | 09.08.2019 14:11:00 | 1.8092 | 1 | 2 | 105 | 747 | 1.8092 | 3.6183 | 189.9629 | 1351.45
1193580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 11:37:27 | 16.08.2019 13:28:27 | 1.85 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 177.6 | 0 | 7.4
1193581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 14:33:51 | 16.08.2019 15:36:51 | 1.05 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 46.2 | 0 | 7.35
1193582 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:16:02 | 09.08.2019 12:43:00 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 47.6406
1193599 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 10:00:39 | 17.08.2019 17:57:39 | 7.95 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 254.4 | 0 | 47.7
1193600 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:54 | 19.08.2019 13:03:54 | 3.05 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 97.6 | 0 | 18.3
1193603 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 16:00:46 | 16.08.2019 19:48:46 | 3.8 | 4 | 884 | 31 | 919 | 15.2 | 3359.2 | 117.8 | 3492.2
1193604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:37:52 | 09.08.2019 15:01:00 | 2.3856 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 396.003 | 0 | 0
1193643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252783 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 13:05:41 | 09.08.2019 13:56:00 | 0.83861 | 43 | 2662 | 36 | 419 | 36.0602 | 2232.3798 | 30.19 | 351.3776
1193664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 13:18:32 | 09.08.2019 14:31:00 | 1.2078 | 0 | 0 | 20 | 1444 | 0 | 0 | 24.1556 | 1744.0343
1193667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 13:39:12 | 09.08.2019 14:29:00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
1193674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15234 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 13:44:51 | 09.08.2019 19:23:00 | 5.6358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2717 | 0 | 0
1193681 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 14:51:16 | 09.08.2019 15:19:00 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 78.1152
1193688 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:30:45 | 15.08.2019 10:22:45 | 0.86667 | 0 | 291 | 1 | 50 | 0 | 252.201 | 0.86667 | 43.3335
1193691 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 13:52:19 | 09.08.2019 15:06:00 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 175.6126
1193724 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 14:10:11 | 09.08.2019 16:00:00 | 1.8303 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 20.1331 | 2520.2956
1193729 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 14:14:28 | 09.08.2019 18:47:00 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 567.7775
1193739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 14:11:28 | 09.08.2019 14:59:11 | 0.79528 | 10 | 57 | 0 | 4 | 7.9528 | 45.331 | 0 | 3.1811
1193774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516124908 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 14:37:31 | 09.08.2019 16:00:00 | 1.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 0
1193786 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_170851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 12:54:55 | 09.08.2019 16:03:00 | 3.1347 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 115.9846
1193799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 14:42:05 | 09.08.2019 15:07:08 | 0.4175 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 7.515 | 1355.205 | 3.34 | 16.7
1193807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_269455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:00:43 | 15.08.2019 13:17:43 | 3.2833 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 59.0999 | 0 | 26.2666
1193808 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_105013 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 13:43:55 | 09.08.2019 16:01:00 | 2.2847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5694 | 0 | 0
1193813 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_87943 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:00:22 | 09.08.2019 17:51:00 | 2.8439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6878 | 0 | 0
1193833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_52567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:18:15 | 09.08.2019 16:41:00 | 1.3792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
1193835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580273221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:17:25 | 09.08.2019 16:51:00 | 1.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0
1193856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43581 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:33:40 | 09.08.2019 19:50:00 | 4.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2722 | 0 | 0
1193859 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_104714 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:34:26 | 09.08.2019 20:55:00 | 5.3428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6856 | 0 | 0
1193861 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_349431 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:31:01 | 09.08.2019 17:39:00 | 2.1331 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 70.391 | 61.8587
1193867 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:37:16 | 09.08.2019 17:34:00 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9456
1193870 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:25:42 | 09.08.2019 16:07:00 | 0.68833 | 7 | 68 | 4 | 4 | 4.8183 | 46.8064 | 2.7533 | 2.7533
1193871 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78246 , KONYA_ENHDIREK_81548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:00:01 | 18.08.2019 17:14:01 | 8.2333 | 0 | 0 | 122 | 6 | 0 | 0 | 1004.4663 | 49.4
1193873 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_56730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 09:00:51 | 17.08.2019 20:00:51 | 11 | 2 | 674 | 7 | 20 | 22 | 7414 | 77 | 220
1193887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 09:00:30 | 13.08.2019 10:52:30 | 1.8667 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 588.001 | 0 | 1.8667
1193888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 09:00:43 | 13.08.2019 09:56:43 | 0.93333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 90.533 | 0 | 0
1193895 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:53:28 | 09.08.2019 17:10:00 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.369
1193907 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580185183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:01:03 | 09.08.2019 17:09:00 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.265
1193910 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:58:01 | 09.08.2019 17:03:00 | 1.0831 | 0 | 0 | 7 | 1262 | 0 | 0 | 7.5814 | 1366.8217
1193914 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17192 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:39:02 | 09.08.2019 17:20:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 159.8641
1193930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580272700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:12:17 | 09.08.2019 18:14:00 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0286
1193944 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_725 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:00:36 | 15.08.2019 09:55:36 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 259.4176
1193969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:14:46 | 09.08.2019 18:17:00 | 2.0372 | 0 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 69.2655 | 784.3297
1193976 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167975 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:33:33 | 09.08.2019 20:20:46 | 3.7869 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.5739 | 11.3608
1193977 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_71188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:34:53 | 09.08.2019 17:40:00 | 1.0853 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 149.7686 | 0 | 0
1193979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_89127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 09:00:39 | 16.08.2019 10:50:39 | 1.8333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 375.8327 | 0 | 0
1193994 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99226 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:56 | 21.08.2019 12:51:56 | 2.85 | 0 | 1 | 3 | 383 | 0 | 2.85 | 8.55 | 1091.55
1193995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:17 | 22.08.2019 14:46:17 | 4.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 281.2335 | 0 | 0
1194000 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261266 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 13:00:20 | 18.08.2019 13:26:20 | 0.43333 | 0 | 997 | 0 | 1 | 0 | 432.03 | 0 | 0.43333
1194001 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 11:02:17 | 18.08.2019 11:51:17 | 0.81667 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 608.4191 | 0 | 0
1194002 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:00:03 | 18.08.2019 10:37:03 | 1.6167 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1322.4361 | 0 | 0
1194003 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305922 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:49:34 | 09.08.2019 17:23:00 | 0.55722 | 0 | 0 | 27 | 1500 | 0 | 0 | 15.0449 | 835.83
1194004 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36527 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 13:19:11 | 18.08.2019 15:56:11 | 2.6167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 146.5335 | 0 | 0
1194006 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_142422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:30:40 | 18.08.2019 12:59:40 | 3.4833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 442.3829 | 0 | 0
1194007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36517 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 12:15:31 | 17.08.2019 16:03:31 | 3.8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 83.6 | 0 | 3.8
1194009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_2499 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 09:13:39 | 17.08.2019 11:56:39 | 2.7167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 124.9668 | 0 | 0
1194010 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 12:15:28 | 16.08.2019 16:05:28 | 3.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
1194011 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35437 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2019 09:31:34 | 16.08.2019 12:40:34 | 3.15 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 3.15
1194012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:44:04 | 09.08.2019 22:29:00 | 5.7489 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.48 | 0 | 0
1194013 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:46:50 | 09.08.2019 18:05:00 | 1.3028 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 539.3509 | 0 | 5.2111
1194035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:45:30 | 09.08.2019 19:30:00 | 2.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0
1194042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:55:41 | 09.08.2019 17:35:00 | 0.65528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41.2826 | 0 | 0
1194046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:00:37 | 09.08.2019 17:47:00 | 0.77306 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 40.9722 | 230.3719
1194181 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_14158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 16:59:07 | 09.08.2019 18:03:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.2652
1194184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 10:30:14 | 13.08.2019 11:09:14 | 0.65 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0
1194187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 10:00:58 | 13.08.2019 10:56:58 | 0.93333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.9332 | 0 | 0
1194202 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_51226 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:08:56 | 09.08.2019 19:24:00 | 2.2511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0
1194211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 11:40:20 | 13.08.2019 12:35:20 | 0.91667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 112.7504 | 0 | 0
1194213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 11:20:29 | 13.08.2019 12:03:29 | 0.71667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 105.3505 | 0 | 0
1194215 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2242848 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:13:02 | 09.08.2019 18:52:00 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 255.6632
1194217 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61844 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:13:17 | 09.08.2019 18:19:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953
1194228 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516295790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:19:07 | 09.08.2019 18:04:00 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806
1194229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 13:30:21 | 13.08.2019 14:10:21 | 0.66667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3334 | 0 | 0
1194242 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:23:33 | 09.08.2019 18:50:00 | 1.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0
1194251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:15:27 | 09.08.2019 18:35:00 | 1.3258 | 0 | 0 | 20 | 1444 | 0 | 0 | 26.5166 | 1914.4985
1194258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:27:11 | 09.08.2019 18:46:00 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.4261
1194260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_1928382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 14:00:48 | 13.08.2019 14:29:48 | 0.48333 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 84.5828 | 0 | 0
1194261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 15:00:35 | 13.08.2019 15:26:35 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4666 | 0 | 0
1194262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_1971859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 13:00:19 | 13.08.2019 13:33:19 | 0.55 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0
1194266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2564811 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 15:15:40 | 13.08.2019 15:49:40 | 0.56667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 76.5005 | 0 | 0
1194271 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_17878 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:32:25 | 09.08.2019 18:04:00 | 0.52639 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 107.9099 | 0 | 0
1194272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516149193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:31:35 | 09.08.2019 19:10:00 | 1.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 0 | 0
1194277 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93816 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:35:04 | 09.08.2019 18:21:00 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.9668
1194290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2019 09:00:38 | 14.08.2019 11:06:38 | 2.1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
1194291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2359693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2019 15:20:23 | 13.08.2019 15:40:23 | 0.33333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.9998 | 0 | 0
1194293 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_137241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:40:21 | 09.08.2019 17:59:00 | 0.31083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0
1194301 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:40:36 | 09.08.2019 19:04:00 | 1.39 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 75.06 | 0 | 19.46
1194309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580273221 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:42:56 | 09.08.2019 18:49:00 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0
1194317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113554 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:48:02 | 09.08.2019 18:49:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.0322 | 21.3383
1194320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_327278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:49:56 | 09.08.2019 19:24:00 | 1.5678 | 0 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 3.1356 | 998.6759
1194322 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:11:04 | 09.08.2019 20:31:00 | 5.3322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9967
1194323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2019 15:00:10 | 14.08.2019 15:13:10 | 0.21667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 39.2173 | 0 | 0
1194324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2356989 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2019 14:00:24 | 14.08.2019 14:30:24 | 0.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
1194326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2019 13:00:22 | 14.08.2019 14:35:22 | 1.5833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 174.1663 | 0 | 0
1194328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2019 13:00:12 | 14.08.2019 13:14:12 | 0.23333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.8664 | 0 | 0
1194329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_358038 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2019 09:00:51 | 14.08.2019 11:02:51 | 2.0333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 307.0328 | 0 | 0
1194330 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:48:41 | 09.08.2019 18:42:00 | 0.88861 | 0 | 0 | 11 | 343 | 0 | 0 | 9.7747 | 304.7932
1194331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_9685 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:51:57 | 09.08.2019 18:35:00 | 0.7175 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0
1194340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:54:47 | 09.08.2019 18:52:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 34.33 | 38.1444
1194347 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26862 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:54:50 | 09.08.2019 18:16:00 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 42.6864
1194352 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:55:29 | 09.08.2019 22:56:00 | 5.0086 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170.2927
1194372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 17:53:25 | 09.08.2019 18:29:00 | 0.59306 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 229.5142 | 0 | 0
1194373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:05:28 | 09.08.2019 21:08:00 | 3.0422 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 358.982 | 812.2727
1194388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2336136 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 09:00:17 | 15.08.2019 10:45:17 | 1.75 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1006.25 | 0 | 0
1194390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_295417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 02:00:01 | 15.08.2019 02:07:01 | 0.11667 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 223.8897 | 0 | 0
1194400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_230839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 10:00:28 | 15.08.2019 10:47:28 | 0.78333 | 2 | 2165 | 0 | 0 | 1.5667 | 1695.9095 | 0 | 0
1194406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_48994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:19:20 | 09.08.2019 21:16:00 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9444
1194414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16638 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:21:28 | 10.08.2019 03:27:00 | 9.0922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.2767 | 0 | 0
1194419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:25:09 | 09.08.2019 19:06:00 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.829
1194421 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 15:53:42 | 09.08.2019 19:58:00 | 4.0717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.7917 | 0 | 0
1194425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_29112 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:23:12 | 09.08.2019 19:30:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.2531
1194427 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25987 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:26:41 | 09.08.2019 18:54:00 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.7559
1194428 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:08:39 | 10.08.2019 11:46:00 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.245
1194429 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:29:15 | 09.08.2019 19:20:00 | 0.84583 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 149.7119 | 0 | 0
1194436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30621 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:34:09 | 09.08.2019 20:01:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1.4475 | 253.3125
1194445 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_14587 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:23:24 | 09.08.2019 20:04:43 | 1.6886 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5747 | 0
1194456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_237660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:42:34 | 09.08.2019 20:00:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1962
1194493 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:58:21 | 09.08.2019 19:30:00 | 0.5275 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 141.37 | 0 | 0
1194521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:02:05 | 09.08.2019 19:28:00 | 0.43194 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 53.1286 | 0 | 0
1194524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_29476 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:05:02 | 09.08.2019 21:56:00 | 2.8494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0966 | 0 | 0
1194525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:02:05 | 09.08.2019 20:36:00 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 184.703
1194526 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 18:58:01 | 09.08.2019 21:32:00 | 2.5664 | 3 | 1548 | 1 | 364 | 7.6992 | 3972.7717 | 2.5664 | 934.166
1194529 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10986 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:07:15 | 09.08.2019 20:08:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 2.025 | 227.8125
1194531 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:07:52 | 09.08.2019 19:24:00 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 24.7379
1194535 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:07:45 | 09.08.2019 19:54:00 | 0.77083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.7707 | 0 | 0
1194540 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_14032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:08:44 | 09.08.2019 20:09:00 | 1.0044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0266 | 0 | 0
1194542 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:08:47 | 09.08.2019 21:23:00 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6586
1194564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_222006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:16:53 | 09.08.2019 21:30:00 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.8419
1194570 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_9814 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:27:21 | 09.08.2019 20:38:00 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.13
1194576 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_73468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:35:27 | 09.08.2019 19:47:00 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.24
1194595 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_69145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:42:41 | 09.08.2019 20:37:00 | 0.90528 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 1.8106 | 203.688
1194603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:51:28 | 09.08.2019 20:18:00 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 97.2884
1194610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:50:07 | 09.08.2019 20:36:00 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.0007
1194623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26797 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:57:07 | 09.08.2019 21:14:00 | 1.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0
1194640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:07:33 | 09.08.2019 20:25:00 | 0.29083 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 14.8323 | 0 | 2.3266
1194653 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:02:48 | 09.08.2019 20:45:00 | 0.70333 | 0 | 0 | 364 | 56 | 0 | 0 | 256.0121 | 39.3865
1194655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_293505 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:59:32 | 09.08.2019 20:52:00 | 0.87444 | 2 | 35 | 2 | 17 | 1.7489 | 30.6054 | 1.7489 | 14.8655
1194657 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:12:30 | 09.08.2019 21:20:00 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 113.625
1194663 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:21:29 | 09.08.2019 22:48:00 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4419
1194671 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516299238 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:24:56 | 09.08.2019 22:42:00 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2844
1194672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17512 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:23:33 | 09.08.2019 23:18:44 | 2.9197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7592 | 0
1194678 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:35:54 | 09.08.2019 20:59:59 | 0.40139 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 4.0139 | 0 | 26.4917
1194692 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:42:32 | 10.08.2019 00:00:00 | 3.2911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9111
1194699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255913 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:44:05 | 09.08.2019 21:22:00 | 0.63194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0069 | 0 | 0
1194701 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_80366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:46:39 | 09.08.2019 21:02:00 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.1632
1194709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 20:51:01 | 09.08.2019 21:47:26 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 118.4753
1194718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 21:02:07 | 09.08.2019 22:36:00 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 79.8007
1194725 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2019 12:20:30 | 15.08.2019 13:01:30 | 0.68333 | 4 | 1 | 183 | 370 | 2.7333 | 0.68333 | 125.0494 | 252.8321
1194727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128656 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 21:11:08 | 09.08.2019 21:50:00 | 0.64778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778
1194740 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516393980 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 21:21:25 | 09.08.2019 21:52:00 | 0.50972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0
1194742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 21:21:35 | 09.08.2019 22:00:00 | 0.64028 | 0 | 98 | 0 | 19 | 0 | 62.7474 | 0 | 12.1653
1194747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 19:17:50 | 10.08.2019 02:24:00 | 7.1028 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 5426.5239 | 0 | 0
1194757 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 21:26:47 | 09.08.2019 22:05:00 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 101.2735
1194760 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 21:31:29 | 09.08.2019 22:40:00 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.826
1194767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 21:36:15 | 09.08.2019 22:12:00 | 0.59583 | 10 | 354 | 16 | 35 | 5.9583 | 210.9238 | 9.5333 | 20.8541
1194772 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 22:02:24 | 10.08.2019 00:44:00 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.4799
1194801 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580314247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 22:55:24 | 09.08.2019 23:54:19 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9639
1194803 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516274877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 22:44:33 | 10.08.2019 01:10:00 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4242
1194805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_20500 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2019 22:57:32 | 10.08.2019 02:00:00 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.6578
1194844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 00:15:08 | 10.08.2019 03:02:00 | 2.7811 | 26 | 639 | 19 | 74 | 72.3089 | 1777.1293 | 52.8411 | 205.8021
1194862 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_136337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 01:11:20 | 10.08.2019 03:00:00 | 1.8111 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10.8667 | 5.4333
1194863 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462374 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 01:15:15 | 10.08.2019 09:48:00 | 8.5458 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 153.8249
1194886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 03:39:28 | 10.08.2019 07:41:00 | 4.0256 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1565.9428 | 0 | 0
1194896 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4046 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 05:14:40 | 10.08.2019 08:44:00 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 554.7335
1194904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 05:23:01 | 10.08.2019 06:46:00 | 1.3831 | 19 | 89 | 6 | 0 | 26.2781 | 123.0923 | 8.2984 | 0
1194914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 06:03:25 | 10.08.2019 06:42:00 | 0.64306 | 25 | 1652 | 16 | 111 | 16.0765 | 1062.3351 | 10.289 | 71.3797
1194917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 05:58:43 | 10.08.2019 06:51:00 | 0.87139 | 4 | 0 | 118 | 118 | 3.4856 | 0 | 102.824 | 102.824
1194923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 06:19:26 | 10.08.2019 09:03:00 | 2.7261 | 0 | 0 | 2 | 407 | 0 | 0 | 5.4522 | 1109.5268
1194927 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_319713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 06:21:03 | 10.08.2019 06:57:00 | 0.59917 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 296.5892 | 0 | 0
1194955 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 06:50:40 | 10.08.2019 08:02:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.1889 | 109.3779
1194969 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_23055 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 06:43:33 | 10.08.2019 09:26:00 | 2.7075 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 10.83 | 135.375
1194972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 07:13:51 | 10.08.2019 10:26:00 | 3.2025 | 23 | 569 | 19 | 65 | 73.6575 | 1822.2225 | 60.8475 | 208.1625
1194980 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24971 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 07:23:04 | 10.08.2019 09:59:00 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5989
1194992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 07:21:36 | 10.08.2019 09:02:00 | 1.6733 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 128.8464 | 339.686
1195001 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373942 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 07:23:40 | 10.08.2019 08:09:00 | 0.75556 | 0 | 0 | 10 | 719 | 0 | 0 | 7.5556 | 543.2476
1195005 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 06:37:15 | 10.08.2019 08:26:00 | 1.8125 | 0 | 932 | 3 | 148 | 0 | 1689.25 | 5.4375 | 268.25
1195018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_41565 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 07:46:43 | 10.08.2019 08:38:41 | 0.86611 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.7322 | 0.86611
1195031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_60771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 07:55:02 | 10.08.2019 15:46:00 | 7.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8494 | 0 | 0
1195036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:01:25 | 10.08.2019 09:32:00 | 1.5097 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 39.2527 | 528.402
1195042 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_31660 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:08:18 | 10.08.2019 09:33:00 | 1.4117 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 12.705 | 165.1654
1195043 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_3213 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 07:32:40 | 10.08.2019 09:09:00 | 1.6056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0
1195045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171684 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:09:43 | 10.08.2019 11:09:00 | 2.9881 | 0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 0 | 32.8687 | 212.1523
1195049 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343905 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:18:10 | 10.08.2019 10:00:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 3.3944 | 300.4079
1195068 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:27:48 | 10.08.2019 09:09:00 | 0.68667 | 5 | 501 | 46 | 128 | 3.4333 | 344.0217 | 31.5868 | 87.8938
1195072 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_328851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:36:11 | 10.08.2019 09:08:00 | 0.53028 | 0 | 317 | 0 | 3 | 0 | 168.0988 | 0 | 1.5908
1195080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516194580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:36:14 | 10.08.2019 09:36:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611
1195089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22500 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:52:57 | 10.08.2019 10:13:00 | 1.3342 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 401.5852 | 0 | 0
1195098 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26200 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:57:22 | 10.08.2019 10:55:00 | 1.9606 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9606 | 1.9606
1195102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 08:59:32 | 10.08.2019 13:53:00 | 4.8911 | 0 | 0 | 32 | 805 | 0 | 0 | 156.5155 | 3937.3436
1195103 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17319 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:01:18 | 10.08.2019 09:38:00 | 0.61167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0
1195111 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:05:32 | 10.08.2019 09:45:00 | 0.65778 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2356 | 0
1195112 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_265530 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:02:01 | 10.08.2019 09:35:00 | 0.54972 | 41 | 6366 | 76 | 2629 | 22.5385 | 3499.5175 | 41.7787 | 1445.2139
1195113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:06:58 | 10.08.2019 11:11:00 | 2.0672 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 74.4199 | 82.6888
1195131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_347386 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:18:20 | 10.08.2019 11:06:00 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 157.9107
1195135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:07:49 | 10.08.2019 11:14:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 44 | 463 | 0 | 0 | 92.5346 | 973.7168
1195151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:32:11 | 10.08.2019 10:01:00 | 0.48028 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.0999 | 0 | 0
1195153 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_72340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:31:33 | 10.08.2019 11:22:00 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8408
1195159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:39:04 | 10.08.2019 12:41:00 | 3.0322 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 124.321
1195165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81466 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:38:36 | 10.08.2019 10:30:00 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85667
1195182 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:53:03 | 10.08.2019 10:33:00 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.6382
1195185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580281986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:56:37 | 10.08.2019 10:45:00 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80639 | 0 | 0
1195191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 09:58:50 | 10.08.2019 11:05:00 | 1.1028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 0
1195206 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7647 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:15:00 | 10.08.2019 12:13:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0
1195222 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_35868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:31:14 | 10.08.2019 13:14:00 | 2.7128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4256 | 0
1195243 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:45:13 | 10.08.2019 11:47:00 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
1195248 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:43:32 | 10.08.2019 11:10:00 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.0255
1195261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:54:23 | 10.08.2019 11:48:00 | 0.89361 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 62.5527 | 0 | 26.8083
1195263 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:49:34 | 10.08.2019 12:19:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 13.415 | 234.0179
1195281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:58:31 | 10.08.2019 11:23:00 | 0.40806 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 20.8111 | 0 | 3.2645
1195286 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:08:56 | 10.08.2019 12:34:00 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8356
1195293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88643552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:13:06 | 10.08.2019 12:37:00 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983
1195296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516100256 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:20:46 | 10.08.2019 11:46:00 | 0.42056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 0
1195299 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_466928 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:22:49 | 10.08.2019 17:08:00 | 5.7531 | 0 | 151 | 0 | 23 | 0 | 868.7121 | 0 | 132.3204
1195301 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:20:54 | 10.08.2019 12:01:00 | 0.66833 | 3 | 2238 | 1 | 43 | 2.005 | 1495.7225 | 0.66833 | 28.7382
1195317 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5934 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:34:32 | 10.08.2019 12:08:00 | 0.55778 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.5623 | 0 | 0
1195328 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_10979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:45:36 | 10.08.2019 16:38:00 | 4.8733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
1195331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122440 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:49:11 | 10.08.2019 13:05:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 73.2894
1195341 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99435 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:54:55 | 10.08.2019 12:19:00 | 0.40139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40139 | 0
1195342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:49:56 | 10.08.2019 13:22:00 | 1.5344 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7411 | 0
1195343 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 11:55:50 | 10.08.2019 13:06:00 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0 | 0
1195349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:00:14 | 10.08.2019 12:25:00 | 0.41278 | 21 | 854 | 1 | 36 | 8.6684 | 352.5141 | 0.41278 | 14.8601
1195355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516139993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:02:59 | 10.08.2019 18:55:00 | 6.8669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6008
1195358 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:00:45 | 10.08.2019 12:57:00 | 0.9375 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 15 | 0 | 74.0625
1195359 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_69829 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:10:38 | 10.08.2019 13:04:00 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.231
1195373 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 10:44:31 | 10.08.2019 13:18:00 | 2.5581 | 0 | 4 | 33 | 271 | 0 | 10.2322 | 84.416 | 693.2343
1195382 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:22:53 | 10.08.2019 13:16:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.0995
1195392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:27:43 | 10.08.2019 14:31:00 | 2.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0547 | 0 | 0
1195406 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_33953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:38:06 | 10.08.2019 13:54:00 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.925
1195407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3493 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:39:43 | 10.08.2019 13:20:00 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.9123
1195408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7990 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:29:08 | 10.08.2019 13:35:06 | 1.0994 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.3978 | 1.0994
1195423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 12:57:55 | 10.08.2019 13:56:00 | 0.96806 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 18.3931 | 0 | 6.7764
1195430 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:02:23 | 10.08.2019 14:01:00 | 0.97694 | 23 | 0 | 145 | 2 | 22.4696 | 0 | 141.6563 | 1.9539
1195458 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_63561 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:29:22 | 10.08.2019 17:25:00 | 3.9272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7089 | 0
1195461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:24:20 | 10.08.2019 14:44:00 | 1.3278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.8834 | 0 | 0
1195471 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_74795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:39:26 | 10.08.2019 14:02:00 | 0.37611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
1195479 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279479 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:42:58 | 10.08.2019 14:44:00 | 1.0172 | 0 | 0 | 20 | 4328 | 0 | 0 | 20.3444 | 4402.5282
1195514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:02:26 | 10.08.2019 15:59:00 | 1.9428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7711 | 0 | 0
1195519 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:21:35 | 10.08.2019 15:25:00 | 1.0569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2278 | 0 | 0
1195525 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_51613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:26:26 | 10.08.2019 17:35:00 | 3.1428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2856 | 0 | 0
1195531 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:35:17 | 10.08.2019 15:07:00 | 0.52861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52861 | 0 | 0
1195532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_44177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:31:54 | 10.08.2019 15:32:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.0752
1195538 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330614 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:35:17 | 10.08.2019 15:44:00 | 1.1453 | 12 | 2765 | 5 | 468 | 13.7434 | 3166.6992 | 5.7264 | 535.991
1195551 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_353379 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:39:26 | 10.08.2019 17:12:00 | 2.5428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5428 | 0
1195555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:50:04 | 10.08.2019 16:39:00 | 1.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8156 | 0 | 0
1195559 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516315163 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 14:54:58 | 10.08.2019 16:41:00 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5344
1195565 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_1419 , NEVSEHIR_AGDIREK_1420 , NEVSEHIR_AGDIREK_1434 , NEVSEHIR_AGDIREK_21345 , NEVSEHIR_AGDIREK_21355 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10512 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1686 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2221 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2228 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2235 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3915 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3925 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3926 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4473 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7965 , NEVSEHIR_REKORTMAN_44335 , NEVSEHIR_REKORTMAN_44345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:38 | 19.08.2019 18:05:38 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 3142.8322
1195575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:11:10 | 10.08.2019 15:42:00 | 0.51389 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 11.8195 | 22.6112
1195578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:12:48 | 10.08.2019 16:55:00 | 1.7033 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.4299 | 0 | 0
1195582 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10241 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12256 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:59 | 20.08.2019 18:09:59 | 9.15 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 530.7 | 9.15 | 0
1195587 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_374391 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:48:46 | 10.08.2019 17:32:00 | 3.7206 | 0 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 3.7206 | 1640.767
1195596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_18490 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:23:47 | 10.08.2019 15:44:00 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 67.7249
1195600 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_224103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:26:29 | 10.08.2019 17:04:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.255
1195606 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_24308 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3672 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:04 | 21.08.2019 17:46:04 | 8.7667 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 280.5334 | 0 | 17.5333
1195611 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:25:42 | 10.08.2019 16:28:00 | 1.0383 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 1188.8879 | 0 | 0
1195612 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:33:32 | 10.08.2019 16:26:00 | 0.87444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 82.1974 | 0 | 0
1195618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134667 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:36:01 | 10.08.2019 18:08:00 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5331
1195621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_30313 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10815 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:34 | 22.08.2019 17:42:34 | 8.7 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 643.8 | 0 | 0
1195632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:48:28 | 10.08.2019 16:06:00 | 0.29222 | 0 | 98 | 0 | 19 | 0 | 28.6376 | 0 | 5.5522
1195635 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:52:31 | 10.08.2019 16:53:00 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.1773
1195644 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580231616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:08:30 | 10.08.2019 17:30:00 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3583
1195651 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629931 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:17:24 | 10.08.2019 19:03:00 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
1195674 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:39:25 | 10.08.2019 17:15:00 | 0.59306 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.3849 | 0 | 0
1195682 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:42:41 | 10.08.2019 18:29:00 | 1.7719 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.4042 | 0 | 0
1195685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516199094 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:33:38 | 10.08.2019 22:12:00 | 8.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6394 | 0 | 0
1195686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195681 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:27:17 | 10.08.2019 18:11:00 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 242.8463
1195688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516227383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:46:38 | 10.08.2019 19:22:00 | 2.5894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5894
1195690 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:52:08 | 10.08.2019 18:29:00 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8433
1195699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:40:41 | 10.08.2019 17:35:00 | 0.90528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 0
1195704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:00:23 | 10.08.2019 17:24:00 | 0.39361 | 11 | 639 | 0 | 21 | 4.3297 | 251.5168 | 0 | 8.2658
1195710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98272 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:01:09 | 10.08.2019 19:23:57 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 154.7
1195713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:10:14 | 10.08.2019 18:51:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794
1195715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:08:32 | 10.08.2019 17:53:00 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 248.2719
1195719 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_106613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:16:35 | 10.08.2019 20:01:00 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7403
1195722 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_93652 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:15:06 | 10.08.2019 18:24:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5933
1195727 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393350 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:20:28 | 10.08.2019 17:43:00 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37556
1195729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:22:37 | 10.08.2019 21:04:00 | 3.6897 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1158.5721 | 0 | 0
1195736 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:30:46 | 10.08.2019 18:57:00 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 348.5225
1195748 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_2499 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:29:15 | 10.08.2019 18:01:00 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47.6253
1195752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_45090 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 16:53:49 | 10.08.2019 19:34:00 | 2.6697 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16.0183 | 18.688
1195756 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350666 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 13:28:23 | 10.08.2019 19:58:00 | 6.4936 | 2 | 2321 | 0 | 0 | 12.9872 | 15071.6688 | 0 | 0
1195779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83297 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:54:01 | 10.08.2019 19:06:00 | 1.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0
1195781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_70950 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 17:54:17 | 10.08.2019 18:44:00 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.4008
1195793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:09:22 | 10.08.2019 18:53:00 | 0.72722 | 0 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 42.906 | 47.9965
1195798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:14:44 | 10.08.2019 19:01:00 | 0.77111 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1.5422 | 0 | 20.82
1195801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:17:00 | 10.08.2019 20:07:00 | 1.8333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.4999 | 0 | 0
1195808 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:17:58 | 10.08.2019 19:25:00 | 1.1172 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 309.4699 | 0 | 1.1172
1195811 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33698 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:13:38 | 10.08.2019 20:07:00 | 1.8894 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7789 | 0
1195816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4010 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:26:06 | 10.08.2019 19:11:46 | 0.76111 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 157.5498 | 0 | 0
1195818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:27:20 | 10.08.2019 19:14:00 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.6668
1195821 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:34:36 | 10.08.2019 19:45:00 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3467
1195826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:43:49 | 10.08.2019 19:20:00 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.9163
1195828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_12246 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:48:22 | 10.08.2019 19:59:00 | 1.1772 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.1772 | 56.5066
1195834 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:51:18 | 10.08.2019 19:57:00 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.32
1195835 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_362924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 15:05:03 | 10.08.2019 21:57:00 | 6.8658 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 377.6207
1195837 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:51:56 | 10.08.2019 19:22:00 | 0.50111 | 3 | 0 | 52 | 0 | 1.5033 | 0 | 26.0577 | 0
1195838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:53:43 | 10.08.2019 20:45:00 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 218.857
1195840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:54:39 | 10.08.2019 20:28:00 | 1.5558 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 91.794 | 37.3399
1195842 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79174 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 18:45:43 | 10.08.2019 20:15:24 | 1.4947 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9789 | 0
1195844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_265022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:00:46 | 10.08.2019 20:43:00 | 1.7039 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 219.8018 | 0 | 0
1195845 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51432 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:01:51 | 10.08.2019 19:43:06 | 0.6875 | 1 | 980 | 0 | 0 | 0.6875 | 673.75 | 0 | 0
1195849 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:05:02 | 10.08.2019 19:17:00 | 0.19944 | 4 | 2088 | 45 | 5440 | 0.79776 | 416.4307 | 8.9748 | 1084.9536
1195851 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:08:44 | 10.08.2019 20:43:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.4177
1195852 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1231 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:12:20 | 10.08.2019 22:28:00 | 3.2611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8278
1195854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244715 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:15:57 | 10.08.2019 20:03:00 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78417
1195858 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580306433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:24:28 | 10.08.2019 20:30:00 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0922
1195863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4297 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:25:16 | 10.08.2019 20:30:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 1.0789 | 167.2279
1195872 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_45726 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:42:00 | 10.08.2019 20:32:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
1195873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_331791 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:44:09 | 10.08.2019 20:31:00 | 0.78083 | 4 | 6719 | 1 | 51 | 3.1233 | 5246.3968 | 0.78083 | 39.8223
1195876 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:38:37 | 10.08.2019 20:24:00 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75639
1195879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_13034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:29:34 | 10.08.2019 20:41:00 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.2885
1195881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:52:47 | 10.08.2019 20:15:00 | 0.37028 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 52.2095 | 0 | 0.74056
1195885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:54:54 | 10.08.2019 21:32:00 | 1.6183 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 3.2367 | 168.3063
1195886 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:54:08 | 10.08.2019 20:19:00 | 0.41444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.2888 | 0 | 0
1195888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9549 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:59:47 | 10.08.2019 21:23:00 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.7037
1195890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:58:49 | 10.08.2019 21:10:00 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 243.2099
1195891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4183 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 19:56:41 | 10.08.2019 21:46:00 | 1.8219 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 1.8219 | 431.7998
1195892 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:00:52 | 11.08.2019 00:50:00 | 4.8189 | 0 | 0 | 16 | 2220 | 0 | 0 | 77.1022 | 10697.9358
1195894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:05:32 | 10.08.2019 21:36:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 236.7215 | 9.0467
1195899 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:09:13 | 10.08.2019 20:38:00 | 0.47972 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 5.2769 | 0 | 12.9524
1195907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:24:42 | 10.08.2019 21:31:00 | 1.105 | 46 | 6177 | 1 | 225 | 50.83 | 6825.585 | 1.105 | 248.625
1195908 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_19339 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:23:30 | 10.08.2019 22:36:00 | 2.2083 | 0 | 0 | 27 | 88 | 0 | 0 | 59.6249 | 194.333
1195914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158921 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:44:57 | 10.08.2019 21:24:00 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65083
1195916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:19:53 | 10.08.2019 21:25:00 | 1.0853 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 24.9614 | 0 | 3.2558
1195917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:51:14 | 10.08.2019 21:57:00 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 221.4142
1195920 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516347748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:52:16 | 11.08.2019 01:49:00 | 4.9456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9456
1195921 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_64881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:53:21 | 10.08.2019 22:23:00 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942
1195925 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:59:21 | 10.08.2019 23:27:08 | 2.4631 | 0 | 0 | 54 | 613 | 0 | 0 | 133.0052 | 1509.8558
1195930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104337 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 21:01:52 | 10.08.2019 21:40:00 | 0.63556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 0 | 0
1195932 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 21:07:19 | 10.08.2019 21:33:00 | 0.42806 | 0 | 0 | 149 | 1075 | 0 | 0 | 63.7809 | 460.1645
1195933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_73070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 20:56:00 | 10.08.2019 22:12:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 120.3337
1195938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 21:20:42 | 10.08.2019 22:19:00 | 0.97167 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1.9433 | 0 | 26.2351
1195940 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 21:27:40 | 10.08.2019 23:04:00 | 1.6056 | 0 | 186 | 0 | 18 | 0 | 298.6342 | 0 | 28.9001
1195941 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13055 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 21:31:53 | 10.08.2019 22:20:00 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.4543
1195950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1530 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 21:54:01 | 10.08.2019 22:14:00 | 0.33306 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 46.2953 | 0 | 0
1195957 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_3400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 21:38:35 | 10.08.2019 23:25:38 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4892
1195964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 22:31:58 | 10.08.2019 23:11:00 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 81.9706
1195965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_425230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 22:34:39 | 11.08.2019 00:27:00 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.0275
1195968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 22:45:49 | 10.08.2019 23:46:19 | 1.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0
1195971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 22:55:10 | 11.08.2019 01:12:59 | 2.2969 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.9388 | 0 | 0
1195983 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 23:39:24 | 11.08.2019 01:19:00 | 1.66 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0
1195987 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 23:56:55 | 11.08.2019 01:45:00 | 1.8014 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.85 | 0 | 0
1195988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 23:57:58 | 11.08.2019 00:34:00 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 75.6706
1195991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14729 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2019 23:53:27 | 11.08.2019 01:55:54 | 2.0408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1225 | 0 | 0
1196002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 01:24:23 | 11.08.2019 03:05:00 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 338.7419
1196006 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 01:48:09 | 11.08.2019 08:54:00 | 7.0975 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 929.7725 | 4975.3475
1196009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 02:05:48 | 11.08.2019 03:22:00 | 1.27 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 26.67 | 1.27
1196031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355366 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 04:01:55 | 11.08.2019 05:07:00 | 1.0847 | 36 | 5530 | 1 | 156 | 39.0499 | 5998.5016 | 1.0847 | 169.2163
1196032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 04:08:57 | 11.08.2019 07:18:00 | 3.1508 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 286.7255 | 0 | 0
1196039 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 04:54:32 | 11.08.2019 08:29:00 | 3.5744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.7444
1196040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 05:02:19 | 11.08.2019 06:01:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 112.4769
1196041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 05:02:32 | 11.08.2019 06:00:00 | 0.95778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8733 | 0 | 0
1196052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 05:38:34 | 11.08.2019 06:33:00 | 0.90722 | 0 | 82 | 34 | 290 | 0 | 74.392 | 30.8455 | 263.0938
1196066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_102570 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 06:14:52 | 11.08.2019 07:21:49 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.0232
1196086 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_131754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 06:51:06 | 11.08.2019 09:33:00 | 2.6983 | 1 | 3622 | 0 | 0 | 2.6983 | 9773.3513 | 0 | 0
1196115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 07:17:03 | 11.08.2019 08:32:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 59 | 4020 | 0 | 0 | 73.701 | 5021.6634
1196121 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28477 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 07:35:12 | 11.08.2019 08:43:41 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 284.2061
1196131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 06:54:17 | 11.08.2019 08:48:00 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 471.9247
1196152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 07:58:58 | 11.08.2019 08:35:00 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 201.1876
1196167 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 08:11:27 | 11.08.2019 08:42:00 | 0.50917 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 19.8576 | 1.5275
1196168 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 08:17:19 | 11.08.2019 10:38:00 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 159.441
1196178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 07:00:24 | 11.08.2019 09:00:00 | 1.9933 | 2 | 0 | 37 | 8 | 3.9867 | 0 | 73.7532 | 15.9466
1196190 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194428 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 08:39:11 | 11.08.2019 09:07:00 | 0.46361 | 0 | 0 | 5 | 102 | 0 | 0 | 2.318 | 47.2882
1196191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 07:24:14 | 11.08.2019 09:16:00 | 1.8628 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 117.3551
1196192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20208 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 08:38:13 | 11.08.2019 10:55:54 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 711.3632
1196193 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 05:49:24 | 11.08.2019 10:16:00 | 4.4433 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 582.0762 | 3114.7743
1196197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1360 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 08:46:18 | 11.08.2019 09:50:00 | 1.0617 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8634 | 0 | 0
1196208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 09:02:45 | 11.08.2019 09:55:00 | 0.87083 | 0 | 482 | 0 | 3 | 0 | 419.7401 | 0 | 2.6125
1196209 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 07:56:41 | 11.08.2019 09:52:00 | 1.9219 | 0 | 0 | 25 | 241 | 0 | 0 | 48.0485 | 463.1875
1196213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 09:03:09 | 11.08.2019 09:42:00 | 0.6475 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 0.6475 | 815.85 | 0 | 0
1196216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_2482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 09:07:59 | 11.08.2019 10:23:00 | 1.2503 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 72.5162 | 0 | 0
1196237 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 09:33:45 | 11.08.2019 10:12:00 | 0.6375 | 33 | 1944 | 47 | 150 | 21.0375 | 1239.3 | 29.9625 | 95.625
1196276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2019 09:57:57 | 11.08.2019 10:51:00 | 0.88417 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 21.2201 | 8.8417
1196277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_320186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 10:01:57 | 11.08.2019 10:36:00 | 0.5675 | 0 | 38 | 1 | 80 | 0 | 21.565 | 0.5675 | 45.4
1196283 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 10:05:48 | 11.08.2019 11:54:00 | 1.8033 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1.8033 | 1087.408 | 0 | 0
1196284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 10:07:37 | 11.08.2019 10:30:00 | 0.37306 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.5649 | 0 | 0
1196307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 05:07:07 | 11.08.2019 11:17:00 | 6.1647 | 0 | 0 | 8 | 593 | 0 | 0 | 49.3178 | 3655.679
1196310 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392895 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 10:23:34 | 11.08.2019 10:47:46 | 0.40333 | 1 | 0 | 445 | 8355 | 0.40333 | 0 | 179.4819 | 3369.8221
1196343 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_341806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 10:54:42 | 11.08.2019 11:51:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 7 | 410 | 0 | 0 | 6.5683 | 384.7153
1196350 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:04:11 | 11.08.2019 11:34:00 | 0.49694 | 11 | 2844 | 20 | 858 | 5.4663 | 1413.2974 | 9.9388 | 426.3745
1196351 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_319836 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 10:52:40 | 11.08.2019 14:47:00 | 3.9056 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 628.7952 | 0 | 0
1196360 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_352620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:15:47 | 11.08.2019 12:12:00 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.4235
1196368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:21:34 | 11.08.2019 11:52:00 | 0.50722 | 60 | 17087 | 0 | 0 | 30.4332 | 8666.8681 | 0 | 0
1196377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16248 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:31:21 | 11.08.2019 13:05:00 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63.994
1196384 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_295883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:27:41 | 11.08.2019 15:32:53 | 4.0867 | 0 | 0 | 35 | 613 | 0 | 0 | 143.0334 | 2505.1287
1196393 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_48185 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:49:31 | 11.08.2019 12:49:39 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0133
1196398 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_36057 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:55:06 | 11.08.2019 12:52:00 | 0.94833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0
1196401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 12:00:41 | 11.08.2019 13:00:00 | 0.98861 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 340.0818 | 0 | 0
1196420 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333779 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 12:17:30 | 11.08.2019 14:16:00 | 1.975 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21.725 | 3.95
1196435 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_29596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 12:41:15 | 11.08.2019 14:05:00 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.8749
1196436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 12:44:14 | 11.08.2019 13:40:00 | 0.92944 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 108.7445 | 0 | 0
1196449 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164913 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 12:49:49 | 11.08.2019 15:30:00 | 2.6697 | 0 | 0 | 8 | 61 | 0 | 0 | 21.3578 | 162.8529
1196454 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 12:50:27 | 11.08.2019 19:02:00 | 6.1925 | 0 | 0 | 89 | 225 | 0 | 0 | 551.1325 | 1393.3125
1196459 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7222 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 12:58:38 | 11.08.2019 15:22:15 | 2.3936 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 4.7872 | 67.0211
1196463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_65138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 13:05:53 | 11.08.2019 14:22:00 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6117
1196464 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_376882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:14:03 | 11.08.2019 13:22:00 | 2.1325 | 1 | 1557 | 0 | 0 | 2.1325 | 3320.3025 | 0 | 0
1196470 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10851 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 13:11:51 | 11.08.2019 14:29:00 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.864
1196477 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 11:20:10 | 11.08.2019 19:47:00 | 8.4472 | 0 | 0 | 117 | 793 | 0 | 0 | 988.3247 | 6698.6455
1196482 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 13:19:50 | 11.08.2019 13:50:00 | 0.50278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0111 | 0 | 0 | 0
1196512 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25767 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 13:17:45 | 11.08.2019 14:16:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 66.0164
1196514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516344539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:00:14 | 11.08.2019 17:41:00 | 3.6794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6794
1196522 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_48182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:04:37 | 11.08.2019 15:21:00 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.1881
1196523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:07:31 | 11.08.2019 14:26:00 | 0.30806 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 12.0143 | 0 | 2.1564
1196525 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_112952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:09:05 | 11.08.2019 14:54:00 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74861
1196531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:14:37 | 11.08.2019 15:09:26 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91361
1196532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:14:37 | 11.08.2019 19:02:00 | 4.7897 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.3178
1196553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580311102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:35:08 | 11.08.2019 16:11:00 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5978
1196556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:25:52 | 11.08.2019 16:56:00 | 2.5022 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 502.9462
1196560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:34:59 | 11.08.2019 16:17:00 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0028
1196572 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373234 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:41:37 | 11.08.2019 17:56:00 | 3.2397 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 670.622 | 0 | 0
1196573 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1309 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:42:47 | 11.08.2019 22:59:00 | 8.2703 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 496.2168
1196589 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:52:08 | 11.08.2019 15:51:06 | 0.98278 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 53.0701 | 7.8622 | 687.946
1196594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:05:53 | 11.08.2019 17:11:00 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 185.5899
1196598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:02:08 | 11.08.2019 16:25:57 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 149.4726
1196605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:10:30 | 11.08.2019 16:23:24 | 1.215 | 0 | 0 | 20 | 979 | 0 | 0 | 24.3 | 1189.485
1196616 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 14:13:41 | 11.08.2019 16:01:30 | 1.7969 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 97.0348 | 14.3755 | 1257.858
1196617 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:28:03 | 11.08.2019 16:41:23 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.2221
1196619 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:27:02 | 11.08.2019 16:26:21 | 0.98861 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 14.8292 | 351.9452
1196633 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_117654 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:39:52 | 11.08.2019 18:31:00 | 2.8522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8522 | 0
1196639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11603 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:55:22 | 11.08.2019 17:28:00 | 1.5439 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1756 | 0
1196641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 15:19:08 | 11.08.2019 17:05:19 | 1.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 0
1196645 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_70950 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:01:29 | 11.08.2019 18:00:00 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.4809
1196649 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:05:12 | 11.08.2019 17:47:00 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6967
1196654 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:08:22 | 11.08.2019 17:07:00 | 0.97722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.4305 | 0 | 0
1196663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_20015462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:15:27 | 11.08.2019 16:46:38 | 0.51972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.5916 | 0 | 0
1196680 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40130 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:27:27 | 11.08.2019 16:52:55 | 0.42444 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 116.721 | 0 | 0
1196684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:13:39 | 11.08.2019 18:12:00 | 1.9725 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 132.1575 | 0 | 0
1196689 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:39:31 | 11.08.2019 17:17:32 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 53.8569
1196691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:38:39 | 11.08.2019 17:03:00 | 0.40583 | 11 | 786 | 7 | 39 | 4.4641 | 318.9824 | 2.8408 | 15.8274
1196706 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:52:48 | 11.08.2019 19:40:00 | 2.7867 | 1 | 0 | 407 | 4119 | 2.7867 | 0 | 1134.1747 | 11478.2937
1196719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:41:42 | 11.08.2019 18:27:00 | 1.755 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 112.32 | 365.04
1196725 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_972 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:14:47 | 11.08.2019 20:08:00 | 2.8869 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14.4347 | 8.6608
1196732 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57300 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:19:16 | 11.08.2019 18:06:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77889
1196734 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:19:33 | 11.08.2019 18:28:00 | 1.1408 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.774 | 0 | 0
1196742 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:25:31 | 11.08.2019 18:30:00 | 1.0747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.523 | 0 | 0
1196764 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349284 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:42:33 | 11.08.2019 19:11:14 | 1.4781 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20.6928 | 1.4781
1196767 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10849 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:39:47 | 11.08.2019 18:32:00 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 147.7521
1196770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:44:41 | 11.08.2019 18:39:00 | 0.90528 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.7158 | 5.4317
1196774 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_38098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 16:21:23 | 11.08.2019 19:54:00 | 3.5436 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.3083
1196780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:52:52 | 11.08.2019 19:29:00 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 184.2553
1196783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20077 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:50:58 | 11.08.2019 19:19:39 | 1.4781 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3903 | 0
1196787 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_90129 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:57:44 | 11.08.2019 19:21:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 0
1196802 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:06:31 | 11.08.2019 20:33:09 | 2.4439 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 303.0424 | 0 | 17.1072
1196803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 17:57:57 | 11.08.2019 21:11:26 | 3.2247 | 0 | 0 | 23 | 394 | 0 | 0 | 74.1686 | 1270.5397
1196806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:03:48 | 11.08.2019 18:53:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 143.5
1196810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:14:09 | 11.08.2019 20:18:00 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.77
1196813 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_19581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:13:24 | 11.08.2019 19:38:14 | 1.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 0
1196815 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:24:05 | 11.08.2019 19:33:45 | 1.1611 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 26.7055 | 0 | 3.4833
1196816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2220743 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:26:10 | 11.08.2019 19:16:00 | 0.83056 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.1528 | 0.83056
1196830 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:43:09 | 11.08.2019 19:44:00 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142
1196831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:13:18 | 11.08.2019 20:13:00 | 1.995 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 430.92 | 0 | 0
1196838 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:47:18 | 11.08.2019 19:19:52 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.7406
1196839 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:46:05 | 11.08.2019 19:23:18 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40.9385
1196849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 18:49:55 | 11.08.2019 21:51:00 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 356.1311
1196852 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:02:25 | 11.08.2019 21:25:05 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 370.9337
1196856 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15816 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:08:12 | 11.08.2019 20:58:26 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 137.7915
1196859 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:11:09 | 11.08.2019 21:56:23 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7539
1196868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:20:26 | 11.08.2019 20:03:00 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 57.4646
1196873 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:28:10 | 11.08.2019 20:17:00 | 0.81389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0
1196879 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_22029 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:31:50 | 11.08.2019 22:35:00 | 3.0528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1056 | 0
1196890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:33:50 | 11.08.2019 20:18:00 | 0.73611 | 6 | 1680 | 0 | 0 | 4.4167 | 1236.6648 | 0 | 0
1196895 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:43:20 | 11.08.2019 20:46:20 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69.3
1196897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_357556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:28:12 | 11.08.2019 20:42:00 | 1.23 | 6 | 333 | 0 | 0 | 7.38 | 409.59 | 0 | 0
1196907 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516318180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:46:42 | 11.08.2019 21:10:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883
1196912 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:58:21 | 11.08.2019 21:16:00 | 1.2942 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 244.5981 | 0 | 2.5883
1196913 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:57:00 | 11.08.2019 21:12:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 145
1196914 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 19:58:34 | 11.08.2019 21:19:00 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 89.8175
1196924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_82791 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:01:44 | 11.08.2019 20:46:48 | 0.75111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 0 | 0
1196927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_195954 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:02:44 | 11.08.2019 21:14:00 | 1.1878 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.3756 | 4.7511
1196933 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:07:56 | 11.08.2019 20:42:00 | 0.56778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0
1196937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:07:16 | 11.08.2019 22:18:00 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3578
1196940 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_416641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:02:29 | 11.08.2019 22:40:00 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3792
1196944 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1287 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:14:40 | 11.08.2019 23:02:10 | 2.7917 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 262.417 | 0 | 0
1196946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:15:43 | 11.08.2019 20:37:00 | 0.35472 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 19.8643 | 0 | 4.2566
1196949 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_26064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:27:20 | 11.08.2019 21:33:00 | 1.0944 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.233 | 0 | 0
1196950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_67731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:28:33 | 11.08.2019 21:27:51 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
1196952 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:16:45 | 11.08.2019 21:31:49 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2511
1196953 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:29:19 | 11.08.2019 21:23:00 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472
1196954 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:30:30 | 11.08.2019 21:25:00 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 192.566
1196955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:32:32 | 11.08.2019 22:10:00 | 1.6244 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.7332 | 0 | 0
1196961 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_32709 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:40:26 | 11.08.2019 21:59:00 | 1.3094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0
1196967 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_48355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:44:24 | 11.08.2019 21:59:59 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.7138
1196968 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:41:54 | 11.08.2019 21:30:39 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 236.4375
1196976 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_44427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:45:27 | 11.08.2019 21:44:00 | 0.97583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.3474 | 0 | 0
1196977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:47:59 | 11.08.2019 21:17:00 | 0.48361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0 | 0
1196980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:56:57 | 11.08.2019 22:15:00 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008
1196982 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_155882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:56:18 | 11.08.2019 21:44:21 | 0.80083 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 182.5892 | 0 | 0
1196989 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 21:06:52 | 11.08.2019 22:07:00 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
1196995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 21:10:56 | 11.08.2019 21:36:16 | 0.42222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 0 | 0
1196996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_50178 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 20:28:22 | 11.08.2019 21:26:00 | 0.96056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7239 | 0
1197006 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 21:36:10 | 11.08.2019 21:59:00 | 0.38056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2834 | 0
1197034 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 22:25:34 | 12.08.2019 00:37:00 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 265.0578
1197045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7709 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 22:56:08 | 12.08.2019 00:26:33 | 1.5069 | 0 | 0 | 7 | 378 | 0 | 0 | 10.5486 | 569.6233
1197049 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_13987 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 23:09:56 | 11.08.2019 23:55:32 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 119.32
1197050 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98596 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 23:17:31 | 11.08.2019 23:55:50 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63861
1197064 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176646 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2019 23:35:49 | 12.08.2019 06:57:33 | 7.3622 | 0 | 0 | 8 | 1319 | 0 | 0 | 58.8978 | 9710.7682
1197077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 00:26:41 | 12.08.2019 03:08:00 | 2.6886 | 0 | 4 | 33 | 271 | 0 | 10.7544 | 88.7241 | 728.6133
1197079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 00:44:24 | 12.08.2019 02:05:00 | 1.3433 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1864.542 | 0 | 0
1197086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 01:01:33 | 12.08.2019 03:05:00 | 2.0575 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 520.5475 | 0 | 0
1197089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 01:13:23 | 12.08.2019 02:31:06 | 1.2953 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 93.2602 | 211.1306
1197092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_65873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 01:30:18 | 12.08.2019 02:23:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0533
1197102 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 02:32:10 | 12.08.2019 03:23:00 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7778
1197104 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516244661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 03:01:02 | 12.08.2019 04:02:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0322
1197107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 03:02:23 | 12.08.2019 05:28:09 | 2.4294 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 614.6483 | 0 | 0
1197114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 04:08:29 | 12.08.2019 05:46:41 | 1.6367 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.9201 | 0 | 0
1197127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21300 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 05:41:51 | 12.08.2019 06:20:40 | 0.64694 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.2286 | 0 | 0
1197128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 05:33:34 | 12.08.2019 06:48:19 | 1.2458 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 315.195 | 0 | 0
1197132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2019 05:50:34 | 12.08.2019 09:42:00 | 3.8572 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.7161 | 0
1197142 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 06:07:04 | 12.08.2019 06:39:29 | 0.54028 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.0806 | 313.9027 | 3.782 | 1.6208
1197145 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 06:23:05 | 12.08.2019 07:33:00 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 161.9739
1197156 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 06:37:46 | 12.08.2019 06:58:00 | 0.33722 | 0 | 0 | 26 | 3485 | 0 | 0 | 8.7677 | 1175.2117
1197158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_154889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 06:45:00 | 12.08.2019 14:25:00 | 7.6667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1050.3338 | 0 | 0
1197171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 06:59:31 | 12.08.2019 09:30:00 | 2.5081 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1765.6742 | 0 | 0
1197175 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 06:46:31 | 12.08.2019 07:21:00 | 0.57472 | 2 | 146 | 0 | 19 | 1.1494 | 83.9091 | 0 | 10.9197
1197177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:12:35 | 12.08.2019 11:02:00 | 3.8236 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 256.1819 | 0 | 0
1197184 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49307 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:26:07 | 12.08.2019 10:39:00 | 3.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2147 | 0 | 0
1197185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:27:23 | 12.08.2019 10:16:00 | 2.8103 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 160.186 | 0 | 0
1197199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:47:39 | 12.08.2019 09:50:00 | 2.0392 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 201.8778
1197201 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28508 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:49:21 | 12.08.2019 09:12:00 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6425
1197202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:29:05 | 12.08.2019 08:59:00 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94.4124
1197204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:39:54 | 12.08.2019 08:39:00 | 0.985 | 0 | 0 | 6 | 646 | 0 | 0 | 5.91 | 636.31
1197212 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:59:29 | 12.08.2019 09:21:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13.5861 | 1.3586
1197219 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516281397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:11:07 | 12.08.2019 09:29:00 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5961
1197227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:17:28 | 12.08.2019 11:22:00 | 3.0756 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 9.2267 | 1211.7706
1197234 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:28:05 | 12.08.2019 09:47:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 153.8878
1197236 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_59212 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:31:21 | 12.08.2019 11:24:00 | 2.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | 0 | 0
1197237 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:25:54 | 12.08.2019 09:53:00 | 1.4517 | 0 | 0 | 57 | 3015 | 0 | 0 | 82.7452 | 4376.7851
1197241 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69265 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 06:51:36 | 12.08.2019 08:56:00 | 2.0733 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 24.88 | 105.7398
1197249 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23224 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:41:16 | 12.08.2019 15:35:00 | 6.8956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8956 | 0
1197253 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:38:30 | 12.08.2019 09:09:00 | 0.50833 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 5.0833 | 3285.3368 | 3.5583 | 32.0248
1197254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:47:48 | 12.08.2019 11:27:00 | 2.6533 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.3598 | 0 | 0
1197256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_45603 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:49:36 | 12.08.2019 09:47:00 | 0.95667 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 1.9133 | 124.3671
1197260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_332578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:37:37 | 12.08.2019 09:46:18 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.0391
1197262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47842 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:54:18 | 12.08.2019 10:48:00 | 1.895 | 4 | 414 | 0 | 0 | 7.58 | 784.53 | 0 | 0
1197265 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:56:11 | 12.08.2019 10:33:00 | 1.6136 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.2272 | 6.4544
1197267 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_62748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:58:43 | 12.08.2019 11:13:00 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80.5702
1197270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:59:11 | 12.08.2019 10:48:00 | 1.8136 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 25.3905 | 12.6953
1197279 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:56:12 | 12.08.2019 11:47:00 | 3.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8467 | 0 | 0
1197284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:12:14 | 12.08.2019 10:20:00 | 1.1294 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23.7182 | 1.1294
1197290 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 07:34:12 | 12.08.2019 13:38:00 | 6.0633 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 90.95 | 127.3299
1197293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 08:35:32 | 12.08.2019 13:29:00 | 4.8911 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 190.7533
1197298 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_618 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:19:58 | 12.08.2019 18:25:56 | 9.0994 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27.2983 | 54.5966
1197303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:25:35 | 12.08.2019 10:48:19 | 1.3789 | 0 | 0 | 2 | 506 | 0 | 0 | 2.7578 | 697.7183
1197304 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63296 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:26:02 | 12.08.2019 11:15:00 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0
1197307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:23:42 | 12.08.2019 10:06:00 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 87.42
1197338 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_48355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:49:10 | 12.08.2019 11:23:00 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.4056
1197340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:50:20 | 12.08.2019 16:55:00 | 7.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0778 | 0 | 0
1197343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277255 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 09:01:16 | 12.08.2019 10:13:00 | 1.1956 | 10 | 189 | 24 | 32 | 11.9556 | 225.9608 | 28.6934 | 38.2579
1197366 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164391 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:09:13 | 12.08.2019 12:22:00 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 338.5982
1197370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:15:17 | 12.08.2019 12:07:00 | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.7537
1197385 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516355540 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:22:17 | 12.08.2019 11:02:06 | 0.66361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6544 | 0 | 0
1197388 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516346916 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:24:12 | 12.08.2019 11:12:20 | 0.80222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0
1197403 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:35:54 | 12.08.2019 11:17:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685
1197406 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_123378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:37:25 | 12.08.2019 11:57:00 | 1.3264 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 64.9931 | 0 | 11.9375
1197410 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:08:20 | 12.08.2019 15:23:00 | 4.2444 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 1175.7099 | 0 | 4.2444
1197419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:49:39 | 12.08.2019 12:43:00 | 1.8892 | 0 | 0 | 27 | 108 | 0 | 0 | 51.0076 | 204.0304
1197422 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_62748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:55:51 | 12.08.2019 11:17:00 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.69
1197430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285626 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:57:14 | 12.08.2019 11:42:00 | 0.74611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 0
1197434 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173181 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:00:31 | 12.08.2019 12:27:00 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8828
1197435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:01:39 | 12.08.2019 18:44:59 | 7.7222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 216.2222 | 0 | 0
1197438 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300704 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:04:41 | 12.08.2019 12:13:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386
1197440 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2221714 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:52:44 | 12.08.2019 12:28:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3511 | 0
1197444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516084601 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:07:59 | 12.08.2019 14:36:00 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9339
1197459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:12:01 | 12.08.2019 11:49:00 | 0.61639 | 8 | 63 | 0 | 10 | 4.9311 | 38.8326 | 0 | 6.1639
1197473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15735 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:48:39 | 12.08.2019 16:21:00 | 4.5392 | 0 | 84 | 7 | 21 | 0 | 381.2903 | 31.7742 | 95.3226
1197484 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333499 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:44:51 | 12.08.2019 12:21:00 | 0.6025 | 4 | 1230 | 1 | 4 | 2.41 | 741.075 | 0.6025 | 2.41
1197490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 11:44:59 | 12.08.2019 12:24:00 | 0.65028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.1095 | 0 | 0
1197496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:14:15 | 12.08.2019 15:31:00 | 3.2792 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 278.7294
1197497 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 10:40:12 | 12.08.2019 17:15:00 | 6.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0
1197507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:31:44 | 12.08.2019 13:25:00 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 79.0124
1197512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_40370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:33:55 | 12.08.2019 17:18:43 | 4.7467 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.72
1197513 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:35:28 | 12.08.2019 15:17:00 | 2.6922 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 611.1339
1197516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:36:13 | 12.08.2019 14:09:00 | 1.5464 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 231.9585 | 0 | 0
1197523 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580295481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:47:37 | 12.08.2019 14:13:34 | 1.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0
1197531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:59:41 | 12.08.2019 13:23:00 | 0.38861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8861 | 0 | 0
1197537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 12:56:25 | 12.08.2019 14:35:24 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.1357
1197541 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19527 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 13:03:07 | 12.08.2019 14:13:00 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.9066
1197542 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157081 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 13:03:32 | 12.08.2019 13:39:00 | 0.59111 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 39.6044
1197554 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 13:17:19 | 12.08.2019 14:32:00 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0
1197563 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 13:23:35 | 12.08.2019 13:59:00 | 0.59028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.4168 | 0 | 0
1197575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 13:50:18 | 12.08.2019 14:35:07 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74694
1197585 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 13:57:32 | 12.08.2019 14:35:28 | 0.63222 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 3.1611 | 60.0609
1197586 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 14:04:52 | 12.08.2019 18:59:00 | 4.9022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9022
1197602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 14:37:40 | 12.08.2019 16:45:00 | 2.1222 | 0 | 368 | 0 | 5 | 0 | 780.977 | 0 | 10.6111
1197613 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_379918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 14:43:25 | 12.08.2019 15:33:00 | 0.82639 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7431 | 0
1197617 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5655 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 14:52:59 | 12.08.2019 17:03:00 | 2.1669 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 10.8347 | 205.8593
1197620 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 14:09:57 | 12.08.2019 16:12:00 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.7176
1197631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 15:25:52 | 12.08.2019 15:57:00 | 0.51889 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 29.0578 | 0 | 6.2267
1197634 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 13:30:16 | 12.08.2019 15:36:00 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 461.0232
1197639 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 15:42:06 | 12.08.2019 19:29:00 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 858.4391
1197651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 15:46:09 | 12.08.2019 16:58:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1725 | 0
1197656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 15:54:40 | 12.08.2019 19:52:25 | 3.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 0
1197663 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2559 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:01:26 | 12.08.2019 17:30:40 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135.337
1197664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_30476 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 15:48:40 | 12.08.2019 16:48:00 | 0.98889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 0 | 0
1197667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:07:08 | 12.08.2019 16:42:25 | 0.58806 | 1 | 547 | 1 | 7 | 0.58806 | 321.6688 | 0.58806 | 4.1164
1197673 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_136965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:19:40 | 12.08.2019 17:29:16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.48
1197676 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516244628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:23:57 | 12.08.2019 17:55:00 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5175
1197682 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:34:08 | 12.08.2019 18:01:00 | 1.4478 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.7467 | 0 | 0
1197683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:34:28 | 12.08.2019 18:21:33 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.3402
1197686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:35:22 | 12.08.2019 19:04:19 | 2.4825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.3425 | 0 | 0
1197696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093098 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:45:52 | 12.08.2019 18:19:00 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5522
1197703 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_166351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:56:35 | 12.08.2019 18:56:46 | 2.0031 | 13 | 865 | 0 | 0 | 26.0398 | 1732.6469 | 0 | 0
1197709 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:01:55 | 12.08.2019 19:33:00 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 151.0836
1197721 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:08:08 | 12.08.2019 19:49:10 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 131.5106
1197727 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 16:50:01 | 12.08.2019 18:28:00 | 1.6331 | 3 | 391 | 22 | 5 | 4.8992 | 638.5265 | 35.9273 | 8.1653
1197744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:25:51 | 12.08.2019 18:05:00 | 0.6525 | 13 | 527 | 0 | 0 | 8.4825 | 343.8675 | 0 | 0
1197745 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_268605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:29:03 | 12.08.2019 18:25:00 | 0.9325 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.515 | 0 | 0
1197755 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:39:46 | 12.08.2019 18:23:00 | 0.72056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0
1197765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:45:32 | 12.08.2019 18:50:00 | 1.0744 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22.5632 | 1.0744
1197770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:39:40 | 12.08.2019 18:36:00 | 0.93889 | 13 | 1532 | 0 | 1 | 12.2056 | 1438.3795 | 0 | 0.93889
1197778 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:46:12 | 12.08.2019 20:45:00 | 2.98 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 1650.92 | 0 | 318.86
1197788 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:25:01 | 12.08.2019 19:35:00 | 2.1664 | 0 | 0 | 111 | 9 | 0 | 0 | 240.4693 | 19.4975
1197790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 17:52:39 | 12.08.2019 19:03:00 | 1.1725 | 21 | 657 | 41 | 21 | 24.6225 | 770.3325 | 48.0725 | 24.6225
1197806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:12:41 | 12.08.2019 21:10:31 | 2.9639 | 21 | 854 | 1 | 36 | 62.2417 | 2531.1621 | 2.9639 | 106.7
1197827 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:25:28 | 12.08.2019 20:36:00 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756
1197838 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7073 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:46:29 | 12.08.2019 19:49:00 | 1.0419 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.5872 | 0 | 0
1197855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132493 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:27:30 | 12.08.2019 19:28:10 | 1.0111 | 0 | 191 | 0 | 9 | 0 | 193.122 | 0 | 9.1
1197856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40908 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:57:17 | 12.08.2019 20:46:43 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8239
1197862 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:33:13 | 12.08.2019 19:50:58 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 102.3706
1197869 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:13:41 | 12.08.2019 21:13:00 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9658
1197870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:10:26 | 12.08.2019 19:31:24 | 0.34944 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 3.4944 | 17.472
1197882 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:18:06 | 12.08.2019 19:44:20 | 0.43722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43722 | 0
1197885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101978 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:18:59 | 12.08.2019 21:33:00 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4672
1197889 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69103 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:20:06 | 12.08.2019 20:18:41 | 1.9764 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8111 | 0
1197897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:31:45 | 12.08.2019 20:50:00 | 1.3042 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 100.4211 | 0 | 16.9542
1197899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_25628 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:35:15 | 13.08.2019 00:07:00 | 4.5292 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6458 | 0
1197903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90367 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:40:36 | 12.08.2019 22:36:00 | 2.9233 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.6933 | 5.8467
1197904 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:40:45 | 12.08.2019 20:37:17 | 0.94222 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 151.6974 | 0 | 0
1197927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:57:07 | 12.08.2019 21:37:00 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6647
1197935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144534 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:03:10 | 12.08.2019 21:09:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 58.1527 | 6.5833
1197938 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:02:10 | 12.08.2019 21:24:50 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.8
1197942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:01:47 | 12.08.2019 21:14:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 168.5054
1197943 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:03:32 | 12.08.2019 20:40:37 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 179.8555
1197948 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:09:40 | 12.08.2019 20:54:00 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0.73889 | 0 | 43.5945
1197952 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:09:22 | 12.08.2019 21:09:02 | 0.99444 | 0 | 0 | 4 | 890 | 0 | 0 | 3.9778 | 885.0516
1197953 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2218491 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 18:47:23 | 12.08.2019 21:06:00 | 2.3103 | 0 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 6.9308 | 522.1233
1197965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47842 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:46:50 | 12.08.2019 21:45:00 | 1.9694 | 4 | 414 | 0 | 0 | 7.8778 | 815.3482 | 0 | 0
1197972 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_28168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:31:24 | 12.08.2019 21:29:49 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.2347
1197983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395846 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 19:27:09 | 13.08.2019 01:53:01 | 6.4311 | 3 | 590 | 0 | 0 | 19.2933 | 3794.3549 | 0 | 0
1197985 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_199823 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:40:37 | 12.08.2019 23:39:00 | 2.9731 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9731 | 2.9731
1197989 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 20:49:14 | 12.08.2019 22:07:53 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 381.4515
1197997 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:14:41 | 12.08.2019 22:05:00 | 0.83861 | 1 | 801 | 0 | 8 | 0.83861 | 671.7266 | 0 | 6.7089
1197998 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81463 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:12:51 | 12.08.2019 22:00:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 0 | 1.5717 | 365.411
1198002 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:13:52 | 12.08.2019 21:49:53 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 89.4417
1198004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4776 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:19:20 | 12.08.2019 23:09:49 | 1.8414 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.5242 | 1.8414
1198006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:21:19 | 12.08.2019 23:15:46 | 1.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0
1198012 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:18:09 | 12.08.2019 21:50:00 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30.7881
1198021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134287 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:38:31 | 12.08.2019 23:05:52 | 1.4558 | 4 | 5210 | 0 | 0 | 5.8233 | 7584.8743 | 0 | 0
1198027 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 21:54:09 | 12.08.2019 22:42:00 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50.2425
1198034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 22:04:25 | 12.08.2019 22:53:57 | 0.82556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 90.8116 | 0 | 0
1198037 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_10631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 22:07:14 | 12.08.2019 23:01:55 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.4303
1198039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 22:08:36 | 12.08.2019 23:30:00 | 1.3567 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9934 | 0 | 0
1198044 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 22:21:39 | 12.08.2019 22:52:34 | 0.51528 | 1 | 0 | 52 | 2443 | 0.51528 | 0 | 26.7946 | 1258.829
1198054 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 22:32:36 | 12.08.2019 22:51:18 | 0.31167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 66.6974 | 0 | 0
1198056 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 22:40:32 | 13.08.2019 00:00:00 | 1.3244 | 0 | 91 | 0 | 14 | 0 | 120.524 | 0 | 18.5422
1198077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_64099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 23:59:17 | 13.08.2019 01:56:00 | 1.9453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8906 | 0 | 0
1198078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2019 23:51:19 | 13.08.2019 00:43:41 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 77.6774
1198106 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 02:19:18 | 13.08.2019 06:34:00 | 4.245 | 0 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 0 | 335.355 | 6129.78
1198111 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 02:58:05 | 13.08.2019 05:19:16 | 2.3531 | 1 | 0 | 52 | 2443 | 2.3531 | 0 | 122.3591 | 5748.5256
1198119 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_28168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 02:25:39 | 13.08.2019 08:17:00 | 5.8558 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 169.8191
1198134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343478 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 05:48:36 | 13.08.2019 08:10:05 | 2.3581 | 0 | 0 | 12 | 461 | 0 | 0 | 28.2967 | 1087.0657
1198139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2019 06:12:15 | 13.08.2019 07:42:00 | 1.4958 | 0 | 0 | 27 | 180 | 0 | 0 | 40.3874 | 269.2494
1198148 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_94743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 06:16:18 | 13.08.2019 07:36:00 | 1.3283 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 124.863 | 0 | 6.6417
1198149 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_24065 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.08.2019 06:31:41 | 13.08.2019 11:30:00 | 4.9719 | 0 | 0 | 10 | 238 | 0 | 0 | 49.7194 | 1183.3217
1198156 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_5421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 06:33:44 | 13.08.2019 09:52:00 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.9154
1198177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 06:59:13 | 13.08.2019 07:22:00 | 0.37972 | 0 | 0 | 399 | 2531 | 0 | 0 | 151.5083 | 961.0713
1198180 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:04:57 | 13.08.2019 08:26:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 695.6775
1198186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_176778 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:03:57 | 13.08.2019 11:28:00 | 4.4008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2025 | 0
1198195 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_65202 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:17:21 | 13.08.2019 09:07:00 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.655
1198197 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_170761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:07:05 | 13.08.2019 07:57:00 | 0.83194 | 6 | 371 | 0 | 191 | 4.9916 | 308.6497 | 0 | 158.9005
1198200 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 06:53:57 | 13.08.2019 08:59:00 | 2.0842 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 104.2085 | 666.9344
1198212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:33:38 | 13.08.2019 07:58:00 | 0.40611 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 139.2957 | 0 | 0
1198227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:49:44 | 13.08.2019 10:07:00 | 2.2878 | 0 | 0 | 4 | 211 | 0 | 0 | 9.1511 | 482.7216
1198233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 08:02:58 | 13.08.2019 10:05:00 | 2.0339 | 0 | 0 | 332 | 874 | 0 | 0 | 675.2515 | 1777.6199
1198239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:57:01 | 13.08.2019 10:44:00 | 2.7831 | 0 | 0 | 134 | 1137 | 0 | 0 | 372.93 | 3164.3392
1198241 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 07:56:52 | 13.08.2019 09:26:00 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4856
1198283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34926 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 08:46:47 | 13.08.2019 09:18:00 | 0.52028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0
1198286 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_13717 | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 08:48:50 | 13.08.2019 14:14:00 | 5.4194 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3555 | 0
1198287 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319225 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 08:40:45 | 13.08.2019 09:25:00 | 0.7375 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 26.55 | 0 | 4.425
1198288 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_349431 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 08:30:32 | 13.08.2019 09:33:00 | 1.0411 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 34.3566 | 30.1922
1198293 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_66625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 08:56:56 | 13.08.2019 10:28:00 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.4978
1198299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_386 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:00:48 | 13.08.2019 09:54:00 | 0.88667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2067 | 0
1198302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_5358 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:03:22 | 13.08.2019 10:47:00 | 1.7272 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.9089 | 3.4544
1198313 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328978 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:05:40 | 13.08.2019 10:17:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3778
1198314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_39900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:05:57 | 13.08.2019 11:15:00 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1508
1198315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:10:21 | 13.08.2019 10:12:00 | 1.0275 | 7 | 192 | 49 | 270 | 7.1925 | 197.28 | 50.3475 | 277.425
1198324 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330745 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:08:06 | 13.08.2019 10:07:00 | 0.98167 | 5 | 225 | 0 | 0 | 4.9084 | 220.8758 | 0 | 0
1198325 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_27416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:14:03 | 13.08.2019 10:02:00 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9876
1198327 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:08:08 | 13.08.2019 09:45:36 | 0.62444 | 0 | 1301 | 0 | 124 | 0 | 812.3964 | 0 | 77.4306
1198330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12080 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 08:34:00 | 13.08.2019 09:58:00 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
1198340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:19:27 | 13.08.2019 10:33:00 | 1.2258 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 421.6855 | 0 | 0
1198347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:26:53 | 13.08.2019 10:21:00 | 0.90194 | 3 | 1493 | 0 | 13 | 2.7058 | 1346.5964 | 0 | 11.7252
1198349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:26:14 | 13.08.2019 10:30:00 | 1.0628 | 3 | 0 | 149 | 87 | 3.1883 | 0 | 158.3542 | 92.4619
1198368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:29:00 | 13.08.2019 16:43:15 | 7.2375 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1613.9625 | 0 | 0
1198371 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43040 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:26:44 | 13.08.2019 11:22:00 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 99.8977
1198384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:40:49 | 13.08.2019 10:25:00 | 0.73639 | 5 | 2 | 134 | 764 | 3.682 | 1.4728 | 98.6763 | 562.602
1198387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24261 | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:40:49 | 13.08.2019 10:49:00 | 1.1364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5456 | 0
1198398 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 09:56:58 | 13.08.2019 11:26:00 | 1.4839 | 0 | 0 | 2 | 982 | 0 | 0 | 2.9678 | 1457.18
1198406 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330188 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:03:40 | 13.08.2019 11:08:25 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792
1198408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:02:20 | 13.08.2019 11:04:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.6945 | 0
1198411 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326114 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:06:06 | 13.08.2019 10:52:00 | 0.765 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 1.53 | 433.755
1198425 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_139062 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:15:43 | 13.08.2019 12:06:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.7896
1198429 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629062 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:21:01 | 13.08.2019 11:01:00 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639
1198447 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516371700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:31:21 | 13.08.2019 12:53:00 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3608
1198451 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:19:44 | 13.08.2019 12:37:00 | 2.2878 | 0 | 0 | 129 | 63 | 0 | 0 | 295.1236 | 144.1301
1198454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:17:12 | 13.08.2019 11:05:00 | 0.79667 | 8 | 63 | 0 | 10 | 6.3734 | 50.1902 | 0 | 7.9667
1198465 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:42:41 | 13.08.2019 12:51:00 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 222.4154
1198482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13498 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 10:51:34 | 13.08.2019 12:08:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 136.3062
1198486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:02:28 | 13.08.2019 13:08:00 | 2.0922 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 31.3833 | 4.1844
1198492 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:07:12 | 13.08.2019 12:10:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5134
1198496 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:03:17 | 13.08.2019 12:03:00 | 0.99528 | 7 | 121 | 83 | 597 | 6.967 | 120.4289 | 82.6082 | 594.1822
1198510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:07:10 | 13.08.2019 11:59:00 | 0.86389 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 19.0056 | 32.8278
1198517 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:17:45 | 13.08.2019 12:17:00 | 0.9875 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 15.8 | 0 | 78.0125
1198532 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:22:23 | 13.08.2019 12:47:00 | 1.4103 | 3 | 206 | 3 | 371 | 4.2308 | 290.5177 | 4.2308 | 523.2139
1198546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_31032 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:37:44 | 13.08.2019 13:55:00 | 2.2878 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18.3022 | 2.2878
1198563 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580286115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:48:42 | 13.08.2019 12:09:00 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33833
1198564 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_431449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:49:27 | 13.08.2019 14:43:00 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 347.1
1198570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 12:01:51 | 13.08.2019 13:27:00 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 222.8097
1198594 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 12:35:06 | 13.08.2019 13:54:00 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 298.505
1198596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516054396 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 12:20:16 | 13.08.2019 13:26:00 | 1.0956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 0
1198619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 12:33:55 | 13.08.2019 14:36:00 | 2.0347 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 105.8054 | 20.3472
1198637 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 12:51:30 | 13.08.2019 14:05:00 | 1.225 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 12.25 | 1236.025
1198644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 12:05:08 | 13.08.2019 13:31:00 | 1.4311 | 8 | 1 | 538 | 4518 | 11.4489 | 1.4311 | 769.9372 | 6465.755
1198649 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:03:59 | 13.08.2019 15:12:00 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 174.956
1198655 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_2788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:14:52 | 13.08.2019 14:30:00 | 1.2522 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 107.6909 | 0 | 0
1198671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_278336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:03:54 | 13.08.2019 15:25:23 | 2.3581 | 0 | 0 | 23 | 229 | 0 | 0 | 54.2354 | 539.9957
1198673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:36:51 | 13.08.2019 18:18:00 | 4.6858 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 140.5749 | 0 | 9.3717
1198692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:55:05 | 13.08.2019 15:43:00 | 1.7986 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 41.368 | 79.1388
1198694 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:54:02 | 13.08.2019 15:18:00 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 317.6729
1198698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_62986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:57:48 | 13.08.2019 14:26:00 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
1198708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 14:12:35 | 13.08.2019 14:55:00 | 0.70694 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 24.036 | 4.2416
1198709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2019 14:12:54 | 13.08.2019 16:19:00 | 2.1017 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.9818 | 0 | 0
1198713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 14:15:54 | 13.08.2019 15:16:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0167
1198725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 14:19:47 | 13.08.2019 15:10:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 98.7589 | 223.463
1198731 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2244489 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 13:08:53 | 13.08.2019 15:54:00 | 2.7519 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7519 | 0
1198737 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 14:20:37 | 13.08.2019 15:34:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 127.1982
1198749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 14:32:59 | 13.08.2019 15:22:00 | 0.81694 | 1 | 0 | 72 | 3161 | 0.81694 | 0 | 58.8197 | 2582.3473
1198770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580318873 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:00:18 | 13.08.2019 15:22:00 | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36167
1198775 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516300131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:08:28 | 13.08.2019 16:49:04 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6767
1198777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_66114 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:08:47 | 13.08.2019 16:38:00 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0
1198786 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:17:24 | 13.08.2019 19:00:00 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 675.22
1198802 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:20:10 | 13.08.2019 18:09:00 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 638.753
1198803 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_298143 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 14:44:12 | 13.08.2019 15:49:00 | 1.08 | 0 | 0 | 28 | 309 | 0 | 0 | 30.24 | 333.72
1198823 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:44:34 | 13.08.2019 18:18:00 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 265.9509
1198827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_457 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:11:46 | 13.08.2019 16:12:17 | 1.0086 | 11 | 1134 | 1 | 16 | 11.0947 | 1143.7637 | 1.0086 | 16.1378
1198832 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:48:50 | 13.08.2019 17:46:39 | 1.9636 | 0 | 0 | 6 | 255 | 0 | 0 | 11.7817 | 500.7206
1198834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:57:55 | 13.08.2019 17:51:00 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77.2735
1198839 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:55:05 | 13.08.2019 16:35:00 | 0.66528 | 0 | 0 | 57 | 414 | 0 | 0 | 37.921 | 275.4259
1198846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:58:14 | 13.08.2019 19:21:00 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0355
1198854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_392682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:07:29 | 13.08.2019 16:55:00 | 0.79194 | 6 | 730 | 35 | 664 | 4.7516 | 578.1162 | 27.7179 | 525.8482
1198865 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65662 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:16:33 | 13.08.2019 18:40:50 | 2.4047 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 216.4248 | 0
1198869 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71995 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:17:56 | 13.08.2019 18:10:14 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 265.7771
1198893 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:24:14 | 13.08.2019 18:14:00 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 547.0026
1198896 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:44:47 | 13.08.2019 18:05:00 | 2.3369 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 593.5828
1198898 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:31:41 | 13.08.2019 18:00:00 | 2.4719 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 370.791
1198906 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:43:33 | 13.08.2019 17:42:40 | 0.98528 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1.9706 | 159.6154
1198909 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_34982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:44:56 | 13.08.2019 19:09:48 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.3877
1198931 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26203 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:04:16 | 13.08.2019 18:21:18 | 1.2839 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.9872 | 2.5678
1198935 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_392891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:05:41 | 13.08.2019 18:15:00 | 1.1553 | 17 | 6534 | 16 | 10 | 19.6398 | 7548.5995 | 18.4845 | 11.5528
1198946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185340 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:08:02 | 13.08.2019 18:06:15 | 0.97028 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 44.6329 | 0 | 80.5332
1198950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:19:24 | 13.08.2019 18:21:00 | 1.0267 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 53.3868 | 10.2667
1198958 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:24:50 | 13.08.2019 18:24:00 | 0.98611 | 6 | 1 | 128 | 16 | 5.9167 | 0.98611 | 126.2221 | 15.7778
1198967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_115897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:30:31 | 13.08.2019 18:20:00 | 0.82472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9483 | 0 | 0
1198977 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:35:10 | 13.08.2019 18:38:00 | 1.0472 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 893.2787 | 0 | 0
1198979 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:35:07 | 13.08.2019 18:23:00 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 181.1596
1198994 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 15:14:21 | 13.08.2019 20:06:00 | 4.8608 | 3 | 74 | 1 | 11 | 14.5825 | 359.7014 | 4.8608 | 53.4691
1199004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:50:21 | 13.08.2019 18:22:11 | 0.53056 | 2 | 2085 | 12 | 166 | 1.0611 | 1106.2176 | 6.3667 | 88.073
1199008 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:56:32 | 13.08.2019 19:26:12 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4944
1199015 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68573 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:01:37 | 13.08.2019 21:00:30 | 2.9814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9628 | 0
1199019 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91411 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 17:27:53 | 13.08.2019 20:22:28 | 2.9097 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.6389 | 2.9097
1199024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4776 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:09:17 | 13.08.2019 19:32:39 | 1.3894 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1683 | 1.3894
1199038 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71025 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:17:29 | 13.08.2019 20:22:50 | 2.0892 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4459 | 0
1199040 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305914 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:10:36 | 13.08.2019 18:39:00 | 0.47333 | 20 | 4662 | 120 | 4107 | 9.4666 | 2206.6645 | 56.7996 | 1943.9663
1199047 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_57625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:22:34 | 13.08.2019 20:06:19 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292
1199076 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:36:46 | 13.08.2019 20:54:00 | 2.2872 | 0 | 0 | 364 | 56 | 0 | 0 | 832.5481 | 128.0843
1199078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:40:04 | 13.08.2019 21:10:32 | 2.5078 | 19 | 1384 | 0 | 31 | 47.6478 | 3470.7675 | 0 | 77.7412
1199084 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:39:12 | 13.08.2019 20:38:00 | 1.98 | 15 | 15 | 202 | 22 | 29.7 | 29.7 | 399.96 | 43.56
1199086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_24729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:44:35 | 13.08.2019 21:21:00 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 307.6189
1199089 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:40:48 | 13.08.2019 19:18:03 | 0.62083 | 3 | 1093 | 0 | 0 | 1.8625 | 678.5672 | 0 | 0
1199092 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_83169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:28:30 | 13.08.2019 21:13:15 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 104.3415
1199093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:08:54 | 13.08.2019 18:53:00 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.35
1199097 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:47:29 | 13.08.2019 20:33:00 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 337.6531
1199112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580258950 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:49:34 | 13.08.2019 19:56:00 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3217
1199117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:48:55 | 13.08.2019 19:28:53 | 0.66611 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 11.3239 | 887.2585 | 0 | 0
1199122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15981 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:00:08 | 13.08.2019 19:39:30 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 59.706
1199123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:58:44 | 13.08.2019 19:29:00 | 0.50444 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 11.6021 | 22.1954
1199133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:55:25 | 13.08.2019 19:22:00 | 0.44306 | 0 | 3 | 6 | 985 | 0 | 1.3292 | 2.6584 | 436.4141
1199162 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_167085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 16:58:36 | 13.08.2019 19:35:43 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 903.4204
1199167 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:15:47 | 13.08.2019 21:22:00 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.1758
1199169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 11:18:32 | 13.08.2019 19:24:12 | 8.0944 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 3585.8369 | 0 | 0
1199180 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:28:42 | 13.08.2019 20:17:00 | 1.805 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 10.83 | 590.235 | 185.915 | 13297.435
1199193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_43806 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:41:08 | 13.08.2019 20:20:09 | 0.65028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0
1199206 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:43:53 | 13.08.2019 21:52:48 | 2.1486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2972 | 0
1199213 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3921 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:30:04 | 13.08.2019 20:16:00 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.0913
1199224 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:50:57 | 13.08.2019 22:21:00 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 715.2374
1199227 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_151432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:29:24 | 13.08.2019 20:46:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 91.9202
1199234 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:50:06 | 13.08.2019 21:06:00 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.9
1199235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10524 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:58:38 | 13.08.2019 21:23:11 | 1.4092 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2275 | 2.8183
1199236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:52:59 | 13.08.2019 20:30:18 | 0.62194 | 0 | 0 | 131 | 247 | 0 | 0 | 81.4741 | 153.6192
1199238 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:00:03 | 13.08.2019 20:38:00 | 0.6325 | 0 | 0 | 505 | 5013 | 0 | 0 | 319.4125 | 3170.7225
1199244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_424000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:05:01 | 13.08.2019 20:49:53 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 71.0391
1199248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8747 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 19:28:49 | 13.08.2019 20:57:35 | 1.4794 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.4794 | 68.0542
1199256 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:11:33 | 13.08.2019 21:17:00 | 3.0908 | 0 | 0 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 9.2725 | 3335.0056
1199259 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 18:33:20 | 13.08.2019 20:55:02 | 2.3617 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21.255 | 2.3617
1199260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:12:12 | 13.08.2019 21:36:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 122.907
1199275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:32:10 | 13.08.2019 21:06:47 | 0.57694 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 72.6944
1199280 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:32:51 | 13.08.2019 21:41:00 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 95.4097
1199284 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67620 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:35:15 | 14.08.2019 00:05:00 | 3.4958 | 0 | 0 | 31 | 76 | 0 | 0 | 108.3707 | 265.6831
1199286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:39:05 | 13.08.2019 23:07:00 | 2.4653 | 0 | 0 | 21 | 152 | 0 | 0 | 51.7709 | 374.7226
1199288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:42:02 | 13.08.2019 21:57:00 | 1.2494 | 0 | 174 | 0 | 10 | 0 | 217.4026 | 0 | 12.4944
1199294 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_12968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:17:00 | 13.08.2019 21:45:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2
1199306 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069244 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 20:58:58 | 13.08.2019 23:31:00 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5339
1199316 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 21:25:32 | 13.08.2019 22:58:00 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 231.1665
1199319 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 21:32:57 | 13.08.2019 22:07:00 | 0.5675 | 0 | 267 | 0 | 7 | 0 | 151.5225 | 0 | 3.9725
1199322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 21:44:01 | 13.08.2019 22:40:00 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 114.7664
1199331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 22:04:00 | 13.08.2019 23:31:53 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 115.7129
1199334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2019 22:10:12 | 14.08.2019 01:37:00 | 3.4467 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 27.5734 | 1878.4352
1199346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363347 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 22:33:22 | 13.08.2019 23:01:00 | 0.46056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92112 | 0 | 0
1199347 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 22:29:57 | 13.08.2019 23:23:57 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 80.1
1199355 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299772 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 22:50:14 | 13.08.2019 23:14:00 | 0.39611 | 3 | 0 | 52 | 0 | 1.1883 | 0 | 20.5977 | 0
1199359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 22:30:18 | 14.08.2019 01:20:00 | 2.8283 | 0 | 174 | 0 | 10 | 0 | 492.1294 | 0 | 28.2833
1199364 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_48469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 23:17:57 | 13.08.2019 23:56:00 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 65.9537
1199370 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516115912 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 23:37:22 | 14.08.2019 00:19:00 | 0.69389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69389 | 0 | 0
1199372 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516198639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 23:38:39 | 14.08.2019 02:10:00 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.045
1199375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2019 23:45:54 | 14.08.2019 01:06:09 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 304.95
1199383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 00:55:00 | 14.08.2019 02:23:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667
1199392 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 03:31:07 | 14.08.2019 06:49:00 | 3.2981 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 95.6437 | 2028.3069
1199393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9641 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 02:20:24 | 14.08.2019 06:26:00 | 4.0933 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 208.7598
1199414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_278761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 05:26:26 | 14.08.2019 06:44:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 581 | 2339 | 0 | 0 | 751.1052 | 3023.8124
1199418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_135756 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:00:40 | 14.08.2019 10:33:00 | 4.5389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6944 | 0
1199421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 05:48:15 | 14.08.2019 06:09:00 | 0.34583 | 0 | 0 | 26 | 3485 | 0 | 0 | 8.9916 | 1205.2176
1199426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_31064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:10:12 | 14.08.2019 07:24:00 | 1.23 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0
1199429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 05:58:11 | 14.08.2019 07:59:32 | 2.0225 | 3 | 1092 | 0 | 1 | 6.0675 | 2208.57 | 0 | 2.0225
1199432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:00:54 | 14.08.2019 07:04:05 | 1.0531 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.0531 | 160.0651
1199441 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305914 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:25:34 | 14.08.2019 06:54:00 | 0.47389 | 20 | 4662 | 120 | 4107 | 9.4778 | 2209.2752 | 56.8668 | 1946.2662
1199442 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:29:45 | 14.08.2019 09:12:00 | 2.7042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7042
1199445 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310716 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:14:42 | 14.08.2019 09:06:00 | 2.855 | 0 | 0 | 3 | 877 | 0 | 0 | 8.565 | 2503.835
1199446 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:26:25 | 14.08.2019 08:31:00 | 2.0764 | 0 | 0 | 35 | 872 | 0 | 0 | 72.6736 | 1810.6121
1199458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_323150 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:48:58 | 14.08.2019 07:37:19 | 0.80583 | 0 | 0 | 2 | 978 | 0 | 0 | 1.6117 | 788.1017
1199470 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:12:27 | 14.08.2019 07:56:00 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1775
1199472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382761 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:08:39 | 14.08.2019 08:41:00 | 1.5392 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 1.5392 | 554.1012
1199478 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:53:20 | 14.08.2019 09:04:00 | 2.1778 | 15 | 406 | 202 | 27 | 32.6667 | 884.1787 | 439.9116 | 58.8001
1199480 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580279786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:27:16 | 14.08.2019 09:35:00 | 2.1289 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.0934 | 0 | 0
1199498 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:41:05 | 14.08.2019 10:16:00 | 2.5819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 0
1199502 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 06:22:11 | 14.08.2019 09:00:00 | 2.6303 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 110.4718 | 31.5634
1199506 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_84449 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:52:49 | 14.08.2019 09:48:00 | 1.9197 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 3.8394 | 128.6212
1199511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1613 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:59:27 | 14.08.2019 09:57:00 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.0201
1199517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_480151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:42:15 | 14.08.2019 09:37:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.4625
1199540 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 07:58:58 | 14.08.2019 08:38:40 | 0.66167 | 10 | 279 | 7 | 4 | 6.6167 | 184.6059 | 4.6317 | 2.6467
1199550 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 08:17:02 | 14.08.2019 08:35:27 | 0.30694 | 3 | 1736 | 1 | 37 | 0.92082 | 532.8478 | 0.30694 | 11.3568
1199559 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_94007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 08:22:52 | 14.08.2019 09:11:00 | 0.80222 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8.0222 | 0 | 5.6155
1199563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2010 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 08:25:04 | 14.08.2019 09:14:00 | 0.81556 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 4.0778 | 62.7981
1199568 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277252 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 08:03:57 | 14.08.2019 08:54:00 | 0.83417 | 10 | 276 | 24 | 32 | 8.3417 | 230.2309 | 20.0201 | 26.6934
1199578 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 08:22:09 | 14.08.2019 09:48:00 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 228.9328
1199582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 08:24:05 | 14.08.2019 10:42:00 | 2.2986 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 2.2986 | 209.1735
1199603 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_14790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:01:17 | 14.08.2019 10:47:00 | 1.7619 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82.8112 | 0 | 0
1199608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1166 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:05:25 | 14.08.2019 09:52:12 | 0.77972 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.77972 | 119.2972
1199611 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:09:35 | 14.08.2019 09:41:00 | 0.52361 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1.5708 | 25.1333
1199616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_39458 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:15:04 | 14.08.2019 12:59:00 | 3.7322 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.1967 | 3.7322
1199625 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:00:17 | 14.08.2019 09:50:00 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 105.2335
1199630 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169466 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:03:32 | 14.08.2019 10:21:00 | 1.2911 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.8733 | 3.8733
1199638 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222144 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:32:10 | 14.08.2019 10:24:00 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86389
1199643 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:30:10 | 14.08.2019 10:54:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0
1199644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_19635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:29:26 | 14.08.2019 12:18:00 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 710.7883
1199657 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_113992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:46:14 | 14.08.2019 11:34:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.4755
1199683 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28447 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:02:05 | 14.08.2019 10:50:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9931 | 0
1199689 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_1834 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 09:14:12 | 14.08.2019 10:28:00 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68.88
1199703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:09:01 | 14.08.2019 10:34:00 | 0.41639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.4131 | 0 | 0
1199704 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:15:12 | 14.08.2019 11:49:52 | 1.5778 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 121.4891 | 0
1199709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:20:46 | 14.08.2019 11:40:00 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6411
1199724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:22:14 | 14.08.2019 14:34:39 | 4.2069 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 370.2107
1199730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341910 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:02:16 | 14.08.2019 12:04:00 | 2.0289 | 10 | 11 | 0 | 0 | 20.2889 | 22.3178 | 0 | 0
1199734 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168290 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:32:16 | 14.08.2019 10:56:00 | 0.39556 | 7 | 1275 | 2 | 13 | 2.7689 | 504.339 | 0.79112 | 5.1423
1199737 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:33:48 | 14.08.2019 11:23:00 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 0.82 | 674.86
1199740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:34:35 | 14.08.2019 11:09:00 | 0.57361 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0
1199744 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:41:38 | 14.08.2019 12:16:00 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 350.7299
1199746 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516402892 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:43:44 | 14.08.2019 11:17:00 | 0.55444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55444 | 0 | 0
1199766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:39:36 | 14.08.2019 12:33:00 | 1.89 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 20.79 | 1517.67
1199767 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_134340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:46:13 | 14.08.2019 12:21:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.8986 | 6.3189
1199775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24261 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:53:46 | 14.08.2019 12:39:00 | 1.7539 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0156 | 0
1199777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81014 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:05:06 | 14.08.2019 11:04:00 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9633
1199788 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_118098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:01:13 | 14.08.2019 11:38:38 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 108.5081
1199793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:58:02 | 14.08.2019 11:54:00 | 0.93278 | 1 | 33 | 0 | 58 | 0.93278 | 30.7817 | 0 | 54.1012
1199794 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_11707 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:04:54 | 14.08.2019 11:30:00 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.3866
1199796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41105 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:07:02 | 14.08.2019 11:44:00 | 0.61611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
1199804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:44:07 | 14.08.2019 11:49:00 | 1.0814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0
1199816 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:19:00 | 14.08.2019 13:01:00 | 1.7 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 124.1 | 630.7
1199830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1664 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:02:56 | 14.08.2019 11:17:00 | 1.2344 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.7033 | 1.2344
1199849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335515 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:25:29 | 14.08.2019 15:19:00 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8919
1199857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078763 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:45:21 | 14.08.2019 12:33:00 | 0.79417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9708 | 0 | 0
1199867 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:01:57 | 14.08.2019 15:33:00 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 798.4725
1199880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:59:15 | 14.08.2019 13:09:35 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2055
1199889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:08:42 | 14.08.2019 14:13:46 | 2.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0
1199890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:09:47 | 14.08.2019 12:53:57 | 0.73611 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 2.2083 | 35.3333
1199908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_153754 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:27:37 | 14.08.2019 14:50:08 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 182.8966
1199913 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336286 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:24:32 | 14.08.2019 13:01:00 | 0.60778 | 0 | 0 | 21 | 215 | 0 | 0 | 12.7634 | 130.6727
1199934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 10:54:55 | 14.08.2019 13:04:00 | 2.1514 | 0 | 57 | 0 | 24 | 0 | 122.6292 | 0 | 51.6334
1199943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580268988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:51:00 | 14.08.2019 14:04:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667
1199947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:40:04 | 14.08.2019 13:58:31 | 1.3075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9225 | 0 | 0
1199969 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:59:53 | 14.08.2019 15:44:00 | 2.7353 | 1 | 3 | 35 | 1551 | 2.7353 | 8.2058 | 95.7348 | 4242.4193
1199970 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 13:04:04 | 14.08.2019 15:13:00 | 2.1489 | 1 | 3 | 35 | 1551 | 2.1489 | 6.4467 | 75.2112 | 3332.9284
1199974 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 13:05:02 | 14.08.2019 13:38:00 | 0.54944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.0438
1199992 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 13:18:38 | 14.08.2019 14:26:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 99.9274
1200001 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580258950 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 13:03:45 | 14.08.2019 14:24:00 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0125
1200040 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 13:44:43 | 14.08.2019 14:28:00 | 0.72139 | 0 | 1301 | 0 | 124 | 0 | 938.5284 | 0 | 89.4524
1200046 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_17555 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 13:50:57 | 14.08.2019 15:29:00 | 1.6342 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55.5618 | 0 | 0
1200062 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 13:58:10 | 14.08.2019 15:06:00 | 1.1306 | 2 | 581 | 7 | 3 | 2.2611 | 656.8554 | 7.9139 | 3.3917
1200082 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:17:17 | 14.08.2019 14:39:00 | 0.36194 | 0 | 0 | 39 | 421 | 0 | 0 | 14.1157 | 152.3767
1200084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4137 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:16:53 | 14.08.2019 14:35:00 | 0.30194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0
1200097 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_3866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:18:04 | 14.08.2019 16:46:00 | 2.4656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6556 | 0 | 0
1200113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_99303 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:34:55 | 14.08.2019 15:07:00 | 0.53472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6944 | 0 | 0
1200119 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:41:22 | 14.08.2019 19:56:00 | 5.2439 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 540.1207
1200120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:43:25 | 14.08.2019 18:19:00 | 3.5931 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 797.6593 | 0 | 0
1200123 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:48:22 | 14.08.2019 15:39:00 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389
1200125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:50:36 | 14.08.2019 15:57:00 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2133
1200127 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:42:10 | 14.08.2019 16:36:00 | 1.8972 | 7 | 121 | 83 | 597 | 13.2805 | 229.5636 | 157.4693 | 1132.6403
1200132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:47:27 | 14.08.2019 16:31:00 | 1.7258 | 37 | 996 | 243 | 2130 | 63.8557 | 1718.9267 | 419.3767 | 3676.0179
1200139 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:56:46 | 14.08.2019 16:41:00 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7372
1200154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:06:00 | 14.08.2019 15:43:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 11.1001 | 5.55
1200160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 14:37:31 | 14.08.2019 15:43:00 | 1.0914 | 5 | 0 | 116 | 104 | 5.4569 | 0 | 126.6012 | 113.5046
1200171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516252502 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:21:16 | 14.08.2019 16:59:40 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
1200178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_389888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:23:47 | 14.08.2019 15:57:00 | 0.55361 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 12.1794 | 4.4289
1200202 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_52067 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:37:44 | 14.08.2019 16:13:00 | 0.58778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0 | 0
1200208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:42:54 | 14.08.2019 16:23:00 | 0.66833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 78.8629 | 0 | 0
1200213 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:44:59 | 14.08.2019 17:34:00 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.6913
1200217 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:50:39 | 14.08.2019 16:53:00 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 122.6221
1200218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:30:35 | 14.08.2019 17:41:00 | 2.1736 | 0 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 254.3124 | 2.1736
1200226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:26:54 | 14.08.2019 16:36:00 | 1.1517 | 0 | 0 | 289 | 90 | 0 | 0 | 332.8326 | 103.6503
1200232 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378917 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:58:54 | 14.08.2019 16:44:00 | 0.75167 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2.255 | 0 | 8.2684 | 0
1200239 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_336220 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 15:58:45 | 14.08.2019 16:26:00 | 0.45417 | 9 | 6214 | 2 | 27 | 4.0875 | 2822.2124 | 0.90834 | 12.2626
1200242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258008 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:02:08 | 14.08.2019 20:54:00 | 4.8644 | 8 | 559 | 257 | 287 | 38.9155 | 2719.222 | 1250.1611 | 1396.0943
1200249 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:08:44 | 14.08.2019 16:55:00 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35.4711
1200251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206475 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:13:13 | 14.08.2019 18:12:00 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9594
1200257 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:12:23 | 14.08.2019 16:49:00 | 0.61028 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 3.6617 | 199.5616 | 62.8588 | 4495.9328
1200261 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:19:29 | 14.08.2019 18:39:00 | 1.3253 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 10.6022 | 311.4408
1200263 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:20:01 | 14.08.2019 17:56:00 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 113.5801
1200266 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_349431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:20:42 | 14.08.2019 17:03:00 | 0.705 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 23.265 | 20.445
1200272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_87085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:22:22 | 14.08.2019 18:22:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9939
1200273 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8615376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:23:58 | 14.08.2019 18:04:00 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6672
1200299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346600 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:34:00 | 14.08.2019 17:31:00 | 0.95 | 1 | 452 | 0 | 6 | 0.95 | 429.4 | 0 | 5.7
1200303 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 11:52:26 | 14.08.2019 15:33:00 | 3.6761 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 933.7319
1200304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:36:02 | 14.08.2019 17:36:00 | 0.99944 | 24 | 1820 | 20 | 214 | 23.9866 | 1818.9808 | 19.9888 | 213.8802
1200309 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 12:52:27 | 14.08.2019 15:33:00 | 2.6758 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 588.6826
1200312 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455780 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:29:43 | 14.08.2019 19:06:00 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117.2124
1200325 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:51:20 | 14.08.2019 17:18:00 | 0.44444 | 0 | 0 | 32 | 250 | 0 | 0 | 14.2221 | 111.11
1200332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:44:15 | 14.08.2019 20:59:00 | 4.2458 | 1 | 0 | 72 | 3161 | 4.2458 | 0 | 305.6998 | 13421.0686
1200339 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:54:50 | 14.08.2019 17:37:00 | 0.70278 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.4056 | 408.3152 | 4.9195 | 2.1083
1200340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:50:45 | 14.08.2019 18:55:00 | 2.0708 | 11 | 521 | 2 | 64 | 22.7791 | 1078.9024 | 4.1417 | 132.5331
1200346 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:57:35 | 14.08.2019 17:59:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1653
1200379 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:46:35 | 14.08.2019 18:48:00 | 2.0236 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3069 | 0 | 0
1200382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:21:52 | 14.08.2019 18:19:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.6144
1200386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382194 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:24:17 | 14.08.2019 19:24:00 | 1.9953 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 67.8395 | 3.9906
1200393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28626 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:59:15 | 14.08.2019 20:44:00 | 3.7458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4917 | 0
1200406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327640 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 16:59:37 | 14.08.2019 18:02:00 | 1.0397 | 92 | 11909 | 0 | 401 | 95.6542 | 12382.0255 | 0 | 416.9277
1200409 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:35:01 | 14.08.2019 18:39:00 | 1.0664 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 76.7801 | 0 | 0
1200411 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:37:34 | 14.08.2019 20:02:00 | 2.4072 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4794 | 0
1200417 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69228 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:43:29 | 14.08.2019 21:07:00 | 3.3919 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.4872 | 0
1200422 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393417 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:47:06 | 14.08.2019 18:35:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79833
1200428 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391861 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:47:14 | 14.08.2019 18:53:00 | 1.0961 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 65.7666 | 16.4416
1200432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124866 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:53:49 | 14.08.2019 19:33:36 | 1.6631 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23.2828 | 1.6631
1200439 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:55:18 | 15.08.2019 00:37:49 | 6.7086 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 550.106 | 489.7285 | 6386.5967
1200443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:59:35 | 14.08.2019 20:22:00 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 280.086
1200446 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:03:59 | 14.08.2019 19:40:00 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 123.2216
1200455 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:06:58 | 14.08.2019 18:41:00 | 0.56722 | 0 | 0 | 15 | 1105 | 0 | 0 | 8.5083 | 626.7781
1200462 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:07:14 | 14.08.2019 19:37:00 | 1.4961 | 0 | 0 | 89 | 936 | 0 | 0 | 133.1538 | 1400.359
1200471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:17:25 | 14.08.2019 19:09:04 | 0.86083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6083 | 0
1200474 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:18:47 | 14.08.2019 18:59:00 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 138.748
1200490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345400 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:27:17 | 14.08.2019 19:09:00 | 0.69528 | 0 | 0 | 3 | 416 | 0 | 0 | 2.0858 | 289.2365
1200492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:25:26 | 14.08.2019 19:20:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 148.2387
1200508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:36:21 | 14.08.2019 19:20:00 | 0.7275 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 60.3825 | 0 | 5.0925
1200512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2137 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:39:12 | 14.08.2019 20:02:53 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 188.2872
1200516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395997 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:35:30 | 14.08.2019 18:48:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4167
1200524 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20077 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 17:18:41 | 14.08.2019 20:43:00 | 3.4053 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0264 | 0
1200526 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:40:05 | 14.08.2019 19:13:28 | 0.55639 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 10.015 | 1806.0419 | 4.4511 | 22.2556
1200533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:52:02 | 14.08.2019 20:47:00 | 1.9161 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 24.9094 | 7.6644
1200534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:52:53 | 14.08.2019 19:27:00 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 48.9005
1200540 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 18:58:24 | 14.08.2019 20:30:00 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 96.1802
1200562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11074 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:10:57 | 14.08.2019 19:34:00 | 0.38417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76834 | 0 | 0
1200567 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174946 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:11:49 | 14.08.2019 21:10:00 | 1.9697 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9394 | 0
1200568 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144687 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:09:21 | 14.08.2019 19:54:00 | 0.74417 | 1 | 697 | 7 | 1496 | 0.74417 | 518.6865 | 5.2092 | 1113.2783
1200582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:23:48 | 14.08.2019 20:50:00 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 77.5802
1200589 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416625 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:30:15 | 14.08.2019 19:56:00 | 0.42917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85834 | 0 | 0
1200591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:28:44 | 14.08.2019 21:20:00 | 1.8544 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 142.7919 | 0 | 24.1077
1200593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:33:00 | 14.08.2019 20:17:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8
1200595 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6264 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:35:15 | 14.08.2019 20:45:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0
1200596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_119255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:36:00 | 14.08.2019 20:40:12 | 1.07 | 0 | 0 | 65 | 90 | 0 | 0 | 69.55 | 96.3
1200607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:44:38 | 14.08.2019 21:31:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5456
1200608 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:42:03 | 14.08.2019 20:08:40 | 0.44361 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 44.8046 | 424.0912
1200609 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:22:21 | 14.08.2019 19:58:00 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1883
1200610 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:47:03 | 14.08.2019 20:20:00 | 0.54917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54917 | 0 | 0
1200615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:45:44 | 14.08.2019 20:28:00 | 0.70444 | 2 | 349 | 1 | 36 | 1.4089 | 245.8496 | 0.70444 | 25.3598
1200617 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_333723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:49:41 | 14.08.2019 21:12:00 | 1.3719 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9755 | 0
1200632 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:57:55 | 14.08.2019 20:34:00 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 115.4669
1200633 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:58:02 | 14.08.2019 23:16:44 | 3.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3117 | 0 | 0
1200635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_126374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:58:31 | 14.08.2019 21:55:00 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5897
1200640 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:03:19 | 14.08.2019 23:03:59 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0111
1200641 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116774 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:43:44 | 14.08.2019 20:21:00 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1056
1200642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193195 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:03:16 | 15.08.2019 00:07:00 | 4.0622 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.2444
1200646 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_348755 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:04:11 | 14.08.2019 21:18:00 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.5992
1200649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:03:53 | 14.08.2019 21:47:25 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 129.417
1200675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:54:33 | 14.08.2019 21:40:00 | 1.7575 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 365.56 | 0 | 3.515
1200676 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132117 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 19:52:19 | 15.08.2019 01:09:02 | 5.2786 | 0 | 0 | 5 | 419 | 0 | 0 | 26.393 | 2211.7376
1200677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:15:38 | 14.08.2019 20:52:00 | 0.60611 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 49.701
1200681 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_4135 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:18:24 | 14.08.2019 22:54:00 | 2.5933 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2.5933 | 137.4465
1200684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:19:23 | 14.08.2019 22:33:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 115 | 272 | 0 | 0 | 256.0981 | 605.7277
1200685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_18045 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:22:07 | 14.08.2019 21:43:00 | 1.3481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3481 | 0
1200694 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:19:37 | 14.08.2019 21:32:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 16.8895 | 1008.542
1200696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:25:00 | 14.08.2019 22:06:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.1165
1200698 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_110306 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:11:29 | 14.08.2019 22:57:35 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1466
1200699 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:27:15 | 14.08.2019 21:12:00 | 0.74583 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 66.3789 | 0 | 1.4917
1200700 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:14:43 | 14.08.2019 20:39:00 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472
1200704 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580261088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:30:31 | 14.08.2019 22:01:00 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5081
1200708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:28:44 | 14.08.2019 22:47:00 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 99.0909
1200712 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2019 20:34:49 | 14.08.2019 21:17:00 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 67.4938
1200737 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:04:39 | 14.08.2019 21:43:00 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 100.9889
1200740 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:08:16 | 14.08.2019 22:11:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 216.4309
1200743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121004 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:14:35 | 14.08.2019 22:16:00 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0
1200755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:58:14 | 14.08.2019 22:53:00 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8256
1200762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:32:45 | 14.08.2019 22:54:00 | 1.3542 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17.6042 | 1.3542
1200771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:48:42 | 14.08.2019 22:06:00 | 0.28833 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8.9382 | 0 | 0.28833
1200773 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:53:56 | 14.08.2019 23:05:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 187.1415
1200775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 21:53:39 | 14.08.2019 23:54:48 | 2.0192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0575 | 0 | 0
1200789 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 22:08:55 | 15.08.2019 00:09:00 | 2.0014 | 1 | 12 | 15 | 125 | 2.0014 | 24.0167 | 30.0208 | 250.1738
1200791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 22:10:36 | 14.08.2019 23:19:00 | 1.14 | 1 | 106 | 34 | 1888 | 1.14 | 120.84 | 38.76 | 2152.32
1200793 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516309536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 22:14:57 | 14.08.2019 23:06:21 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85667
1200818 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2019 23:01:00 | 15.08.2019 00:02:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.6501
1200821 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 23:05:58 | 15.08.2019 01:03:00 | 1.9506 | 3 | 575 | 5 | 3 | 5.8517 | 1121.572 | 9.7528 | 5.8517
1200829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_51439 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 23:15:22 | 15.08.2019 00:17:00 | 1.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1089 | 0 | 0
1200841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317448 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 23:22:38 | 14.08.2019 23:57:55 | 0.58806 | 0 | 0 | 150 | 382 | 0 | 0 | 88.209 | 224.6389
1200860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 23:43:40 | 15.08.2019 01:57:00 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 211.1109
1200867 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 23:56:31 | 15.08.2019 02:17:00 | 2.3414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6828 | 0 | 0
1200875 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330026 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 00:06:44 | 15.08.2019 03:54:48 | 3.8011 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 4147.011 | 0 | 0
1200891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 01:10:00 | 15.08.2019 03:48:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.3332
1200897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 01:23:35 | 15.08.2019 05:21:00 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 170.1484
1200917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 02:04:25 | 15.08.2019 03:07:00 | 1.0431 | 10 | 1448 | 39 | 2106 | 10.4306 | 1510.3509 | 40.6793 | 2196.6844
1200919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:10:55 | 15.08.2019 09:15:00 | 3.0681 | 4 | 25 | 105 | 70 | 12.2722 | 76.7015 | 322.1463 | 214.7642
1200924 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68970 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 02:38:42 | 15.08.2019 03:15:38 | 0.61556 | 0 | 0 | 10 | 2166 | 0 | 0 | 6.1556 | 1333.303
1200960 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:07:13 | 15.08.2019 07:26:26 | 1.3203 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.6406 | 5.2811
1200967 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323585 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:00:49 | 15.08.2019 06:58:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 157.2549
1200972 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185704 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:06:56 | 15.08.2019 07:13:00 | 1.1011 | 2 | 295 | 0 | 28 | 2.2022 | 324.8274 | 0 | 30.8311
1200974 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:23:25 | 15.08.2019 07:24:59 | 1.0261 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 67.7233 | 0 | 1.0261
1200977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253054 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:17:26 | 15.08.2019 07:35:00 | 1.2928 | 0 | 388 | 1 | 27 | 0 | 501.5986 | 1.2928 | 34.9051
1200983 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:43:03 | 15.08.2019 08:36:00 | 1.8825 | 29 | 3703 | 9 | 187 | 54.5925 | 6970.8975 | 16.9425 | 352.0275
1200985 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:34:55 | 15.08.2019 07:11:00 | 0.60139 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 283.2547 | 0 | 0
1200986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2019 23:25:10 | 15.08.2019 09:44:00 | 10.3139 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 639.4612
1201007 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137730 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:58:18 | 15.08.2019 09:01:00 | 2.045 | 1 | 60 | 9 | 269 | 2.045 | 122.7 | 18.405 | 550.105
1201010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_326565 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:02:20 | 15.08.2019 09:00:00 | 1.9611 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17.65 | 5.8833
1201013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324032 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:48:19 | 15.08.2019 08:02:00 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 266.489
1201015 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:06:23 | 15.08.2019 07:29:00 | 0.37694 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 129.2904 | 0 | 0
1201020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363626 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 06:12:04 | 15.08.2019 08:36:00 | 2.3989 | 8 | 2754 | 0 | 0 | 19.1911 | 6606.5431 | 0 | 0
1201026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_80044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:19:35 | 15.08.2019 10:32:00 | 3.2069 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.7249
1201028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 05:22:38 | 15.08.2019 09:07:00 | 3.7394 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 145.8382 | 0 | 0
1201040 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_176776 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:32:23 | 15.08.2019 10:50:00 | 3.2936 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1744 | 0
1201048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:33:02 | 15.08.2019 08:41:00 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 379.4813
1201054 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:25:16 | 15.08.2019 08:58:00 | 1.5456 | 2 | 19 | 34 | 0 | 3.0911 | 29.3656 | 52.549 | 0
1201056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:35:14 | 15.08.2019 09:10:00 | 1.5794 | 2 | 349 | 1 | 36 | 3.1589 | 551.2246 | 1.5794 | 56.8598
1201058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3496 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:42:28 | 15.08.2019 09:30:00 | 1.7922 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3767 | 0
1201059 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_369773 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:43:58 | 15.08.2019 10:04:00 | 2.3339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0
1201060 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:44:21 | 15.08.2019 08:48:00 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84.8664
1201072 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3192 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:24:27 | 15.08.2019 10:43:00 | 3.3092 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6.6183 | 182.0043
1201073 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:08:45 | 15.08.2019 11:39:00 | 4.5042 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 153.1418
1201074 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14325 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:57:58 | 15.08.2019 09:52:39 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 131.8859
1201075 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:57:19 | 15.08.2019 08:48:00 | 0.84472 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0.84472 | 187.5278
1201078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:03:12 | 15.08.2019 11:36:00 | 3.5467 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 336.9337
1201080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6926 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:03:44 | 15.08.2019 09:52:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 5.4133 | 110.0708
1201083 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:00:13 | 15.08.2019 09:44:00 | 1.7297 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 5.1892 | 83.0266
1201091 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349524 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:12:27 | 15.08.2019 09:22:00 | 1.1592 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.2284 | 0
1201094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_107260 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:13:40 | 15.08.2019 10:20:00 | 2.1056 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.3167 | 4.2111
1201096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_392888 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 07:47:05 | 15.08.2019 09:41:00 | 1.8986 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 30.3778 | 60.7555
1201107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_42801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:18:29 | 15.08.2019 10:23:00 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.5809
1201125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342938 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:27:01 | 15.08.2019 09:37:00 | 1.1664 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.6606 | 0
1201127 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:24:53 | 15.08.2019 09:29:00 | 1.0686 | 3 | 5087 | 0 | 6 | 3.2058 | 5436.0191 | 0 | 6.4117
1201151 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_197498 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:39:38 | 15.08.2019 10:34:00 | 1.9061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7183 | 0
1201186 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:54:04 | 15.08.2019 10:39:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 15.74 | 1594.9877
1201188 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_86204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:53:29 | 15.08.2019 12:08:00 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4516
1201195 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_129758 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:00:25 | 15.08.2019 09:30:00 | 0.49306 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7.889 | 0.49306
1201201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:03:17 | 15.08.2019 12:25:00 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5336
1201204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:03:17 | 15.08.2019 10:23:19 | 1.3339 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 136.0568 | 0 | 0
1201208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:03:53 | 15.08.2019 12:24:00 | 3.3353 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 60.035 | 0 | 33.3528
1201219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3163 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:05 | 20.08.2019 10:05:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.1666 | 0
1201224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:02:42 | 15.08.2019 09:58:00 | 0.92167 | 0 | 932 | 3 | 148 | 0 | 858.9964 | 2.765 | 136.4072
1201233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:12:49 | 15.08.2019 10:12:19 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 111.067
1201237 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20504 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:47 | 19.08.2019 14:58:47 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 342.7002
1201265 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:23:07 | 15.08.2019 10:20:00 | 0.94806 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 18.9612 | 304.3273
1201268 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380823 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:05:36 | 15.08.2019 10:04:00 | 0.97333 | 12 | 2686 | 28 | 393 | 11.68 | 2614.3644 | 27.2532 | 382.5187
1201274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_376742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:27:00 | 15.08.2019 09:57:00 | 0.5 | 4 | 7222 | 5 | 140 | 2 | 3611 | 2.5 | 70
1201281 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6038 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:29:40 | 15.08.2019 11:34:00 | 2.0722 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 33.1555 | 2.0722
1201295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:37:25 | 15.08.2019 09:57:00 | 0.32639 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 7.507 | 14.3612
1201296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_112518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:52:30 | 15.08.2019 11:45:23 | 2.8814 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 48.9836 | 0 | 23.0511
1201297 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:32:02 | 15.08.2019 10:31:44 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.83
1201312 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:41:16 | 15.08.2019 12:29:00 | 2.7956 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 251.6004
1201316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:38:10 | 15.08.2019 10:50:00 | 1.1972 | 41 | 17529 | 22 | 485 | 49.086 | 20986.0694 | 26.3388 | 580.6517
1201317 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4021 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:37:26 | 15.08.2019 11:28:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 210.0769
1201318 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 14:30:43 | 17.08.2019 15:14:43 | 0.73333 | 2 | 13 | 32 | 262 | 1.4667 | 9.5333 | 23.4666 | 192.1325
1201320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:45:34 | 15.08.2019 11:40:00 | 1.9072 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 1457.1161 | 0 | 0
1201360 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39863 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 09:55:27 | 15.08.2019 11:01:34 | 1.1019 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.9951 | 0 | 0
1201399 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:25:15 | 15.08.2019 11:33:41 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 258.9071
1201400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_125039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:29:37 | 15.08.2019 11:23:53 | 0.90444 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 14.471 | 0 | 2.7133
1201401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_88156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:29:12 | 15.08.2019 11:07:02 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 51.0754
1201406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 08:15:34 | 15.08.2019 10:55:00 | 2.6572 | 34 | 13193 | 0 | 0 | 90.3455 | 35056.7035 | 0 | 0
1201413 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35829 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:33 | 19.08.2019 13:30:33 | 4.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
1201416 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_78934 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2019 15:00:06 | 17.08.2019 17:26:06 | 2.4333 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 111.9332 | 0 | 4.8667
1201424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34980 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 12:00:57 | 19.08.2019 15:31:57 | 3.5167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101.9834 | 0 | 0
1201426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:10:06 | 20.08.2019 11:50:06 | 2.6667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 218.6669 | 0 | 0
1201428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34870 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 12:10:59 | 20.08.2019 12:37:59 | 0.45 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
1201436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33601 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:27:45 | 21.08.2019 12:09:45 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
1201437 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_516377270 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:22:00 | 15.08.2019 12:16:28 | 1.9078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5389 | 0 | 0
1201445 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34992 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 12:12:05 | 21.08.2019 15:34:05 | 3.3667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 114.4668 | 0 | 0
1201446 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2212704 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:44:39 | 15.08.2019 12:20:00 | 1.5892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 0
1201450 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_36686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:53:09 | 15.08.2019 12:48:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5409
1201460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_110396 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:14:51 | 22.08.2019 12:33:51 | 3.3167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 149.2501 | 0 | 0
1201461 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6034 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 12:35:38 | 22.08.2019 15:06:38 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 83.0501
1201464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516189713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:52:02 | 15.08.2019 13:36:00 | 2.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 0
1201470 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98548 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:53:34 | 15.08.2019 12:58:00 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0739
1201474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34111 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:07 | 23.08.2019 12:46:07 | 3.7667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 131.8334 | 0 | 0
1201478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34901 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 12:00:03 | 23.08.2019 16:00:03 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
1201488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_90336 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:38 | 24.08.2019 13:06:38 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
1201500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_144623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 13:01:38 | 24.08.2019 15:33:38 | 2.5333 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 58.2666 | 0 | 5.0667
1201507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:04:58 | 15.08.2019 11:31:00 | 0.43389 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 8.2439 | 4.3389
1201518 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:02:49 | 15.08.2019 11:57:00 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.704
1201527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580269237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:08:03 | 15.08.2019 18:20:00 | 7.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1992
1201529 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_69777 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:07:24 | 15.08.2019 12:03:00 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667
1201531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349744 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:08:22 | 15.08.2019 12:04:00 | 0.92722 | 2 | 94 | 0 | 0 | 1.8544 | 87.1587 | 0 | 0
1201542 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_115987 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:12:38 | 15.08.2019 12:10:00 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55.4544
1201561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:10:08 | 15.08.2019 11:40:21 | 0.50361 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 25.6841 | 0 | 4.0289
1201581 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61215 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:34:45 | 15.08.2019 12:41:00 | 1.1042 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1.1042 | 108.2087
1201584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_30304 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 10:08:59 | 15.08.2019 12:49:00 | 2.6669 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21.3355 | 8.0008
1201586 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:36:24 | 15.08.2019 12:05:00 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 80.5572
1201596 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:32:55 | 15.08.2019 16:04:00 | 4.5181 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1025.5996
1201613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36287 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:27:59 | 15.08.2019 12:45:00 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.1952
1201614 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 12:00:11 | 20.08.2019 13:58:11 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 114.0669
1201616 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:12 | 20.08.2019 12:10:12 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3334
1201617 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 12:00:07 | 19.08.2019 13:42:07 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 0 | 35.7
1201618 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:57 | 19.08.2019 11:00:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22
1201619 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 15:00:03 | 19.08.2019 15:33:03 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 62.15
1201620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 12:00:01 | 19.08.2019 13:04:01 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 171.7339
1201621 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:09 | 19.08.2019 12:04:09 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 336.8672
1201624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:44 | 19.08.2019 11:46:44 | 1.7667 | 0 | 1 | 47 | 500 | 0 | 1.7667 | 83.0335 | 883.335
1201638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580301382 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:53:09 | 15.08.2019 13:26:00 | 1.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475 | 0 | 0
1201641 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_60233 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:56:18 | 15.08.2019 13:28:00 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 380.5542
1201645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:50:56 | 15.08.2019 13:16:00 | 1.4178 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0134 | 0 | 0
1201657 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616690 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:02:08 | 15.08.2019 15:42:00 | 3.6644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6644
1201658 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_47017 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20918 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 10:00:27 | 18.08.2019 15:01:27 | 5.0167 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 90.3001 | 0 | 25.0833
1201667 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:45 | 22.08.2019 11:17:45 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.0999
1201668 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:30:10 | 22.08.2019 14:44:10 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.1999
1201669 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:48 | 22.08.2019 11:31:48 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 10.0667 | 0 | 60.4001
1201670 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 13:00:43 | 21.08.2019 14:55:43 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3334
1201671 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:42 | 21.08.2019 11:59:42 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.9833 | 0 | 27.7666
1201672 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 12:00:00 | 21.08.2019 12:58:00 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 4.8334 | 0 | 74.4336
1201673 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:32 | 21.08.2019 10:59:32 | 0.98333 | 0 | 11 | 0 | 91 | 0 | 10.8166 | 0 | 89.483
1201674 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 15:00:58 | 20.08.2019 16:58:58 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333
1201689 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_394884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 03:00:43 | 19.08.2019 03:22:43 | 0.36667 | 3 | 124 | 5 | 2434 | 1.1 | 45.4671 | 1.8334 | 892.4748
1201700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:18:08 | 15.08.2019 12:45:00 | 0.44778 | 2 | 0 | 81 | 4 | 0.89556 | 0 | 36.2702 | 1.7911
1201702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:15:05 | 15.08.2019 13:23:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 290 | 89 | 0 | 0 | 328.2626 | 100.7427
1201724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_631279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:30:00 | 19.08.2019 12:00:00 | 2.5 | 0 | 39 | 2 | 73 | 0 | 97.5 | 5 | 182.5
1201727 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:30:37 | 15.08.2019 13:10:00 | 0.65639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6256 | 0 | 0
1201753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13832 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:36:32 | 15.08.2019 15:09:58 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 214.8065
1201765 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:36:24 | 15.08.2019 14:18:00 | 1.6933 | 0 | 1201 | 1 | 18 | 0 | 2033.6893 | 1.6933 | 30.4799
1201779 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243637 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:30:06 | 19.08.2019 14:30:06 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0
1201781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:49:02 | 15.08.2019 13:14:00 | 0.41611 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 14.1477 | 2.4967
1201782 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91213 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:30:15 | 18.08.2019 14:30:15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10
1201783 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85643 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:30:53 | 20.08.2019 12:49:53 | 3.3167 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.3167 | 0 | 39.8 | 0
1201784 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:48:06 | 15.08.2019 18:11:00 | 5.3817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5267
1201785 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91212 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:30:12 | 21.08.2019 14:16:12 | 4.7667 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38.1334 | 9.5333
1201803 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:44:02 | 15.08.2019 13:20:55 | 1.6147 | 0 | 0 | 24 | 1129 | 0 | 0 | 38.7533 | 1823.0189
1201807 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:42:45 | 15.08.2019 14:31:36 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61.6818
1201809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:55:15 | 15.08.2019 13:39:00 | 0.72917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.2501 | 0 | 0
1201820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:58:59 | 15.08.2019 14:05:00 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 368.5938
1201824 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:54:32 | 15.08.2019 14:00:00 | 1.0911 | 1 | 403 | 1 | 8 | 1.0911 | 439.7173 | 1.0911 | 8.7289
1201832 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:09:44 | 15.08.2019 14:26:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.0844 | 3.8133
1201833 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:17:42 | 15.08.2019 15:26:00 | 2.1383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6916 | 0 | 0
1201847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:25:41 | 15.08.2019 14:47:23 | 1.3617 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 114.3803 | 0 | 0
1201850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5347 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:20:35 | 15.08.2019 13:56:00 | 0.59028 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33.0557 | 0 | 0
1201874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361491 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:35:38 | 15.08.2019 14:51:39 | 1.2669 | 1 | 1785 | 0 | 0 | 1.2669 | 2261.4879 | 0 | 0
1201875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:38:19 | 15.08.2019 14:28:00 | 0.82806 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 55.48 | 0 | 0
1201879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 11:09:35 | 15.08.2019 16:45:11 | 5.5933 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 508.993
1201885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3571 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:40:08 | 15.08.2019 15:08:25 | 1.4714 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.5695 | 0 | 0
1201899 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:48:21 | 15.08.2019 16:05:00 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 384.8975
1201902 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_158714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:22 | 19.08.2019 15:48:22 | 5.8 | 4 | 0 | 33 | 15 | 23.2 | 0 | 191.4 | 87
1201905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:20:54 | 15.08.2019 14:52:00 | 1.5183 | 0 | 0 | 4 | 211 | 0 | 0 | 6.0733 | 320.3676
1201906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:44:34 | 15.08.2019 15:11:53 | 1.4553 | 4 | 1967 | 0 | 0 | 5.8211 | 2862.5358 | 0 | 0
1201913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:07:53 | 15.08.2019 14:08:00 | 1.0019 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 141.2735 | 0 | 2.0039
1201916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_116496 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:32:01 | 15.08.2019 14:25:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1814 | 0
1201922 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 13:57:15 | 15.08.2019 15:36:04 | 1.6469 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 11.5286 | 26.351
1201941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:02:24 | 15.08.2019 21:13:29 | 7.1847 | 0 | 0 | 21 | 1828 | 0 | 0 | 150.8791 | 13133.6682
1201945 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:04:10 | 15.08.2019 15:42:00 | 1.6306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.3501 | 0 | 0
1201947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:09:01 | 15.08.2019 15:43:17 | 1.5711 | 0 | 0 | 7 | 564 | 0 | 0 | 10.9978 | 886.106
1201954 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:09:56 | 15.08.2019 16:13:00 | 2.0511 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 28.7155 | 1714.728
1201955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:11:28 | 15.08.2019 15:33:16 | 1.3633 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.7165 | 0 | 0
1201978 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:20:43 | 15.08.2019 14:41:41 | 0.34944 | 1 | 0 | 52 | 2443 | 0.34944 | 0 | 18.1709 | 853.6819
1201980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:19:32 | 15.08.2019 15:53:10 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 230.9629
1201988 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392895 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:21:14 | 15.08.2019 15:20:15 | 0.98361 | 1 | 0 | 445 | 8355 | 0.98361 | 0 | 437.7065 | 8218.0616
1201994 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348121 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:29:45 | 15.08.2019 15:31:00 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
1202001 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154812 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:30:28 | 18.08.2019 11:04:28 | 1.5667 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 227.1671 | 0 | 0
1202018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_1396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:00:19 | 18.08.2019 10:00:19 | 1 | 2 | 422 | 3 | 467 | 2 | 422 | 3 | 467
1202019 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_53247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:30:33 | 19.08.2019 13:47:33 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 338.3831
1202020 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:21:04 | 15.08.2019 15:42:13 | 1.3525 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 102.79 | 0 | 4.0575
1202069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 12:00:26 | 19.08.2019 13:50:26 | 1.8333 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 527.999 | 0 | 0
1202072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:30:10 | 20.08.2019 12:20:10 | 2.8333 | 1 | 38 | 4 | 69 | 2.8333 | 107.6665 | 11.3333 | 195.4998
1202073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:52:00 | 15.08.2019 15:45:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 15.8999 | 7.95
1202077 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349238 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:53:52 | 15.08.2019 17:48:00 | 2.9022 | 0 | 0 | 112 | 1894 | 0 | 0 | 325.0486 | 5496.8047
1202087 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 12:54:48 | 15.08.2019 16:08:00 | 3.22 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 93.38 | 1980.3
1202092 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52398 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:58:52 | 15.08.2019 15:24:00 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83778
1202098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17354 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:50:16 | 15.08.2019 16:36:56 | 1.7778 | 0 | 0 | 11 | 359 | 0 | 0 | 19.5556 | 638.223
1202099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:53:11 | 15.08.2019 16:30:00 | 1.6136 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 146.8385 | 0 | 0
1202102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:01:37 | 15.08.2019 15:59:00 | 0.95639 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.209 | 0 | 0
1202110 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_9616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:08:46 | 16.08.2019 00:56:00 | 9.7872 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 734.0415
1202129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_41302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:12:31 | 15.08.2019 18:14:00 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 187.5326
1202130 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580292295 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:15:48 | 15.08.2019 17:23:00 | 2.12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
1202131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_108742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:16:49 | 15.08.2019 18:44:00 | 3.4531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9061
1202132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:16:39 | 15.08.2019 20:22:04 | 5.0903 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 498.8474
1202139 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:19:37 | 15.08.2019 18:06:00 | 2.7731 | 1 | 60 | 9 | 269 | 2.7731 | 166.3836 | 24.9575 | 745.9531
1202140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_286021 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:43 | 20.08.2019 14:01:43 | 5.0167 | 0 | 10 | 0 | 310 | 0 | 50.1667 | 0 | 1555.1677
1202141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_281265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:02 | 21.08.2019 13:54:02 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 332 | 0 | 24.5 | 0 | 1626.8
1202153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_32959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:19:37 | 15.08.2019 15:53:39 | 0.56722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56722 | 0 | 0
1202162 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:37:25 | 15.08.2019 17:48:00 | 3.1764 | 0 | 2723 | 48 | 1282 | 0 | 8649.31 | 152.4667 | 4072.132
1202168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:01:48 | 15.08.2019 16:08:00 | 1.1033 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | 0 | 9.93 | 179.8428
1202169 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22215 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:09:13 | 15.08.2019 16:33:00 | 1.3964 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 2.7928 | 497.1148
1202171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:24:37 | 15.08.2019 16:20:52 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 152.8125
1202178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:30:13 | 15.08.2019 15:51:00 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.5876
1202186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_30968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:34:23 | 15.08.2019 18:40:00 | 3.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0936 | 0 | 0
1202194 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_226904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:10:00 | 19.08.2019 12:30:00 | 3.3333 | 0 | 415 | 0 | 1 | 0 | 1383.332 | 0 | 3.3333
1202195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_117917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 13:00:05 | 20.08.2019 18:01:05 | 5.0167 | 1 | 1759 | 21 | 611 | 5.0167 | 8824.3225 | 105.3501 | 3065.1854
1202196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580259212 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:38:36 | 15.08.2019 16:20:00 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
1202204 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13564 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:40:49 | 15.08.2019 20:17:00 | 4.6031 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6184 | 0
1202205 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_2266 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:40:43 | 15.08.2019 19:46:00 | 4.0881 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 36.7925 | 77.6731
1202212 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_271500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:44:28 | 15.08.2019 16:00:00 | 0.25889 | 0 | 528 | 0 | 1 | 0 | 136.6939 | 0 | 0.25889
1202215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516075616 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:44:55 | 15.08.2019 16:50:00 | 1.0847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8472 | 0 | 0
1202216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_52723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:46:36 | 15.08.2019 16:46:00 | 0.99 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
1202218 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_202929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:45:30 | 15.08.2019 16:44:00 | 0.975 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0
1202221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_255184 , KONYA_AGDIREK_255185 , KONYA_AGDIREK_256317 , KONYA_AGDIREK_259182 , KONYA_AGPANOBOX_2771 , KONYA_AGPANOBOX_2773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 10:00:41 | 18.08.2019 12:02:41 | 2.0333 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 1984.5301 | 0 | 0
1202223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:49:45 | 15.08.2019 19:06:00 | 3.2708 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 111.2082 | 794.8117
1202226 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_5158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:51:25 | 15.08.2019 16:45:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0
1202244 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:47:35 | 15.08.2019 17:11:38 | 1.4008 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 9.8058 | 22.4133
1202249 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:41:26 | 15.08.2019 17:07:00 | 2.4261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2783 | 0 | 0
1202250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:06:45 | 15.08.2019 17:13:00 | 2.1042 | 0 | 82 | 34 | 290 | 0 | 172.5419 | 71.5418 | 610.2093
1202251 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_2091 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:57:57 | 15.08.2019 19:10:00 | 3.2008 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 3.2008 | 156.8407
1202260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:03:45 | 15.08.2019 17:06:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.0125
1202262 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:27:10 | 15.08.2019 17:23:00 | 2.9306 | 2 | 225 | 0 | 80 | 5.8611 | 659.376 | 0 | 234.4448
1202273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26826 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:09:43 | 15.08.2019 18:28:56 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 266.8322
1202280 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:10:54 | 15.08.2019 16:49:00 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.795
1202281 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:12:06 | 15.08.2019 23:54:00 | 7.6983 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 207.8549
1202287 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:14:15 | 16.08.2019 01:23:00 | 9.1458 | 0 | 0 | 34 | 769 | 0 | 0 | 310.9582 | 7033.1433
1202290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:10:49 | 15.08.2019 16:42:00 | 1.5197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7958 | 0 | 0
1202312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:15:55 | 15.08.2019 18:41:00 | 2.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4181 | 0 | 0
1202318 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:21:44 | 15.08.2019 18:21:00 | 1.9878 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 188.8391 | 0 | 0
1202321 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4937 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:19:17 | 15.08.2019 17:34:26 | 1.2525 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.505 | 1.2525
1202325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:24:17 | 16.08.2019 02:00:00 | 9.5953 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 1679.174 | 0 | 28.7858
1202326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_52067 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:22:22 | 15.08.2019 18:39:00 | 2.2772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9405 | 0 | 0
1202327 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:24:08 | 15.08.2019 18:35:00 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 554.0019
1202330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516229112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:24:34 | 15.08.2019 17:57:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5406
1202351 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_32360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:29:49 | 15.08.2019 21:41:00 | 5.1864 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 62.2367 | 0 | 15.5592
1202356 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:32:14 | 15.08.2019 17:47:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.1372
1202357 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_21194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:06:56 | 15.08.2019 17:20:00 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.3556
1202360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:32:19 | 15.08.2019 17:47:43 | 1.2567 | 0 | 0 | 99 | 575 | 0 | 0 | 124.4103 | 722.5852
1202364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:19:49 | 15.08.2019 17:00:47 | 0.68278 | 11 | 2986 | 220 | 7358 | 7.5106 | 2038.7811 | 150.2116 | 5023.8952
1202365 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580230606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:25:11 | 15.08.2019 16:40:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2469
1202366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:36:10 | 15.08.2019 19:02:00 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 199.3059
1202367 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417063 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:46:11 | 15.08.2019 16:45:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9606
1202372 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52398 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:38:23 | 15.08.2019 19:32:00 | 2.8936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7872
1202374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:33:48 | 15.08.2019 18:02:26 | 1.4772 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 115.2232 | 0 | 4.4317
1202383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:36:05 | 15.08.2019 23:24:00 | 6.7986 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1726.8469 | 0 | 0
1202391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:43:58 | 15.08.2019 18:15:00 | 1.5172 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 276.134 | 0 | 0
1202399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:46:36 | 15.08.2019 17:45:54 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833
1202402 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:42:05 | 15.08.2019 19:27:00 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4972
1202403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516206793 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:49:11 | 15.08.2019 17:40:23 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7067
1202409 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:13:06 | 15.08.2019 17:41:00 | 1.465 | 4 | 1823 | 0 | 29 | 5.86 | 2670.695 | 0 | 42.485
1202413 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_393434 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:52:16 | 15.08.2019 17:51:00 | 0.97889 | 17 | 4162 | 195 | 3027 | 16.6411 | 4074.1402 | 190.8836 | 2963.1
1202426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:55:07 | 15.08.2019 17:44:00 | 0.81472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6294 | 0 | 0
1202442 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_45427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:59:54 | 15.08.2019 18:01:18 | 1.0233 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107.4497 | 0 | 0
1202458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:58:16 | 15.08.2019 18:44:00 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 121.5932
1202459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:11:13 | 15.08.2019 19:03:00 | 2.8631 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 337.8411 | 764.437
1202464 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:01:29 | 15.08.2019 22:00:00 | 4.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9753 | 0 | 0
1202467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23286 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 13:00:31 | 18.08.2019 19:12:31 | 6.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0
1202482 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 14:45:45 | 15.08.2019 20:26:00 | 5.6708 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.3916
1202489 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580210596 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:26:19 | 15.08.2019 17:09:00 | 1.7114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 0
1202490 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580309984 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:08:22 | 15.08.2019 17:13:00 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0
1202517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:08:35 | 15.08.2019 17:51:00 | 0.70694 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 100.3855 | 0 | 5.6555
1202523 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516248008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:09:54 | 15.08.2019 18:01:00 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
1202524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199772 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:12 | 20.08.2019 10:45:12 | 1.75 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 390.25 | 0 | 0
1202528 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516269321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:10:03 | 15.08.2019 17:53:14 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0
1202534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516190885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:14:22 | 15.08.2019 18:06:00 | 0.86056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 | 0 | 0
1202541 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:13:44 | 15.08.2019 19:50:23 | 2.6108 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2.6108 | 93.9899
1202542 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_15855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:13:07 | 15.08.2019 18:19:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9612
1202543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:16:54 | 15.08.2019 18:51:00 | 1.5683 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 48.6182 | 0 | 1.5683
1202544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:08:41 | 15.08.2019 18:20:00 | 1.1886 | 2 | 0 | 37 | 8 | 2.3772 | 0 | 43.9786 | 9.5089
1202546 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_7812 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 11:01:32 | 18.08.2019 14:40:32 | 3.65 | 1 | 44 | 10 | 206 | 3.65 | 160.6 | 36.5 | 751.9
1202550 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:16:19 | 15.08.2019 17:43:00 | 0.44472 | 4 | 1507 | 2 | 0 | 1.7789 | 670.193 | 0.88944 | 0
1202559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:21:50 | 15.08.2019 18:26:00 | 1.0694 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.097 | 0 | 0
1202562 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:16:39 | 15.08.2019 18:12:23 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889
1202566 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:26:29 | 15.08.2019 19:45:00 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.3444
1202572 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:25:32 | 15.08.2019 20:50:37 | 3.4181 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 184.5752
1202573 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:29:47 | 15.08.2019 17:58:00 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 116.1592
1202575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:20:43 | 15.08.2019 18:05:00 | 0.73806 | 0 | 0 | 20 | 2493 | 0 | 0 | 14.7612 | 1839.9836
1202581 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_265417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:08:37 | 15.08.2019 19:07:00 | 0.97306 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45.7338 | 0 | 0
1202582 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_478450 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:35:28 | 15.08.2019 18:43:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2556
1202589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:33:58 | 15.08.2019 20:27:00 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8839
1202593 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_197092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:35:35 | 15.08.2019 18:55:00 | 1.3236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0
1202595 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 12:00:17 | 18.08.2019 14:53:17 | 2.8833 | 1 | 376 | 36 | 1 | 2.8833 | 1084.1321 | 103.7999 | 2.8833
1202600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 09:00:38 | 18.08.2019 09:17:38 | 0.28333 | 3 | 420 | 9 | 119 | 0.84999 | 118.9986 | 2.55 | 33.7163
1202631 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:50:55 | 15.08.2019 20:14:00 | 2.3847 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 629.5661 | 0 | 0
1202634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_295577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:07:43 | 15.08.2019 23:12:00 | 7.0714 | 2 | 7290 | 0 | 4 | 14.1428 | 51550.4331 | 0 | 28.2856
1202645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:34:27 | 15.08.2019 23:40:00 | 6.0925 | 11 | 639 | 0 | 21 | 67.0175 | 3893.1075 | 0 | 127.9425
1202653 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:53:24 | 15.08.2019 19:40:00 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 568.5344
1202654 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_34465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:25:44 | 15.08.2019 19:56:01 | 2.5047 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.7124 | 0 | 0
1202660 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13344 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:55:59 | 16.08.2019 00:18:00 | 6.3669 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1076.0129
1202662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_312472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:57:39 | 15.08.2019 19:33:00 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 81.0477
1202664 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_148165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:58:25 | 15.08.2019 18:58:54 | 1.0081 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 39.3143 | 0 | 1.0081
1202669 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:59:01 | 15.08.2019 19:45:13 | 1.77 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.33 | 0
1202672 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:59:36 | 15.08.2019 18:49:00 | 0.82333 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 13.9966 | 0 | 14.8199
1202678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:36:41 | 15.08.2019 19:46:00 | 1.1553 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 80.8696 | 0 | 8.087
1202679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92202 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:02:53 | 15.08.2019 19:27:00 | 1.4019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | 0 | 0
1202680 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:46:09 | 15.08.2019 21:21:00 | 4.5808 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 155.7482
1202686 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:04:18 | 15.08.2019 18:21:00 | 0.27833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 19.7614 | 0 | 0
1202687 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_53518 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:18:37 | 15.08.2019 18:32:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 332.6723
1202694 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49675 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 15:36:27 | 15.08.2019 18:28:00 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.3242
1202695 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:05:29 | 15.08.2019 19:32:46 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4547
1202701 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:07:57 | 15.08.2019 19:35:00 | 1.4508 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 23.2133 | 0 | 7.2542
1202705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_67229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:44:23 | 15.08.2019 23:34:00 | 5.8269 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 442.8474 | 0 | 0
1202712 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:55:47 | 15.08.2019 18:39:18 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 58.0224
1202720 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47680 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:10:36 | 15.08.2019 19:29:35 | 1.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0
1202726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:13:03 | 15.08.2019 20:37:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.1809 | 0
1202728 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:13:11 | 15.08.2019 19:02:00 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5769
1202729 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_84116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:13:40 | 15.08.2019 19:00:00 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222
1202737 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:15:19 | 15.08.2019 18:44:00 | 0.47806 | 1 | 60 | 9 | 269 | 0.47806 | 28.6836 | 4.3025 | 128.5981
1202756 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_12607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:18:41 | 15.08.2019 19:21:57 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.6876
1202767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:19:01 | 15.08.2019 19:19:00 | 0.99972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9992 | 0 | 0
1202769 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12147 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:14:06 | 15.08.2019 20:24:08 | 3.1672 | 0 | 0 | 17 | 318 | 0 | 0 | 53.8427 | 1007.176
1202780 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516172306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:24:56 | 15.08.2019 19:31:00 | 1.1011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 0 | 0
1202791 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:11:34 | 15.08.2019 20:08:16 | 1.945 | 3 | 1736 | 1 | 37 | 5.835 | 3376.52 | 1.945 | 71.965
1202795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_361809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:31:20 | 15.08.2019 19:27:00 | 0.92778 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.3279 | 0
1202804 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:56:30 | 15.08.2019 20:15:15 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 289.0625
1202807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:11:27 | 15.08.2019 20:28:06 | 2.2775 | 0 | 0 | 14 | 499 | 0 | 0 | 31.885 | 1136.4725
1202826 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:44:43 | 15.08.2019 20:29:00 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 142.5209
1202830 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631208 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:44:08 | 16.08.2019 00:55:00 | 6.1811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3622 | 0 | 0
1202831 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_26026 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:46:13 | 15.08.2019 20:38:00 | 1.8631 | 2 | 0 | 52 | 7 | 3.7261 | 0 | 96.8791 | 13.0414
1202841 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73794 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:49:35 | 15.08.2019 20:02:44 | 1.2192 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1.2192 | 64.616
1202844 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:43:12 | 15.08.2019 21:07:00 | 2.3967 | 2 | 49 | 11 | 217 | 4.7933 | 117.4368 | 26.3634 | 520.0774
1202858 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17266 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 16:56:02 | 15.08.2019 19:43:03 | 2.7836 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 150.3149
1202879 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:01:53 | 15.08.2019 20:28:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.2348
1202881 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5791 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:03:25 | 15.08.2019 22:40:00 | 3.6097 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 729.1634
1202894 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_93927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:08:58 | 15.08.2019 20:34:00 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.8544
1202896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:09:01 | 15.08.2019 19:54:00 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 71.9731
1202904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:17:03 | 15.08.2019 19:48:00 | 1.5158 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 109.1398 | 0 | 0
1202905 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:39:03 | 15.08.2019 21:05:37 | 2.4428 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 149.0096
1202908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_329313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:16:19 | 15.08.2019 20:25:00 | 1.1447 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1708 | 0 | 0
1202915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_97693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:18:39 | 15.08.2019 20:29:00 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0
1202917 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:20:14 | 16.08.2019 00:42:00 | 5.3628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.7161 | 0 | 0
1202931 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72638 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:19:50 | 15.08.2019 20:38:04 | 1.3039 | 0 | 0 | 23 | 91 | 0 | 0 | 29.9895 | 118.654
1202932 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:21:40 | 15.08.2019 21:44:44 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 102.5309
1202934 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:44:29 | 15.08.2019 21:37:00 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 529.0515
1202937 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164887 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:21:36 | 15.08.2019 20:14:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 12 | 842 | 0 | 0 | 10.48 | 735.3439
1202949 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:30:58 | 15.08.2019 20:00:00 | 0.48389 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 31.4529 | 93.8747
1202958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:30:39 | 16.08.2019 04:03:00 | 8.5392 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1033.2396
1202960 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:30:05 | 15.08.2019 21:21:30 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5694
1202979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580223315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:36:20 | 15.08.2019 21:05:00 | 1.4778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 0 | 0
1202982 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:24:27 | 15.08.2019 20:17:37 | 0.88611 | 9 | 3006 | 14 | 2142 | 7.975 | 2663.6467 | 12.4055 | 1898.0476
1202983 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:56:02 | 15.08.2019 20:49:17 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 205.0125
1202994 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516061806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:41:36 | 15.08.2019 20:15:15 | 0.56083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
1203003 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:24:49 | 15.08.2019 20:17:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.0494
1203004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:42:58 | 15.08.2019 21:00:02 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.2131
1203005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_83 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:43:00 | 15.08.2019 22:44:46 | 3.0294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.2944
1203017 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:55:43 | 15.08.2019 21:30:30 | 2.5797 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 5.1594 | 4264.2772 | 74.8119 | 3366.5346
1203026 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17265 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:49:15 | 15.08.2019 22:17:42 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84.1218
1203028 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:51:31 | 15.08.2019 20:56:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 106.3973
1203048 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_109760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:59:47 | 15.08.2019 20:29:00 | 0.48694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97388
1203052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_103826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:29:39 | 15.08.2019 20:55:00 | 1.4225 | 0 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 2.845 | 789.4875
1203064 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:04:58 | 16.08.2019 00:20:00 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.2573
1203066 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_69242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:06:03 | 15.08.2019 21:46:00 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.9849
1203075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:09:23 | 15.08.2019 22:28:00 | 2.3103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | 0 | 0
1203078 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:04:57 | 15.08.2019 20:54:26 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.9371
1203084 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_255212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:14:03 | 15.08.2019 20:46:00 | 0.5325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0525 | 0 | 0
1203085 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17710 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:14:26 | 15.08.2019 21:18:00 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.1993
1203087 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_101952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:15:19 | 15.08.2019 21:25:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614
1203093 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_3866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 19:37:17 | 15.08.2019 21:37:02 | 1.9958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9583 | 0 | 0
1203103 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420462 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:30:27 | 15.08.2019 20:28:00 | 2.9592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9183 | 0 | 0
1203106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_119886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:25:21 | 15.08.2019 21:47:00 | 1.3608 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 78.9281 | 0 | 0
1203119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:31:59 | 15.08.2019 21:32:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137.0384
1203120 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:33:24 | 16.08.2019 00:25:00 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
1203121 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_36960 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:48:54 | 15.08.2019 20:49:00 | 2.0017 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 2.0017 | 228.1904
1203126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:23:39 | 15.08.2019 21:55:03 | 1.5233 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 6.0933 | 240.6861
1203127 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_200614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:32:02 | 16.08.2019 00:24:00 | 6.8661 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 439.431
1203134 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419023 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:13:49 | 15.08.2019 21:30:00 | 1.2697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8092 | 0 | 0
1203136 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516378879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 18:25:59 | 15.08.2019 20:59:00 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5503
1203143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:46:26 | 15.08.2019 21:48:00 | 1.0261 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 203.1698 | 0 | 0
1203156 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:49:41 | 15.08.2019 23:45:00 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 137.3312
1203159 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:49:43 | 15.08.2019 23:42:00 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8714
1203160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:59:15 | 15.08.2019 22:28:00 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.8959
1203165 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_112711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 20:51:23 | 16.08.2019 00:02:00 | 3.1769 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 117.5468 | 0 | 0
1203168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33893 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:00:50 | 15.08.2019 22:45:00 | 1.7361 | 0 | 0 | 12 | 628 | 0 | 0 | 20.8333 | 1090.2771
1203171 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:06:01 | 15.08.2019 22:05:48 | 0.99639 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.9856 | 1.9928
1203182 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516244966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:09:48 | 15.08.2019 23:55:09 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2675
1203185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35968 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:15:25 | 15.08.2019 22:18:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0
1203188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253652 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:19:07 | 15.08.2019 21:42:00 | 0.38139 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 0 | 19.0695 | 7.2464
1203200 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TM - KESİCİ PATLAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:34:43 | 15.08.2019 23:09:23 | 1.5778 | 6 | 1216 | 242 | 3998 | 9.4667 | 1918.5805 | 381.8228 | 6307.9644
1203212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_155422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:46:46 | 15.08.2019 23:14:00 | 1.4539 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.1556 | 0 | 0
1203213 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:49:15 | 15.08.2019 22:15:00 | 0.42917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0
1203217 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:50:59 | 16.08.2019 02:51:00 | 5.0003 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1170.0655 | 0 | 0
1203222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580218557 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 21:55:30 | 15.08.2019 22:02:00 | 0.10833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.2499 | 0 | 0
1203234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_233129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 22:05:27 | 15.08.2019 22:54:00 | 0.80917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9009 | 0 | 0
1203249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 22:20:12 | 15.08.2019 23:23:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 129.7871
1203256 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 22:20:07 | 15.08.2019 23:31:06 | 1.1831 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 16.5628 | 699.1885
1203264 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 22:30:40 | 15.08.2019 23:49:00 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.7502
1203270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 22:44:07 | 16.08.2019 01:26:57 | 2.7139 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1476.3562 | 0 | 0
1203278 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090933 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 22:55:46 | 15.08.2019 23:41:25 | 0.76083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76083 | 0 | 0
1203282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 23:03:14 | 16.08.2019 01:09:00 | 2.0961 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 452.7598 | 0 | 0
1203283 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 23:05:48 | 16.08.2019 00:42:00 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.1665
1203285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 17:56:18 | 16.08.2019 03:38:00 | 9.695 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1580.285
1203294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26305 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2019 23:21:20 | 16.08.2019 01:27:00 | 2.0944 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 16.7555 | 29.3222
1203296 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 23:23:55 | 15.08.2019 23:50:00 | 0.43472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43472 | 0 | 0
1203299 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580254184 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 22:09:45 | 15.08.2019 23:39:00 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.975
1203313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56556 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2019 23:50:42 | 16.08.2019 02:08:00 | 2.2883 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 279.1763 | 0 | 0
1203318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2019 10:09:43 | 18.08.2019 13:50:43 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4666
1203326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 00:12:14 | 16.08.2019 01:53:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794
1203328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20205 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:14 | 23.08.2019 15:03:14 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0
1203329 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:19 | 22.08.2019 18:03:19 | 8.05 | 16 | 0 | 93 | 0 | 128.8 | 0 | 748.65 | 0
1203330 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:32 | 19.08.2019 17:49:32 | 7.8167 | 16 | 0 | 93 | 0 | 125.0667 | 0 | 726.9503 | 0
1203331 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_31670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:28 | 22.08.2019 17:41:28 | 7.6833 | 1 | 480 | 0 | 9 | 7.6833 | 3687.9984 | 0 | 69.15
1203332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_31670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:13 | 19.08.2019 17:51:13 | 7.85 | 1 | 480 | 0 | 9 | 7.85 | 3768 | 0 | 70.65
1203333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 12:00:33 | 23.08.2019 13:15:33 | 1.25 | 0 | 844 | 71 | 35 | 0 | 1055 | 88.75 | 43.75
1203334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_49988 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:10 | 23.08.2019 15:05:10 | 5.0833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0
1203356 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 01:37:48 | 16.08.2019 13:13:44 | 11.5989 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.1922 | 0
1203358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7987 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 01:40:03 | 16.08.2019 04:54:00 | 3.2325 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 219.81 | 0 | 0
1203361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638814 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 02:02:18 | 16.08.2019 02:50:00 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.18
1203365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 02:15:28 | 16.08.2019 03:17:00 | 1.0256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3323 | 0 | 0
1203376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_376016 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 02:57:15 | 16.08.2019 03:31:00 | 0.5625 | 26 | 3243 | 0 | 0 | 14.625 | 1824.1875 | 0 | 0
1203391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 04:13:27 | 16.08.2019 05:28:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.85
1203394 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 04:07:10 | 16.08.2019 08:53:00 | 4.7639 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 452.5695 | 0 | 0
1203395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 04:09:15 | 16.08.2019 06:06:10 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 151.9916
1203401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_63337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 03:57:45 | 16.08.2019 05:13:00 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 185.6172
1203408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 05:46:00 | 16.08.2019 09:29:23 | 3.7231 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.1228 | 0 | 0
1203420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 05:45:43 | 16.08.2019 06:31:00 | 0.75472 | 11 | 2755 | 0 | 0 | 8.3019 | 2079.2536 | 0 | 0
1203423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297204 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:10:03 | 16.08.2019 09:48:23 | 3.6389 | 1 | 0 | 127 | 1175 | 3.6389 | 0 | 462.139 | 4275.6957
1203425 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 05:57:06 | 16.08.2019 08:22:56 | 2.4306 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 36.4584 | 471.5286
1203434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_60558 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:13:54 | 16.08.2019 09:16:44 | 3.0472 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0944 | 6.0944
1203443 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_178800 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:26:01 | 16.08.2019 07:15:16 | 0.82083 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 9.0291 | 11.4916
1203449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:31:15 | 16.08.2019 10:36:07 | 4.0811 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32.6489 | 0 | 4.0811
1203450 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:34:31 | 16.08.2019 08:07:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 58.5728 | 52.4073
1203456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:33:40 | 16.08.2019 07:08:03 | 0.57306 | 2 | 3899 | 0 | 0 | 1.1461 | 2234.3609 | 0 | 0
1203470 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:10:49 | 16.08.2019 07:36:00 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 103.6396
1203487 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:03:22 | 16.08.2019 08:25:59 | 1.3769 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 19.2772 | 5396.2279 | 33.0466 | 965.2349
1203492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:14:07 | 16.08.2019 11:00:51 | 3.7789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7789
1203504 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_32527 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:51:06 | 16.08.2019 07:58:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.415
1203506 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2924 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:26:24 | 16.08.2019 08:27:00 | 1.01 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2.02 | 404
1203510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:22:03 | 16.08.2019 09:30:53 | 2.1472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.6805 | 0 | 0
1203519 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_35079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:26:26 | 16.08.2019 14:59:55 | 7.5581 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 211.6257 | 0 | 0
1203521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:18:48 | 16.08.2019 07:52:07 | 0.55528 | 0 | 0 | 7 | 466 | 0 | 0 | 3.887 | 258.7605
1203522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5094 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:29:29 | 16.08.2019 12:52:10 | 5.3781 | 0 | 0 | 7 | 378 | 0 | 0 | 37.6464 | 2032.9067
1203527 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 04:01:36 | 16.08.2019 09:16:00 | 5.24 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 83.84 | 0 | 26.2
1203528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21108 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:25:48 | 16.08.2019 08:18:00 | 0.87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 1.74 | 0 | 0
1203533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15903 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:38:04 | 16.08.2019 10:55:35 | 3.2919 | 0 | 11 | 0 | 192 | 0 | 36.2113 | 0 | 632.0525
1203537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:20:57 | 16.08.2019 11:29:47 | 5.1472 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 144.1222 | 56.6194
1203542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:43:40 | 16.08.2019 11:35:38 | 3.8661 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.795
1203543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:44:22 | 16.08.2019 13:48:54 | 6.0756 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.9823 | 0 | 0
1203551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:49:17 | 16.08.2019 10:34:07 | 2.7472 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 112.636 | 24.725
1203555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20476 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 07:47:45 | 16.08.2019 09:50:00 | 2.0375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0
1203558 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280042 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:17:07 | 16.08.2019 09:24:04 | 3.1158 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24.9266 | 18.695
1203563 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_356371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:01:29 | 16.08.2019 08:46:59 | 0.75833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34.8832 | 0 | 0
1203585 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516245498 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:15:00 | 16.08.2019 09:54:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
1203588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_36323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 06:50:40 | 16.08.2019 12:03:14 | 5.2094 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 197.9587
1203593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_166169 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:01:58 | 16.08.2019 08:57:00 | 0.91722 | 6 | 1430 | 11 | 0 | 5.5033 | 1311.6246 | 10.0894 | 0
1203616 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:19:39 | 16.08.2019 08:49:39 | 0.5 | 2 | 767 | 0 | 14 | 1 | 383.5 | 0 | 7
1203634 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_56750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:30:01 | 16.08.2019 11:38:00 | 3.1331 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6.2661 | 0 | 28.1975
1203645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391723 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:27:13 | 16.08.2019 12:35:37 | 4.14 | 0 | 0 | 71 | 3325 | 0 | 0 | 293.94 | 13765.5
1203646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:38:36 | 16.08.2019 10:31:00 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 172.3464
1203649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:35 | 19.08.2019 11:05:35 | 2.0833 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 320.8328 | 0 | 12.5
1203654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:39 | 19.08.2019 10:49:39 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.1168
1203658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_98862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:29:44 | 16.08.2019 11:05:00 | 2.5878 | 0 | 0 | 202 | 16 | 0 | 0 | 522.7316 | 41.4045
1203660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:48 | 19.08.2019 09:49:48 | 0.81667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4168 | 0
1203669 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:53:01 | 16.08.2019 10:41:55 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108.9
1203684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:00:05 | 16.08.2019 10:29:28 | 1.4897 | 6 | 0 | 91 | 6 | 8.9383 | 0 | 135.5645 | 8.9383
1203695 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9874 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:07:44 | 16.08.2019 10:57:00 | 1.8211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0
1203696 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24981 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:08:19 | 16.08.2019 12:03:00 | 2.9114 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.8228 | 5.8228
1203702 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92263 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:09:49 | 16.08.2019 10:28:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0
1203705 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:12:08 | 16.08.2019 11:02:31 | 1.8397 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 765.3235 | 0 | 0
1203713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:14:37 | 16.08.2019 10:23:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.7066
1203754 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:27:47 | 16.08.2019 12:37:43 | 3.1656 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 1310.5418 | 0 | 12.6622
1203756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_282529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:31:24 | 16.08.2019 10:08:00 | 0.61 | 0 | 0 | 30 | 716 | 0 | 0 | 18.3 | 436.76
1203767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289082 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:24:28 | 16.08.2019 10:20:00 | 0.92556 | 5 | 2 | 6 | 186 | 4.6278 | 1.8511 | 5.5534 | 172.1542
1203806 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13343 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:49:33 | 16.08.2019 11:11:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 101.8125
1203814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:43:27 | 16.08.2019 18:20:00 | 8.6092 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 456.286 | 0 | 0
1203815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580220009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:53:09 | 16.08.2019 12:07:00 | 2.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0
1203824 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344728 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:52:43 | 16.08.2019 11:12:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 915.7233
1203833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15041 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:23:01 | 16.08.2019 18:07:00 | 8.7331 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 235.7926
1203846 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:53:04 | 16.08.2019 10:54:00 | 1.0156 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 263.03 | 0 | 0
1203847 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_429809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:30:52 | 19.08.2019 12:41:52 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4666
1203850 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:30:41 | 20.08.2019 12:45:41 | 3.25 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29.25 | 0 | 3.25
1203851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:59:48 | 16.08.2019 11:48:09 | 1.8058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 0
1203854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338166 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:06:13 | 16.08.2019 14:51:26 | 4.7536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.3186 | 0
1203860 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:08:51 | 16.08.2019 10:44:00 | 0.58583 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 33.9781 | 2.9291
1203863 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_111376 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:30:49 | 23.08.2019 12:25:49 | 2.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.3334 | 0 | 0
1203876 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:12:43 | 16.08.2019 10:46:00 | 0.55472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55472 | 0 | 0
1203879 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_6121 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:14:50 | 16.08.2019 13:36:10 | 3.3556 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 463.0673
1203888 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:15:25 | 16.08.2019 11:00:59 | 0.75944 | 3 | 1093 | 0 | 0 | 2.2783 | 830.0679 | 0 | 0
1203889 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_69242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:17:04 | 16.08.2019 15:19:00 | 7.0322 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.58
1203894 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259568 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:38:18 | 16.08.2019 11:13:00 | 1.5783 | 0 | 147 | 0 | 11 | 0 | 232.0145 | 0 | 17.3616
1203897 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:21:19 | 16.08.2019 11:46:50 | 1.4253 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 4.2758 | 487.4458
1203901 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:25:54 | 16.08.2019 11:30:00 | 1.0683 | 0 | 0 | 88 | 1316 | 0 | 0 | 94.013 | 1405.9223
1203902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:25:25 | 16.08.2019 16:31:00 | 6.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0931
1203906 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:18:27 | 16.08.2019 11:48:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.805 | 0
1203908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_80046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:01:53 | 16.08.2019 10:53:57 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.8845
1203918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:22:33 | 16.08.2019 11:39:00 | 1.2742 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 156.7229 | 0 | 0
1203942 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516253270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:38:16 | 16.08.2019 11:44:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1911
1203947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39318 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:30:00 | 19.08.2019 16:17:00 | 6.7833 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 6.7833 | 569.7997
1203949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:42:14 | 16.08.2019 11:43:00 | 1.0128 | 15 | 2829 | 6 | 21 | 15.1917 | 2865.1546 | 6.0767 | 21.2684
1203961 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:48:45 | 16.08.2019 11:37:00 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 94.0879
1203967 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 14:30:59 | 19.08.2019 14:43:59 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.0002
1203980 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 13:00:42 | 19.08.2019 13:19:42 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16.1502
1203981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:39:01 | 16.08.2019 11:41:00 | 1.0331 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.562 | 0 | 0
1203983 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 11:30:11 | 19.08.2019 12:10:11 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.6669
1203984 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10075 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:25 | 19.08.2019 10:54:25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.3
1203987 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:47:52 | 16.08.2019 11:16:03 | 0.46972 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 470.1897 | 0 | 0
1204014 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_63217 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:01:17 | 16.08.2019 14:07:00 | 3.0953 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 668.5805
1204028 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:05:23 | 16.08.2019 14:10:00 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 147.6931
1204031 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2050550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 14:30:25 | 19.08.2019 17:55:25 | 3.4167 | 1 | 0 | 4 | 122 | 3.4167 | 0 | 13.6667 | 416.8337
1204033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:04:14 | 16.08.2019 12:47:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 35.9684 | 1.7128
1204042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:07:54 | 16.08.2019 11:47:00 | 0.65167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
1204044 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 11:30:48 | 21.08.2019 12:04:48 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 73.1004
1204045 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:01 | 21.08.2019 10:23:01 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28.3664
1204047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6517 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:13:37 | 16.08.2019 12:06:00 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.4795
1204054 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_114010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:14:35 | 16.08.2019 13:12:00 | 1.9569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8708 | 0 | 0
1204062 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:13 | 19.08.2019 13:04:13 | 4.0667 | 0 | 6 | 50 | 503 | 0 | 24.4 | 203.3335 | 2045.535
1204072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:10:54 | 16.08.2019 11:30:00 | 2.3183 | 12 | 393 | 7 | 43 | 27.82 | 911.1037 | 16.2283 | 99.6882
1204079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:15:47 | 16.08.2019 13:43:36 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4636
1204088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 , KARAMAN_OGHAT_2118472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:09 | 24.08.2019 11:00:09 | 1 | 6 | 24 | 33 | 1552 | 6 | 24 | 33 | 1552
1204107 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:14:01 | 16.08.2019 11:48:41 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 322.2225
1204108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6887 , AKSARAY_ENHDIREK_6895 , AKSARAY_ENHDIREK_8834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 13:00:45 | 19.08.2019 14:47:45 | 1.7833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0
1204111 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:42:40 | 16.08.2019 14:09:00 | 2.4389 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 107.3112
1204114 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:25:51 | 16.08.2019 13:49:00 | 0.38583 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 30.4806 | 601.1231
1204137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:17:51 | 16.08.2019 12:22:00 | 1.0692 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 516.4091 | 20.3142
1204148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202087 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:05:47 | 16.08.2019 13:50:00 | 1.7369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0541 | 0 | 0
1204156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_97693 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:06:43 | 16.08.2019 22:15:00 | 10.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1381 | 0 | 0
1204164 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:15:09 | 16.08.2019 14:19:00 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.6043
1204165 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:14:24 | 16.08.2019 13:08:00 | 0.89333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 116.1329 | 0 | 0
1204168 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:17:22 | 16.08.2019 13:11:14 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 98.7558
1204175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516207884 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:59:12 | 16.08.2019 15:19:00 | 1.33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0
1204181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68025 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:28:45 | 16.08.2019 14:41:00 | 2.2042 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.4917 | 0 | 0
1204196 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:12:18 | 16.08.2019 12:52:00 | 2.6617 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 63.8801 | 0 | 2.6617
1204200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 08:34:59 | 16.08.2019 13:41:25 | 5.1072 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.0372 | 0 | 0
1204220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:49:31 | 16.08.2019 13:52:00 | 1.0414 | 0 | 269 | 0 | 19 | 0 | 280.1339 | 0 | 19.7864
1204225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:13:19 | 16.08.2019 14:52:00 | 1.6447 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 152.959 | 0 | 0
1204226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:55:23 | 16.08.2019 13:56:00 | 1.0103 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 172.7579 | 0 | 0
1204230 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:58:22 | 16.08.2019 13:39:00 | 0.67722 | 1 | 242 | 3 | 455 | 0.67722 | 163.8872 | 2.0317 | 308.1351
1204232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 11:12:15 | 16.08.2019 17:49:00 | 6.6125 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2023.425
1204234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:08:22 | 16.08.2019 14:39:00 | 2.5106 | 0 | 0 | 67 | 9 | 0 | 0 | 168.2075 | 22.595
1204242 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_156457 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:10:32 | 16.08.2019 14:00:09 | 0.82694 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1347 | 0
1204257 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:25:30 | 16.08.2019 15:49:00 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.8334
1204258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_403 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:40 | 19.08.2019 10:27:40 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 186 | 0 | 4.35 | 0 | 269.7
1204262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 12:32:52 | 19.08.2019 13:56:52 | 1.4 | 0 | 5 | 1 | 1038 | 0 | 7 | 1.4 | 1453.2
1204263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3722 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:04:41 | 20.08.2019 09:59:41 | 0.91667 | 0 | 18 | 0 | 625 | 0 | 16.5001 | 0 | 572.9188
1204264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4540 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 12:00:55 | 20.08.2019 13:00:55 | 1 | 0 | 13 | 0 | 282 | 0 | 13 | 0 | 282
1204266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 14:50:50 | 20.08.2019 15:45:50 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 396 | 0 | 4.5834 | 0 | 363.0013
1204267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_599 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:46:17 | 21.08.2019 10:52:17 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 731 | 0 | 23.1 | 0 | 804.1
1204278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20077 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:39:29 | 16.08.2019 16:11:00 | 2.5253 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6264 | 0
1204283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:30:44 | 16.08.2019 15:13:00 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.562
1204291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 16:30:13 | 19.08.2019 17:36:13 | 1.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
1204296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:46:11 | 16.08.2019 15:15:00 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4803
1204310 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_2225490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:53:12 | 16.08.2019 15:46:00 | 1.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0
1204316 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_224259 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:50:29 | 16.08.2019 14:54:13 | 1.0622 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.1065 | 0 | 0
1204318 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:53:26 | 16.08.2019 17:29:00 | 3.5928 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 215.5668
1204324 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_274083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:52:34 | 16.08.2019 17:02:00 | 3.1572 | 25 | 4440 | 223 | 9453 | 78.9305 | 14018.0568 | 704.0601 | 29845.2007
1204336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:57:37 | 16.08.2019 14:39:46 | 4.7025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.5375 | 0 | 0
1204346 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:10:50 | 16.08.2019 14:39:00 | 0.46944 | 23 | 0 | 145 | 2 | 10.7971 | 0 | 68.0688 | 0.93888
1204348 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:13:24 | 16.08.2019 14:39:41 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.894
1204374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:48:15 | 16.08.2019 14:51:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.1833 | 2.0917
1204380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13579 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:24:39 | 16.08.2019 15:58:00 | 1.5558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2233 | 0 | 0
1204383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:19:32 | 16.08.2019 15:44:00 | 1.4078 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 11.2622 | 767.2401
1204387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:16:10 | 16.08.2019 16:41:00 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 436.9141
1204388 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:26:38 | 16.08.2019 15:12:00 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.22
1204389 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:27:43 | 16.08.2019 15:04:00 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472
1204400 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_147977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:32:21 | 16.08.2019 17:57:00 | 3.4108 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 286.5097
1204406 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:48:35 | 16.08.2019 17:11:00 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 856.8969
1204412 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225382 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:38:21 | 16.08.2019 18:01:00 | 3.3775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.755
1204416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4941 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 15:30:21 | 19.08.2019 16:13:21 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64.5003
1204418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 14:00:13 | 19.08.2019 14:23:13 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.9499
1204419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6423 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:26 | 19.08.2019 11:00:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
1204421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6259 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 11:00:14 | 19.08.2019 11:53:14 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60.9498
1204422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 09:00:02 | 19.08.2019 09:45:02 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48
1204425 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23423 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:43:29 | 16.08.2019 18:02:00 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3086
1204436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_504469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:38:48 | 16.08.2019 15:56:00 | 1.2867 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 102.9336 | 0 | 0
1204438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:53:23 | 16.08.2019 19:48:00 | 4.9103 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 166.9495 | 0 | 0
1204446 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:55:42 | 16.08.2019 15:21:00 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 106.6825
1204448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 14:00:38 | 21.08.2019 20:42:38 | 6.7 | 4 | 6297 | 4 | 7 | 26.8 | 42189.9 | 26.8 | 46.9
1204449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:44 | 20.08.2019 12:23:44 | 3.3833 | 0 | 126 | 0 | 8 | 0 | 426.2996 | 0 | 27.0666
1204450 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 12:05:55 | 20.08.2019 15:05:55 | 3 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0
1204451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:43 | 21.08.2019 12:31:43 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 218.0335
1204452 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:57:09 | 16.08.2019 15:51:00 | 0.8975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.745 | 0 | 0
1204458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 13:41:36 | 16.08.2019 16:12:00 | 2.5067 | 6 | 0 | 91 | 6 | 15.04 | 0 | 228.107 | 15.04
1204464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:58:35 | 16.08.2019 15:22:00 | 0.39028 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 14.0501 | 4.2931
1204465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12624 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:35 | 20.08.2019 10:31:35 | 0.51667 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11.3667 | 0 | 2.0667
1204466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:30:15 | 20.08.2019 12:01:15 | 1.5167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 289.684 | 0 | 0
1204467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6314 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 13:30:41 | 20.08.2019 13:53:41 | 0.38333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 65.5494 | 0 | 0
1204468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6397 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 14:00:35 | 20.08.2019 15:20:35 | 1.3333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 185.3329 | 0 | 0
1204473 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_168108 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:52 | 22.08.2019 11:21:52 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 93.15
1204474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11868 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 16:30:48 | 20.08.2019 17:00:48 | 0.5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
1204475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:08 | 21.08.2019 10:22:08 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.3335
1204476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:30:25 | 21.08.2019 11:55:25 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85.0002
1204477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6517 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 13:00:30 | 21.08.2019 13:27:30 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 30.15
1204478 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4729 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 14:30:23 | 21.08.2019 15:25:23 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.9168
1204486 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72430 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:03:34 | 16.08.2019 19:41:00 | 4.6239 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.9734
1204487 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:05:38 | 16.08.2019 17:59:00 | 2.8894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6683 | 0 | 0
1204495 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_105156 , NIGDE_ENHDIREK_159855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 00:00:55 | 21.08.2019 04:14:55 | 4.2333 | 68 | 7403 | 724 | 3670 | 287.8664 | 31339.342 | 3064.9309 | 15536.3211
1204504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:44:49 | 16.08.2019 19:19:00 | 9.5697 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 698.5896
1204522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:52 | 22.08.2019 10:12:52 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 92.4
1204523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6868 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 11:00:30 | 22.08.2019 11:46:30 | 0.76667 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 92.7671 | 0 | 1.5333
1204524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:59 | 22.08.2019 13:22:59 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.2334
1204525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 14:30:06 | 22.08.2019 15:14:06 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.8665
1204526 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 16:00:58 | 22.08.2019 16:07:58 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.5667
1204527 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3286 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:17 | 23.08.2019 09:44:17 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.9332
1204528 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6666 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:00:59 | 23.08.2019 14:48:59 | 0.8 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
1204530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:53:22 | 17.08.2019 00:01:00 | 4.1272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8905 | 0 | 0
1204531 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:17:56 | 16.08.2019 17:08:00 | 1.8344 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 38.5232 | 0 | 14.6755
1204540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:16:13 | 16.08.2019 15:57:00 | 0.67972 | 5 | 501 | 46 | 128 | 3.3986 | 340.5397 | 31.2671 | 87.0042
1204541 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516053431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:22:37 | 16.08.2019 17:24:00 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0231
1204545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_289402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:57:53 | 16.08.2019 16:24:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 71.764 | 61.717
1204551 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_20650 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:30:14 | 16.08.2019 18:12:00 | 2.6961 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8728 | 0
1204555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 12:15:16 | 16.08.2019 18:15:00 | 5.9956 | 19 | 1384 | 0 | 31 | 113.9156 | 8297.855 | 0 | 185.8624
1204558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:57:13 | 16.08.2019 17:04:00 | 2.1131 | 0 | 0 | 115 | 2188 | 0 | 0 | 243.0019 | 4623.3753
1204570 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:39:39 | 16.08.2019 17:44:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 9 | 942 | 0 | 0 | 18.6525 | 1952.295
1204573 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10652 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:05:43 | 22.08.2019 12:48:43 | 3.7167 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 669.0006 | 0 | 18.5833
1204587 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 14:45:10 | 22.08.2019 14:56:10 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.9998
1204588 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:15:50 | 22.08.2019 13:36:50 | 0.35 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 24.85 | 0 | 2.1
1204589 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10989 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 12:00:31 | 22.08.2019 12:38:31 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 73.4663
1204590 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:50 | 22.08.2019 10:32:50 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 45.8664
1204591 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 18:30:14 | 21.08.2019 19:28:14 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1.9333 | 0 | 46.4002
1204593 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 12:45:43 | 21.08.2019 12:53:43 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8.6664
1204594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:52:41 | 16.08.2019 19:11:00 | 9.3053 | 0 | 328 | 0 | 2 | 0 | 3052.1318 | 0 | 18.6106
1204595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8080 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 09:12:02 | 16.08.2019 20:17:18 | 11.0878 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 920.2857 | 0 | 0
1204603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_88607 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:52:51 | 16.08.2019 17:23:00 | 1.5025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0
1204604 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197307 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:52:23 | 16.08.2019 18:30:00 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2539
1204612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:50:52 | 16.08.2019 20:40:00 | 4.8189 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 245.7634
1204631 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135368 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:37 | 20.08.2019 13:58:37 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103.1334
1204632 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140097 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:20 | 19.08.2019 12:35:20 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 165.3331
1204634 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:42 | 21.08.2019 14:40:42 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.6667
1204646 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:18 | 19.08.2019 11:55:18 | 1.9167 | 3 | 911 | 256 | 389 | 5.75 | 1746.0864 | 490.6675 | 745.5846
1204649 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_468817 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:51 | 19.08.2019 11:17:51 | 1.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3332 | 0 | 0
1204650 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4931 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 13:00:42 | 19.08.2019 15:56:42 | 2.9333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.0666 | 0 | 0
1204652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_34626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:18:42 | 16.08.2019 17:18:00 | 0.98833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0
1204653 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:34 | 20.08.2019 15:48:34 | 5.8 | 3 | 0 | 10 | 26 | 17.4 | 0 | 58 | 150.8
1204654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19404 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:21 | 19.08.2019 15:01:21 | 5.0167 | 0 | 1016 | 0 | 14 | 0 | 5096.9367 | 0 | 70.2334
1204657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142717 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 11:00:47 | 20.08.2019 12:17:47 | 1.2833 | 0 | 665 | 0 | 6 | 0 | 853.4144 | 0 | 7.7
1204659 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:22:03 | 16.08.2019 22:12:00 | 5.8325 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 139.98 | 0 | 5.8325
1204660 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63950 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:21:02 | 16.08.2019 20:08:00 | 3.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7828 | 0 | 0
1204665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327261 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:22:48 | 16.08.2019 18:06:00 | 1.72 | 5 | 2 | 240 | 991 | 8.6 | 3.44 | 412.8 | 1704.52
1204668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580251481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:13:23 | 16.08.2019 17:27:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1347
1204685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11459 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:27:21 | 16.08.2019 18:27:00 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 189.4461
1204708 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:14 | 24.08.2019 15:05:14 | 5.0833 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 665.9162 | 0 | 5.0833
1204710 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:39 | 23.08.2019 14:47:39 | 4.7833 | 1 | 546 | 1 | 8 | 4.7833 | 2611.6982 | 4.7833 | 38.2666
1204713 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:37:25 | 16.08.2019 18:30:00 | 1.8764 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 71.3028 | 0 | 15.0111
1204714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:17:10 | 16.08.2019 18:25:00 | 2.1306 | 20 | 2051 | 0 | 0 | 42.6112 | 4369.7786 | 0 | 0
1204718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_72874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:39:02 | 16.08.2019 18:51:00 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.191
1204722 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 10:55:20 | 16.08.2019 16:46:00 | 5.8444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8444
1204726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_259849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:43:03 | 16.08.2019 18:50:00 | 2.1158 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1057.915 | 0 | 0
1204733 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_74470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 16:20:40 | 19.08.2019 16:50:40 | 0.5 | 0 | 335 | 1 | 11 | 0 | 167.5 | 0.5 | 5.5
1204735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:42 | 20.08.2019 11:30:42 | 1.5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0
1204737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 16:52:59 | 16.08.2019 18:28:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.0066
1204798 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_70255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:05:55 | 16.08.2019 19:05:00 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847
1204815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:30:23 | 16.08.2019 18:27:00 | 2.9436 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.5902
1204826 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335695 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:17:52 | 16.08.2019 19:49:00 | 2.5189 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 25.1889 | 108.3123
1204835 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:43 | 19.08.2019 13:45:43 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 622.5
1204840 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:29 | 20.08.2019 13:14:29 | 3.2333 | 0 | 12 | 0 | 107 | 0 | 38.8 | 0 | 345.9663
1204843 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_19697 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:21:50 | 16.08.2019 18:55:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6583 | 0
1204851 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:22:17 | 16.08.2019 20:39:00 | 3.2786 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 91.8011 | 0 | 101.6369
1204879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_43356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:15 | 21.08.2019 12:54:15 | 2.9 | 0 | 42 | 3 | 2040 | 0 | 121.8 | 8.7 | 5916
1204881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_236394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:19:30 | 16.08.2019 20:55:00 | 2.5917 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93.3001
1204892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:46:08 | 16.08.2019 19:13:00 | 1.4478 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 134.6435 | 873.0113
1204897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:44:37 | 16.08.2019 20:23:09 | 2.6422 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 10.5689 | 668.4817
1204899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99779 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:48:35 | 16.08.2019 18:02:00 | 0.22361 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.44722 | 6.0375
1204905 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21441 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:53:08 | 16.08.2019 18:45:00 | 0.86444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 0
1204908 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50973 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 08:00:00 | 19.08.2019 11:55:00 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 920.4175
1204909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170248 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 10:00:00 | 19.08.2019 13:40:00 | 3.6667 | 0 | 328 | 0 | 889 | 0 | 1202.6678 | 0 | 3259.6696
1204910 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49190 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 13:00:17 | 19.08.2019 17:04:17 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 646.6005
1204914 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516378553 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:56:19 | 16.08.2019 19:06:00 | 1.1614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6456 | 0 | 0
1204923 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:55:54 | 16.08.2019 18:38:00 | 0.70167 | 10 | 279 | 7 | 4 | 7.0167 | 195.7659 | 4.9117 | 2.8067
1204928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_242191 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 08:07:29 | 20.08.2019 12:07:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 556
1204930 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50159 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 13:00:55 | 20.08.2019 17:00:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 228
1204931 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_298143 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 15:10:00 | 16.08.2019 19:21:00 | 4.1833 | 0 | 0 | 28 | 309 | 0 | 0 | 117.1332 | 1292.649
1204950 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_22136 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:08:10 | 16.08.2019 18:35:00 | 0.44722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89444 | 0
1204956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92203 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 14:45:51 | 16.08.2019 19:55:00 | 5.1525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0
1204971 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:19:11 | 16.08.2019 19:21:00 | 1.0303 | 12 | 2686 | 28 | 393 | 12.3634 | 2767.3321 | 28.8478 | 404.9
1204991 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:30:50 | 16.08.2019 19:11:00 | 0.66944 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.3555 | 1.3389
1204994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:31:55 | 16.08.2019 18:47:00 | 0.25139 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.0556 | 0 | 0
1205005 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:33:23 | 16.08.2019 19:31:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9206
1205006 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:26:21 | 16.08.2019 20:41:00 | 2.2442 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 22.4417 | 0 | 148.1152
1205015 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16346 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:38:04 | 16.08.2019 21:18:00 | 2.6656 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.6656 | 10.6622
1205017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:22:37 | 16.08.2019 20:44:00 | 2.3564 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 73.0481 | 0 | 2.3564
1205029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_11230 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:44:30 | 16.08.2019 21:36:00 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4333
1205042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16154 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:48:48 | 16.08.2019 20:37:06 | 1.805 | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1.805 | 1088.415
1205047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:47:01 | 16.08.2019 19:23:46 | 0.6125 | 7 | 192 | 49 | 270 | 4.2875 | 117.6 | 30.0125 | 165.375
1205051 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192386 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:57:42 | 16.08.2019 21:03:00 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0883
1205054 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:58:54 | 16.08.2019 19:53:00 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90167
1205069 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356273 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:46:22 | 16.08.2019 22:48:00 | 4.0272 | 0 | 0 | 23 | 335 | 0 | 0 | 92.6261 | 1349.1187
1205077 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 18:43:10 | 16.08.2019 20:34:00 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 210.5831
1205078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23354 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:07:47 | 16.08.2019 19:46:00 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.6686
1205082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:06:03 | 16.08.2019 21:47:00 | 2.6825 | 1 | 1 | 11 | 141 | 2.6825 | 2.6825 | 29.5075 | 378.2325
1205086 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:12:04 | 16.08.2019 19:58:00 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0
1205106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:17:05 | 16.08.2019 20:25:00 | 1.1319 | 1 | 425 | 6 | 602 | 1.1319 | 481.0745 | 6.7916 | 681.4279
1205116 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_49523 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 17:41:45 | 16.08.2019 20:01:00 | 2.3208 | 0 | 0 | 50 | 673 | 0 | 0 | 116.0415 | 1561.9186
1205119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:25:18 | 16.08.2019 20:47:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 10.8934 | 1529.1554
1205128 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:16:37 | 16.08.2019 20:33:00 | 1.2731 | 0 | 0 | 28 | 202 | 0 | 0 | 35.6457 | 257.1581
1205133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:19:28 | 16.08.2019 20:05:00 | 0.75889 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1.5178 | 70.5768
1205137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324369 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:34:46 | 16.08.2019 22:10:13 | 2.5908 | 0 | 0 | 97 | 1118 | 0 | 0 | 251.3105 | 2896.5479
1205140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2218370 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:38:07 | 16.08.2019 21:46:00 | 2.1314 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8.5256 | 14.9197
1205142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:31:55 | 16.08.2019 20:39:00 | 1.1181 | 0 | 0 | 12 | 596 | 0 | 0 | 13.4167 | 666.3638
1205174 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:35:17 | 16.08.2019 20:43:00 | 1.1286 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 238.1367 | 0 | 0
1205176 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607244 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:56:08 | 16.08.2019 22:31:00 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5811
1205190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:06:09 | 16.08.2019 22:58:05 | 2.8656 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 106.0257
1205193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:20:10 | 16.08.2019 22:23:00 | 3.0472 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 63.9916 | 639.9162
1205202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:59:21 | 16.08.2019 22:09:00 | 2.1608 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 45.3774 | 2.1608
1205203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_292962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:15:27 | 16.08.2019 21:26:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.583
1205207 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25066 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:17:05 | 16.08.2019 22:06:00 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 176.0822
1205213 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26387 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:20:19 | 16.08.2019 22:58:26 | 2.6353 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3528 | 0
1205215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8443 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:21:45 | 16.08.2019 22:18:00 | 1.9375 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 3.875 | 81.375
1205233 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88649036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:35:31 | 16.08.2019 21:38:00 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
1205240 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_1790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:58:02 | 16.08.2019 22:24:57 | 2.4486 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 232.618 | 0 | 0
1205251 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:46:12 | 16.08.2019 21:39:00 | 0.88 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1.76 | 48.4
1205264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:57:38 | 16.08.2019 21:29:00 | 0.52278 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 208.0664 | 0 | 0
1205266 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_215376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 21:04:36 | 16.08.2019 23:19:00 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 143.36
1205267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289074 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:52:46 | 16.08.2019 23:21:00 | 2.4706 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 103.7635 | 19.7645
1205272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:22:17 | 16.08.2019 21:50:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.1679
1205285 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64792 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 21:08:39 | 16.08.2019 22:05:00 | 0.93917 | 6 | 1216 | 105 | 3630 | 5.635 | 1142.0307 | 98.6128 | 3409.1871
1205287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638814 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 21:14:24 | 17.08.2019 01:37:00 | 4.3767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5067
1205309 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24966 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 21:36:20 | 16.08.2019 22:43:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111
1205326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79567 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 22:05:50 | 16.08.2019 23:01:00 | 0.91944 | 2 | 546 | 6 | 660 | 1.8389 | 502.0142 | 5.5166 | 606.8304
1205341 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 22:11:45 | 16.08.2019 23:26:00 | 1.2375 | 1 | 0 | 407 | 4119 | 1.2375 | 0 | 503.6625 | 5097.2625
1205344 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3871 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 20:34:29 | 16.08.2019 22:45:05 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 731.3611
1205354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 19:59:57 | 16.08.2019 23:33:00 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 205.9481
1205369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_3546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 22:59:17 | 17.08.2019 00:12:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 69.0806
1205377 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2204551 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 21:06:08 | 16.08.2019 23:05:00 | 1.9811 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.9622 | 3.9622
1205380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 23:16:41 | 17.08.2019 00:20:00 | 1.0553 | 9 | 2743 | 1 | 726 | 9.4975 | 2894.633 | 1.0553 | 766.1333
1205389 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154551 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 23:36:34 | 16.08.2019 23:44:00 | 0.12389 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.9467
1205390 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2019 23:38:03 | 17.08.2019 00:23:00 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 64.4286
1205396 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 00:15:05 | 17.08.2019 01:54:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6486
1205418 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 02:41:12 | 17.08.2019 03:11:00 | 0.49667 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 65.0638 | 348.1657
1205432 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3078 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 04:11:10 | 17.08.2019 09:28:00 | 5.2806 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 343.2364
1205434 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 03:32:00 | 17.08.2019 05:29:00 | 1.95 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 1764.75 | 0 | 0
1205455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 05:48:47 | 17.08.2019 06:52:00 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 312.9222
1205457 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 05:40:42 | 17.08.2019 06:28:00 | 0.78833 | 0 | 307 | 0 | 14 | 0 | 242.0173 | 0 | 11.0366
1205462 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 05:59:50 | 17.08.2019 06:41:00 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.8389
1205465 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 06:00:42 | 17.08.2019 06:50:00 | 0.82167 | 1 | 973 | 0 | 0 | 0.82167 | 799.4849 | 0 | 0
1205468 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 04:47:19 | 17.08.2019 07:43:00 | 2.9281 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 17.5684 | 6620.3437 | 2.9281 | 87.8418
1205470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 06:08:39 | 17.08.2019 07:17:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 2.2783 | 194.7981
1205498 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127771 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 06:40:45 | 17.08.2019 08:01:00 | 1.3375 | 0 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 2.675 | 585.825
1205505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 06:32:13 | 17.08.2019 09:09:00 | 2.6131 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.5828 | 0
1205535 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 07:26:51 | 17.08.2019 08:59:00 | 1.5358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0717 | 0 | 0
1205539 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_26965 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 07:29:42 | 17.08.2019 09:57:00 | 2.455 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0
1205545 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5525 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 07:32:37 | 17.08.2019 08:53:00 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.7752
1205555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 07:42:58 | 17.08.2019 08:09:00 | 0.43389 | 29 | 3703 | 9 | 187 | 12.5828 | 1606.6947 | 3.905 | 81.1374
1205574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355508 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 07:41:11 | 17.08.2019 08:46:00 | 1.0803 | 13 | 584 | 0 | 9 | 14.0436 | 630.8835 | 0 | 9.7225
1205587 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_308220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:07:56 | 17.08.2019 09:02:00 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.7255
1205589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2224073 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:12:02 | 17.08.2019 10:06:00 | 1.8994 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13.2961 | 5.6983
1205594 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 06:14:00 | 17.08.2019 08:45:02 | 2.5172 | 4 | 475 | 2 | 18 | 10.0689 | 1195.6795 | 5.0344 | 45.31
1205614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:24:07 | 17.08.2019 11:21:00 | 2.9481 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26.5325 | 5.8961
1205619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_463 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:29:52 | 17.08.2019 09:48:00 | 1.3022 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4178 | 0
1205620 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2950 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:27:58 | 17.08.2019 08:57:00 | 0.48389 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.0328
1205631 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:35:51 | 17.08.2019 10:04:00 | 1.4692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9383 | 0 | 0
1205635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24261 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:37:55 | 17.08.2019 09:34:58 | 0.95083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8033 | 0
1205637 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:25:01 | 17.08.2019 10:10:00 | 1.7497 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 6.9989 | 276.4558
1205652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25780 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:36:15 | 17.08.2019 09:44:00 | 1.1292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0
1205658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:05:26 | 17.08.2019 10:23:00 | 1.2928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 0
1205666 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_276100 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:57:50 | 17.08.2019 09:43:00 | 0.75278 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 3.7639 | 57.9641
1205678 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325722 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:02:00 | 17.08.2019 09:43:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 3 | 439 | 0 | 0 | 2.05 | 299.9819
1205682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 13:00:49 | 25.08.2019 15:20:49 | 2.3333 | 4 | 923 | 31 | 18 | 9.3333 | 2153.6636 | 72.3332 | 41.9999
1205683 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_40067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 07:00:10 | 25.08.2019 11:43:10 | 4.7167 | 0 | 18 | 133 | 536 | 0 | 84.9001 | 627.3171 | 2528.1351
1205690 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18648 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:27:47 | 17.08.2019 09:43:14 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 140.84
1205692 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:19:01 | 17.08.2019 10:34:00 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2497
1205693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_22336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:12:02 | 17.08.2019 19:10:00 | 9.9661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9322 | 0 | 0
1205700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:21:28 | 17.08.2019 12:43:00 | 3.3589 | 0 | 0 | 8 | 153 | 0 | 0 | 26.8711 | 513.9102
1205706 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335294 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:21:42 | 17.08.2019 10:33:00 | 1.1883 | 3 | 1302 | 0 | 0 | 3.565 | 1547.2057 | 0 | 0
1205712 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:07 | 20.08.2019 10:38:07 | 0.63333 | 0 | 3 | 34 | 856 | 0 | 1.9 | 21.5332 | 542.1305
1205723 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:33:43 | 17.08.2019 09:51:22 | 0.29417 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 1.765 | 96.1936 | 30.2995 | 2167.1504
1205736 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:40:53 | 17.08.2019 16:33:00 | 6.8686 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 377.7736
1205743 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:44:53 | 17.08.2019 10:04:00 | 0.31861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0
1205745 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51149 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:18 | 20.08.2019 11:43:18 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 141.2668
1205748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11051 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:21 | 20.08.2019 18:39:21 | 9.65 | 0 | 0 | 3 | 178 | 0 | 0 | 28.95 | 1717.7
1205750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:47:32 | 17.08.2019 12:13:00 | 2.4244 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 53.3377 | 0 | 50.9132
1205767 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:42:19 | 17.08.2019 14:32:00 | 4.8281 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 579.3672 | 0
1205768 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_89169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:56:41 | 17.08.2019 10:43:00 | 0.77194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 0 | 0
1205772 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:21:01 | 17.08.2019 12:51:00 | 3.4997 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 167.9866 | 24.498
1205780 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118260 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:58:52 | 17.08.2019 10:52:10 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 320.6871
1205782 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7570 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:02:00 | 17.08.2019 10:38:00 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
1205786 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:18:12 | 17.08.2019 11:26:00 | 2.13 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 55.38 | 1290.78
1205789 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:05:01 | 17.08.2019 11:03:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96639
1205793 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8960 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:05:13 | 17.08.2019 11:06:45 | 1.0256 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.0256 | 12.3067
1205799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_53943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 14:30:09 | 19.08.2019 14:51:09 | 0.35 | 0 | 1 | 2 | 309 | 0 | 0.35 | 0.7 | 108.15
1205800 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_53726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 15:00:15 | 19.08.2019 15:58:15 | 0.96667 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9.6667 | 0 | 0.96667
1205801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:06:21 | 17.08.2019 10:42:00 | 0.59417 | 0 | 0 | 155 | 229 | 0 | 0 | 92.0964 | 136.0649
1205805 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7063 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:15 | 20.08.2019 09:58:15 | 0.96667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 79.2669 | 0 | 0
1205821 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:17:25 | 17.08.2019 12:08:00 | 1.8431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4306 | 0 | 0
1205832 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGAGTRF_56519 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 12:00:26 | 20.08.2019 14:51:26 | 2.85 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 994.65 | 0 | 0
1205846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:04 | 21.08.2019 19:22:04 | 10.3667 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 20.7333 | 1420.2338
1205874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:47:49 | 17.08.2019 11:42:00 | 0.90306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0 | 0
1205881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:40 | 23.08.2019 11:56:40 | 1.9333 | 0 | 21 | 0 | 387 | 0 | 40.5999 | 0 | 748.1987
1205882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_2181081 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:30:00 | 22.08.2019 14:48:00 | 5.3 | 0 | 168 | 0 | 5 | 0 | 890.4 | 0 | 26.5
1205907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 09:36:58 | 17.08.2019 11:29:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 77 | 519 | 0 | 0 | 143.7759 | 969.0872
1205920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 14:00:16 | 20.08.2019 19:16:16 | 5.2667 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 68.4667 | 0 | 10.5333
1205925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:12 | 20.08.2019 13:55:12 | 4.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.0834 | 0 | 0
1205930 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_114010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:03:58 | 17.08.2019 11:18:00 | 0.23389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 0 | 0
1205933 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:06:58 | 17.08.2019 17:30:08 | 6.3861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3861
1205941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16248 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:11:17 | 17.08.2019 11:59:00 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32.6065
1205944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:13:32 | 17.08.2019 12:20:00 | 1.1078 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3233 | 1.1078 | 0 | 0
1205946 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:13:34 | 17.08.2019 11:52:00 | 0.64056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0
1205950 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:16 | 20.08.2019 09:34:16 | 0.56667 | 0 | 92 | 0 | 24 | 0 | 52.1336 | 0 | 13.6001
1205951 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:30:15 | 20.08.2019 11:28:15 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 99.567
1205952 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_4027 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 15:30:01 | 19.08.2019 15:58:01 | 0.46667 | 2 | 37 | 15 | 5 | 0.93334 | 17.2668 | 7 | 2.3333
1205953 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_72979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 11:30:32 | 20.08.2019 12:30:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112
1205954 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 13:00:06 | 20.08.2019 13:38:06 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 51.9331
1205955 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 14:30:43 | 20.08.2019 14:44:43 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 34.5328
1205956 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:56 | 21.08.2019 09:44:56 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 77.733
1205957 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:30:40 | 21.08.2019 11:08:40 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.2332
1205958 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 12:00:11 | 21.08.2019 12:36:11 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 69.6
1205960 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 13:30:00 | 21.08.2019 14:12:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7
1205961 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 15:00:28 | 21.08.2019 15:40:28 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 106.0005
1205962 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:42 | 22.08.2019 09:39:42 | 0.65 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 37.7 | 0 | 5.2
1205965 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_63974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:30:35 | 22.08.2019 10:47:35 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.8999
1205966 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 12:00:36 | 22.08.2019 12:28:36 | 0.46667 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 54.1337 | 0 | 0.46667
1205967 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:30:35 | 22.08.2019 13:49:35 | 0.31667 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0.63334 | 0 | 43.3838
1205968 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 15:14:45 | 22.08.2019 15:18:45 | 0.06667 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 5.6003 | 0 | 0.06667
1205969 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 08:30:48 | 24.08.2019 09:16:48 | 0.76667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 151.8007 | 0 | 0
1205970 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:30:49 | 24.08.2019 10:41:49 | 1.1833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 696.9814 | 0 | 0
1205971 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:30:53 | 24.08.2019 11:45:53 | 1.25 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 691.25 | 0 | 0
1205972 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 12:30:55 | 24.08.2019 13:06:55 | 0.6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
1205973 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 08:25:06 | 17.08.2019 13:45:00 | 5.3317 | 0 | 0 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 15.995 | 5752.8719
1205983 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_348757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:25:35 | 17.08.2019 13:27:00 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1417
1205985 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_657542 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:54 | 25.08.2019 13:21:54 | 3.35 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1162.45 | 0 | 0
1205990 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14219 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:00 | 26.08.2019 12:51:00 | 2.85 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 324.9 | 0 | 22.8
1205992 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:23 | 27.08.2019 12:02:23 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 87.4332
1205995 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:28:33 | 17.08.2019 12:43:00 | 1.2408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 0 | 0
1206008 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_5129 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:31:17 | 17.08.2019 12:27:29 | 1.9367 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.81 | 3.8733
1206009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:36:22 | 17.08.2019 12:05:00 | 0.47722 | 0 | 0 | 129 | 34 | 0 | 0 | 61.5614 | 16.2255
1206019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49982 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:43:35 | 17.08.2019 12:08:00 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.1609
1206020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_348869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:43:30 | 17.08.2019 12:15:00 | 0.525 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.025 | 0
1206033 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286961 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:48:04 | 17.08.2019 13:48:00 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9956
1206036 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGHAT_123914 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5766 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 08:00:33 | 21.08.2019 13:22:33 | 5.3667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 289.8002 | 0 | 0
1206037 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGHAT_123914 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5766 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 08:00:01 | 23.08.2019 17:13:01 | 9.2167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 497.7002 | 0 | 0
1206038 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_15323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:49 | 20.08.2019 14:14:49 | 5.2333 | 1 | 258 | 2 | 16 | 5.2333 | 1350.1991 | 10.4667 | 83.7333
1206042 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 10:46:24 | 17.08.2019 11:57:54 | 1.1917 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 11.9167 | 0 | 78.6502
1206056 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:02 | 23.08.2019 11:15:02 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 245.25
1206057 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_2251020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:32 | 24.08.2019 12:02:32 | 3.0333 | 1 | 91 | 0 | 4 | 3.0333 | 276.033 | 0 | 12.1333
1206061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99935 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:58:31 | 17.08.2019 13:26:00 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2064
1206087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 12:25:57 | 17.08.2019 13:22:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2759
1206090 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25367 , KONYA_OGMUSDIREK_25814 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:43 | 21.08.2019 10:25:43 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 53.3338
1206092 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2019 17:00:38 | 19.08.2019 18:13:38 | 1.2167 | 0 | 0 | 194 | 487 | 0 | 0 | 236.034 | 592.5183
1206095 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27122 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 12:37:40 | 17.08.2019 13:53:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.089
1206102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25780 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 11:50:42 | 17.08.2019 14:02:00 | 2.1883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3767 | 0 | 0
1206105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_321464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 02:30:38 | 22.08.2019 02:51:38 | 0.35 | 1 | 2160 | 0 | 0 | 0.35 | 756 | 0 | 0
1206106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:31 | 24.08.2019 12:03:31 | 3.05 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 408.7 | 0 | 0
1206107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 13:00:45 | 24.08.2019 15:34:45 | 2.5667 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 793.101 | 0 | 0
1206108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178612 , KONYA_AGDIREK_182435 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:52 | 24.08.2019 12:01:52 | 3.0167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 539.9839 | 0 | 0
1206111 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 12:26:51 | 17.08.2019 13:55:43 | 1.4811 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 14.8111 | 0 | 97.7533
1206114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_24052 , KONYA_OGMUSDIREK_30643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:10 | 22.08.2019 09:52:10 | 0.86667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 87.5337 | 0 | 0
1206117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_147872 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 12:28:07 | 17.08.2019 14:51:17 | 2.3861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5444 | 0
1206120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:01:31 | 25.08.2019 11:05:31 | 1.0667 | 0 | 0 | 23 | 167 | 0 | 0 | 24.5334 | 178.1339
1206121 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8156 , KARAMAN_HUCRE_178435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 12:01:02 | 25.08.2019 12:30:02 | 0.48333 | 4 | 1890 | 6 | 3 | 1.9333 | 913.4937 | 2.9 | 1.45
1206123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:14 | 22.08.2019 10:49:14 | 1.8167 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 755.7347 | 0 | 0
1206135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_359182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 03:30:38 | 22.08.2019 03:47:38 | 0.28333 | 0 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 1080.6206 | 0 | 0
1206138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3880 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 12:52:14 | 17.08.2019 13:53:00 | 1.0128 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 0 | 6.0767 | 298.7701
1206143 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 12:46:38 | 17.08.2019 13:35:00 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.9283
1206144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28054 , KONYA_OGMUSDIREK_29352 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:29 | 22.08.2019 15:56:29 | 2.9333 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1651.4648 | 0 | 0
1206147 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:05:29 | 17.08.2019 14:05:00 | 0.99194 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20.8307 | 0.99194
1206158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2296042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 03:30:17 | 23.08.2019 03:57:17 | 0.45 | 1 | 3930 | 0 | 1 | 0.45 | 1768.5 | 0 | 0.45
1206160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162738 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:12:51 | 17.08.2019 14:21:00 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2717
1206162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22943 , KONYA_OGMUSDIREK_29554 , KONYA_OGMUSDIREK_56796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:56 | 23.08.2019 10:35:56 | 1.5833 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 790.0817 | 0 | 0
1206164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 02:30:24 | 23.08.2019 02:46:24 | 0.26667 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 810.9435 | 0 | 0
1206165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:13:29 | 17.08.2019 15:23:00 | 2.1586 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 82.0272 | 73.3927
1206172 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193716 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:23:47 | 17.08.2019 16:08:00 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 555.5988
1206178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22697 , KONYA_OGMUSDIREK_59306 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:57 | 23.08.2019 15:52:57 | 2.8667 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1430.4683 | 0 | 0
1206179 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516281852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:08:57 | 17.08.2019 13:54:00 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083
1206180 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 10:00:22 | 20.08.2019 12:30:22 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 132.5
1206194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 02:30:16 | 20.08.2019 02:45:16 | 0.25 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.25 | 87.75 | 0 | 0
1206208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35388 , KONYA_OGMUSDIREK_59455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 09:00:31 | 20.08.2019 11:46:31 | 2.7667 | 1 | 331 | 0 | 1 | 2.7667 | 915.7678 | 0 | 2.7667
1206213 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:47:12 | 17.08.2019 15:20:23 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 298.1875
1206215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2019 13:30:44 | 20.08.2019 13:44:44 | 0.23333 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 66.2657 | 0 | 0
1206227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:56:09 | 17.08.2019 15:15:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6283
1206230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340916 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 03:00:18 | 21.08.2019 03:16:18 | 0.26667 | 0 | 6436 | 0 | 3 | 0 | 1716.2881 | 0 | 0.80001
1206237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:07:41 | 17.08.2019 15:54:00 | 1.7719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3158 | 0 | 0
1206244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200863 , KONYA_OGMUSDIREK_31127 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 09:00:10 | 21.08.2019 10:58:10 | 1.9667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 139.6336 | 0 | 0
1206257 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:32:01 | 17.08.2019 16:44:00 | 1.1997 | 15 | 15 | 202 | 22 | 17.9958 | 17.9958 | 242.3434 | 26.3938
1206258 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_33472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:21:57 | 17.08.2019 15:57:10 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 104.738
1206266 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:10:44 | 17.08.2019 16:16:00 | 2.0878 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 29.2289 | 1233.878
1206269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:27:09 | 17.08.2019 17:24:50 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9614
1206272 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:20:54 | 17.08.2019 16:21:00 | 2.0017 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 32.0267 | 0 | 158.1319
1206276 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_289931 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 08:06:12 | 21.08.2019 11:58:12 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.9334
1206278 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50967 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 08:07:27 | 22.08.2019 12:27:27 | 4.3333 | 0 | 204 | 0 | 16 | 0 | 883.9993 | 0 | 69.3333
1206280 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50967 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:12 | 22.08.2019 17:09:12 | 4.15 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 74.7 | 0 | 8.3
1206285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_154889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:29:49 | 17.08.2019 19:53:00 | 0.38639 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 52.9354 | 0 | 0
1206290 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:29:00 | 17.08.2019 16:58:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.1499
1206294 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12422 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:40:27 | 17.08.2019 15:47:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2009 | 0
1206303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 04:00:31 | 23.08.2019 04:21:31 | 0.35 | 0 | 3163 | 0 | 1 | 0 | 1107.05 | 0 | 0.35
1206304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:30:42 | 23.08.2019 10:11:42 | 0.68333 | 0 | 964 | 7 | 151 | 0 | 658.7301 | 4.7833 | 103.1828
1206305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36365 , KONYA_OGMUSDIREK_36369 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:50 | 22.08.2019 15:42:50 | 2.7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0
1206307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186944 , KONYA_OGMUSDIREK_36014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:30 | 22.08.2019 10:32:30 | 1.5333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 226.9328 | 0 | 1.5333
1206308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 03:00:20 | 22.08.2019 03:16:20 | 0.26667 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 94.4012 | 0 | 0.26667
1206309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 11:35:36 | 21.08.2019 13:50:36 | 2.25 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
1206312 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151018 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:54:18 | 17.08.2019 15:43:26 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.0156
1206313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114912 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:56:07 | 17.08.2019 21:34:00 | 6.6314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8942 | 0 | 0
1206314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28019 , KONYA_OGMUSDIREK_59325 , KONYA_OGMUSDIREK_76293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:04 | 23.08.2019 13:19:04 | 0.31667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 90.251 | 0 | 0
1206315 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516253193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:56:40 | 17.08.2019 17:01:50 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0861
1206317 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:56:43 | 17.08.2019 16:47:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.5993
1206321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:57:12 | 17.08.2019 19:40:00 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 240.3798
1206322 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:57:02 | 17.08.2019 17:29:00 | 2.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5328 | 0 | 0
1206327 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:32:17 | 17.08.2019 15:23:00 | 0.84528 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 535.9075 | 0 | 0
1206328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_16873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:01:53 | 17.08.2019 15:50:00 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194
1206329 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 13:55:41 | 17.08.2019 18:47:00 | 4.8553 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1451.7287
1206335 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:02:04 | 17.08.2019 15:58:00 | 0.93222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 0
1206339 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:03:54 | 17.08.2019 15:39:52 | 0.59944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59944 | 0 | 0
1206342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:05:49 | 17.08.2019 16:08:00 | 1.0364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2183 | 0 | 0
1206374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:23:12 | 17.08.2019 16:15:00 | 0.86333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9066 | 0 | 0
1206376 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20984 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:18:46 | 17.08.2019 16:47:04 | 1.4717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0
1206381 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:29:08 | 17.08.2019 15:50:00 | 0.34778 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 41.7336 | 0
1206392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_53786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:30:31 | 17.08.2019 16:38:45 | 1.1372 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 777.8585 | 0 | 0
1206394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14917 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:36:45 | 17.08.2019 17:46:00 | 2.1542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4625 | 0 | 0
1206395 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_357262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:30:01 | 17.08.2019 16:48:00 | 1.2997 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 799.3278 | 0 | 0
1206396 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:38:38 | 17.08.2019 17:38:42 | 2.0011 | 2 | 19 | 34 | 0 | 4.0022 | 38.0211 | 68.0377 | 0
1206410 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:13:40 | 17.08.2019 16:54:29 | 1.6803 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 0 | 8.4014 | 510.8051
1206411 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:38:16 | 17.08.2019 17:04:00 | 1.4289 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12.86 | 5.7156
1206415 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580231802 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:41:07 | 17.08.2019 17:53:52 | 2.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 0
1206420 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:43:48 | 17.08.2019 17:06:00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37
1206427 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:26:27 | 17.08.2019 16:54:53 | 1.4739 | 0 | 0 | 51 | 381 | 0 | 0 | 75.1684 | 561.5521
1206429 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_119114 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 14:19:50 | 18.08.2019 01:15:00 | 10.9194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9194
1206456 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:51:52 | 17.08.2019 17:05:00 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.1289
1206459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12531 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:08:31 | 17.08.2019 19:13:00 | 3.0747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1494 | 0
1206462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_264074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:09:03 | 17.08.2019 16:49:00 | 0.66583 | 16 | 1082 | 9 | 103 | 10.6533 | 720.4281 | 5.9925 | 68.5805
1206474 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167382 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:25:10 | 17.08.2019 23:36:00 | 7.1806 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50.2639 | 14.3611
1206479 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196790 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:28:22 | 17.08.2019 18:42:00 | 2.2272 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 86.8616 | 0 | 31.1811
1206488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21116 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:31:35 | 17.08.2019 19:22:59 | 2.8567 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.7133 | 5.7133
1206494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:24:10 | 17.08.2019 17:08:00 | 0.73056 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 106.6618 | 0 | 0
1206500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:41:02 | 17.08.2019 17:39:00 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
1206501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 15:49:09 | 17.08.2019 17:43:00 | 1.8975 | 0 | 0 | 13 | 797 | 0 | 0 | 24.6675 | 1512.3075
1206502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_26071 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:45:14 | 17.08.2019 18:30:00 | 1.7461 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7461 | 1.7461
1206520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327076 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:51:23 | 17.08.2019 17:43:00 | 0.86028 | 9 | 2159 | 0 | 6 | 7.7425 | 1857.3445 | 0 | 5.1617
1206544 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:02:44 | 17.08.2019 19:39:00 | 2.6044 | 15 | 406 | 202 | 27 | 39.0666 | 1057.4026 | 526.0969 | 70.3199
1206556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:58:52 | 17.08.2019 17:54:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 73.5112 | 5.5133
1206561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6383 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:10:13 | 17.08.2019 22:01:00 | 4.8464 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.6175 | 0
1206565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51025 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:11:33 | 17.08.2019 21:59:00 | 4.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7908 | 0 | 0
1206569 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:51:32 | 17.08.2019 21:51:15 | 4.9953 | 0 | 0 | 32 | 160 | 0 | 0 | 159.849 | 799.2448
1206573 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:36:59 | 17.08.2019 18:28:00 | 1.8503 | 17 | 9377 | 3 | 0 | 31.4548 | 17350.0756 | 5.5508 | 0
1206574 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:12:10 | 17.08.2019 17:41:00 | 0.48056 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 4.325 | 438.2707
1206584 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:19:28 | 18.08.2019 00:28:00 | 7.1422 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 135.7022
1206601 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:20:44 | 17.08.2019 17:40:50 | 0.335 | 10 | 279 | 7 | 4 | 3.35 | 93.465 | 2.345 | 1.34
1206603 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:16:27 | 17.08.2019 17:38:00 | 0.35917 | 1 | 382 | 0 | 2 | 0.35917 | 137.2029 | 0 | 0.71834
1206604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_64606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:22:31 | 17.08.2019 18:54:00 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0 | 0
1206613 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:29:44 | 17.08.2019 20:09:00 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 472.4903
1206621 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:33:25 | 17.08.2019 19:35:00 | 2.0264 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 83.082 | 12.1583
1206622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_43993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:03:13 | 17.08.2019 18:13:00 | 1.1631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1414 | 0 | 0
1206644 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:33:19 | 17.08.2019 17:53:00 | 0.32806 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 2.9525 | 299.1907
1206652 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:45:19 | 17.08.2019 22:38:00 | 4.8781 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 307.3178
1206653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:48:31 | 17.08.2019 19:57:00 | 2.1414 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 113.4937 | 0 | 0
1206658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:50:04 | 17.08.2019 19:36:00 | 1.7656 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1242.9542 | 0 | 0
1206662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36040 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:55:10 | 17.08.2019 20:49:00 | 2.8972 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.8972 | 98.5055
1206668 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:54:01 | 17.08.2019 18:27:07 | 0.55167 | 1 | 0 | 52 | 2443 | 0.55167 | 0 | 28.6868 | 1347.7298
1206670 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:09:55 | 17.08.2019 18:21:45 | 1.1972 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 7.1833 | 391.4909 | 123.3137 | 8817.5253
1206671 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_186667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:55:44 | 17.08.2019 19:18:00 | 1.3711 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 409.9619 | 0 | 0
1206675 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_135198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:51:39 | 17.08.2019 23:25:00 | 6.5558 | 0 | 0 | 5 | 1745 | 0 | 0 | 32.7792 | 11439.9233
1206679 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_327090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:13:27 | 17.08.2019 19:41:03 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.44
1206683 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_23626 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:20:39 | 17.08.2019 19:24:00 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106.9032
1206685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:55:31 | 17.08.2019 21:30:00 | 3.5747 | 0 | 0 | 26 | 1414 | 0 | 0 | 92.9427 | 5054.6541
1206697 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:54:58 | 18.08.2019 00:20:00 | 6.4172 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 391.4504
1206698 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3494 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 16:56:19 | 17.08.2019 20:06:42 | 3.1731 | 0 | 0 | 23 | 1143 | 0 | 0 | 72.9804 | 3626.8076
1206707 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:11:20 | 17.08.2019 20:02:00 | 1.8444 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 29.511 | 0 | 145.7108
1206721 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115235 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:18:01 | 18.08.2019 00:20:00 | 6.0331 | 0 | 0 | 8 | 414 | 0 | 0 | 48.2645 | 2497.6868
1206725 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:33:40 | 17.08.2019 21:05:00 | 2.5222 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 136.1999 | 20.1778 | 1765.554
1206731 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:22:51 | 17.08.2019 18:39:00 | 0.26917 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 22.3411 | 0 | 0.53834
1206745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37953 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:25:38 | 17.08.2019 20:06:27 | 1.6803 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3606 | 0
1206763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_26070 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:41:34 | 17.08.2019 21:53:00 | 3.1906 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1906 | 3.1906
1206765 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_22022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:41:17 | 17.08.2019 21:52:01 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 241.5956
1206779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:40:53 | 17.08.2019 19:32:00 | 0.85194 | 36 | 4731 | 0 | 0 | 30.6698 | 4030.5281 | 0 | 0
1206800 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6290 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:14:38 | 17.08.2019 22:19:31 | 4.0814 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 12.2442 | 1016.2661
1206817 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:37:29 | 17.08.2019 20:32:51 | 1.9228 | 1 | 2 | 25 | 378 | 1.9228 | 3.8456 | 48.0695 | 726.8108
1206833 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88637562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:05:40 | 17.08.2019 20:41:00 | 1.5889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
1206844 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:06:58 | 17.08.2019 19:41:00 | 0.56722 | 0 | 3 | 3 | 562 | 0 | 1.7017 | 1.7017 | 318.7776
1206863 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:07:51 | 18.08.2019 03:12:00 | 8.0692 | 0 | 0 | 13 | 976 | 0 | 0 | 104.8992 | 7875.5099
1206864 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:15:09 | 18.08.2019 01:46:00 | 6.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5142 | 0 | 0
1206866 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14458 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:17:12 | 17.08.2019 21:24:00 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 213.4463
1206869 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:17:25 | 18.08.2019 00:33:00 | 5.2597 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 21.0389 | 831.0358
1206871 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11369 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:19:24 | 17.08.2019 22:28:51 | 3.1575 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 344.1675 | 0 | 0
1206872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58823 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:19:40 | 17.08.2019 20:06:00 | 0.77222 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 64.0943 | 0 | 0
1206877 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:57:19 | 17.08.2019 19:43:00 | 1.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0
1206882 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346986 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:22:58 | 17.08.2019 23:04:00 | 3.6839 | 0 | 0 | 94 | 227 | 0 | 0 | 346.2857 | 836.243
1206888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2410 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:24:53 | 17.08.2019 21:13:00 | 1.8019 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88.2951 | 0 | 0
1206889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:25:20 | 17.08.2019 21:47:28 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.4845
1206901 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:28:43 | 17.08.2019 21:10:23 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 296.527
1206906 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:29:44 | 18.08.2019 01:16:00 | 5.7711 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 352.0377
1206909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:30:51 | 17.08.2019 20:40:00 | 1.1525 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 115.25 | 0 | 0
1206910 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_1265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:31:29 | 18.08.2019 00:13:00 | 4.6919 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 154.834
1206915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_22194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:31:44 | 17.08.2019 21:15:00 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 104.9877
1206926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:41:58 | 18.08.2019 07:17:00 | 11.5839 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 127.4228 | 9301.8637
1206934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_12477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:29:15 | 17.08.2019 19:55:05 | 0.43056 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0.86112 | 44.7782 | 0 | 0
1206937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:37:37 | 17.08.2019 20:47:00 | 1.1564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7203 | 0 | 0
1206951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181516 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:42:54 | 17.08.2019 21:59:04 | 2.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2694 | 0 | 0
1206954 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_51016 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:34:00 | 17.08.2019 20:46:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.6
1206957 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:30:20 | 17.08.2019 23:54:00 | 4.3944 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 | 52.7333 | 1661.0983
1206965 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:46:41 | 18.08.2019 00:55:00 | 5.1386 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1104.8012
1206973 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:48:37 | 17.08.2019 21:30:00 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 118.2804
1206975 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:16:34 | 17.08.2019 20:16:00 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.8018
1206976 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:49:35 | 18.08.2019 00:44:00 | 4.9069 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 662.4369
1206977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:48:38 | 17.08.2019 23:46:00 | 2.9561 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 360.6454
1206980 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35413 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:49:05 | 17.08.2019 21:30:24 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.2152
1206987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_73538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:00:34 | 17.08.2019 21:05:00 | 1.0739 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 131.0146 | 0 | 0
1206992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:59:14 | 17.08.2019 21:03:00 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0628
1206997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_24663 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:59:59 | 17.08.2019 22:18:35 | 2.31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0
1206998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339920 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:57:29 | 17.08.2019 21:02:00 | 1.0753 | 0 | 0 | 1 | 677 | 0 | 0 | 1.0753 | 727.9646
1207000 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:00:49 | 17.08.2019 22:04:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 273.057
1207012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:01:49 | 17.08.2019 21:01:00 | 0.98639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.5373 | 0 | 0
1207013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44434 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:43:17 | 17.08.2019 20:48:00 | 1.0786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1005 | 0 | 0
1207016 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:02:49 | 17.08.2019 20:20:00 | 0.28639 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 85.0578 | 0 | 0
1207020 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_217656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:06:26 | 17.08.2019 22:27:00 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3711
1207029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:08:43 | 17.08.2019 21:53:00 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 97.3314
1207030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:08:55 | 17.08.2019 20:57:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.4389
1207033 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:08:20 | 17.08.2019 20:54:00 | 0.76111 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 65.4555
1207035 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35348 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:08:56 | 17.08.2019 23:11:00 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0689
1207036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8085 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:12:10 | 17.08.2019 21:32:00 | 1.3306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0
1207038 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:19:48 | 18.08.2019 01:47:00 | 7.4533 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 245.9599
1207042 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:50:40 | 18.08.2019 01:31:00 | 6.6722 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 106.7555 | 9461.208
1207045 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_322419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:05:30 | 17.08.2019 20:50:00 | 1.7417 | 4 | 998 | 0 | 17 | 6.9667 | 1738.1867 | 0 | 29.6084
1207064 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16102 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:08:05 | 17.08.2019 21:25:00 | 1.2819 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9736 | 0
1207068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:10:58 | 18.08.2019 00:41:00 | 4.5006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5017
1207071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:24:20 | 17.08.2019 21:31:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.7777
1207073 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_166426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:24:39 | 17.08.2019 22:32:00 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 118.86
1207081 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2825 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:31:37 | 18.08.2019 01:08:00 | 4.6064 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 423.7879 | 0 | 0
1207085 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580281332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:34:23 | 17.08.2019 21:40:34 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031
1207088 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580215547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:36:30 | 17.08.2019 21:23:00 | 0.775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
1207105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:34:24 | 17.08.2019 20:53:24 | 1.3167 | 0 | 0 | 32 | 805 | 0 | 0 | 42.1334 | 1059.9193
1207107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_146955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:38:53 | 17.08.2019 20:58:00 | 1.3186 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 316.4664 | 0 | 0
1207112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:43:01 | 17.08.2019 21:41:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 36.7228 | 32.8573
1207116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_8025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:49:15 | 18.08.2019 02:05:00 | 5.2625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.525
1207138 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9333 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:32:44 | 17.08.2019 23:00:41 | 2.4658 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 221.9247 | 0 | 0
1207140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_17343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:55:59 | 17.08.2019 21:19:00 | 1.3836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7541 | 0 | 0
1207153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:53:29 | 18.08.2019 00:50:00 | 3.9419 | 0 | 0 | 337 | 889 | 0 | 0 | 1328.4338 | 3504.3847
1207158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:44:39 | 18.08.2019 01:03:00 | 4.3058 | 0 | 47 | 251 | 259 | 0 | 202.374 | 1080.7633 | 1115.21
1207178 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:17:54 | 17.08.2019 22:02:19 | 0.74028 | 2 | 593 | 0 | 0 | 1.4806 | 438.986 | 0 | 0
1207189 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:25:01 | 17.08.2019 22:23:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 59.9162 | 22.227
1207195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_15167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:26:37 | 18.08.2019 01:21:00 | 3.9064 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.6895
1207198 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_1541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:32:40 | 17.08.2019 22:19:00 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 133.5941
1207200 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11107 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:32:24 | 18.08.2019 01:14:00 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 421.0396
1207201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9276 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:34:14 | 17.08.2019 22:19:57 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0
1207208 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:33:49 | 17.08.2019 22:30:50 | 0.95028 | 0 | 0 | 24 | 492 | 0 | 0 | 22.8067 | 467.5378
1207210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2218368 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:42:02 | 17.08.2019 22:41:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 78.6224
1207212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8756 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 18:56:39 | 18.08.2019 01:23:00 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1088.2197
1207224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:41:58 | 18.08.2019 05:29:00 | 7.7839 | 0 | 0 | 34 | 1886 | 0 | 0 | 264.6523 | 14680.4165
1207229 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_393084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:43:03 | 18.08.2019 01:17:00 | 3.5658 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 7.1317 | 5876.4878 | 67.7508 | 3469.5526
1207231 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:45:27 | 17.08.2019 22:20:55 | 0.59111 | 14 | 2908 | 2 | 4 | 8.2755 | 1718.9479 | 1.1822 | 2.3644
1207237 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:51:52 | 17.08.2019 22:58:31 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.539
1207249 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230536 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:58:31 | 17.08.2019 22:49:00 | 0.84139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3656 | 0 | 0
1207256 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12884 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:25:21 | 17.08.2019 22:22:14 | 0.94806 | 0 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 5.6884 | 84.3773
1207277 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:02:15 | 18.08.2019 01:25:00 | 3.3792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3792
1207280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 20:29:19 | 17.08.2019 22:28:00 | 1.9781 | 0 | 84 | 16 | 23 | 0 | 166.157 | 31.649 | 45.4954
1207285 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:09:15 | 17.08.2019 22:38:00 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2292
1207286 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_19240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:10:10 | 17.08.2019 22:46:00 | 0.59722 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 49.5693 | 0 | 0
1207298 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:17:22 | 17.08.2019 23:10:00 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 116.6703
1207301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:18:36 | 17.08.2019 23:03:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.86
1207302 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21218 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 17:39:53 | 17.08.2019 22:24:06 | 4.7369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9478 | 0 | 0
1207306 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:24:46 | 17.08.2019 23:17:00 | 1.8706 | 14 | 2908 | 2 | 4 | 26.1878 | 5439.5885 | 3.7411 | 7.4822
1207316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:29:12 | 18.08.2019 00:39:00 | 2.1633 | 0 | 0 | 27 | 589 | 0 | 0 | 58.4099 | 1274.2014
1207324 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 21:39:10 | 18.08.2019 03:08:00 | 5.4806 | 1 | 2 | 25 | 378 | 5.4806 | 10.9611 | 137.014 | 2071.6517
1207328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322271 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:34:47 | 17.08.2019 23:45:00 | 1.1703 | 0 | 1020 | 21 | 1602 | 0 | 1193.6856 | 24.5759 | 1874.7886
1207334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:12:04 | 18.08.2019 02:37:00 | 4.4156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4934 | 0 | 0
1207338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:39:18 | 17.08.2019 23:50:00 | 1.1783 | 0 | 0 | 20 | 2493 | 0 | 0 | 23.5666 | 2937.5767
1207348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:43:56 | 17.08.2019 23:31:00 | 0.78444 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 654.223 | 0 | 0
1207353 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580278140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:52:32 | 18.08.2019 01:16:00 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3911
1207356 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_101052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:56:14 | 17.08.2019 23:09:00 | 0.21278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21278 | 0 | 0
1207358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_16951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:57:44 | 18.08.2019 00:24:00 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.009
1207361 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:04:49 | 17.08.2019 23:34:00 | 0.48639 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.8603
1207365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:09:43 | 18.08.2019 02:39:00 | 3.4881 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 184.8672 | 0 | 0
1207370 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_63811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:38:38 | 17.08.2019 23:45:00 | 1.1061 | 0 | 553 | 0 | 2 | 0 | 611.6788 | 0 | 2.2122
1207374 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:15:14 | 18.08.2019 00:12:00 | 0.94611 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.8444 | 0
1207386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 19:42:32 | 18.08.2019 02:34:00 | 6.8578 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1858.4584 | 0 | 0
1207387 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:29:50 | 18.08.2019 02:27:00 | 2.9528 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 891.7396
1207388 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:30:45 | 17.08.2019 23:49:00 | 0.30417 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.1627 | 0 | 0
1207390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:30:34 | 18.08.2019 01:52:00 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.9316
1207391 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:26:46 | 18.08.2019 00:05:00 | 0.63722 | 0 | 0 | 12 | 839 | 0 | 0 | 7.6466 | 534.6276
1207395 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 22:15:20 | 17.08.2019 23:53:00 | 1.6278 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 276.7226 | 0 | 0
1207400 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53163 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:41:57 | 18.08.2019 01:13:00 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 168.4425
1207413 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35367 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:56:50 | 18.08.2019 00:48:00 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278
1207416 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:42:14 | 18.08.2019 00:25:00 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 74.1291
1207417 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2019 23:40:28 | 18.08.2019 00:36:00 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 166.6008
1207420 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8608595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 00:03:57 | 18.08.2019 02:23:00 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3175
1207426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_132962 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 00:18:19 | 18.08.2019 01:03:00 | 0.74472 | 0 | 5 | 4 | 340 | 0 | 3.7236 | 2.9789 | 253.2048
1207443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81980 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 00:43:04 | 18.08.2019 01:58:00 | 1.2489 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 136.129 | 0 | 0
1207452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 01:07:48 | 18.08.2019 02:21:00 | 1.22 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 52.46 | 7.32
1207468 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24211 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 01:39:01 | 18.08.2019 02:20:00 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1475
1207473 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_85064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 01:43:24 | 18.08.2019 02:37:00 | 0.89333 | 5 | 1274 | 1 | 0 | 4.4666 | 1138.1024 | 0.89333 | 0
1207496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 02:51:13 | 18.08.2019 03:35:00 | 0.72972 | 0 | 0 | 60 | 1503 | 0 | 0 | 43.7832 | 1096.7692
1207502 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 03:15:39 | 18.08.2019 03:34:00 | 0.30583 | 4 | 6386 | 0 | 42 | 1.2233 | 1953.0304 | 0 | 12.8449
1207514 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 03:42:40 | 18.08.2019 09:49:00 | 6.1056 | 2 | 49 | 11 | 217 | 12.2111 | 299.1724 | 67.1612 | 1324.9065
1207521 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 03:56:49 | 18.08.2019 08:03:00 | 4.1031 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 16.4122 | 4587.2211 | 0 | 131.2979
1207522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 04:02:28 | 18.08.2019 06:24:00 | 2.3589 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 9.4356 | 372.7046
1207531 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 03:20:29 | 18.08.2019 08:11:00 | 4.8419 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 910.2847 | 9378.8378
1207540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:00:49 | 18.08.2019 10:17:00 | 5.2697 | 60 | 17087 | 0 | 0 | 316.1832 | 90043.7056 | 0 | 0
1207546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134158 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:21:23 | 18.08.2019 08:48:00 | 3.4436 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 237.6091 | 0 | 0
1207547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69108 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:29:16 | 18.08.2019 11:53:41 | 6.4069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 121.7319 | 0
1207550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_875 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 04:43:04 | 18.08.2019 10:27:00 | 5.7322 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 5.7322 | 315.2721
1207558 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:43:59 | 18.08.2019 06:22:00 | 0.63361 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 9.5041 | 225.5652
1207566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_274020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 04:49:15 | 18.08.2019 08:53:00 | 4.0625 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 243.75
1207569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360081 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:07:53 | 18.08.2019 12:26:00 | 7.3019 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 511.1358 | 36.5097
1207573 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1923 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 04:18:43 | 18.08.2019 07:00:00 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 263.4299
1207583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:10:31 | 18.08.2019 07:39:00 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 175.4917
1207597 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_3635 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:30:20 | 18.08.2019 12:03:00 | 6.5444 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 222.511
1207609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:43:39 | 18.08.2019 07:16:00 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.3226
1207611 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:36:48 | 18.08.2019 08:22:00 | 1.7533 | 0 | 0 | 194 | 1369 | 0 | 0 | 340.146 | 2400.3088
1207613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_140967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:44:48 | 18.08.2019 08:24:00 | 1.6533 | 0 | 0 | 3 | 492 | 0 | 0 | 4.96 | 813.4384
1207622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1031 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:48:24 | 18.08.2019 14:14:00 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 608.9869
1207623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_321110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:45:56 | 18.08.2019 12:26:00 | 5.6678 | 0 | 0 | 1 | 595 | 0 | 0 | 5.6678 | 3372.3291
1207624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:47:15 | 18.08.2019 07:45:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 6.7375 | 375.375
1207631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:01:20 | 18.08.2019 10:36:00 | 3.5778 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 153.8445 | 14.3111
1207650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:15:28 | 18.08.2019 13:38:00 | 7.3756 | 0 | 0 | 337 | 889 | 0 | 0 | 2485.5637 | 6556.8728
1207654 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:47:16 | 18.08.2019 07:44:00 | 0.94556 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 5.6734 | 309.1981 | 97.3927 | 6965.9405
1207656 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:12:53 | 18.08.2019 09:34:00 | 2.3519 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.1504 | 0
1207657 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100298 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:09:40 | 18.08.2019 08:45:00 | 1.5889 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 4.7667 | 357.5002
1207662 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:24:28 | 18.08.2019 10:06:30 | 2.7006 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 348.3722
1207666 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:28:20 | 18.08.2019 10:03:00 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1556
1207668 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168307 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:28:10 | 18.08.2019 12:02:00 | 4.5639 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 118.6611 | 91.2778
1207670 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:25:30 | 18.08.2019 10:23:00 | 2.9583 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 73.9583 | 14315.3589
1207671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:17:56 | 18.08.2019 11:17:00 | 3.9844 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.611 | 0 | 0
1207682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:43:51 | 18.08.2019 09:42:00 | 2.9692 | 0 | 0 | 44 | 463 | 0 | 0 | 130.6435 | 1374.7257
1207688 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_60102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:40:19 | 18.08.2019 08:39:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8464
1207695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:17:11 | 18.08.2019 08:59:18 | 3.7019 | 0 | 0 | 16 | 135 | 0 | 0 | 59.231 | 499.7619
1207700 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_25128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:45:38 | 18.08.2019 08:41:32 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 128.5705
1207708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063564 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:50:32 | 18.08.2019 08:57:00 | 1.1078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 0
1207710 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_31251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:50:12 | 18.08.2019 10:15:00 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.7466
1207714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:52:38 | 18.08.2019 11:23:00 | 3.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5061 | 0 | 0
1207720 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69428 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:56:39 | 18.08.2019 12:56:21 | 4.995 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19.98 | 9.99
1207722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_13134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:40:34 | 18.08.2019 12:12:00 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 235.2423
1207723 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:41:34 | 18.08.2019 12:14:00 | 4.5406 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 381.407
1207724 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:59:37 | 18.08.2019 09:10:00 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3461
1207728 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167344 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:53:29 | 18.08.2019 09:24:00 | 1.5086 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 12.0689 | 43.7497
1207729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:59:11 | 18.08.2019 11:58:00 | 3.9803 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1114.4784
1207730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:37:35 | 18.08.2019 15:48:00 | 8.1736 | 2 | 168 | 0 | 0 | 16.3472 | 1373.1665 | 0 | 0
1207732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49545 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:49:47 | 18.08.2019 11:08:00 | 3.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3036
1207741 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:59:00 | 18.08.2019 14:42:00 | 6.7167 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 443.3002 | 6.7167
1207751 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:13:09 | 18.08.2019 09:30:00 | 1.2808 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.2808 | 79.4115
1207755 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128575 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:15:09 | 18.08.2019 09:38:00 | 1.3808 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 0 | 1.3808 | 661.4176
1207757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_188505 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:18:00 | 18.08.2019 14:18:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12
1207761 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:20:59 | 18.08.2019 09:24:00 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0503
1207769 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351733 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:17:37 | 18.08.2019 10:14:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.5888 | 0
1207783 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:34:37 | 18.08.2019 10:32:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 121.212 | 26.6075
1207784 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:32:57 | 18.08.2019 12:12:00 | 3.6508 | 0 | 0 | 66 | 37 | 0 | 0 | 240.9548 | 135.0807
1207788 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:35:31 | 18.08.2019 09:43:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 85.4787
1207791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22935 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:37:11 | 18.08.2019 18:31:00 | 9.8969 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 79.1755 | 59.3816
1207793 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35410 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:33:10 | 18.08.2019 11:28:00 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5694
1207794 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_143521 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:40:38 | 18.08.2019 11:01:00 | 2.3394 | 2 | 367 | 0 | 0 | 4.6789 | 858.5745 | 0 | 0
1207812 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:44:11 | 18.08.2019 09:47:00 | 1.0469 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5.2347 | 5.2347 | 7.3286 | 11.5163
1207819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:54:21 | 18.08.2019 13:48:00 | 4.8942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6825 | 0 | 0
1207821 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_307843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:52:04 | 18.08.2019 09:39:00 | 0.78222 | 0 | 465 | 1 | 67 | 0 | 363.7323 | 0.78222 | 52.4087
1207825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 06:44:06 | 18.08.2019 10:08:00 | 3.3983 | 0 | 1 | 78 | 2999 | 0 | 3.3983 | 265.0697 | 10191.5917
1207827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:58:48 | 18.08.2019 13:48:00 | 4.82 | 1 | 2 | 105 | 747 | 4.82 | 9.64 | 506.1 | 3600.54
1207833 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:00:49 | 18.08.2019 12:26:00 | 3.4197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5183
1207835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_279363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:57:15 | 18.08.2019 10:15:00 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.7333
1207837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:57:05 | 18.08.2019 10:40:00 | 1.7153 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 3.4306 | 2638.1006
1207845 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27728 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:04:07 | 18.08.2019 11:00:00 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 140.9915
1207849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:06:39 | 18.08.2019 12:49:00 | 3.7058 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9408
1207868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516273538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:14:32 | 18.08.2019 10:51:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6078
1207876 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20077 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:17:32 | 18.08.2019 10:13:00 | 0.92444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 0
1207883 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:20:19 | 18.08.2019 14:54:39 | 5.5722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5722
1207896 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:28:42 | 18.08.2019 11:56:00 | 2.455 | 0 | 0 | 6 | 502 | 0 | 0 | 14.73 | 1232.41
1207900 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:29:19 | 18.08.2019 10:13:32 | 0.73694 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 11.0541 | 6.6325
1207904 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15610 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:32:49 | 18.08.2019 12:10:00 | 2.6197 | 0 | 0 | 1 | 488 | 0 | 0 | 2.6197 | 1278.4234
1207912 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:38:41 | 18.08.2019 11:59:00 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3386
1207935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_17609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:52:49 | 18.08.2019 12:26:00 | 2.5531 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.9775
1207936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_156028 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:11:07 | 18.08.2019 12:35:23 | 2.4044 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4488 | 0
1207942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063569 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:49:36 | 18.08.2019 11:03:00 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0
1207951 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:56:10 | 18.08.2019 10:48:00 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86389
1207955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_95628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:58:49 | 18.08.2019 11:16:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.8686
1207958 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 08:14:39 | 18.08.2019 10:15:00 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 266.7754
1207959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:01:32 | 18.08.2019 10:22:00 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.1866
1207965 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:49:09 | 18.08.2019 13:15:00 | 3.4308 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 185.2648 | 27.4466 | 2401.581
1207967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:03:56 | 18.08.2019 18:20:00 | 8.2678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.3389 | 0 | 0
1207973 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_10415 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:15:37 | 18.08.2019 12:16:00 | 3.0064 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 345.7348 | 0 | 0
1207981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 07:30:39 | 18.08.2019 11:05:00 | 3.5725 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 100.03 | 39.2975
1207985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_103973 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 04:24:21 | 18.08.2019 15:27:00 | 11.0442 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.2208 | 0
1207990 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74708 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:13:22 | 18.08.2019 15:32:00 | 5.3106 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.6211 | 5.3106
1207998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4245 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 05:29:53 | 18.08.2019 11:04:00 | 5.5686 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 300.7049
1208004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:25:14 | 18.08.2019 17:34:00 | 7.1461 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1800.8197 | 0 | 0
1208016 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_84466 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:35:55 | 18.08.2019 15:23:00 | 4.7847 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 191.3888
1208022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_63958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:32:04 | 18.08.2019 14:55:20 | 4.3878 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.0411 | 0 | 0
1208029 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_45545 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:39:21 | 18.08.2019 11:57:00 | 1.2942 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4709 | 0
1208044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:51:11 | 18.08.2019 15:33:00 | 4.6969 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 61.0602 | 2625.5895
1208046 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_65874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:52:18 | 18.08.2019 11:54:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283
1208047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_65961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:54:14 | 18.08.2019 18:37:00 | 7.7128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4256 | 0 | 0
1208061 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580176845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:01:08 | 18.08.2019 12:22:00 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6956
1208065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:04:29 | 18.08.2019 14:21:00 | 3.2753 | 0 | 254 | 0 | 160 | 0 | 831.9211 | 0 | 524.0448
1208073 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:10:08 | 18.08.2019 13:34:00 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7956
1208075 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:11:55 | 18.08.2019 11:42:29 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50944
1208082 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615721 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:17:20 | 18.08.2019 12:49:00 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278
1208099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_82812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:23:30 | 18.08.2019 13:18:45 | 1.9208 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0
1208107 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:14:50 | 18.08.2019 12:32:46 | 1.2989 | 0 | 0 | 57 | 568 | 0 | 0 | 74.0367 | 737.7695
1208110 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:31:27 | 18.08.2019 13:44:00 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2092
1208122 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_71854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:40:26 | 18.08.2019 16:19:00 | 4.6428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6428
1208129 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:49:09 | 18.08.2019 13:11:00 | 1.3642 | 17 | 9377 | 3 | 0 | 23.1909 | 12791.8221 | 4.0925 | 0
1208136 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:56:28 | 18.08.2019 15:38:00 | 3.6922 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.9199
1208140 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_147298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:05:08 | 18.08.2019 17:00:00 | 5.9144 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118.2888
1208141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27433 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:59:58 | 18.08.2019 13:17:00 | 1.2839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 0
1208142 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:57:46 | 18.08.2019 12:30:00 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27.3982
1208158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_57375 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 12:18:39 | 18.08.2019 14:05:00 | 1.7725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 0
1208159 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52655 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 11:16:51 | 18.08.2019 12:23:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 245.8575
1208163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 12:20:15 | 18.08.2019 13:55:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 162.6545
1208169 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 12:32:45 | 18.08.2019 16:41:00 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.275
1208178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_378955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 12:46:20 | 18.08.2019 16:56:00 | 4.1611 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95.7055 | 0
1208180 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_72958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 12:47:28 | 18.08.2019 14:50:00 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.0133
1208183 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_19208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 12:50:38 | 18.08.2019 14:51:00 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 114.3483
1208190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 12:44:01 | 18.08.2019 14:57:47 | 2.2294 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 57.9654 | 780.304
1208191 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_39181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:03:40 | 18.08.2019 17:17:00 | 4.2222 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 341.9998
1208194 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168306 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:06:23 | 18.08.2019 14:27:00 | 1.3436 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 34.9339 | 26.8722
1208198 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26516 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:09:33 | 18.08.2019 14:39:00 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4908
1208205 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161957 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:16:38 | 18.08.2019 14:27:49 | 1.1864 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.3728 | 1.1864
1208206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215688 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:17:32 | 18.08.2019 17:14:00 | 3.9411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9411
1208230 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:36:39 | 18.08.2019 15:11:00 | 1.5725 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 25.16 | 2229.805
1208249 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19694 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:45:42 | 18.08.2019 14:12:17 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.242
1208253 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363211 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:03:08 | 18.08.2019 15:02:00 | 5.9811 | 0 | 0 | 50 | 1024 | 0 | 0 | 299.0555 | 6124.6566
1208255 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580305391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:52:51 | 18.08.2019 15:42:00 | 1.8192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 0
1208283 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:54:18 | 18.08.2019 18:20:02 | 4.4289 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 212.5867
1208285 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 14:08:47 | 18.08.2019 14:57:32 | 0.8125 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 152.75 | 1573.8125
1208289 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:42:01 | 18.08.2019 17:41:00 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.6443
1208296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326868 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:54:26 | 18.08.2019 14:33:00 | 0.64278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 0
1208300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 09:08:08 | 18.08.2019 15:48:00 | 6.6644 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 26.6578 | 1052.9815
1208308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 14:25:13 | 18.08.2019 22:38:00 | 8.2131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.6392
1208320 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 14:32:16 | 18.08.2019 19:21:12 | 4.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8156 | 0 | 0
1208328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 13:51:14 | 18.08.2019 15:01:27 | 1.1703 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 45.6409 | 26.9164
1208340 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_101573 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 14:40:24 | 18.08.2019 15:38:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92
1208343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 14:41:48 | 18.08.2019 15:48:00 | 1.1033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
1208366 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 14:58:20 | 18.08.2019 17:59:00 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 331.2221
1208371 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:03:04 | 18.08.2019 15:39:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 179.0681
1208394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:15:55 | 18.08.2019 18:11:00 | 2.9181 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.7542 | 17.5084
1208397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16023 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:15:13 | 18.08.2019 17:48:00 | 2.5464 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 17.8247 | 35.6495
1208407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:25:08 | 18.08.2019 15:53:00 | 0.46444 | 9 | 0 | 176 | 7 | 4.18 | 0 | 81.7414 | 3.2511
1208408 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95267 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:28:09 | 18.08.2019 15:48:00 | 0.33083 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.8798
1208415 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:28:57 | 18.08.2019 16:19:00 | 0.83417 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.6884 | 0
1208438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5373 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:50:20 | 18.08.2019 17:14:00 | 1.3944 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5.5778 | 13.9444 | 0 | 0
1208454 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_52045 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:00:43 | 18.08.2019 16:55:00 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 94.9956
1208458 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 15:48:27 | 18.08.2019 18:14:00 | 2.4258 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 276.5446 | 3675.1325
1208462 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:10:05 | 18.08.2019 17:26:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 321.3811
1208479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:27:24 | 18.08.2019 16:40:00 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.63 | 16.38
1208482 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1109 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:27:42 | 18.08.2019 16:58:00 | 0.505 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32.825 | 0 | 0
1208490 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:27:43 | 18.08.2019 17:05:00 | 0.62139 | 0 | 0 | 59 | 4020 | 0 | 0 | 36.662 | 2497.9878
1208504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38980 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:33:24 | 18.08.2019 17:52:20 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 139.4494
1208513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:45:01 | 18.08.2019 19:06:49 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.8099
1208514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:35:51 | 18.08.2019 18:09:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.735
1208520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:50:17 | 18.08.2019 17:21:00 | 0.51194 | 3 | 801 | 0 | 2 | 1.5358 | 410.0639 | 0 | 1.0239
1208530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 10:39:30 | 18.08.2019 17:13:00 | 6.5583 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2341.3238 | 0 | 0
1208533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_56003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:05:44 | 18.08.2019 19:37:57 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6108
1208537 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_312068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:09:23 | 18.08.2019 18:29:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 124.7324
1208558 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:17:24 | 18.08.2019 18:06:00 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.68
1208564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:18:50 | 18.08.2019 19:16:00 | 1.9528 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 3.9056 | 148.4113
1208565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 16:31:45 | 18.08.2019 17:29:44 | 0.96639 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9.6639 | 5.7983
1208568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2222548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:12:01 | 18.08.2019 18:12:45 | 1.0122 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 19.2322 | 17.2077
1208574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_28904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:21:50 | 18.08.2019 20:26:00 | 3.0694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.7638 | 0 | 0
1208584 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_68063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:28:38 | 18.08.2019 19:52:00 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.9571
1208587 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:30:49 | 18.08.2019 18:04:00 | 0.55306 | 0 | 81 | 0 | 28 | 0 | 44.7979 | 0 | 15.4857
1208598 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580229102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:40:49 | 18.08.2019 18:48:00 | 1.1197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3592 | 0 | 0
1208601 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516278919 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:42:04 | 18.08.2019 18:54:37 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2092
1208604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:42:44 | 18.08.2019 20:13:00 | 2.5044 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5311 | 0
1208623 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580281332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:53:59 | 18.08.2019 19:28:00 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5669
1208626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:47:39 | 18.08.2019 18:58:00 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.07
1208630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10967 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:59:59 | 18.08.2019 19:20:00 | 1.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0
1208645 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:12:19 | 18.08.2019 21:50:00 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.2806
1208653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_65732 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:15:36 | 18.08.2019 18:56:31 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194
1208658 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:21:58 | 18.08.2019 19:57:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 152.0534
1208662 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:23:59 | 18.08.2019 19:25:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.6607
1208668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37121 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:31:44 | 18.08.2019 22:48:00 | 4.2711 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.5066
1208670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:28:43 | 18.08.2019 19:16:56 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361
1208672 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:32:30 | 18.08.2019 20:01:00 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475
1208677 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:30:54 | 18.08.2019 19:56:00 | 1.4183 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.8367 | 2.8367
1208679 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49565 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:27:43 | 18.08.2019 19:41:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4428
1208686 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_40767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:45:03 | 18.08.2019 19:43:00 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8633
1208687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 17:39:37 | 18.08.2019 20:18:00 | 2.6397 | 0 | 0 | 13 | 797 | 0 | 0 | 34.3164 | 2103.8568
1208692 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5649 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:46:08 | 18.08.2019 19:50:56 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.32
1208703 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:57:39 | 18.08.2019 20:42:00 | 1.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0
1208706 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_85618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:59:05 | 18.08.2019 19:40:00 | 0.68194 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.3234 | 0 | 0
1208718 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_88879 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:02:33 | 18.08.2019 19:58:00 | 0.92417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0
1208738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:16:20 | 18.08.2019 19:46:16 | 0.49889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4945 | 0 | 0
1208742 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:20:59 | 18.08.2019 20:40:25 | 1.3239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6478 | 0
1208744 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:00:51 | 18.08.2019 19:38:00 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 109.5931
1208747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:02:52 | 18.08.2019 20:12:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 477.0191
1208749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580295310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:28:35 | 18.08.2019 20:13:00 | 0.74028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0
1208751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:24:04 | 18.08.2019 20:46:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91.4925
1208756 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148631 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:31:03 | 19.08.2019 00:13:00 | 4.6992 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3983 | 0
1208762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:37:35 | 18.08.2019 19:54:00 | 0.27361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27361 | 0 | 0
1208764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_315378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:36:51 | 18.08.2019 20:07:00 | 0.5025 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.5125 | 2.01
1208771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:09:16 | 18.08.2019 20:33:00 | 1.3956 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 420.0636 | 0 | 0
1208779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:53:20 | 18.08.2019 23:14:00 | 3.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3444
1208780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59206 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:54:34 | 18.08.2019 22:45:00 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8406
1208791 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 18:40:51 | 18.08.2019 21:23:00 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 332.4075
1208794 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72449 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:59:43 | 18.08.2019 21:38:00 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0
1208800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367406 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:59:41 | 18.08.2019 20:52:00 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
1208803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:03:19 | 18.08.2019 20:56:00 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.7076
1208806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051130 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 19:46:31 | 18.08.2019 21:18:00 | 1.5247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0989 | 0 | 0
1208819 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:17:08 | 18.08.2019 23:19:00 | 3.0311 | 0 | 885 | 65 | 470 | 0 | 2682.5323 | 197.0222 | 1424.6217
1208820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:21:20 | 18.08.2019 20:47:00 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42778
1208821 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:23:54 | 18.08.2019 21:04:00 | 0.66833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0
1208824 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_83203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:25:30 | 18.08.2019 21:10:00 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167
1208826 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:21:13 | 18.08.2019 21:02:00 | 0.67972 | 1 | 497 | 0 | 8 | 0.67972 | 337.8208 | 0 | 5.4378
1208835 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:47:08 | 18.08.2019 23:11:00 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3978
1208842 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:50:09 | 18.08.2019 22:43:00 | 1.8808 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 9.4041 | 1690.8662
1208850 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10534 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 20:37:42 | 18.08.2019 22:34:00 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9383
1208854 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 21:18:56 | 18.08.2019 21:48:00 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48444
1208868 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 21:41:08 | 19.08.2019 00:13:00 | 2.5311 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 437.882
1208870 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_29713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 21:30:48 | 18.08.2019 22:15:00 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8934
1208871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 21:42:22 | 19.08.2019 01:48:00 | 4.0939 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 114.6289 | 45.0328
1208873 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 22:22:59 | 19.08.2019 00:38:00 | 2.2503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5006 | 0 | 0
1208881 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 21:59:42 | 18.08.2019 23:16:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 41 | 262 | 0 | 0 | 52.1385 | 333.1775
1208887 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 22:22:24 | 18.08.2019 23:07:00 | 0.74333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0
1208889 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_27559 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 10:00:49 | 21.08.2019 17:45:49 | 7.75 | 0 | 407 | 0 | 7 | 0 | 3154.25 | 0 | 54.25
1208896 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 22:38:01 | 18.08.2019 23:08:00 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.4924
1208903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 23:10:12 | 19.08.2019 01:18:00 | 2.13 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 112.89 | 0 | 0
1208911 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6853 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 23:32:16 | 19.08.2019 00:19:00 | 0.77889 | 2 | 32 | 1 | 0 | 1.5578 | 24.9245 | 0.77889 | 0
1208913 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_77057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2019 23:36:36 | 19.08.2019 00:00:00 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
1208930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 00:05:23 | 19.08.2019 01:12:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 20 | 2493 | 0 | 0 | 22.2056 | 2767.928
1208932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050052 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 00:24:23 | 19.08.2019 01:11:00 | 0.77694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694 | 0 | 0
1208955 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 04:03:09 | 19.08.2019 10:34:00 | 6.5142 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1029.2389
1208970 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 05:42:07 | 19.08.2019 06:34:29 | 0.87278 | 0 | 0 | 5 | 1094 | 0 | 0 | 4.3639 | 954.8213
1208979 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516379832 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 06:21:31 | 19.08.2019 07:58:00 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081
1208980 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 06:27:26 | 19.08.2019 08:27:01 | 1.9931 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17.9375 | 7.9722
1208988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 05:47:00 | 19.08.2019 09:48:58 | 4.0328 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 338.7535 | 0 | 0
1208995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 05:59:19 | 19.08.2019 07:16:00 | 1.2781 | 16 | 1944 | 0 | 0 | 20.449 | 2484.5486 | 0 | 0
1209001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 06:46:44 | 19.08.2019 09:06:00 | 2.3211 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 95.1655 | 20.89
1209004 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 06:52:46 | 19.08.2019 08:46:00 | 1.8872 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 18.8722 | 183.0603
1209022 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:04:43 | 19.08.2019 09:45:01 | 2.6717 | 0 | 0 | 16 | 3551 | 0 | 0 | 42.7467 | 9487.1002
1209024 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6821 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:59:45 | 19.08.2019 08:31:00 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 35.4164
1209031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:09:52 | 19.08.2019 08:00:00 | 0.83556 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 54.3114 | 162.0986
1209039 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335294 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:32:13 | 19.08.2019 08:22:00 | 0.82972 | 3 | 1302 | 0 | 0 | 2.4892 | 1080.2954 | 0 | 0
1209045 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2220194 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:39:33 | 19.08.2019 10:14:33 | 2.5833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0
1209055 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10546 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:43:16 | 19.08.2019 09:27:00 | 1.7289 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 0
1209063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:21:24 | 19.08.2019 08:41:00 | 1.3267 | 0 | 0 | 67 | 9 | 0 | 0 | 88.8869 | 11.94
1209065 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:04:19 | 19.08.2019 09:17:12 | 1.2147 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 6.0736 | 199.2141
1209068 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:05:08 | 19.08.2019 08:41:00 | 0.59778 | 17 | 9377 | 3 | 0 | 10.1623 | 5605.3831 | 1.7933 | 0
1209077 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11691 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:13:57 | 19.08.2019 09:02:17 | 0.80556 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 4.8334 | 120.0284
1209091 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:33:30 | 19.08.2019 11:03:00 | 2.4917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.475 | 0 | 0
1209096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:33:05 | 19.08.2019 11:54:00 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 341.5582
1209100 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340754 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:36:11 | 19.08.2019 09:11:06 | 0.58194 | 0 | 73 | 130 | 4372 | 0 | 42.4816 | 75.6522 | 2544.2417
1209107 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5525 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 07:15:07 | 19.08.2019 08:52:00 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.4502
1209114 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:47:37 | 19.08.2019 09:25:33 | 0.63222 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.2644 | 367.3198 | 4.4255 | 1.8967
1209130 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2926 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:30:08 | 22.08.2019 12:27:08 | 2.95 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 5.9 | 495.6
1209131 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:57:18 | 19.08.2019 10:14:00 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.7932
1209134 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_430984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:01:32 | 19.08.2019 09:34:00 | 0.54111 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 67.6388 | 0 | 0
1209140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516280625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:02:28 | 19.08.2019 09:37:00 | 0.57556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 0 | 0
1209149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:03:39 | 22.08.2019 15:43:39 | 5.6667 | 4 | 0 | 108 | 77 | 22.6667 | 0 | 612.0004 | 436.3336
1209158 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:17:18 | 19.08.2019 11:01:00 | 1.7283 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 10.37 | 305.9144
1209165 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 14:00:11 | 21.08.2019 15:03:11 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76.65
1209169 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:25:49 | 19.08.2019 09:46:00 | 0.33639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0183
1209173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362936 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 14:52:17 | 21.08.2019 15:46:17 | 0.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0
1209191 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_4387 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:34:08 | 19.08.2019 10:31:00 | 0.94778 | 2 | 221 | 2 | 3 | 1.8956 | 209.4594 | 1.8956 | 2.8433
1209197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516338733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:37:10 | 19.08.2019 10:36:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056
1209201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_39003 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:39:19 | 19.08.2019 11:42:51 | 2.0589 | 0 | 0 | 16 | 348 | 0 | 0 | 32.9422 | 716.4937
1209206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2019 14:00:09 | 21.08.2019 14:46:09 | 0.76667 | 0 | 11 | 3 | 16 | 0 | 8.4334 | 2.3 | 12.2667
1209216 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:50:21 | 19.08.2019 12:51:00 | 3.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0 | 0
1209218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:51:13 | 19.08.2019 13:49:00 | 3.9631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9631 | 0 | 0
1209221 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:46:28 | 19.08.2019 10:33:00 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 105.4762
1209223 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:30:03 | 25.08.2019 14:15:03 | 4.75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 4.75
1209233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:57:47 | 19.08.2019 11:01:00 | 1.0536 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4289 | 0
1209270 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 10:17:06 | 19.08.2019 19:33:00 | 9.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.265
1209296 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:45:06 | 19.08.2019 10:40:00 | 1.915 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 72.77 | 1062.825
1209303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125416 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:00:02 | 23.08.2019 14:55:02 | 0.91667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.3335 | 0 | 0
1209305 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15993 , NEVSEHIR_ENHDIREK_28812 , NEVSEHIR_HUCRE_301016 , NEVSEHIR_OGHAT_358232 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 14:00:29 | 27.08.2019 18:53:29 | 4.8833 | 0 | 0 | 13 | 280 | 0 | 0 | 63.4833 | 1367.3324
1209306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 10:34:54 | 19.08.2019 15:40:00 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.085
1209308 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72094 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 10:36:26 | 19.08.2019 11:51:41 | 1.2542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5083 | 0
1209312 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_420630 , KONYA_REKORTMAN_8187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 08:30:48 | 22.08.2019 11:53:48 | 3.3833 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 148.8665 | 0 | 81.1999
1209317 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168941 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:58:29 | 19.08.2019 12:41:00 | 2.7086 | 0 | 0 | 2 | 1022 | 0 | 0 | 5.4172 | 2768.1994
1209333 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78911 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 10:25:45 | 19.08.2019 12:10:00 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7375
1209336 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 10:46:06 | 19.08.2019 11:57:00 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0
1209341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 10:33:44 | 19.08.2019 11:24:00 | 0.83778 | 0 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 51.9424 | 51.1046
1209342 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 10:48:27 | 19.08.2019 13:09:00 | 2.3425 | 2 | 923 | 2 | 2 | 4.685 | 2162.1275 | 4.685 | 4.685
1209349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGPANOBOX_403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:57:44 | 19.08.2019 11:55:14 | 2.9583 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 961.4573 | 0 | 0
1209354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_288903 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:30:13 | 22.08.2019 10:32:13 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.0667 | 0 | 17.5666
1209370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:51 | 22.08.2019 12:50:51 | 3.8333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 272.1664 | 0 | 0
1209372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:25 | 22.08.2019 14:07:25 | 1.1167 | 0 | 87 | 0 | 11 | 0 | 97.1503 | 0 | 12.2834
1209373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 14:30:11 | 22.08.2019 17:46:11 | 3.2667 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 271.1336 | 0 | 6.5333
1209378 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_27416 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:15:16 | 23.08.2019 11:16:16 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68.5668
1209379 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:24 | 23.08.2019 12:04:24 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.1334
1209389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:10:25 | 19.08.2019 12:10:00 | 0.99306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.7224 | 0 | 0
1209397 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:03:47 | 19.08.2019 13:36:00 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5369
1209406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:45:54 | 19.08.2019 11:48:00 | 2.035 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.175 | 4.07
1209412 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:17:40 | 19.08.2019 11:58:43 | 0.68417 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 17.7884 | 54.7336
1209414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:05:49 | 19.08.2019 12:16:00 | 1.1697 | 0 | 283 | 0 | 37 | 0 | 331.0308 | 0 | 43.2796
1209416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:27:07 | 19.08.2019 12:00:00 | 0.54806 | 0 | 0 | 69 | 236 | 0 | 0 | 37.8161 | 129.3422
1209425 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_303 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 08:30:40 | 22.08.2019 09:45:40 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0
1209434 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94830 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 13:00:13 | 24.08.2019 16:59:13 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.7499
1209435 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_97703 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:34 | 24.08.2019 13:08:34 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.2
1209436 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_97639 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:20 | 23.08.2019 16:55:20 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.0834
1209437 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94872 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:16:33 | 23.08.2019 13:16:33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56
1209438 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_97205 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:07 | 22.08.2019 16:54:07 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5
1209439 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_97209 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:55 | 22.08.2019 13:13:55 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4333
1209442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516200004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:35:09 | 19.08.2019 12:27:00 | 0.86417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5925 | 0 | 0
1209446 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18525 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:34:38 | 19.08.2019 12:32:00 | 0.95611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8683 | 0 | 0
1209455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:43:29 | 19.08.2019 13:13:00 | 1.4919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4758 | 0 | 0
1209459 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35449 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:45:06 | 19.08.2019 14:46:00 | 3.015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0
1209463 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29334 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:36 | 23.08.2019 11:55:36 | 2.9167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 335.4171 | 0 | 0
1209469 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8396 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:53:42 | 19.08.2019 13:38:42 | 1.75 | 0 | 129 | 0 | 4 | 0 | 225.75 | 0 | 7
1209480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:14 | 23.08.2019 18:50:14 | 5.8333 | 0 | 18 | 0 | 57 | 0 | 104.9999 | 0 | 332.4998
1209494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:08:05 | 19.08.2019 13:23:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.2153 | 0
1209497 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2607 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 14:00:42 | 25.08.2019 14:52:42 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.4667 | 0 | 0.86667
1209501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_39181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:56:27 | 19.08.2019 12:34:00 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 293.6922
1209502 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_6227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:12:08 | 25.08.2019 10:42:08 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.5
1209503 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10400 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 15:15:12 | 24.08.2019 18:56:12 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.0333
1209504 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6607 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:29:43 | 24.08.2019 12:29:43 | 3 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 3
1209505 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_19692 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 15:30:36 | 23.08.2019 17:51:36 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 65.8
1209510 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:28 | 22.08.2019 11:31:28 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.5668
1209517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4276 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 11:59:49 | 19.08.2019 12:46:00 | 0.76972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | 0 | 0
1209520 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:18:55 | 19.08.2019 12:42:08 | 0.38694 | 0 | 0 | 164 | 1801 | 0 | 0 | 63.4582 | 696.8789
1209529 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:19:30 | 19.08.2019 13:12:00 | 0.875 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 2.625 | 42
1209530 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_1541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:52 | 23.08.2019 11:52:52 | 2.8667 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 473.0005 | 0 | 2.8667
1209532 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:27 | 24.08.2019 14:52:27 | 5.8667 | 0 | 203 | 0 | 5 | 0 | 1190.934 | 0 | 29.3333
1209533 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:34 | 25.08.2019 13:25:34 | 4.4167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 644.8338 | 0 | 0
1209534 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_613262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:40 | 26.08.2019 11:39:40 | 2.65 | 0 | 300 | 0 | 4 | 0 | 795 | 0 | 10.6
1209535 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71519 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:22 | 27.08.2019 12:18:22 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 148.5
1209536 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_372585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:29:22 | 19.08.2019 15:09:00 | 2.6606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0
1209544 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_347236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:23:46 | 19.08.2019 15:21:00 | 2.9539 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.4928 | 0
1209546 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:32:17 | 19.08.2019 14:06:00 | 1.5619 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.097 | 0 | 0
1209550 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 08:26:01 | 19.08.2019 13:03:00 | 4.6164 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 13.8492 | 1578.8054
1209554 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 09:39:53 | 19.08.2019 13:09:00 | 3.4853 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 13.9411 | 1774.0075
1209557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:59 | 23.08.2019 11:02:59 | 1.0333 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.6999 | 0
1209559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2623075 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:20 | 22.08.2019 12:46:20 | 3.7667 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1717.6015 | 0 | 0
1209560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:35:58 | 19.08.2019 13:24:00 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48.0336
1209561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 15:00:06 | 22.08.2019 17:18:06 | 2.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
1209564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49507 , AKSARAY_AGDIREK_52626 , AKSARAY_AGDIREK_54550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:26 | 23.08.2019 12:11:26 | 3.1833 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1171.4654 | 0 | 0
1209567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:30:58 | 23.08.2019 16:30:58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60
1209573 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:44:45 | 19.08.2019 14:09:00 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
1209593 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4021 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:58:11 | 19.08.2019 14:53:41 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 219.45
1209596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80888 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:00:46 | 19.08.2019 18:15:00 | 5.2372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1861 | 0 | 0
1209605 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:05:59 | 19.08.2019 14:07:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.5082
1209607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:03:34 | 19.08.2019 13:40:00 | 0.60722 | 0 | 2723 | 48 | 1282 | 0 | 1653.4601 | 29.1466 | 778.456
1209616 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:00:04 | 19.08.2019 15:45:00 | 2.7489 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 558.0247 | 0 | 2.7489
1209617 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:10:46 | 19.08.2019 15:24:00 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 104.3663
1209621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:07:22 | 19.08.2019 13:59:00 | 0.86056 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3267 | 0
1209625 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:20:23 | 19.08.2019 13:55:00 | 0.57694 | 0 | 0 | 22 | 1062 | 0 | 0 | 12.6927 | 612.7103
1209629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516163887 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:21:27 | 19.08.2019 17:33:00 | 4.1925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1925
1209631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338693 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 16:30:16 | 22.08.2019 17:31:16 | 1.0167 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.1667 | 0 | 2.0333
1209637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:34:17 | 19.08.2019 14:30:00 | 0.92861 | 0 | 0 | 103 | 169 | 0 | 0 | 95.6468 | 156.9351
1209641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_170781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 02:10:07 | 23.08.2019 02:24:07 | 0.23333 | 0 | 1835 | 0 | 1 | 0 | 428.1606 | 0 | 0.23333
1209642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_1994098 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:32 | 23.08.2019 15:41:32 | 6.6833 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1958.2157 | 0 | 0
1209643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_185118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:05:53 | 22.08.2019 09:29:53 | 0.4 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
1209644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2123506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:00 | 28.08.2019 10:16:00 | 1.2667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 184.9338 | 0 | 0
1209645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338326 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:02:15 | 22.08.2019 11:27:15 | 1.4167 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1668.8373 | 0 | 0
1209647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:03:26 | 22.08.2019 13:29:26 | 0.43333 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 142.5656 | 0 | 0
1209648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 14:00:34 | 22.08.2019 14:27:34 | 0.45 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 117.45 | 0 | 0
1209654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_339391 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:09:49 | 23.08.2019 10:10:49 | 1.0167 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 488.0016 | 0 | 0
1209666 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2241085 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 12:48:07 | 19.08.2019 14:17:42 | 1.4931 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 217.9868 | 598.7171
1209674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346247 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:50:14 | 19.08.2019 15:34:00 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1061
1209678 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:50:51 | 19.08.2019 15:37:00 | 1.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0
1209679 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:48:40 | 19.08.2019 19:28:00 | 5.6556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6556
1209686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_286478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:35:19 | 23.08.2019 14:09:19 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 206.2679
1209703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:02:00 | 19.08.2019 19:06:00 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
1209707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2084013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:05:10 | 23.08.2019 14:43:10 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 209.6322
1209708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_292488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:34:40 | 26.08.2019 09:53:40 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.75
1209709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_368070 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:29:08 | 26.08.2019 10:51:08 | 0.36667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 67.834 | 0 | 0
1209714 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580305391 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:06:48 | 19.08.2019 17:47:00 | 3.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0 | 0
1209721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 13:42:44 | 19.08.2019 14:42:00 | 0.98778 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 160.0204 | 0 | 0
1209725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:11:12 | 19.08.2019 14:39:00 | 0.46333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 69.0362 | 0 | 0
1209729 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_59962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:13:25 | 19.08.2019 14:51:00 | 0.62639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5056 | 0 | 0
1209738 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_81743 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 11:00:34 | 24.08.2019 14:12:34 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8
1209740 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_11336 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:51 | 24.08.2019 10:59:51 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.6999
1209746 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_49090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:00:50 | 24.08.2019 16:55:50 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.8334
1209747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 01:00:27 | 22.08.2019 01:10:27 | 0.16667 | 34 | 8769 | 49 | 558 | 5.6668 | 1461.5292 | 8.1668 | 93.0019
1209751 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:26 | 25.08.2019 12:12:26 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48
1209759 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_422859 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 13:00:15 | 25.08.2019 13:45:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6
1209760 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_38716 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 16:00:21 | 25.08.2019 17:16:21 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
1209761 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53157 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:29:09 | 19.08.2019 17:56:00 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4475
1209765 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_44102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:00:04 | 23.08.2019 15:28:04 | 1.4667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.9333 | 1.4667
1209766 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_7685 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 12:00:30 | 23.08.2019 13:06:30 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 3.3
1209777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_122275 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:05 | 22.08.2019 11:44:05 | 1.7333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0
1209779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_141401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:21 | 22.08.2019 16:48:21 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8
1209783 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:43:01 | 19.08.2019 15:56:00 | 1.2164 | 0 | 117 | 6 | 127 | 0 | 142.3176 | 7.2983 | 154.4815
1209789 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:41:58 | 19.08.2019 16:45:00 | 2.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0506 | 0 | 0
1209790 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516245496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:45:15 | 19.08.2019 16:09:00 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7917
1209793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_336461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:00 | 27.08.2019 09:54:00 | 0.9 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 815.4 | 0 | 0
1209795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390201 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:44 | 27.08.2019 10:44:44 | 0.73333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 110.7328 | 0 | 0
1209796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_278766 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:00:05 | 27.08.2019 13:46:05 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
1209798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 14:00:24 | 27.08.2019 14:43:24 | 0.71667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.9668 | 0 | 0
1209799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_361809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:47:49 | 19.08.2019 15:45:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.2632 | 0
1209801 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_35226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:03:06 | 26.08.2019 12:52:06 | 3.8167 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 103.0501 | 0 | 68.7001
1209803 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_34937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:00 | 26.08.2019 13:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4
1209804 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_445954 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 15:00:34 | 26.08.2019 15:55:34 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3334
1209815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_157816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 10:00:00 | 28.08.2019 11:21:00 | 1.35 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0
1209825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357685 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:00:00 | 28.08.2019 14:10:00 | 1.1667 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 786.3356 | 0 | 0
1209826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:15:30 | 28.08.2019 14:30:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
1209831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_157822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:28:50 | 29.08.2019 09:48:50 | 0.33333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20.6665 | 0 | 0
1209832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:00:59 | 29.08.2019 10:30:59 | 0.5 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 433.5 | 0 | 0
1209840 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_15323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:37 | 22.08.2019 12:38:37 | 3.6333 | 1 | 258 | 2 | 16 | 3.6333 | 937.3991 | 7.2667 | 58.1333
1209841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:00:04 | 22.08.2019 18:55:04 | 5.9167 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 331.3335 | 0 | 23.6667
1209853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_925 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:02:10 | 19.08.2019 17:25:00 | 3.3806 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 551.0313
1209855 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:24 | 22.08.2019 14:44:24 | 4.7333 | 0 | 1715 | 49 | 1318 | 0 | 8117.661 | 231.9332 | 6238.5289
1209856 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:48 | 23.08.2019 09:50:48 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 74.1664
1209857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:00:34 | 23.08.2019 15:35:34 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 136.1664
1209862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84387 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 15:24:56 | 19.08.2019 16:16:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0.85111 | 140.4332
1209863 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 15:21:32 | 19.08.2019 17:43:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.5134
1209875 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 14:56:43 | 19.08.2019 17:12:00 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7642
1209880 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_56108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 15:35:44 | 19.08.2019 16:08:00 | 0.53778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 | 0 | 0
1209894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:53 | 23.08.2019 11:07:53 | 1.1167 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.2668 | 0
1209895 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_105439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:01 | 22.08.2019 16:51:01 | 7.85 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 345.4 | 0
1209897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_325803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:23 | 24.08.2019 15:12:23 | 6.2 | 1 | 643 | 0 | 15 | 6.2 | 3986.6 | 0 | 93
1209905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580269708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 15:55:40 | 19.08.2019 17:16:00 | 1.3389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0
1209908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_36387 , KARAMAN_HUCRE_372184 , KARAMAN_HUCRE_388865 , KARAMAN_OGMUSDIREK_5966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 15:00:15 | 22.08.2019 17:11:15 | 2.1833 | 1 | 614 | 0 | 581 | 2.1833 | 1340.5646 | 0 | 1268.5147
1209913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580292152 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:00:52 | 19.08.2019 17:18:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5711
1209924 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 15:34:54 | 19.08.2019 18:52:00 | 3.285 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 620.865 | 0 | 6.57
1209927 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87363 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:16 | 23.08.2019 14:50:16 | 4.8333 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 19.3333 | 299.6665
1209933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:10:41 | 19.08.2019 19:44:00 | 3.5553 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.3292
1209935 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:10:32 | 19.08.2019 18:16:00 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2733
1209970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_17999 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:13:49 | 19.08.2019 18:44:00 | 2.5031 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0061 | 0
1209978 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_306663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:42:51 | 19.08.2019 19:35:00 | 2.8692 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 542.2731 | 0 | 0
1209987 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:02:22 | 23.08.2019 11:58:22 | 2.9333 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 55.7333 | 0 | 2.9333
1210001 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:52:29 | 19.08.2019 18:16:00 | 1.3919 | 20 | 4840 | 330 | 8600 | 27.8388 | 6736.9896 | 459.3402 | 11970.684
1210015 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_59647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:13 | 22.08.2019 10:35:13 | 1.5833 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 275.4994 | 0 | 1.5833
1210019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 11:00:14 | 22.08.2019 12:03:14 | 1.05 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 138.6 | 0 | 2.1
1210069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:53:42 | 19.08.2019 18:53:00 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 606.4407
1210090 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:11:39 | 19.08.2019 18:20:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 124 | 55 | 0 | 0 | 141.2571 | 62.6544
1210095 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_160593 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:14:42 | 19.08.2019 18:58:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.6083 | 3.4433
1210098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_97661 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:59:28 | 19.08.2019 19:29:00 | 2.4922 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.3055 | 0
1210108 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_25890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:19:09 | 19.08.2019 17:47:59 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.0918
1210109 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:20:15 | 19.08.2019 18:47:00 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4458
1210110 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73685 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:17:04 | 19.08.2019 18:50:00 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0978
1210119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_61363 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 09:00:00 | 22.08.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
1210128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:26:15 | 19.08.2019 20:26:00 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 772.9241
1210134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131281 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:43 | 23.08.2019 16:57:43 | 7.95 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 0
1210135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_69207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 11:00:36 | 22.08.2019 12:23:36 | 1.3833 | 12 | 2256 | 76 | 1173 | 16.6 | 3120.7925 | 105.1331 | 1622.6461
1210143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 15:05:24 | 19.08.2019 19:19:00 | 4.2267 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.0268 | 0 | 0
1210148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27068 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:30:56 | 23.08.2019 17:42:56 | 8.2 | 0 | 2 | 14 | 783 | 0 | 16.4 | 114.8 | 6420.6
1210154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580289558 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:39:21 | 19.08.2019 17:58:00 | 0.31083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.3249 | 0 | 0
1210156 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 16:46:42 | 19.08.2019 18:39:00 | 1.8717 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.5351 | 0 | 0
1210158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:00:47 | 22.08.2019 11:22:47 | 1.3667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0
1210161 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_51936 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6683 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7292 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:25:32 | 23.08.2019 16:29:32 | 7.0667 | 0 | 444 | 0 | 16 | 0 | 3137.6015 | 0 | 113.0667
1210167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:42:20 | 19.08.2019 18:55:00 | 1.2111 | 0 | 334 | 1 | 3 | 0 | 404.5107 | 1.2111 | 3.6333
1210177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 10:30:33 | 22.08.2019 15:04:33 | 4.5667 | 7 | 1014 | 48 | 1 | 31.9667 | 4630.6034 | 219.2002 | 4.5667
1210186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516200004 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:56:36 | 19.08.2019 19:10:00 | 1.2233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
1210191 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329594 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:00:08 | 19.08.2019 19:47:00 | 1.7811 | 0 | 0 | 3 | 1114 | 0 | 0 | 5.3433 | 1984.1565
1210215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334076 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:31:53 | 19.08.2019 20:28:00 | 2.9353 | 0 | 0 | 104 | 190 | 0 | 0 | 305.2691 | 557.7032
1210217 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:12:45 | 19.08.2019 18:52:00 | 0.65417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | 0 | 0
1210222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:14:11 | 19.08.2019 19:21:00 | 1.1136 | 36 | 7016 | 0 | 0 | 40.09 | 7813.0878 | 0 | 0
1210224 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311159 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:06:29 | 19.08.2019 18:49:00 | 0.70861 | 6 | 27 | 9 | 2 | 4.2517 | 19.1325 | 6.3775 | 1.4172
1210225 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_52152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:18:43 | 19.08.2019 19:45:00 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381
1210227 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_15720 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:15:27 | 19.08.2019 19:04:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2293
1210229 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:19:11 | 19.08.2019 18:47:00 | 0.46361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0
1210230 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:19:17 | 19.08.2019 19:30:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 83.6813
1210234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:21:58 | 19.08.2019 19:07:00 | 0.75056 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 66.7998 | 1.5011
1210240 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_354358 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:24:02 | 19.08.2019 18:56:00 | 0.53278 | 0 | 0 | 19 | 355 | 0 | 0 | 10.1228 | 189.1369
1210242 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:25:30 | 19.08.2019 20:41:00 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.9749
1210244 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:25:01 | 19.08.2019 21:15:00 | 2.8331 | 29 | 3703 | 9 | 187 | 82.1587 | 10490.8212 | 25.4975 | 529.7822
1210245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:29:09 | 19.08.2019 19:45:00 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0
1210248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:30:51 | 19.08.2019 20:38:12 | 2.1225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3675 | 0
1210270 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:40:01 | 19.08.2019 22:04:00 | 3.3997 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 173.3857
1210278 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_20558 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 18:55:33 | 19.08.2019 20:45:00 | 1.8242 | 0 | 0 | 54 | 41 | 0 | 0 | 98.5052 | 74.791
1210298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_54521 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 19:07:17 | 19.08.2019 19:45:00 | 0.62861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0 | 0
1210327 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_102607 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 19:25:22 | 19.08.2019 21:37:12 | 2.1972 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.5083 | 0
1210343 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 19:35:31 | 19.08.2019 21:11:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914
1210356 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580229102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 19:42:02 | 19.08.2019 20:54:00 | 1.1994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5983 | 0 | 0
1210377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:01:33 | 19.08.2019 21:34:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408
1210384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_190247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:02:13 | 19.08.2019 20:43:00 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0783
1210389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40953 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:05:19 | 19.08.2019 21:04:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.4954
1210390 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_389559 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 17:25:37 | 19.08.2019 20:56:00 | 3.5064 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 66.6214 | 21.0383
1210398 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:14:45 | 19.08.2019 22:06:00 | 1.8542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0 | 0
1210413 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:12:21 | 19.08.2019 22:56:00 | 2.7275 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10.91 | 0 | 5.455 | 2.7275
1210415 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_65873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:24:46 | 19.08.2019 23:18:00 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.1955
1210423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516056459 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:31:17 | 19.08.2019 21:18:00 | 0.77861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77861 | 0 | 0
1210427 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11410 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:37:07 | 19.08.2019 21:33:00 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 123.8749
1210428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8783 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:39:24 | 19.08.2019 21:27:00 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
1210431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88650872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:44:55 | 19.08.2019 21:03:00 | 0.30139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30139 | 0 | 0
1210445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 20:57:13 | 19.08.2019 22:15:00 | 1.2964 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 1164.1582 | 0 | 0
1210451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516309272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:13:05 | 19.08.2019 22:53:00 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6653
1210454 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_81799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:14:51 | 19.08.2019 22:08:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583
1210458 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363459 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:19:47 | 19.08.2019 22:41:00 | 1.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0
1210460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:20:02 | 19.08.2019 22:25:00 | 1.0828 | 0 | 12 | 8 | 1618 | 0 | 12.9934 | 8.6622 | 1751.938
1210477 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_224259 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:37:44 | 19.08.2019 22:23:00 | 0.75444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 49.793 | 0 | 0
1210486 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:42:28 | 19.08.2019 23:04:00 | 1.3589 | 0 | 231 | 0 | 95 | 0 | 313.9036 | 0 | 129.0945
1210488 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_327445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:49:38 | 19.08.2019 22:41:00 | 0.85611 | 1 | 1031 | 0 | 3 | 0.85611 | 882.6494 | 0 | 2.5683
1210491 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63054 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:50:45 | 19.08.2019 22:20:00 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875
1210499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 21:59:56 | 19.08.2019 22:35:00 | 0.58444 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8444 | 0
1210518 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516378687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 22:20:48 | 19.08.2019 23:18:00 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333
1210526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 22:30:57 | 19.08.2019 23:09:44 | 0.64639 | 0 | 0 | 96 | 7150 | 0 | 0 | 62.0534 | 4621.6885
1210533 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_28766 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 22:36:21 | 20.08.2019 00:49:00 | 2.2108 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 121.5957 | 11.0541
1210551 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_9023 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 23:16:54 | 20.08.2019 02:02:00 | 2.7517 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 313.6904
1210562 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357361 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 23:25:12 | 19.08.2019 23:51:00 | 0.43 | 9 | 3006 | 14 | 2142 | 3.87 | 1292.58 | 6.02 | 921.06
1210570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580300640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 23:43:50 | 20.08.2019 00:21:00 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61944
1210574 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2019 23:50:52 | 20.08.2019 00:39:00 | 0.80222 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 4.0111 | 131.5641
1210580 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:00:23 | 20.08.2019 03:21:00 | 3.3436 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 170.5241
1210584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:15:07 | 20.08.2019 01:44:00 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4814
1210590 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:18:59 | 20.08.2019 00:58:00 | 0.65028 | 12 | 2686 | 54 | 1030 | 7.8034 | 1746.6521 | 35.1151 | 669.7884
1210595 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_123437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:33:05 | 20.08.2019 11:07:00 | 10.5653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1306
1210599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:41:14 | 20.08.2019 03:00:00 | 2.3128 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 9.2511 | 365.4192
1210601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516060528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:41:11 | 20.08.2019 01:12:00 | 0.51361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0 | 0
1210602 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGPANOBOX_513220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:45:29 | 20.08.2019 01:49:00 | 1.0586 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 94.2163 | 0 | 0
1210607 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 00:58:03 | 20.08.2019 02:46:00 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7992
1210616 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_95121 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 01:23:00 | 20.08.2019 02:12:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0
1210628 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_280064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 02:42:44 | 20.08.2019 03:41:00 | 0.97111 | 6 | 1216 | 243 | 3998 | 5.8267 | 1180.8698 | 235.9797 | 3882.4978
1210632 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 03:03:07 | 20.08.2019 04:12:00 | 1.1481 | 9 | 3006 | 14 | 2142 | 10.3325 | 3451.0684 | 16.0728 | 2459.1445
1210636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 03:29:43 | 20.08.2019 09:19:00 | 5.8214 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.1422 | 0 | 0
1210660 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 05:36:45 | 20.08.2019 06:30:00 | 0.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0
1210663 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 05:44:43 | 20.08.2019 07:57:14 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 357.7948
1210670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 05:57:20 | 20.08.2019 09:43:00 | 3.7611 | 0 | 7 | 85 | 441 | 0 | 26.3278 | 319.6943 | 1658.6495
1210679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 05:48:43 | 20.08.2019 07:42:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 269.9926 | 2082.5302
1210696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_65208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 06:46:18 | 20.08.2019 08:13:00 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.245
1210715 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160667 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 06:46:15 | 20.08.2019 08:37:00 | 1.8458 | 1 | 738 | 3 | 65 | 1.8458 | 1362.2225 | 5.5375 | 119.9789
1210735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361492 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 07:20:19 | 20.08.2019 09:08:00 | 1.7947 | 0 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 4355.7854 | 0 | 0
1210779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 07:35:12 | 20.08.2019 10:40:00 | 3.08 | 0 | 0 | 6 | 255 | 0 | 0 | 18.48 | 785.4
1210784 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 07:57:16 | 20.08.2019 08:15:00 | 0.29556 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 2.9556 | 1910.2043 | 2.0689 | 18.6203
1210789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:07:43 | 20.08.2019 10:40:00 | 2.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 0
1210793 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69737 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:20:56 | 20.08.2019 09:26:00 | 1.0844 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4.3378 | 108.444
1210795 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_53782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:10:41 | 20.08.2019 09:28:00 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
1210801 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_26748 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:19:38 | 20.08.2019 10:08:00 | 1.8061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0
1210807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392452 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 07:49:06 | 20.08.2019 09:30:00 | 1.6817 | 0 | 0 | 26 | 3429 | 0 | 0 | 43.7234 | 5766.4464
1210810 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:26:07 | 20.08.2019 10:18:00 | 1.8647 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 149.1776 | 0 | 0
1210818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:29:39 | 20.08.2019 13:02:00 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 231.4977
1210820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2332 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 11:13:36 | 22.08.2019 11:36:36 | 0.38333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76666 | 0 | 0 | 0
1210835 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:39:05 | 20.08.2019 10:03:41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.69
1210840 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_202424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:00 | 26.08.2019 13:16:00 | 3.2667 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 316.867 | 0 | 19.6
1210855 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_119541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 08:48:11 | 20.08.2019 09:49:00 | 1.0136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0817 | 0 | 0
1210858 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:09 | 23.08.2019 13:30:09 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
1210859 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:40 | 23.08.2019 13:19:40 | 3.3167 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 119.4001 | 0 | 6.6333
1210870 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 07:56:20 | 20.08.2019 09:52:00 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115.6668
1210871 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_348886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:36 | 28.08.2019 12:34:36 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.4334
1210877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 09:02:01 | 20.08.2019 11:31:00 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9661
1210879 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263689 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:56 | 24.08.2019 12:23:56 | 2.3833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 409.9328 | 0 | 0
1210885 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 09:05:43 | 20.08.2019 10:16:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.112
1210886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 07:24:20 | 20.08.2019 10:42:00 | 3.2944 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 303.0885
1210888 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 13:30:03 | 22.08.2019 19:30:03 | 6 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 0 | 30 | 1248
1210897 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2402009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 17:30:57 | 22.08.2019 18:19:57 | 0.81667 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 105.3504 | 0 | 5.7167
1210905 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_21020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 14:00:53 | 22.08.2019 16:57:53 | 2.95 | 0 | 1 | 9 | 872 | 0 | 2.95 | 26.55 | 2572.4
1210910 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_78934 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 14:00:38 | 22.08.2019 17:37:38 | 3.6167 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 166.3668 | 0 | 7.2333
1210912 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:30:42 | 23.08.2019 17:40:42 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3334 | 0 | 0
1210914 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_78934 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:27 | 23.08.2019 13:00:27 | 4 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 184 | 0 | 8
1210918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327257 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:25 | 24.08.2019 12:40:25 | 2.6667 | 1 | 50 | 5 | 285 | 2.6667 | 133.3335 | 13.3333 | 760.0009
1210919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 09:14:45 | 20.08.2019 11:45:00 | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5042
1210936 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_81681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 09:20:22 | 20.08.2019 10:18:00 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5267
1210956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 09:33:07 | 20.08.2019 14:16:48 | 4.7281 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 349.8764 | 0 | 0
1210993 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388963 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:22 | 25.08.2019 13:22:22 | 4.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1211000 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_342985 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:21 | 24.08.2019 12:18:21 | 3.3 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 122.1 | 0 | 6.6
1211001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_132993 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 15:41:26 | 22.08.2019 16:57:26 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 154.5337
1211003 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_21020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:00 | 23.08.2019 14:15:00 | 4.25 | 0 | 1 | 9 | 872 | 0 | 4.25 | 38.25 | 3706
1211012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:01:56 | 20.08.2019 12:53:00 | 2.8511 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 82.6822 | 0
1211015 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_339101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:00:24 | 24.08.2019 16:11:24 | 2.1833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.1332 | 0 | 0
1211036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:33:14 | 24.08.2019 10:29:14 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
1211042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580302893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:10:57 | 20.08.2019 11:07:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417
1211045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37931 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:20:35 | 20.08.2019 14:08:00 | 3.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7903 | 0 | 0
1211051 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80983 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:25:07 | 20.08.2019 13:05:00 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6647
1211056 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116360 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:28:25 | 20.08.2019 12:27:00 | 1.9764 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 189.7334
1211062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_377131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 11:30:13 | 24.08.2019 12:23:13 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
1211064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_63312 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:30:56 | 24.08.2019 11:23:56 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
1211077 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_11145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 13:00:00 | 24.08.2019 14:55:00 | 1.9167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 366.084 | 0 | 0
1211078 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_245878 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 08:00:33 | 26.08.2019 11:23:33 | 3.3833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 466.8995 | 0 | 0
1211079 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246271 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:47 | 26.08.2019 15:32:47 | 2.5333 | 0 | 298 | 0 | 7 | 0 | 754.9323 | 0 | 17.7333
1211080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_324523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 08:00:00 | 27.08.2019 11:27:00 | 3.45 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 51.75 | 0 | 13.8
1211084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_72062 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:36:52 | 25.08.2019 10:47:52 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
1211085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_300316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:30:18 | 24.08.2019 16:58:18 | 2.4667 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 266.4004 | 0 | 4.9333
1211091 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68500 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:41:48 | 20.08.2019 12:51:03 | 2.1542 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.4625 | 4.3083
1211101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_8324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 14:01:36 | 25.08.2019 18:47:36 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 567.2337
1211102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_71551 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 11:13:57 | 25.08.2019 12:40:57 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
1211105 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_390446 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:47:06 | 20.08.2019 11:32:33 | 0.7575 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.03 | 2.2725
1211111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334158 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:34 | 26.08.2019 11:45:34 | 2.75 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
1211116 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:56:29 | 20.08.2019 11:58:00 | 1.0253 | 1 | 1357 | 0 | 0 | 1.0253 | 1391.305 | 0 | 0
1211117 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:00:18 | 20.08.2019 19:55:00 | 8.9117 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1131.7821
1211124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 10:59:36 | 20.08.2019 13:06:00 | 2.1067 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 457.1474 | 0 | 0
1211146 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_324919 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 18:00:59 | 22.08.2019 19:37:59 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833
1211147 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 15:30:52 | 22.08.2019 19:35:52 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 187.8332
1211165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_139146 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:43:35 | 20.08.2019 14:24:00 | 2.6736 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6944 | 0
1211166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061408 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:13:36 | 20.08.2019 13:34:00 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
1211176 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:16:28 | 20.08.2019 12:43:00 | 1.4422 | 0 | 249 | 0 | 2 | 0 | 359.1128 | 0 | 2.8844
1211177 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:17:59 | 20.08.2019 11:30:00 | 0.20028 | 17 | 3473 | 0 | 0 | 3.4048 | 695.5724 | 0 | 0
1211191 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580266141 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:23:01 | 20.08.2019 12:07:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73306
1211207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:30:42 | 20.08.2019 11:53:00 | 0.37167 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 1.8583 | 661.2009 | 5.9467 | 7.8051
1211230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044753 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:43:17 | 20.08.2019 13:19:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5953
1211232 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:44:11 | 20.08.2019 13:11:00 | 1.4469 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108.5205 | 0 | 0
1211238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:49:18 | 20.08.2019 13:15:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4283
1211241 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_87786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:49:25 | 20.08.2019 12:57:00 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264
1211252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:54:40 | 20.08.2019 13:44:00 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 264.2219
1211292 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:51 | 26.08.2019 12:43:51 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 382.817
1211293 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:48 | 27.08.2019 12:17:48 | 3.2833 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 154.3165 | 0 | 9.85
1211294 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_59904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 12:30:27 | 27.08.2019 13:45:27 | 1.25 | 0 | 201 | 0 | 4 | 0 | 251.25 | 0 | 5
1211295 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:00 | 28.08.2019 11:43:00 | 2.7167 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 220.0503 | 0 | 2.7167
1211296 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_72788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 12:30:44 | 28.08.2019 14:54:44 | 2.4 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 4.8
1211297 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:06:04 | 20.08.2019 13:30:00 | 1.3989 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 19.5845 | 5482.2499 | 33.5734 | 980.6219
1211298 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38830 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:42 | 29.08.2019 12:04:42 | 3.0667 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 177.8669 | 0 | 33.7334
1211299 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_72882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 12:30:14 | 29.08.2019 14:42:14 | 2.2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
1211302 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114847 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:58 | 23.08.2019 13:30:58 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 0 | 3.5 | 1358
1211303 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237534 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:29 | 23.08.2019 18:24:29 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 172.8
1211304 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2830 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:34 | 24.08.2019 15:32:34 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 132.7999
1211305 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2853 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:36 | 26.08.2019 13:50:36 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 187.8332
1211311 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:24:52 | 20.08.2019 12:45:00 | 0.33556 | 0 | 0 | 14 | 684 | 0 | 0 | 4.6978 | 229.523
1211314 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:53:51 | 20.08.2019 12:53:00 | 0.98583 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 551.079 | 0 | 0
1211321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:28:41 | 20.08.2019 14:09:00 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80.2531
1211324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:59 | 23.08.2019 09:59:59 | 0.98333 | 0 | 136 | 22 | 8 | 0 | 133.7329 | 21.6333 | 7.8666
1211326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 18:00:48 | 23.08.2019 18:13:48 | 0.21667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.2834 | 0 | 0
1211340 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:31:56 | 20.08.2019 13:18:00 | 0.76778 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 47.6024 | 3.0711
1211356 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38795 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:48:29 | 20.08.2019 14:23:00 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 0
1211357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:49:05 | 20.08.2019 15:05:00 | 2.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2653 | 0 | 0
1211360 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10041 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:52:18 | 20.08.2019 15:11:50 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.139
1211363 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_147502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:56:25 | 20.08.2019 14:51:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.368
1211364 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70824 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 12:54:27 | 20.08.2019 13:51:53 | 0.95722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7433 | 0
1211366 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49690 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:47 | 23.08.2019 10:53:47 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.4499
1211380 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_101432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 13:05:52 | 20.08.2019 14:21:00 | 1.2522 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 180.3197 | 0 | 0
1211405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_84101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 13:22:15 | 20.08.2019 13:58:31 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60444
1211428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:00:35 | 27.08.2019 18:28:35 | 5.4667 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 306.1335 | 0 | 21.8667
1211429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 13:33:44 | 20.08.2019 13:51:00 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 29.0658
1211448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 11:38:57 | 20.08.2019 15:59:57 | 4.35 | 13 | 805 | 1 | 11 | 56.55 | 3501.75 | 4.35 | 47.85
1211467 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_1750 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 13:56:58 | 20.08.2019 14:10:54 | 0.23222 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 77.5615 | 0 | 0
1211468 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352179 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 13:57:51 | 20.08.2019 14:31:00 | 0.5525 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.0775 | 0
1211478 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_179905 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 13:48:27 | 20.08.2019 14:54:00 | 1.0925 | 2 | 1653 | 15 | 1192 | 2.185 | 1805.9025 | 16.3875 | 1302.26
1211483 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:02:47 | 20.08.2019 15:27:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 106.6744
1211485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_47440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:00:18 | 23.08.2019 14:57:18 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.3
1211500 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:11:41 | 20.08.2019 15:05:00 | 0.88861 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 34.6558 | 2.6658
1211503 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_280743 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:00:55 | 23.08.2019 15:27:55 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 5.8 | 0 | 71.05
1211508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:12:57 | 20.08.2019 14:43:00 | 0.50083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.0249 | 0 | 0
1211520 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_69099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:20:42 | 20.08.2019 17:39:00 | 3.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0
1211521 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169908 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:18:23 | 20.08.2019 15:24:00 | 1.0936 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | 0
1211537 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:21:08 | 20.08.2019 14:38:36 | 0.29111 | 2 | 0 | 172 | 931 | 0.58222 | 0 | 50.0709 | 271.0234
1211581 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_65422 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:34:02 | 20.08.2019 15:47:00 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0
1211587 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:37:55 | 20.08.2019 15:28:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472
1211589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_58508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 13:26:25 | 20.08.2019 14:44:00 | 1.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0
1211598 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_12551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:26 | 25.08.2019 18:21:26 | 8.35 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 359.05 | 33.4
1211605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92443 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:00 | 23.08.2019 14:39:00 | 5.65 | 1 | 52 | 2 | 24 | 5.65 | 293.8 | 11.3 | 135.6
1211618 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:57:05 | 20.08.2019 15:52:00 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528
1211624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580240744 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:01:03 | 20.08.2019 16:00:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.93
1211625 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:06:15 | 20.08.2019 16:43:00 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0
1211628 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_265531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:01:48 | 20.08.2019 15:30:00 | 0.47 | 42 | 6873 | 76 | 2629 | 19.74 | 3230.31 | 35.72 | 1235.63
1211634 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:08:23 | 20.08.2019 18:24:00 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.0822
1211647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 17:00:17 | 24.08.2019 17:58:17 | 0.96667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 198.1673 | 0 | 0
1211650 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_78695 , KONYA_TRAFOBINATIP_270607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:07 | 24.08.2019 11:59:07 | 2.9833 | 0 | 472 | 0 | 214 | 0 | 1408.1318 | 0 | 638.4326
1211652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_247054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 17:00:05 | 23.08.2019 17:35:05 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.58333 | 0 | 16.9166
1211654 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41036 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 16:00:11 | 23.08.2019 16:54:11 | 0.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
1211655 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319702 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:13 | 23.08.2019 16:00:13 | 3 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 288 | 0 | 3
1211656 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7798 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:08 | 23.08.2019 10:06:08 | 1.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
1211663 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:22:06 | 20.08.2019 17:28:00 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 109.1132
1211667 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2524 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:16:57 | 20.08.2019 15:39:00 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.905
1211675 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_64768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 08:30:22 | 23.08.2019 10:01:22 | 1.5167 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 159.2503 | 0 | 1.5167
1211677 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1337 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:22 | 23.08.2019 11:37:22 | 1.6167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.4335 | 0 | 0
1211682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10320 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:30:01 | 26.08.2019 11:47:01 | 2.2833 | 0 | 10 | 0 | 247 | 0 | 22.8333 | 0 | 563.9825
1211684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_11705 , KIRSEHIR_AGDIREK_8419 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_926 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_927 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:48 | 23.08.2019 16:03:48 | 3.05 | 0 | 33 | 0 | 460 | 0 | 100.65 | 0 | 1403
1211686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:40 | 24.08.2019 12:40:40 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 399.667
1211688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_854 , KIRSEHIR_AGDIREK_855 , KIRSEHIR_AGDIREK_8560 , KIRSEHIR_REKORTMAN_70411 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:30:10 | 24.08.2019 12:51:10 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 626.45
1211689 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_270440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:31:07 | 20.08.2019 17:21:00 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 142.8484
1211704 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:41:42 | 20.08.2019 16:06:00 | 0.405 | 4 | 2409 | 3 | 71 | 1.62 | 975.645 | 1.215 | 28.755
1211711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_99288 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:43:20 | 20.08.2019 16:31:00 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5889
1211713 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516099363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:45:23 | 20.08.2019 17:41:22 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9331
1211720 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:52:06 | 20.08.2019 17:01:00 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0
1211723 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:48:31 | 20.08.2019 16:39:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 7.5725 | 767.3477
1211727 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:31 | 23.08.2019 13:51:31 | 0.85 | 2 | 13 | 43 | 262 | 1.7 | 11.05 | 36.55 | 222.7
1211734 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:01:07 | 20.08.2019 17:16:00 | 1.2481 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7.4884 | 12.4806
1211737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_331029 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:02:10 | 20.08.2019 17:07:00 | 1.0806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.6918 | 0 | 0
1211739 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:02:18 | 20.08.2019 16:42:00 | 0.66167 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 113.1456 | 0 | 1.985
1211740 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2050550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 15:00:26 | 23.08.2019 16:22:26 | 1.3667 | 1 | 0 | 4 | 122 | 1.3667 | 0 | 5.4667 | 166.7337
1211743 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 09:00:12 | 23.08.2019 13:58:12 | 4.9667 | 0 | 12 | 4 | 249 | 0 | 59.6 | 19.8667 | 1236.7008
1211744 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173535 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:38 | 23.08.2019 16:13:38 | 3.2167 | 0 | 8 | 3 | 328 | 0 | 25.7334 | 9.65 | 1055.0678
1211756 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_31818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:12:00 | 20.08.2019 17:00:46 | 0.81278 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 91.0314 | 0 | 0
1211760 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:59:18 | 20.08.2019 17:57:00 | 1.9617 | 0 | 0 | 29 | 432 | 0 | 0 | 56.8884 | 847.4414
1211762 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115734 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:13:40 | 20.08.2019 18:18:11 | 2.0753 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.1506 | 10.3764
1211768 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_43366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:18:13 | 20.08.2019 16:33:25 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25333
1211770 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:17:42 | 20.08.2019 17:38:00 | 1.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0
1211781 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_21741 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:48 | 23.08.2019 11:20:48 | 1.3333 | 0 | 45 | 0 | 22 | 0 | 59.9999 | 0 | 29.3333
1211782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 13:30:26 | 25.08.2019 14:44:26 | 1.2333 | 0 | 386 | 0 | 57 | 0 | 476.0654 | 0 | 70.2998
1211783 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 11:00:22 | 25.08.2019 12:45:22 | 1.75 | 0 | 159 | 0 | 31 | 0 | 278.25 | 0 | 54.25
1211789 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 11:00:20 | 24.08.2019 12:30:20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 130.5
1211791 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 08:30:35 | 24.08.2019 10:23:35 | 1.8833 | 0 | 127 | 0 | 5 | 0 | 239.1829 | 0 | 9.4167
1211794 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:30:52 | 23.08.2019 15:09:52 | 1.65 | 0 | 232 | 0 | 30 | 0 | 382.8 | 0 | 49.5
1211795 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 11:00:16 | 23.08.2019 12:32:16 | 1.5333 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 259.1328 | 0 | 4.6
1211798 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 08:30:48 | 23.08.2019 10:11:48 | 1.6833 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 198.6329 | 0 | 5.05
1211801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580250361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:28:58 | 20.08.2019 17:50:00 | 2.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0
1211819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516345714 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:27:47 | 20.08.2019 18:40:00 | 2.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2036 | 0 | 0
1211821 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171597 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:16:42 | 20.08.2019 18:36:00 | 2.3217 | 0 | 1 | 17 | 529 | 0 | 2.3217 | 39.4684 | 1228.1634
1211837 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_445085 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:38:30 | 20.08.2019 19:50:42 | 3.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2033
1211841 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 16:30:24 | 27.08.2019 17:10:24 | 0.66667 | 0 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 9.3334 | 49.3336
1211842 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:38 | 26.08.2019 09:46:38 | 0.76667 | 0 | 0 | 14 | 74 | 0 | 0 | 10.7334 | 56.7336
1211845 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_397182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:45 | 26.08.2019 12:48:45 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 400.4
1211846 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_27369 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:39 | 23.08.2019 10:24:39 | 0.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1211847 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_66770 , NEVSEHIR_ENHDIREK_28583 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:15 | 29.08.2019 13:01:15 | 4.0167 | 2 | 0 | 13 | 37 | 8.0333 | 0 | 52.2167 | 148.6168
1211849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 15:53:41 | 20.08.2019 19:05:50 | 3.2025 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 464.3625
1211850 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10041 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:42:06 | 20.08.2019 18:53:00 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.5418
1211852 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:21 | 26.08.2019 17:14:21 | 7.2333 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 43.4 | 0 | 180.8332
1211853 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_134502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:44:21 | 20.08.2019 19:11:00 | 2.4442 | 0 | 0 | 14 | 1222 | 0 | 0 | 34.2184 | 2986.7757
1211856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:45:04 | 20.08.2019 17:40:00 | 0.91556 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 7.3245 | 498.9802
1211860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:43:04 | 20.08.2019 19:08:00 | 2.4156 | 0 | 0 | 20 | 2493 | 0 | 0 | 48.3112 | 6021.9911
1211862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 10:00:29 | 23.08.2019 13:30:29 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3.5 | 0 | 115.5
1211864 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:48:34 | 20.08.2019 18:31:00 | 1.7072 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 472.8999 | 0 | 0
1211871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:47:57 | 20.08.2019 18:19:00 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5525
1211872 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_12863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:35 | 26.08.2019 10:53:35 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 1.8833 | 0 | 103.5832
1211873 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_8662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 11:30:44 | 26.08.2019 12:25:44 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5834
1211874 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_61677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:00:49 | 26.08.2019 15:27:49 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.75
1211886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_369458 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:15:47 | 26.08.2019 11:55:47 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 96.0001
1211888 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:50:08 | 20.08.2019 20:04:36 | 3.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2411
1211889 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_99498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:50:25 | 20.08.2019 17:25:18 | 0.58139 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.7209 | 0
1211906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_402710 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:17 | 26.08.2019 15:16:17 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.8667
1211923 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_339889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 12:00:23 | 27.08.2019 13:23:23 | 1.3833 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 120.3497 | 0 | 2.7667
1211953 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625417 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:02:10 | 20.08.2019 19:49:00 | 2.7806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5611 | 0 | 0
1211956 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_80058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:30:29 | 27.08.2019 11:01:29 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.9501
1211969 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:03:58 | 20.08.2019 18:03:00 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98389
1211984 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:01:36 | 20.08.2019 19:47:00 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 184.6969
1211990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_44508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:55:54 | 20.08.2019 19:09:00 | 2.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 0
1212003 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_150383 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:54:30 | 20.08.2019 19:06:59 | 2.2081 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 247.3027 | 0 | 0
1212008 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:14:27 | 20.08.2019 17:55:00 | 0.67583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67583 | 0 | 0
1212014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_27615 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:16:03 | 20.08.2019 18:24:00 | 1.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0
1212016 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61928 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:17:44 | 20.08.2019 19:06:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044
1212021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6619 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:18:14 | 20.08.2019 23:13:00 | 5.9128 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 301.5518
1212024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:21:04 | 20.08.2019 21:10:00 | 3.8156 | 0 | 0 | 34 | 1886 | 0 | 0 | 129.729 | 7196.1462
1212025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2215465 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 13:00:56 | 23.08.2019 14:16:56 | 1.2667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5333 | 2.5333
1212028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2019 23:22:49 | 22.08.2019 23:30:49 | 0.13333 | 0 | 1132 | 0 | 3 | 0 | 150.9296 | 0 | 0.39999
1212035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 14:28:43 | 20.08.2019 17:53:00 | 3.4047 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 17.0236 | 810.3234
1212039 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:21:40 | 20.08.2019 19:04:35 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4306
1212044 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4130 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:47 | 24.08.2019 15:11:47 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 364.8165
1212045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4219 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 15:00:49 | 24.08.2019 17:53:49 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 227.7831
1212046 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_47193 , NEVSEHIR_AGDIREK_47260 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:19 | 25.08.2019 14:06:19 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 204
1212048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1430 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:30 | 26.08.2019 18:15:30 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1655.75
1212051 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9832 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:31:31 | 20.08.2019 19:08:19 | 1.6133 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 316.2127 | 0 | 3.2267
1212057 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:23:58 | 20.08.2019 17:40:00 | 0.26722 | 5 | 491 | 9 | 184 | 1.3361 | 131.205 | 2.405 | 49.1685
1212058 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:31:07 | 20.08.2019 19:25:39 | 1.9089 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 19.0889 | 95.4445
1212070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:34:36 | 20.08.2019 19:09:00 | 1.5733 | 0 | 0 | 6 | 210 | 0 | 0 | 9.44 | 330.3993
1212077 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580303218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:40:44 | 20.08.2019 18:12:00 | 0.52111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0 | 0
1212087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:22:35 | 20.08.2019 18:22:59 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76.5069
1212090 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:48:23 | 20.08.2019 18:55:00 | 1.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1103 | 0 | 0
1212095 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3916 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:50:31 | 20.08.2019 18:58:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 137.2158
1212101 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_455095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:52:28 | 20.08.2019 18:39:00 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33.3491
1212102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:52:43 | 20.08.2019 22:55:00 | 5.0381 | 6 | 1 | 163 | 157 | 30.2284 | 5.0381 | 821.2038 | 790.9754
1212109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91668 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:53:54 | 20.08.2019 19:32:00 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.905
1212127 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:53:02 | 20.08.2019 20:00:57 | 2.1319 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 76.7498 | 14.9236
1212132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580240281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:03:38 | 20.08.2019 18:55:00 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5683
1212136 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_29100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:02:25 | 20.08.2019 18:32:11 | 0.49611 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 175.6229 | 0 | 0
1212142 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_44042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 14:00:19 | 23.08.2019 15:03:19 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 240.45
1212145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_144244 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:08:14 | 20.08.2019 20:54:01 | 2.7631 | 0 | 0 | 34 | 353 | 0 | 0 | 93.944 | 975.3602
1212150 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:11:10 | 20.08.2019 19:29:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 145.2886
1212153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5535 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:50:38 | 20.08.2019 21:14:13 | 3.3931 | 0 | 0 | 3 | 317 | 0 | 0 | 10.1792 | 1075.6
1212174 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580318381 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:19:21 | 20.08.2019 20:18:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.955
1212175 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162469 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:20:21 | 20.08.2019 19:38:00 | 1.2942 | 0 | 0 | 21 | 513 | 0 | 0 | 27.1776 | 663.9092
1212181 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_389559 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:02:57 | 20.08.2019 19:35:43 | 1.5461 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 29.3761 | 9.2767
1212193 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:21:27 | 20.08.2019 20:15:51 | 1.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0
1212200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:26:26 | 20.08.2019 20:19:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.5133
1212201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_389888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:51:50 | 20.08.2019 19:31:06 | 1.6544 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 36.3977 | 13.2355
1212203 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:25:55 | 20.08.2019 19:37:29 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 201.5798
1212211 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_5288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:29:48 | 20.08.2019 19:57:11 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.215
1212216 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_124021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:32:16 | 20.08.2019 22:34:04 | 4.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0
1212217 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:25:03 | 20.08.2019 19:09:00 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 91.5625
1212219 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_54282 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:31:35 | 20.08.2019 19:24:19 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7578
1212224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:26:25 | 20.08.2019 19:18:00 | 0.85972 | 4 | 1575 | 0 | 1 | 3.4389 | 1354.059 | 0 | 0.85972
1212242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92233 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 17:48:06 | 20.08.2019 20:13:00 | 2.415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0
1212250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8609661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 16:09:36 | 20.08.2019 21:51:00 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.69
1212257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580275852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:49:37 | 20.08.2019 19:37:00 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78972
1212266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345400 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:16:44 | 20.08.2019 23:11:00 | 4.9044 | 0 | 0 | 3 | 416 | 0 | 0 | 14.7133 | 2040.247
1212273 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:58:13 | 20.08.2019 20:30:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5297
1212274 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:56:09 | 20.08.2019 20:53:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 12 | 912 | 0 | 0 | 23.37 | 1776.12
1212276 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_51999 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:46:10 | 20.08.2019 20:05:00 | 1.3139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5111 | 0 | 0
1212278 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:00:08 | 20.08.2019 19:59:00 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.1499
1212309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:38:16 | 21.08.2019 01:32:00 | 6.8956 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1179.1408
1212314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:14:37 | 20.08.2019 21:15:00 | 3.0064 | 1 | 207 | 8 | 12 | 3.0064 | 622.3227 | 24.0511 | 36.0767
1212315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:05:49 | 20.08.2019 19:33:22 | 0.45917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91834 | 0 | 0
1212318 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:05:37 | 20.08.2019 20:08:00 | 1.0397 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.8738 | 0 | 0
1212335 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311163 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:51:03 | 20.08.2019 19:45:31 | 0.90778 | 10 | 20 | 7 | 11 | 9.0778 | 18.1556 | 6.3545 | 9.9856
1212342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:11:11 | 21.08.2019 02:02:00 | 7.8469 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 604.2144 | 1592.9288
1212343 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425161 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:14:41 | 20.08.2019 20:39:00 | 1.4053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 0
1212356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16364 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:14:02 | 21.08.2019 00:46:00 | 4.5328 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 22.6639 | 906.556
1212358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_156806 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:16:21 | 20.08.2019 20:51:00 | 1.5775 | 23 | 5026 | 0 | 0 | 36.2825 | 7928.515 | 0 | 0
1212362 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:16:15 | 20.08.2019 21:02:00 | 1.7625 | 17 | 903 | 18 | 597 | 29.9625 | 1591.5375 | 31.725 | 1052.2125
1212368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25120 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:22:15 | 20.08.2019 20:02:00 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0
1212373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308467 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:22:13 | 20.08.2019 21:32:00 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1631
1212392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_258917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:28:48 | 20.08.2019 20:31:02 | 1.0372 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 194.9974 | 0 | 2.0744
1212394 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:33:33 | 20.08.2019 21:10:00 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 200.9375
1212401 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516074921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:35:08 | 20.08.2019 21:43:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2622
1212402 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57756 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:35:17 | 20.08.2019 21:05:12 | 1.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0
1212405 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31684 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:36:07 | 20.08.2019 20:27:11 | 0.85111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85111 | 0 | 0
1212408 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516146883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:36:46 | 20.08.2019 20:28:00 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85389
1212419 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87039 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:38:38 | 20.08.2019 23:52:00 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4456
1212421 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:40:13 | 20.08.2019 21:06:43 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 138.4003
1212434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516180091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:44:18 | 20.08.2019 21:45:00 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0117
1212446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:51:32 | 20.08.2019 21:41:00 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2444
1212448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:38:18 | 20.08.2019 20:31:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 41 | 472 | 0 | 0 | 36.0115 | 414.5718
1212449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:52:12 | 21.08.2019 00:47:00 | 4.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | 0 | 0
1212450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_183673 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:35:59 | 20.08.2019 20:49:00 | 1.2169 | 0 | 0 | 67 | 27 | 0 | 0 | 81.535 | 32.8574
1212461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:55:28 | 20.08.2019 20:34:27 | 0.64972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7966 | 0 | 0
1212464 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:51:34 | 20.08.2019 21:01:28 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.145
1212471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:53:22 | 20.08.2019 21:07:00 | 1.2272 | 0 | 0 | 215 | 3475 | 0 | 0 | 263.8523 | 4264.5895
1212478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:19:52 | 20.08.2019 20:45:00 | 1.4189 | 0 | 0 | 20 | 1444 | 0 | 0 | 28.3778 | 2048.8772
1212480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:27:08 | 21.08.2019 01:28:00 | 6.0144 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1178.8302
1212494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_89269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:04:42 | 20.08.2019 20:43:00 | 0.63833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0
1212502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:09:49 | 20.08.2019 22:08:00 | 1.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0
1212505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_2861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:04:52 | 20.08.2019 22:04:00 | 1.9856 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 264.0795 | 0 | 0
1212506 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:11:04 | 20.08.2019 20:43:07 | 0.53417 | 9 | 2890 | 2 | 109 | 4.8075 | 1543.7513 | 1.0683 | 58.2245
1212512 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:14:35 | 20.08.2019 22:02:00 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5806
1212522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316604 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:18:53 | 20.08.2019 22:13:00 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7058
1212525 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343808 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:19:50 | 21.08.2019 00:15:00 | 3.9194 | 0 | 0 | 10 | 289 | 0 | 0 | 39.1944 | 1132.7182
1212534 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_57444 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:23:40 | 20.08.2019 21:51:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 139.7338
1212536 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:59:46 | 20.08.2019 20:43:00 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 197.4334
1212539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_191639 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 19:59:21 | 20.08.2019 21:45:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5217 | 0
1212546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:26:23 | 20.08.2019 22:49:00 | 2.3769 | 4 | 0 | 118 | 118 | 9.5078 | 0 | 280.4789 | 280.4789
1212552 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516402690 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:31:50 | 20.08.2019 21:23:00 | 0.85278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278 | 0 | 0
1212554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:32:22 | 20.08.2019 21:46:06 | 1.2289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4578 | 0 | 0
1212556 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_56525 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:29:31 | 20.08.2019 21:41:57 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
1212561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:31:40 | 20.08.2019 21:33:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 79.7332
1212565 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:36:32 | 20.08.2019 22:48:00 | 2.1911 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.5733 | 13.1467
1212568 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_34407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:37:43 | 20.08.2019 21:14:56 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7217
1212572 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:39:51 | 20.08.2019 23:16:00 | 2.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 0 | 0
1212575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11352 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:42:31 | 21.08.2019 00:42:00 | 3.9914 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1824.0652
1212576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_272088 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:57:55 | 20.08.2019 20:46:00 | 1.8014 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1.8014 | 203.5571
1212583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_78881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:43:22 | 21.08.2019 01:01:00 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2939
1212600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:08:11 | 20.08.2019 23:22:00 | 2.2303 | 15 | 195 | 148 | 920 | 33.4542 | 434.9046 | 330.0814 | 2051.8576
1212609 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:11:33 | 20.08.2019 22:13:32 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 175.6202
1212610 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:08:03 | 20.08.2019 23:16:00 | 2.1325 | 12 | 1121 | 7 | 4 | 25.59 | 2390.5325 | 14.9275 | 8.53
1212626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:18:06 | 20.08.2019 22:14:00 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0
1212641 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:26:57 | 20.08.2019 22:15:00 | 0.80083 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.4357 | 0 | 0
1212642 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2218 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:28:32 | 20.08.2019 22:58:48 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.682
1212646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:11:42 | 20.08.2019 23:03:00 | 1.855 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 98.315 | 11.13
1212657 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_149386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:35:45 | 20.08.2019 23:29:00 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.9875
1212663 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3159 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:06:19 | 21.08.2019 00:49:00 | 3.7114 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 207.8378
1212664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:43:28 | 20.08.2019 22:41:00 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9178
1212666 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:46:30 | 21.08.2019 01:11:00 | 3.4083 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 306.7497
1212668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:45:27 | 20.08.2019 22:45:00 | 0.9925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9775 | 0 | 0
1212669 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:49:04 | 20.08.2019 22:33:00 | 0.73222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0
1212672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 18:49:05 | 20.08.2019 22:01:33 | 3.2078 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 378.518
1212684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:01:54 | 21.08.2019 00:05:00 | 2.0517 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 24.62 | 4.1033
1212685 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_35671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:01:08 | 20.08.2019 23:02:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0578
1212688 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:43:15 | 20.08.2019 23:04:00 | 1.3458 | 0 | 0 | 22 | 215 | 0 | 0 | 29.6083 | 289.3535
1212690 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311915 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:30:23 | 20.08.2019 22:13:00 | 0.71028 | 17 | 3648 | 14 | 7 | 12.0748 | 2591.1014 | 9.9439 | 4.972
1212695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_258917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:08:20 | 20.08.2019 23:06:00 | 0.96111 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 180.6887 | 0 | 1.9222
1212697 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391872 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:20:31 | 21.08.2019 01:33:00 | 4.2081 | 0 | 0 | 319 | 3157 | 0 | 0 | 1342.3711 | 13284.8454
1212719 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_55778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:30:52 | 21.08.2019 01:05:00 | 2.5689 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.2223
1212725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 20:33:13 | 21.08.2019 00:43:00 | 4.1631 | 4 | 10 | 14 | 2461 | 16.6522 | 41.6306 | 58.2828 | 10245.2907
1212730 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 21:13:16 | 21.08.2019 01:23:00 | 4.1622 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 328.8154 | 2043.65
1212750 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:51:51 | 20.08.2019 23:30:00 | 0.63583 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 448.896 | 0 | 0
1212762 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:49:21 | 21.08.2019 00:06:00 | 1.2775 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 103.4775 | 0 | 0
1212774 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:53:24 | 20.08.2019 23:22:00 | 0.47667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 152.0577 | 0 | 0
1212784 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:45:28 | 21.08.2019 04:06:00 | 5.3422 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 69.4489 | 5481.1177
1212788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331666 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 23:03:10 | 21.08.2019 00:12:00 | 1.1472 | 0 | 0 | 427 | 833 | 0 | 0 | 489.8629 | 955.6343
1212792 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:56:40 | 21.08.2019 00:09:00 | 1.2056 | 2 | 0 | 172 | 931 | 2.4111 | 0 | 207.3563 | 1122.3764
1212793 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:59:25 | 20.08.2019 23:39:00 | 0.65972 | 1 | 0 | 52 | 2443 | 0.65972 | 0 | 34.3054 | 1611.696
1212797 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:49:03 | 20.08.2019 23:18:00 | 0.4825 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 248.97 | 0 | 0
1212802 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:50:41 | 21.08.2019 00:29:00 | 1.6386 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1042.156 | 0 | 0
1212834 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 23:26:54 | 20.08.2019 23:42:00 | 0.25167 | 3 | 5 | 327 | 1455 | 0.75501 | 1.2584 | 82.2961 | 366.1798
1212854 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516200832 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 23:03:18 | 21.08.2019 00:36:00 | 1.545 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75.705 | 0 | 0
1212862 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_170764 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 23:40:45 | 21.08.2019 01:45:00 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4958
1212876 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30669 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 23:57:41 | 21.08.2019 01:50:00 | 1.8719 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 7.4878 | 213.4012
1212880 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2019 22:52:27 | 21.08.2019 00:29:00 | 1.6092 | 0 | 0 | 181 | 2384 | 0 | 0 | 291.2598 | 3836.2613
1212890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364451 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 00:15:57 | 21.08.2019 01:24:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1342
1212904 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 00:23:02 | 21.08.2019 05:54:00 | 5.5161 | 2 | 0 | 172 | 931 | 11.0322 | 0 | 948.7709 | 5135.4984
1212928 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27126 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 01:32:24 | 21.08.2019 12:12:00 | 10.66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.96 | 0
1212929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 01:35:53 | 21.08.2019 02:53:00 | 1.2853 | 0 | 0 | 13 | 1832 | 0 | 0 | 16.7086 | 2354.633
1212936 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360650 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 00:48:20 | 21.08.2019 01:58:00 | 1.1611 | 4 | 1976 | 1 | 17 | 4.6444 | 2294.3534 | 1.1611 | 19.7389
1212941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 02:06:07 | 21.08.2019 03:13:00 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 121.5045
1212980 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91428 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:18:21 | 21.08.2019 08:13:00 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 370.701
1212982 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:21:20 | 21.08.2019 09:24:24 | 3.0511 | 2 | 0 | 172 | 931 | 6.1022 | 0 | 524.7909 | 2840.5834
1213000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:43:14 | 21.08.2019 08:36:00 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 355.2142
1213004 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_110402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:53:08 | 21.08.2019 09:02:09 | 2.1503 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 105.3637 | 0
1213015 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:29:06 | 21.08.2019 07:09:00 | 0.665 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 53.2 | 3.99
1213022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:45:38 | 21.08.2019 10:40:00 | 3.9061 | 0 | 0 | 69 | 236 | 0 | 0 | 269.5216 | 921.842
1213024 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:52:52 | 21.08.2019 10:40:22 | 3.7917 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 45.5 | 7.5833
1213029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:06:45 | 21.08.2019 08:54:00 | 1.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0
1213038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99235 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:57:14 | 21.08.2019 07:43:00 | 0.76278 | 1 | 221 | 5 | 148 | 0.76278 | 168.5744 | 3.8139 | 112.8914
1213039 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_109397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:11:34 | 21.08.2019 08:21:00 | 1.1572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4717 | 0 | 0
1213051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_665 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:19:33 | 21.08.2019 08:55:34 | 1.6003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2006 | 0
1213063 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8169 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:24:17 | 21.08.2019 09:04:21 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 470.314
1213065 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:26:43 | 21.08.2019 09:20:42 | 1.8997 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 74.0891 | 5.6992
1213067 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:29:09 | 21.08.2019 08:58:00 | 2.4808 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 37.2124 | 883.1755
1213085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:34:30 | 21.08.2019 08:30:00 | 0.925 | 13 | 584 | 0 | 9 | 12.025 | 540.2 | 0 | 8.325
1213098 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:16:41 | 21.08.2019 11:32:00 | 4.2553 | 0 | 0 | 13 | 1832 | 0 | 0 | 55.3186 | 7795.673
1213116 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6633 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:58:57 | 21.08.2019 09:13:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62.9427
1213120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_324490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:02:34 | 21.08.2019 09:41:19 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.3331
1213131 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:12:44 | 21.08.2019 09:42:00 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4878
1213150 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:00:47 | 21.08.2019 09:22:00 | 1.3536 | 17 | 4162 | 34 | 582 | 23.0114 | 5633.7248 | 46.0227 | 787.801
1213156 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68407 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:19:17 | 21.08.2019 10:08:46 | 1.8247 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7.2989 | 12.773
1213168 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:58:12 | 21.08.2019 09:29:00 | 1.5133 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 838.3848 | 0 | 161.9263
1213179 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:30:26 | 21.08.2019 08:48:00 | 0.29278 | 0 | 0 | 89 | 936 | 0 | 0 | 26.0574 | 274.0421
1213199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3925 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:39:39 | 21.08.2019 10:51:00 | 2.1892 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.135 | 0
1213215 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2240210 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 05:34:56 | 21.08.2019 09:46:41 | 4.1958 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.7833 | 12.5875
1213221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2029398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:36 | 24.08.2019 12:49:36 | 3.8167 | 1 | 245 | 6 | 49 | 3.8167 | 935.0842 | 22.9 | 187.0168
1213227 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32918 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:15:19 | 25.08.2019 11:36:19 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 225.6
1213228 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75619 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 12:10:11 | 25.08.2019 13:29:11 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.1834
1213229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31520 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:16:13 | 26.08.2019 15:24:13 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 564.2664
1213231 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_83078 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 12:00:00 | 26.08.2019 15:39:00 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65
1213243 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208542 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:56:06 | 21.08.2019 17:21:00 | 8.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.415
1213265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:08:39 | 21.08.2019 18:02:00 | 8.8892 | 0 | 0 | 193 | 82 | 0 | 0 | 1715.6098 | 728.9119
1213267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93712 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:06:50 | 21.08.2019 10:37:00 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 382.9253
1213268 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2041033 , NIGDE_OGHAT_2042679 , NIGDE_OGMUSDIREK_194157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:28 | 24.08.2019 17:00:28 | 8 | 1 | 24 | 5 | 1086 | 8 | 192 | 40 | 8688
1213271 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2198641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:16 | 25.08.2019 17:31:16 | 8.5167 | 2 | 231 | 11 | 3390 | 17.0333 | 1967.3508 | 93.6834 | 28871.5113
1213274 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_43009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:13:45 | 21.08.2019 11:04:02 | 2.8381 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.2754
1213278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 08:42:00 | 21.08.2019 12:44:00 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
1213289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:30 | 27.08.2019 12:00:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36
1213292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88247 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:00:14 | 27.08.2019 15:13:14 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95
1213296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:19:59 | 21.08.2019 11:01:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 44 | 463 | 0 | 0 | 74.0788 | 779.5114
1213304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148008 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 07:42:05 | 21.08.2019 10:51:22 | 3.1547 | 0 | 0 | 125 | 42 | 0 | 0 | 394.34 | 132.4982
1213313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362619 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:08:57 | 21.08.2019 10:09:00 | 1.0008 | 16 | 1944 | 0 | 0 | 16.0133 | 1945.6135 | 0 | 0
1213318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:25:46 | 21.08.2019 14:51:00 | 5.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4206 | 0 | 0
1213323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_81049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:26:51 | 21.08.2019 13:54:00 | 4.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4525 | 0 | 0
1213330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:31:53 | 21.08.2019 11:45:10 | 2.2214 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5497 | 0
1213333 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:32:24 | 21.08.2019 10:51:00 | 1.31 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 119.21 | 0 | 0
1213336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_466221 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:04:17 | 28.08.2019 15:38:17 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102.6668
1213337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_94290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:10:35 | 28.08.2019 11:55:35 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.75
1213338 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_386717 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 15:00:52 | 23.08.2019 17:56:52 | 2.9333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 222.9331 | 0 | 0
1213352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:39:07 | 21.08.2019 11:30:00 | 1.8481 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.6573 | 0 | 0
1213357 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172893 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:38:10 | 21.08.2019 11:14:26 | 1.6044 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0
1213364 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_196137 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:33:06 | 21.08.2019 11:33:00 | 1.9983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9983 | 0
1213366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345764 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:41:59 | 21.08.2019 11:45:00 | 2.0503 | 0 | 0 | 31 | 561 | 0 | 0 | 63.5587 | 1150.2071
1213368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_230066 , KONYA_OGMUSDIREK_34022 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:44 | 25.08.2019 17:56:44 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 267.9999
1213369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:24 | 26.08.2019 17:59:24 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.7166
1213370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_232238 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:29 | 27.08.2019 13:08:29 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333
1213371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:00 | 28.08.2019 13:57:00 | 4.95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
1213375 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_436268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:41 | 28.08.2019 10:39:41 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.75
1213376 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_273084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 11:30:53 | 28.08.2019 12:15:53 | 0.75 | 0 | 131 | 0 | 23 | 0 | 98.25 | 0 | 17.25
1213377 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_116578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:00:27 | 28.08.2019 15:27:27 | 1.45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
1213382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:48:43 | 21.08.2019 15:43:00 | 5.9047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8094
1213385 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:42:26 | 21.08.2019 10:24:00 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.5607
1213388 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_31102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:47:20 | 21.08.2019 15:34:21 | 5.7836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7836
1213399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91263 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:52:27 | 21.08.2019 10:53:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0642
1213402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216582 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:54:08 | 21.08.2019 17:04:00 | 7.1644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3289
1213406 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:52:39 | 21.08.2019 11:20:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 4.3675 | 117.9222
1213407 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:56:35 | 21.08.2019 13:25:00 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4736
1213413 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_105628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:38 | 29.08.2019 10:03:38 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.1
1213414 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_104809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 11:30:46 | 29.08.2019 12:58:46 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.0002
1213415 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_112416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 14:30:13 | 29.08.2019 15:50:13 | 1.3333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.3332 | 0 | 0
1213416 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:30 | 24.08.2019 11:12:30 | 1.2 | 2 | 307 | 183 | 307 | 2.4 | 368.4 | 219.6 | 368.4
1213423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:30:37 | 26.08.2019 14:58:37 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.4001
1213424 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_11326 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:55 | 26.08.2019 14:07:55 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.0334
1213425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:30:07 | 26.08.2019 11:30:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
1213426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:58 | 26.08.2019 09:39:58 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.4
1213427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6260 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:30:07 | 24.08.2019 15:34:07 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.6001
1213428 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:00:38 | 24.08.2019 14:23:38 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
1213429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5244 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:30:13 | 24.08.2019 10:54:13 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.2
1213430 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184543 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:03:28 | 21.08.2019 15:10:41 | 5.1203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1203
1213431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6416 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:29 | 24.08.2019 09:40:29 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 46.0002
1213438 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_52790 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:26 | 30.08.2019 10:01:26 | 1.0167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.9502 | 0 | 0
1213439 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_372848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 12:00:14 | 30.08.2019 13:14:14 | 1.2333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2666 | 0 | 0
1213453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516163887 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:11:18 | 21.08.2019 15:07:00 | 4.9283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9283
1213462 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618734 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:15:29 | 21.08.2019 12:15:00 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9919
1213495 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_130744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 13:13:56 | 25.08.2019 14:13:56 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1213496 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99751 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:03 | 26.08.2019 11:46:03 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.1667
1213497 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106734 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:29 | 25.08.2019 10:55:29 | 1.9167 | 3 | 289 | 4 | 246 | 5.75 | 553.9176 | 7.6667 | 471.5008
1213499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:28:14 | 21.08.2019 12:15:00 | 1.7794 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.1327 | 0 | 0
1213505 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37212 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:33:16 | 21.08.2019 18:01:05 | 7.4636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9272
1213507 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:35:08 | 21.08.2019 14:15:34 | 3.6739 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 341.6718 | 7.3478
1213517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:31:41 | 21.08.2019 12:33:00 | 2.0219 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 78.8557 | 46.5046
1213518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178411 , KONYA_AGDIREK_184865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:30 | 28.08.2019 11:57:30 | 2.95 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 929.25 | 0 | 0
1213519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57608 , KONYA_TRAFOBINATIP_59101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 03:00:13 | 24.08.2019 03:11:13 | 0.18333 | 0 | 955 | 0 | 1 | 0 | 175.0802 | 0 | 0.18333
1213520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28006 , KONYA_OGMUSDIREK_28007 , KONYA_OGMUSDIREK_28310 , KONYA_TRAFOBINATIP_265523 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:00:40 | 24.08.2019 17:58:40 | 3.9667 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 694.1672 | 0 | 7.9333
1213521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_360423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:10 | 24.08.2019 12:27:10 | 3.45 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 293.25 | 0 | 0
1213522 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:40:26 | 21.08.2019 11:33:12 | 0.87944 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.7449 | 0
1213557 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_148165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:48:02 | 21.08.2019 11:27:00 | 0.64944 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 25.3282 | 0 | 0.64944
1213577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:54 | 26.08.2019 18:29:54 | 9.4833 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3546.7654 | 0 | 0
1213582 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26064 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:57:47 | 21.08.2019 11:40:20 | 0.70917 | 0 | 0 | 3 | 174 | 0 | 0 | 2.1275 | 123.3956
1213583 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:53 | 27.08.2019 11:51:53 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.75
1213591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:00:16 | 21.08.2019 12:03:00 | 1.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0
1213613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_375894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:57:52 | 21.08.2019 11:42:00 | 0.73556 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 334.6798 | 0 | 0
1213647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:08:17 | 21.08.2019 13:13:00 | 2.0786 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1039.305 | 0 | 0
1213659 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_224259 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 16:00:56 | 23.08.2019 19:01:56 | 3.0167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 398.2004 | 0 | 0
1213660 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:30:06 | 24.08.2019 11:52:06 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.8334
1213672 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:21:50 | 21.08.2019 14:03:00 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6861
1213675 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326187 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:17:14 | 21.08.2019 12:33:00 | 1.2628 | 0 | 0 | 12 | 1570 | 0 | 0 | 15.1534 | 1982.5646
1213685 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:22:30 | 21.08.2019 13:42:33 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 308.1104
1213689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59063 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:27:34 | 21.08.2019 19:23:00 | 7.9239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9239 | 0 | 0
1213693 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340981 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:31:55 | 21.08.2019 11:52:00 | 0.33472 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 5.3555 | 27.7818
1213704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 16:00:15 | 23.08.2019 19:31:15 | 3.5167 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 4202.4207 | 0 | 0
1213708 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_160913 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:39:47 | 21.08.2019 13:18:10 | 1.6397 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.9192 | 9.8383
1213711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:13:50 | 21.08.2019 12:48:36 | 1.5794 | 60 | 17087 | 0 | 0 | 94.7664 | 26987.8913 | 0 | 0
1213727 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_96963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:30 | 24.08.2019 10:23:30 | 1.3833 | 0 | 1748 | 3 | 596 | 0 | 2418.0608 | 4.15 | 824.4647
1213728 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGHAT_32205 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:08 | 24.08.2019 11:46:08 | 2.7667 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 5.5333 | 279.4337
1213729 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_96963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 17:00:02 | 24.08.2019 18:31:02 | 1.5167 | 0 | 1748 | 3 | 596 | 0 | 2651.1392 | 4.55 | 903.9353
1213731 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_87530 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:06:50 | 24.08.2019 17:00:50 | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 | 6.9 | 0 | 2484
1213733 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_202029 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 12:30:19 | 24.08.2019 17:29:19 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 493.3497
1213739 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:32 | 25.08.2019 19:00:32 | 10 | 0 | 0 | 4 | 232 | 0 | 0 | 40 | 2320
1213740 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:58 | 27.08.2019 18:53:58 | 9.8833 | 0 | 0 | 4 | 232 | 0 | 0 | 39.5333 | 2292.9326
1213749 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:52:58 | 21.08.2019 14:05:00 | 2.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2006
1213750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88639949 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:55:57 | 21.08.2019 12:59:00 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
1213779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76558 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:09:28 | 21.08.2019 12:46:00 | 0.60889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.3956 | 0 | 0
1213786 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8626777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:12:36 | 21.08.2019 15:22:00 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1567
1213787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_46080 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:15:10 | 24.08.2019 13:18:10 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.8
1213801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_162041 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:50 | 26.08.2019 15:06:50 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 267 | 0 | 6.1 | 0 | 1628.7
1213804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_621493 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 03:00:53 | 27.08.2019 03:16:53 | 0.26667 | 1 | 2131 | 0 | 0 | 0.26667 | 568.2738 | 0 | 0
1213807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_75631 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:57 | 28.08.2019 11:54:57 | 2.9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
1213808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259909 , KONYA_TRAFOBINATIP_54460 , KONYA_TRAFOBINATIP_67904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 04:07:46 | 28.08.2019 04:12:46 | 0.08333 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 177.9095 | 0 | 0
1213810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31411 , KONYA_OGMUSDIREK_43207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:00:05 | 28.08.2019 17:59:05 | 4.9833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 149.4999 | 0 | 0
1213812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31400 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:30:03 | 28.08.2019 18:01:03 | 4.5167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 813.0006 | 0 | 0
1213815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59399 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 03:47:37 | 28.08.2019 03:51:37 | 0.06667 | 2 | 3702 | 0 | 1 | 0.13334 | 246.8123 | 0 | 0.06667
1213818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:44 | 25.08.2019 11:52:44 | 1.8667 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1711.7364 | 0 | 0
1213819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 02:30:00 | 28.08.2019 02:59:00 | 0.48333 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 179.3154 | 0 | 0
1213820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30233 , KONYA_OGMUSDIREK_30854 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:14 | 28.08.2019 12:00:14 | 3 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0
1213821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:00:22 | 28.08.2019 14:55:22 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
1213828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:00 | 26.08.2019 13:53:00 | 4.8833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 156.2666 | 0 | 0
1213835 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_40206 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:22:43 | 21.08.2019 15:19:00 | 2.9381 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8142 | 0
1213838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580259295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:24:20 | 21.08.2019 12:55:00 | 0.51111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.2444 | 0 | 0
1213842 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580241203 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:28:09 | 21.08.2019 14:10:00 | 1.6975 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.4375 | 0 | 0
1213850 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4355 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:08:43 | 21.08.2019 14:06:00 | 2.9547 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 29.5472 | 8.8642
1213856 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_19804 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 17:00:59 | 23.08.2019 17:40:59 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62.0003 | 0 | 0
1213857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:00 | 25.08.2019 13:18:00 | 4.3 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 81.7 | 150.5
1213859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261216 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:01:29 | 24.08.2019 18:03:29 | 9.0333 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 451.6665 | 0 | 36.1333
1213862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_45390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:30:00 | 26.08.2019 18:30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220
1213864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1649 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:43 | 27.08.2019 11:55:43 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 163.3335
1213865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_40365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 11:00:45 | 27.08.2019 12:39:45 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3
1213866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_398719 , KONYA_OGMUSDIREK_4510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 15:01:04 | 27.08.2019 17:58:04 | 2.95 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 53.1 | 0 | 56.05
1213869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_196250 , KONYA_AGDIREK_197500 , KONYA_OGMUSDIREK_30019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:00:28 | 27.08.2019 16:01:28 | 3.0167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 371.0504 | 0 | 0
1213870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31455 , KONYA_OGMUSDIREK_36806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:53 | 27.08.2019 11:55:53 | 2.9167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 484.1672 | 0 | 0
1213876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 03:00:54 | 26.08.2019 03:14:54 | 0.23333 | 1 | 418 | 0 | 1 | 0.23333 | 97.5319 | 0 | 0.23333
1213888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30987 , KONYA_OGMUSDIREK_31458 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:56 | 26.08.2019 11:52:56 | 2.8667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 839.9343 | 0 | 0
1213891 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:49:58 | 21.08.2019 13:18:00 | 0.46722 | 17 | 4162 | 34 | 582 | 7.9427 | 1944.5696 | 15.8855 | 271.922
1213894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:03:21 | 21.08.2019 14:42:00 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7975
1213905 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 11:39:50 | 21.08.2019 14:17:00 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.1054
1213908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:51:36 | 21.08.2019 14:06:00 | 1.24 | 0 | 0 | 7 | 491 | 0 | 0 | 8.68 | 608.84
1213913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373086 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 12:30:40 | 21.08.2019 13:19:00 | 0.80556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0
1213915 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220397 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:04:20 | 21.08.2019 13:46:00 | 0.69444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
1213921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192173 , KONYA_AGDIREK_197500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:56 | 26.08.2019 14:55:56 | 1.9167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 149.5003 | 0 | 0
1213922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 15:00:30 | 26.08.2019 16:37:30 | 1.6167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 218.2505 | 0 | 0
1213924 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11096 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:18 | 26.08.2019 12:05:18 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.3332
1213925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_13531 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:34 | 24.08.2019 11:24:34 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 0 | 1.4
1213926 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_42663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:09:25 | 21.08.2019 13:49:00 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972
1213927 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_155606 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:09:59 | 21.08.2019 14:05:22 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9998
1213928 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:59 | 31.08.2019 17:29:59 | 8.4833 | 21 | 14445 | 156 | 5578 | 178.1499 | 122541.7018 | 1323.3995 | 47320.0147
1213932 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:48 | 29.08.2019 13:44:48 | 4.7333 | 21 | 14445 | 156 | 5578 | 99.3999 | 68372.9518 | 738.3995 | 26402.5147
1213939 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:18:26 | 21.08.2019 14:19:00 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
1213940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:18:23 | 21.08.2019 14:45:00 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8872
1213943 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2019 17:30:07 | 23.08.2019 18:10:07 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 140.0007
1213944 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11160 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:20:22 | 21.08.2019 14:22:00 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 108.8853
1213952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:22:30 | 21.08.2019 14:19:48 | 0.955 | 0 | 0 | 257 | 1649 | 0 | 0 | 245.435 | 1574.795
1213953 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_175700 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 10:20:28 | 21.08.2019 15:40:00 | 5.3256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3256 | 0
1213954 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_61606 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 06:17:10 | 21.08.2019 13:38:35 | 7.3569 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22.0708 | 14.7139
1213974 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375436 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:34:39 | 21.08.2019 14:03:00 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
1213978 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 13:35:28 | 21.08.2019 14:03:00 | 0.45889 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 85.3535 | 363.4409
1213983 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8968 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:02 | 28.08.2019 15:58:02 | 6.9667 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 627.0003 | 13.9333 | 6.9667
1213984 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262298 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:58 | 27.08.2019 14:00:58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 410
1213985 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:13:11 | 26.08.2019 12:52:11 | 3.65 | 0 | 1 | 14 | 1431 | 0 | 3.65 | 51.1 | 5223.15
1214016 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:00:40 | 21.08.2019 15:00:00 | 0.98889 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 32.6334 | 18.7889
1214028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:06:57 | 21.08.2019 22:24:00 | 8.2842 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 140.8309
1214039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_295932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:09:54 | 21.08.2019 15:31:46 | 1.3644 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.3644 | 5.4578 | 0 | 0
1214045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580257888 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:12:47 | 21.08.2019 19:54:00 | 5.6869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1216 | 0 | 0
1214048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12980 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:14:41 | 21.08.2019 17:50:27 | 3.5961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5961 | 0
1214053 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:19:42 | 21.08.2019 15:41:00 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.615
1214059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:23:54 | 21.08.2019 15:57:00 | 1.5517 | 0 | 0 | 83 | 1737 | 0 | 0 | 128.7886 | 2695.2508
1214062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68503 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:25:25 | 21.08.2019 22:48:00 | 8.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3764
1214066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:25:53 | 21.08.2019 16:45:00 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3186
1214084 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:23:59 | 21.08.2019 15:10:00 | 0.76694 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 5.3686 | 157.2227
1214096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 09:02:01 | 21.08.2019 20:45:00 | 11.7164 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 363.2081 | 0 | 0
1214100 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:29:25 | 21.08.2019 15:27:00 | 0.95972 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 3.8389 | 1072.967 | 0 | 30.711
1214104 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:32:44 | 21.08.2019 14:52:43 | 0.33306 | 5 | 2003 | 1 | 1 | 1.6653 | 667.1192 | 0.33306 | 0.33306
1214116 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:30 | 24.08.2019 10:38:30 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.2999
1214117 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_86961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:00:28 | 24.08.2019 17:13:28 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.65
1214127 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_6385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:54:05 | 21.08.2019 15:32:56 | 0.6475 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0
1214137 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:57:33 | 21.08.2019 16:04:00 | 1.1075 | 0 | 27 | 0 | 41 | 0 | 29.9025 | 0 | 45.4075
1214142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:25 | 25.08.2019 12:22:25 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 3.3667 | 0 | 471.3338
1214143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1502 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:52 | 27.08.2019 12:55:52 | 3.9167 | 0 | 12 | 0 | 450 | 0 | 47 | 0 | 1762.5015
1214144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:24 | 24.08.2019 12:49:24 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 175.5668
1214154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:49:29 | 21.08.2019 16:30:00 | 1.6753 | 0 | 0 | 12 | 499 | 0 | 0 | 20.1034 | 835.9647
1214159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:00:19 | 24.08.2019 09:29:19 | 0.48333 | 19 | 1537 | 15 | 10 | 9.1833 | 742.8782 | 7.25 | 4.8333
1214170 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_185043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 09:30:25 | 24.08.2019 14:28:25 | 4.9667 | 0 | 79 | 0 | 353 | 0 | 392.3669 | 0 | 1753.2345
1214171 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_40856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:30:37 | 26.08.2019 10:11:37 | 0.68333 | 0 | 59 | 0 | 1168 | 0 | 40.3165 | 0 | 798.1294
1214172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_423985 , KONYA_OGMUSDIREK_1877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:13 | 28.08.2019 12:53:13 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 256.2998
1214173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_174211 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:00:00 | 28.08.2019 17:50:00 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.6666
1214174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_44204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:17 | 29.08.2019 10:17:17 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2666 | 0 | 0
1214180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_44585 , KONYA_OGMUSDIREK_10140 , KONYA_OGMUSDIREK_50516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 13:55:03 | 29.08.2019 18:40:03 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 308.75
1214184 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:55 | 26.08.2019 13:00:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78
1214185 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25184 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:00 | 25.08.2019 18:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 424
1214186 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:19 | 24.08.2019 17:42:19 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 568 | 0 | 0 | 15.4 | 4373.6
1214190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2197339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:46 | 27.08.2019 14:59:46 | 4.9833 | 1 | 160 | 4 | 107 | 4.9833 | 797.3328 | 19.9333 | 533.2163
1214191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 11:00:13 | 24.08.2019 19:55:13 | 8.9167 | 0 | 0 | 57 | 122 | 0 | 0 | 508.2502 | 1087.8337
1214192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 10:00:00 | 24.08.2019 16:54:00 | 6.9 | 1 | 413 | 6 | 17 | 6.9 | 2849.7 | 41.4 | 117.3
1214205 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_30759 , KONYA_HUCRE_51905 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:30:50 | 26.08.2019 15:53:50 | 6.3833 | 0 | 10 | 2 | 419 | 0 | 63.8333 | 12.7667 | 2674.6153
1214206 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 15:32:40 | 21.08.2019 16:39:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056
1214209 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_114323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 15:34:59 | 21.08.2019 18:24:00 | 2.8169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8169
1214211 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 13:00:41 | 24.08.2019 14:36:41 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32
1214212 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:08:48 | 29.08.2019 10:01:48 | 0.88333 | 1 | 862 | 65 | 10 | 0.88333 | 761.4305 | 57.4164 | 8.8333
1214215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516118286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 15:36:07 | 21.08.2019 17:01:00 | 1.4147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0736 | 0 | 0
1214225 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 15:27:40 | 21.08.2019 17:30:00 | 2.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0
1214240 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGHAT_624268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 11:05:10 | 29.08.2019 12:02:10 | 0.95 | 4 | 0 | 463 | 4 | 3.8 | 0 | 439.85 | 3.8
1214254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129348 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:00:46 | 21.08.2019 17:16:00 | 1.2539 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.6323 | 0 | 0
1214264 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_30173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 14:02:27 | 29.08.2019 14:49:27 | 0.78333 | 2 | 0 | 79 | 374 | 1.5667 | 0 | 61.8831 | 292.9654
1214265 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:08:39 | 21.08.2019 17:00:06 | 0.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0
1214272 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_16968 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:13:51 | 21.08.2019 17:04:00 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 142.0911
1214284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_453699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:00:21 | 21.08.2019 16:37:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5516
1214288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580278257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:21:44 | 21.08.2019 19:05:00 | 2.7211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6055 | 0 | 0
1214294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 15:49:31 | 21.08.2019 18:20:00 | 2.5081 | 0 | 0 | 27 | 108 | 0 | 0 | 67.7176 | 270.8705
1214317 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_154751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 16:00:06 | 29.08.2019 17:02:06 | 1.0333 | 0 | 0 | 369 | 38 | 0 | 0 | 381.2988 | 39.2665
1214319 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_13579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:28:33 | 21.08.2019 19:07:00 | 2.6408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6408 | 0 | 0
1214330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_392887 , KONYA_HUCRE_392888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:15:22 | 30.08.2019 10:23:22 | 1.1333 | 0 | 11 | 63 | 83 | 0 | 12.4666 | 71.3998 | 94.0664
1214331 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:11:11 | 21.08.2019 17:20:00 | 1.1469 | 4 | 291 | 30 | 4 | 4.5878 | 333.7595 | 34.4082 | 4.5878
1214335 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184543 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:35:13 | 21.08.2019 19:57:00 | 3.3631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3631
1214341 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:20:29 | 26.08.2019 10:49:29 | 1.4833 | 0 | 0 | 120 | 427 | 0 | 0 | 177.9996 | 633.3819
1214363 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 11:00:15 | 26.08.2019 11:16:15 | 0.26667 | 0 | 40 | 99 | 183 | 0 | 10.6668 | 26.4003 | 48.8006
1214364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_301494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:46:21 | 21.08.2019 17:39:00 | 0.8775 | 0 | 0 | 260 | 250 | 0 | 0 | 228.15 | 219.375
1214368 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375436 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:46:42 | 21.08.2019 17:36:00 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82167 | 0 | 0
1214369 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24899 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:46:18 | 21.08.2019 18:45:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9783 | 1.9783
1214370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391772 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:45:26 | 21.08.2019 18:04:00 | 1.3094 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 10.4755 | 116.5402
1214379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75678 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:21:35 | 22.08.2019 01:15:00 | 8.8903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7806
1214383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:51:15 | 21.08.2019 17:36:00 | 0.74583 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 39.529 | 222.2573
1214386 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:40:17 | 21.08.2019 17:36:00 | 0.92861 | 0 | 0 | 29 | 622 | 0 | 0 | 26.9297 | 577.5954
1214388 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:52:28 | 21.08.2019 17:25:00 | 0.54222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54222 | 0 | 0
1214390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:19:21 | 21.08.2019 19:23:00 | 3.0608 | 1 | 72 | 34 | 389 | 3.0608 | 220.3798 | 104.0682 | 1190.6629
1214392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 13:00:00 | 30.08.2019 13:57:00 | 0.95 | 0 | 19 | 30 | 398 | 0 | 18.05 | 28.5 | 378.1
1214393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 14:01:10 | 30.08.2019 14:14:10 | 0.21667 | 0 | 2 | 22 | 740 | 0 | 0.43334 | 4.7667 | 160.3358
1214403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:50:45 | 21.08.2019 17:33:00 | 0.70417 | 0 | 0 | 106 | 426 | 0 | 0 | 74.642 | 299.9764
1214435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:22:13 | 22.08.2019 17:51:00 | 5.4797 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 350.7021 | 1139.7818
1214442 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128943 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:02:49 | 21.08.2019 18:14:00 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 91.352
1214466 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_108425 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:55:27 | 21.08.2019 18:33:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68.2849 | 0
1214480 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346562 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:49:55 | 21.08.2019 18:50:10 | 1.0042 | 0 | 0 | 8 | 3110 | 0 | 0 | 8.0334 | 3122.9687
1214495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:05:13 | 21.08.2019 18:32:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2.8928 | 67.9803
1214499 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87449 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 17:00:13 | 24.08.2019 17:59:13 | 0.98333 | 1 | 0 | 2 | 56 | 0.98333 | 0 | 1.9667 | 55.0665
1214500 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_507324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 16:55:57 | 21.08.2019 18:20:00 | 1.4008 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 117.6697 | 0 | 0
1214503 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:25:02 | 21.08.2019 19:11:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 16 | 399 | 0 | 0 | 28.2578 | 704.6779
1214507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:20:14 | 21.08.2019 18:44:00 | 1.3961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3961 | 0 | 0
1214515 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516074058 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:20:35 | 21.08.2019 19:13:00 | 1.8736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4944 | 0 | 0
1214516 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516336117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:21:04 | 21.08.2019 19:16:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8311
1214526 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4041 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:29:51 | 21.08.2019 19:15:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 1.7525 | 667.7025
1214531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:07:49 | 21.08.2019 19:05:00 | 1.9531 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.9531 | 85.9346 | 0 | 0
1214537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 15:33:46 | 21.08.2019 19:31:00 | 3.9539 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 7.9078 | 687.9769
1214551 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516374614 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:38:23 | 21.08.2019 18:41:00 | 1.0436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0872 | 0 | 0
1214559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:43:58 | 21.08.2019 18:53:39 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 96.3954
1214564 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_15403 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:44:49 | 21.08.2019 18:49:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 2.1394 | 324.1252
1214574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:50:45 | 21.08.2019 18:27:00 | 0.60417 | 0 | 0 | 106 | 33 | 0 | 0 | 64.042 | 19.9376
1214616 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 17:54:15 | 21.08.2019 18:28:00 | 0.5625 | 2 | 0 | 172 | 931 | 1.125 | 0 | 96.75 | 523.6875
1214633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_258917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 14:08:04 | 21.08.2019 20:56:00 | 6.7989 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 1278.1913 | 0 | 13.5978
1214635 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_49021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:20:31 | 21.08.2019 20:10:00 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 229.9147
1214655 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20908 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:26:49 | 21.08.2019 19:15:00 | 0.80306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8184 | 0 | 0
1214659 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:29:07 | 21.08.2019 19:03:00 | 0.56472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56472
1214665 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516347735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:27:20 | 21.08.2019 20:41:00 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1389
1214683 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:49:00 | 21.08.2019 19:41:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 100 | 1979 | 0 | 0 | 86.667 | 1715.1399
1214685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:51:20 | 21.08.2019 19:16:00 | 0.41111 | 3 | 0 | 48 | 4 | 1.2333 | 0 | 19.7333 | 1.6444
1214690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516320359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:49:21 | 21.08.2019 19:19:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4825
1214714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:00:28 | 21.08.2019 21:42:00 | 2.6922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.6144 | 0 | 0
1214726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:02:39 | 21.08.2019 22:42:00 | 3.6558 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 288.8106
1214730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 18:58:53 | 21.08.2019 19:49:00 | 0.83528 | 0 | 16 | 49 | 591 | 0 | 13.3645 | 40.9287 | 493.6505
1214763 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:16:12 | 21.08.2019 20:03:00 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
1214770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8438 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:25:00 | 21.08.2019 21:17:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 103 | 7 | 0 | 0 | 192.267 | 13.0667
1214777 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:26:04 | 21.08.2019 20:37:00 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822
1214796 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55293 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:36:42 | 21.08.2019 20:31:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905
1214797 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:40:07 | 21.08.2019 22:36:00 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9314
1214806 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335128 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 02:00:00 | 24.08.2019 03:24:00 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 309 | 0 | 84 | 0 | 432.6
1214809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:40:47 | 21.08.2019 21:03:00 | 1.3703 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 141.1388 | 0 | 0
1214816 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_32360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:50:48 | 21.08.2019 20:46:00 | 0.92 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11.04 | 0 | 2.76
1214819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516175864 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:54:48 | 21.08.2019 20:49:00 | 0.90333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
1214833 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21441 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 20:08:19 | 21.08.2019 20:59:00 | 0.84472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0
1214849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_47475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 20:18:23 | 21.08.2019 22:11:39 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8878
1214858 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_96666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 20:29:14 | 21.08.2019 20:58:00 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.6159
1214862 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 19:49:17 | 21.08.2019 22:06:00 | 2.2786 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 129.8808
1214871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 20:37:20 | 21.08.2019 21:00:00 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.8445
1214885 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_39373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 20:58:12 | 21.08.2019 23:01:33 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0558
1214892 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329594 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 21:10:05 | 21.08.2019 22:21:57 | 1.1978 | 0 | 0 | 3 | 1114 | 0 | 0 | 3.5933 | 1334.3269
1214900 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_49615 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 21:30:09 | 21.08.2019 22:52:00 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3642
1214903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 21:28:33 | 21.08.2019 22:30:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 50.1843 | 2.0483
1214929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 21:13:13 | 21.08.2019 23:16:10 | 2.0492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4917 | 0 | 0
1214932 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 21:33:15 | 21.08.2019 22:48:00 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
1214945 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 22:55:39 | 22.08.2019 00:14:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 74.4323
1214950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_62548 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2019 23:14:04 | 22.08.2019 02:15:00 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0311
1214956 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 23:29:37 | 21.08.2019 23:55:25 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
1214964 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_44413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2019 23:46:25 | 22.08.2019 03:13:00 | 3.4431 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.7349 | 0
1214979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 00:46:14 | 22.08.2019 02:06:00 | 1.3294 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.8248 | 0 | 0
1214980 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247699 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:31 | 26.08.2019 10:17:31 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 96.2498
1214984 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516287225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 01:14:00 | 22.08.2019 02:09:00 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3334 | 0 | 0
1214986 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_71282 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 01:19:27 | 22.08.2019 01:58:00 | 0.6425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0 | 0
1214995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 02:09:14 | 22.08.2019 03:38:00 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794
1214999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_293194 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 02:31:46 | 22.08.2019 11:57:00 | 9.4206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4206 | 0
1215010 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_393474 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 02:28:12 | 22.08.2019 03:31:00 | 1.0467 | 11 | 1139 | 277 | 1336 | 11.5134 | 1192.1571 | 289.9276 | 1398.3511
1215016 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 03:00:02 | 22.08.2019 03:19:00 | 0.31611 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 51.842 | 0 | 0
1215021 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516275481 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 03:33:25 | 22.08.2019 06:03:00 | 2.4931 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.3959 | 0 | 0
1215031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 04:43:53 | 22.08.2019 06:30:00 | 1.7686 | 0 | 0 | 16 | 988 | 0 | 0 | 28.2978 | 1747.3867
1215043 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_157102 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 06:08:29 | 22.08.2019 07:06:00 | 0.95861 | 0 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 3054.1315 | 0 | 0
1215052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 06:14:24 | 22.08.2019 07:36:00 | 1.36 | 5 | 2 | 6 | 186 | 6.8 | 2.72 | 8.16 | 252.96
1215054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 06:12:10 | 22.08.2019 06:49:00 | 0.61389 | 19 | 89 | 6 | 0 | 11.6639 | 54.6362 | 3.6833 | 0
1215067 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 06:30:30 | 22.08.2019 09:14:00 | 2.725 | 0 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0 | 24.525 | 1517.825
1215080 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 06:50:22 | 22.08.2019 07:15:00 | 0.41056 | 3 | 536 | 0 | 62 | 1.2317 | 220.0602 | 0 | 25.4547
1215086 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_349711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:00:21 | 22.08.2019 08:58:00 | 1.9608 | 0 | 1208 | 0 | 5 | 0 | 2368.6826 | 0 | 9.8041
1215112 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_14986 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:00:49 | 22.08.2019 07:39:09 | 0.63889 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.63889 | 55.5834
1215122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:13:04 | 22.08.2019 08:44:00 | 1.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 0 | 0
1215127 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 06:51:01 | 22.08.2019 09:36:54 | 2.7647 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 38.7061 | 1633.9495
1215140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:15:14 | 22.08.2019 08:28:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 14 | 232 | 0 | 0 | 16.9789 | 281.365
1215144 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144685 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:18:30 | 22.08.2019 08:27:00 | 1.1417 | 3 | 1329 | 2 | 128 | 3.425 | 1517.2794 | 2.2833 | 146.1338
1215150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:25:49 | 22.08.2019 09:25:00 | 1.9864 | 0 | 0 | 69 | 236 | 0 | 0 | 137.0609 | 468.788
1215152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:26:24 | 22.08.2019 09:39:00 | 2.21 | 0 | 0 | 20 | 1444 | 0 | 0 | 44.2 | 3191.24
1215185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:22:27 | 22.08.2019 08:56:52 | 1.5736 | 1 | 425 | 6 | 602 | 1.5736 | 668.7843 | 9.4417 | 947.3132
1215188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_191630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:41:19 | 22.08.2019 09:27:00 | 1.7614 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 102.1606 | 0 | 0
1215191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:32:48 | 22.08.2019 09:13:00 | 1.67 | 4 | 173 | 0 | 0 | 6.68 | 288.91 | 0 | 0
1215192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 06:40:31 | 22.08.2019 08:29:54 | 1.8231 | 11 | 2986 | 220 | 7358 | 20.0537 | 5443.6572 | 401.0732 | 13414.0755
1215196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:25:59 | 22.08.2019 09:03:00 | 1.6169 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 9.7016 | 565.929 | 1626.6416
1215198 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72554 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:46:55 | 22.08.2019 09:46:00 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0
1215202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:40:11 | 22.08.2019 08:31:20 | 0.8525 | 4 | 810 | 0 | 0 | 3.41 | 690.525 | 0 | 0
1215203 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:48:33 | 22.08.2019 13:10:00 | 5.3575 | 3 | 0 | 51 | 660 | 16.0725 | 0 | 273.2325 | 3535.95
1215204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516098711 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:47:21 | 22.08.2019 09:16:00 | 1.4775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0
1215218 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2226707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:13:45 | 22.08.2019 09:24:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100.6914
1215228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78511 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:18:46 | 22.08.2019 10:19:04 | 2.005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.005 | 2.005
1215230 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318977 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:20:33 | 22.08.2019 08:46:15 | 0.42833 | 0 | 326 | 0 | 6 | 0 | 139.6356 | 0 | 2.57
1215239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:23:48 | 22.08.2019 12:20:00 | 3.9367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3667 | 0 | 0
1215251 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88655558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:26:13 | 22.08.2019 10:08:00 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6964
1215261 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_12105 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:23:43 | 22.08.2019 09:54:00 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 285.5381
1215266 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:36:26 | 22.08.2019 09:23:00 | 0.77611 | 1 | 380 | 0 | 13 | 0.77611 | 294.9218 | 0 | 10.0894
1215268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:34:23 | 22.08.2019 10:23:00 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8103
1215274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11602 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:59 | 25.08.2019 16:18:59 | 7.3 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 1073.1 | 0 | 7.3
1215275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15435 , AKSARAY_ENHDIREK_15436 , AKSARAY_ENHDIREK_16373 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 14:00:48 | 24.08.2019 17:36:48 | 3.6 | 0 | 311 | 21 | 1102 | 0 | 1119.6 | 75.6 | 3967.2
1215282 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_171897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:36:27 | 22.08.2019 09:35:00 | 0.97583 | 0 | 0 | 391 | 595 | 0 | 0 | 381.5495 | 580.6188
1215286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:15:10 | 22.08.2019 09:05:48 | 0.84389 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 4.2195 | 1501.2803 | 13.5022 | 17.7217
1215287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_582 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:19 | 25.08.2019 13:00:19 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
1215294 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 13:00:57 | 24.08.2019 19:14:57 | 6.2333 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 0 | 31.1667 | 1296.5326
1215299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:27 | 27.08.2019 11:09:27 | 1.15 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 25.3 | 46
1215311 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:55:03 | 22.08.2019 10:00:09 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.955
1215315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:45:49 | 22.08.2019 10:55:01 | 2.1533 | 21 | 854 | 1 | 36 | 45.2199 | 1838.9438 | 2.1533 | 77.5199
1215322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_36538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:52:57 | 22.08.2019 10:13:00 | 1.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0
1215324 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:42:29 | 22.08.2019 10:00:00 | 1.2919 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 715.7348 | 0 | 138.2376
1215345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_324490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:15:41 | 22.08.2019 13:49:54 | 6.5703 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 420.4979
1215363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:11:44 | 22.08.2019 11:04:00 | 1.8711 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4533 | 0
1215371 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:16:07 | 22.08.2019 11:37:00 | 2.3481 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.1767 | 0 | 0
1215388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:18:34 | 22.08.2019 10:02:00 | 0.72389 | 5 | 1310 | 1 | 2 | 3.6195 | 948.2959 | 0.72389 | 1.4478
1215401 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:32:25 | 22.08.2019 14:23:00 | 4.8431 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 382.6017 | 7545.4875
1215404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121707 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:32:38 | 22.08.2019 14:36:35 | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0658
1215411 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330180 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:36:46 | 22.08.2019 13:03:00 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4372
1215415 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:29:00 | 22.08.2019 10:11:46 | 0.71278 | 0 | 66 | 20 | 30 | 0 | 47.0435 | 14.2556 | 21.3834
1215420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_23770 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 15:00:46 | 26.08.2019 18:45:46 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 915
1215421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17074 , KIRSEHIR_ENHDIREK_17668 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 11:00:34 | 25.08.2019 20:25:34 | 9.4167 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 18.8333 | 28.25 | 630.9169
1215422 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4109 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:18 | 28.08.2019 16:05:18 | 7.0833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1104.9995 | 0 | 0
1215424 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33031 , KIRSEHIR_AGDIREK_33137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:31 | 27.08.2019 16:02:31 | 7.0333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 822.8996 | 0 | 0
1215435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 08:30:35 | 26.08.2019 12:45:35 | 4.25 | 0 | 17 | 0 | 314 | 0 | 72.25 | 0 | 1334.5
1215448 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:48:40 | 22.08.2019 11:08:00 | 1.3222 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 159.9886 | 0 | 0
1215449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 08:43:10 | 22.08.2019 11:03:46 | 2.3433 | 11 | 2986 | 220 | 7358 | 25.7766 | 6997.1834 | 515.5326 | 17242.2221
1215451 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_132122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:07:17 | 22.08.2019 11:14:24 | 2.1186 | 0 | 0 | 4 | 576 | 0 | 0 | 8.4744 | 1220.3194
1215461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_652956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 12:01:25 | 24.08.2019 15:36:25 | 3.5833 | 4 | 722 | 1 | 53 | 14.3333 | 2587.1643 | 3.5833 | 189.9165
1215462 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:55:07 | 22.08.2019 18:29:00 | 8.5647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5647
1215480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10291 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 16:00:31 | 24.08.2019 18:02:31 | 2.0333 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 166.7331 | 0 | 2.0333
1215481 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_294306 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:03:34 | 22.08.2019 10:50:00 | 0.77389 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4.6433 | 2.3217 | 0 | 0
1215486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:25 | 25.08.2019 11:38:25 | 1.6333 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.7999 | 0
1215493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:06:56 | 22.08.2019 10:46:00 | 0.65111 | 0 | 0 | 103 | 169 | 0 | 0 | 67.0643 | 110.0376
1215496 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:24:35 | 22.08.2019 10:53:00 | 3.4736 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 31.2625 | 639.1442
1215497 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169017 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:07 | 25.08.2019 10:23:07 | 0.38333 | 22 | 806 | 40 | 345 | 8.4333 | 308.964 | 15.3332 | 132.2489
1215498 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169017 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 12:30:07 | 25.08.2019 12:56:07 | 0.43333 | 22 | 806 | 40 | 345 | 9.5333 | 349.264 | 17.3332 | 149.4989
1215499 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_129682 , KONYA_ENHDIREK_129695 , KONYA_ENHDIREK_136689 , KONYA_ENHDIREK_156161 , KONYA_ENHDIREK_157592 , KONYA_ENHDIREK_160520 , KONYA_ENHDIREK_188726 , KONYA_ENHDIREK_2213304 , KONYA_OGMUSDIREK_54656 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:30:58 | 25.08.2019 12:28:58 | 1.9667 | 3 | 0 | 19 | 1 | 5.9 | 0 | 37.3667 | 1.9667
1215500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:24:19 | 22.08.2019 10:59:00 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57806
1215508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:13:36 | 22.08.2019 11:15:28 | 1.0311 | 10 | 5039 | 12 | 42 | 10.3111 | 5195.7633 | 12.3733 | 43.3066
1215512 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_126747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:00 | 25.08.2019 17:00:00 | 8 | 2 | 697 | 0 | 3 | 16 | 5576 | 0 | 24
1215515 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:21 | 29.08.2019 17:09:21 | 8.15 | 0 | 104 | 77 | 3771 | 0 | 847.6 | 627.55 | 30733.65
1215517 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163790 , NIGDE_HUCRE_343730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:57 | 29.08.2019 10:04:57 | 1.0667 | 2 | 343 | 103 | 2302 | 2.1333 | 365.8678 | 109.867 | 2455.4743
1215518 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164384 , NIGDE_HUCRE_343730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 16:30:33 | 29.08.2019 17:16:33 | 0.76667 | 2 | 343 | 103 | 2302 | 1.5333 | 262.9678 | 78.967 | 1764.8743
1215538 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_337226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:39:17 | 22.08.2019 12:56:00 | 2.2786 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 100.2588 | 104.8161
1215546 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134387 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:43:36 | 22.08.2019 11:54:00 | 1.1733 | 0 | 0 | 4 | 278 | 0 | 0 | 4.6933 | 326.1857
1215550 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91344 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:11 | 25.08.2019 12:58:11 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 234.0335
1215551 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91344 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:20 | 27.08.2019 14:25:20 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 319.5835
1215561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516063028 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:50:27 | 22.08.2019 11:36:00 | 0.75917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75917 | 0 | 0
1215577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_351993 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:56:24 | 22.08.2019 13:45:00 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 199.51
1215582 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 09:03:13 | 22.08.2019 12:19:00 | 3.2631 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.9459
1215587 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:10 | 30.08.2019 16:59:10 | 7.9833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2522.7323 | 0 | 0
1215589 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:44 | 31.08.2019 16:55:44 | 7.9167 | 1 | 354 | 1 | 71 | 7.9167 | 2802.5012 | 7.9167 | 562.0836
1215622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7468 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:57:05 | 22.08.2019 19:49:00 | 8.8653 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 79.7875 | 88.6528
1215624 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:03:17 | 22.08.2019 13:21:00 | 2.2953 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 4.5906 | 1301.4238
1215631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:05:26 | 22.08.2019 22:57:00 | 11.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8594 | 0 | 0
1215634 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2038182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:14 | 27.08.2019 17:12:14 | 8.2 | 0 | 339 | 8 | 1844 | 0 | 2779.8 | 65.6 | 15120.8
1215635 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:58 | 28.08.2019 17:10:58 | 8.1667 | 0 | 5 | 12 | 63 | 0 | 40.8334 | 98 | 514.5002
1215642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:09:40 | 22.08.2019 11:52:42 | 0.71722 | 0 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 42.316 | 47.3365
1215659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65182 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:11:47 | 22.08.2019 11:37:55 | 0.43556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43556 | 0 | 0
1215667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:15:15 | 22.08.2019 11:55:00 | 0.6625 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0
1215691 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_34 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 10:50:18 | 22.08.2019 15:40:00 | 4.8283 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 4.8283 | 0 | 463.5197
1215696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580167960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:25:26 | 22.08.2019 12:53:00 | 1.4594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6755 | 0 | 0
1215706 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13916 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:31:08 | 22.08.2019 13:02:57 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 264.7384
1215715 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044080 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:38:02 | 22.08.2019 12:51:11 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4383
1215721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56566 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:34:09 | 22.08.2019 16:50:00 | 5.2642 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 773.833 | 0 | 0
1215724 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516300052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:42:47 | 22.08.2019 12:30:00 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694
1215725 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:23:38 | 22.08.2019 12:05:00 | 0.68944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.7826 | 0 | 0
1215728 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_77143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:44:39 | 22.08.2019 13:06:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3558
1215736 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:48:11 | 22.08.2019 13:54:00 | 2.0969 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 234.8573 | 2.0969
1215737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:48:44 | 22.08.2019 11:57:00 | 0.13778 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 20.5292 | 0 | 0.27556
1215743 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 07:54:30 | 22.08.2019 12:56:00 | 5.025 | 3 | 0 | 51 | 660 | 15.075 | 0 | 256.275 | 3316.5
1215751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:52:04 | 22.08.2019 13:10:03 | 1.2997 | 11 | 2986 | 220 | 7358 | 14.2969 | 3880.9639 | 285.9384 | 9563.3398
1215752 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414796 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:52:23 | 22.08.2019 13:52:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9936
1215764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:39 | 28.08.2019 14:18:39 | 5.3 | 0 | 50 | 0 | 505 | 0 | 265 | 0 | 2676.5
1215765 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_278883 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:42 | 27.08.2019 15:08:42 | 5.1333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 836.7328 | 0 | 0
1215766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_274676 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:00:30 | 26.08.2019 18:35:30 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 609.5829
1215768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 08:30:22 | 29.08.2019 13:42:22 | 5.2 | 0 | 17 | 0 | 314 | 0 | 88.4 | 0 | 1632.8
1215777 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:01:49 | 22.08.2019 15:08:00 | 3.1031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8245 | 0 | 0
1215783 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 11:58:23 | 22.08.2019 13:21:00 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0
1215792 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_2185233 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2736 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:03:50 | 29.08.2019 14:58:50 | 4.9167 | 1 | 1967 | 0 | 0 | 4.9167 | 9671.0899 | 0 | 0
1215802 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:40 | 26.08.2019 09:48:40 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 81.6
1215812 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219182 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:15:18 | 26.08.2019 16:15:18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 196 | 0 | 0 | 54 | 588
1215813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 13:30:00 | 25.08.2019 17:00:00 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
1215817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:24:07 | 22.08.2019 14:22:00 | 1.9647 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.8236 | 3.9294
1215818 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219182 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:00:37 | 28.08.2019 17:01:37 | 4.0167 | 0 | 0 | 18 | 196 | 0 | 0 | 72.3001 | 787.2673
1215819 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36305 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:24:17 | 22.08.2019 16:28:00 | 4.0619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2478 | 0 | 0
1215843 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:28:00 | 22.08.2019 12:50:00 | 0.36667 | 0 | 2723 | 48 | 1282 | 0 | 998.4424 | 17.6002 | 470.0709
1215848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276149 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:33:35 | 22.08.2019 21:03:00 | 8.4903 | 2 | 206 | 0 | 8 | 16.9806 | 1748.9977 | 0 | 67.9222
1215851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:34:57 | 22.08.2019 12:50:18 | 0.25583 | 4 | 1575 | 0 | 1 | 1.0233 | 402.9323 | 0 | 0.25583
1215870 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:43:36 | 22.08.2019 13:20:00 | 0.60667 | 0 | 0 | 21 | 215 | 0 | 0 | 12.7401 | 130.4341
1215873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248953 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:49:43 | 22.08.2019 14:03:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2214
1215876 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:03:19 | 26.08.2019 13:28:19 | 4.4167 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 17.6667 | 2888.5022
1215877 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:00 | 26.08.2019 17:10:00 | 7.1667 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 0 | 35.8334 | 1490.6674
1215887 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_1538 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:45:13 | 22.08.2019 14:37:00 | 1.8631 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.9205 | 0 | 0
1215901 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170015 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:59:23 | 22.08.2019 16:06:00 | 3.1103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2206 | 0
1215912 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_103067 , KONYA_ENHDIREK_117783 , KONYA_ENHDIREK_2218686 , KONYA_ENHDIREK_24311 , KONYA_ENHDIREK_29803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 14:00:24 | 29.08.2019 16:38:24 | 2.6333 | 3 | 2901 | 32 | 1721 | 7.9 | 7639.2903 | 84.2666 | 4531.9609
1215915 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_54660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 17:00:18 | 26.08.2019 18:15:18 | 1.25 | 0 | 2 | 58 | 1103 | 0 | 2.5 | 72.5 | 1378.75
1215916 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:04:08 | 26.08.2019 14:56:08 | 5.8667 | 2 | 521 | 8 | 68 | 11.7333 | 3056.5351 | 46.9334 | 398.9336
1215918 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:05:55 | 25.08.2019 17:07:55 | 8.0333 | 2 | 521 | 8 | 68 | 16.0667 | 4185.3649 | 64.2666 | 546.2664
1215919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39623 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2019 18:00:14 | 24.08.2019 18:36:14 | 0.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
1215923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 13:17:41 | 22.08.2019 14:03:00 | 0.75528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7764 | 0 | 0
1215944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272100 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 13:22:41 | 22.08.2019 15:22:00 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9886
1215958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 13:30:39 | 22.08.2019 15:24:00 | 1.8892 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.7783 | 3.7783
1215961 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22719 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:31:54 | 25.08.2019 13:32:54 | 4.0167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 357.4836 | 0 | 0
1215963 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_94257 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:49 | 26.08.2019 10:12:49 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
1215973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_77882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 13:46:55 | 22.08.2019 18:03:00 | 4.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2681 | 0 | 0
1215986 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 13:52:50 | 22.08.2019 15:22:00 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4861
1215990 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24899 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 13:54:36 | 22.08.2019 15:02:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233
1215995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:10 | 26.08.2019 18:02:10 | 8.0333 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 16.0667 | 0 | 1036.2996
1216014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8478 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 14:04:54 | 22.08.2019 15:53:00 | 1.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8017 | 0 | 0
1216023 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_26990 , KIRSEHIR_AGDIREK_66842 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:30:18 | 25.08.2019 11:30:18 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
1216024 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:05 | 26.08.2019 12:30:05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 325.5
1216032 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_337226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 11:02:12 | 23.08.2019 11:24:00 | 0.36333 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 15.9865 | 16.7132
1216043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516071879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 14:23:27 | 22.08.2019 14:58:00 | 0.57583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57583 | 0 | 0
1216048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 14:22:58 | 22.08.2019 15:04:00 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68389
1216054 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580172527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 14:30:39 | 22.08.2019 17:43:00 | 3.2058 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8233
1216093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_325192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:05 | 25.08.2019 13:29:05 | 4.4833 | 2 | 6 | 10 | 42 | 8.9667 | 26.9 | 44.8333 | 188.2999
1216094 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:16 | 25.08.2019 14:24:16 | 4.4 | 0 | 115 | 0 | 10 | 0 | 506 | 0 | 44
1216095 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_274418 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 14:00:03 | 25.08.2019 17:52:03 | 3.8667 | 0 | 469 | 0 | 111 | 0 | 1813.4682 | 0 | 429.2004
1216097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 12:04:27 | 22.08.2019 15:41:00 | 3.6092 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 2194.3754 | 0 | 0
1216103 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_358515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:37 | 25.08.2019 12:54:37 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.4
1216114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:06:21 | 22.08.2019 15:35:00 | 0.4775 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0
1216126 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_506992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 14:29:12 | 22.08.2019 18:16:00 | 3.78 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124.74 | 0 | 0
1216129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:15:38 | 22.08.2019 18:23:00 | 3.1228 | 0 | 0 | 41 | 472 | 0 | 0 | 128.034 | 1473.9522
1216132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76182 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:20:02 | 22.08.2019 17:28:00 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1328
1216134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_77314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:18:23 | 22.08.2019 15:58:00 | 0.66028 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 218.5527 | 0 | 0
1216140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:39 | 25.08.2019 13:55:39 | 3.9167 | 0 | 0 | 67 | 56 | 0 | 0 | 262.4169 | 219.3335
1216142 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:28 | 27.08.2019 12:13:28 | 3.2167 | 2 | 6 | 10 | 42 | 6.4333 | 19.3 | 32.1667 | 135.1001
1216143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_221088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:03 | 26.08.2019 13:46:03 | 3.7667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 357.8336 | 0 | 0
1216144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_221088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:05 | 28.08.2019 13:11:05 | 4.1833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 397.4164 | 0 | 0
1216162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126612 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:51 | 26.08.2019 10:11:51 | 1.1833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 108.8664 | 0 | 0
1216163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_427225 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 12:30:14 | 26.08.2019 13:25:14 | 0.91667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 76.0836 | 0 | 0
1216164 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_48319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:05 | 27.08.2019 13:00:05 | 4 | 0 | 750 | 0 | 4 | 0 | 3000 | 0 | 16
1216165 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19352 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 10:00:23 | 28.08.2019 12:06:23 | 2.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
1216173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:43:10 | 22.08.2019 21:01:00 | 5.2972 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.4583 | 0
1216174 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208503 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:41:29 | 22.08.2019 17:33:00 | 1.8586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8586
1216184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516235097 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:48:09 | 22.08.2019 18:23:00 | 2.5808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1617 | 0 | 0
1216187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_64954 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:53:19 | 22.08.2019 19:24:19 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
1216193 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:35:06 | 22.08.2019 16:41:00 | 1.0983 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 12.0816 | 1512.4004
1216216 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38935 , KONYA_OGMUSDIREK_26298 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 08:30:35 | 25.08.2019 18:48:35 | 10.3 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 41.2 | 1040.3
1216218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 14:21:14 | 22.08.2019 19:20:00 | 4.9794 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.4243 | 0 | 0
1216235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 16:24:01 | 23.08.2019 00:00:00 | 7.5997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.7992 | 0 | 0 | 0
1216268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_2420317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 11:00:03 | 26.08.2019 16:00:03 | 5 | 0 | 0 | 9 | 373 | 0 | 0 | 45 | 1865
1216279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 16:37:54 | 22.08.2019 17:09:00 | 0.51833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 0 | 0
1216283 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:29 | 26.08.2019 12:55:29 | 2.9167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 96.2501 | 0 | 0
1216286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_61363 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 15:00:13 | 25.08.2019 20:14:13 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 523.333
1216290 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 13:00:26 | 25.08.2019 17:48:26 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 326.4
1216361 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:02:45 | 22.08.2019 17:52:00 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 97.6788
1216366 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22241 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:50 | 25.08.2019 11:00:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
1216368 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_324316 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 09:00:44 | 25.08.2019 09:59:44 | 0.98333 | 0 | 390 | 2 | 4073 | 0 | 383.4987 | 1.9667 | 4005.1031
1216376 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580232954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:06:19 | 22.08.2019 19:47:00 | 2.6781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.1709 | 0 | 0
1216379 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:47:09 | 22.08.2019 19:00:00 | 3.2142 | 7 | 121 | 83 | 597 | 22.4992 | 388.9146 | 266.7761 | 1918.8595
1216388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:07:49 | 22.08.2019 21:17:00 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1531
1216405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5028 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:30:02 | 28.08.2019 15:41:02 | 1.1833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 190.5161 | 0 | 0
1216407 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5040 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:00:07 | 28.08.2019 13:50:07 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.1666
1216409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6995 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 10:30:19 | 28.08.2019 11:38:19 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 2.2667 | 0 | 77.0664
1216410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6251 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:29 | 28.08.2019 10:02:29 | 1.0333 | 0 | 24 | 0 | 61 | 0 | 24.7999 | 0 | 63.0331
1216412 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20254 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 14:30:25 | 27.08.2019 14:54:25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8
1216413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3098 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:00:43 | 27.08.2019 14:09:43 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.45
1216414 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3415 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:30:46 | 27.08.2019 11:49:46 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 175.1171
1216429 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:22:06 | 22.08.2019 19:10:00 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 235.5812
1216430 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:23:16 | 22.08.2019 17:40:00 | 0.27889 | 1 | 1223 | 0 | 0 | 0.27889 | 341.0825 | 0 | 0
1216435 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:20:41 | 22.08.2019 21:19:00 | 3.9719 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.7194
1216441 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333096 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:10:57 | 22.08.2019 17:37:00 | 0.43417 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 207.0991 | 0 | 0
1216444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:33:26 | 22.08.2019 18:24:00 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278 | 0 | 0
1216453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102260 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 16:26:28 | 22.08.2019 21:11:00 | 4.7422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4844
1216472 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:08:23 | 22.08.2019 20:39:00 | 3.5103 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1147.8616 | 0 | 0
1216487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_27620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 15:55:48 | 22.08.2019 19:19:00 | 3.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0 | 0
1216499 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81644 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:57:11 | 22.08.2019 20:00:00 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 221.0695
1216500 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_14619155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 17:55:14 | 22.08.2019 20:12:00 | 2.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | 0
1216507 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 16:27:38 | 22.08.2019 18:58:00 | 2.5061 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 268.1538 | 0 | 0
1216511 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_27329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:05:11 | 22.08.2019 19:12:00 | 1.1136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0 | 0
1216523 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_329910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 10:00:52 | 25.08.2019 11:59:52 | 1.9833 | 0 | 167 | 0 | 45 | 0 | 331.2161 | 0 | 89.2498
1216535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_122707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:23:03 | 22.08.2019 20:18:00 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9158
1216551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516112077 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:30:30 | 22.08.2019 19:06:00 | 0.59167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0
1216558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073294 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:34:16 | 22.08.2019 19:29:00 | 0.91222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3855 | 0 | 0
1216563 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_114323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:33:12 | 22.08.2019 19:14:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
1216574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36107 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:38:03 | 22.08.2019 23:31:00 | 4.8825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | 0 | 0
1216588 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_82070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:52:37 | 22.08.2019 19:42:00 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6461
1216598 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4544 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 18:59:41 | 22.08.2019 20:00:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 2.0106 | 91.4805
1216601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:04:00 | 22.08.2019 21:59:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 64.1667 | 128.3335
1216612 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580243462 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:03:54 | 22.08.2019 22:05:00 | 3.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0
1216621 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:16:18 | 22.08.2019 19:31:00 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.27
1216627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76914 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:17:47 | 22.08.2019 22:01:00 | 2.7203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.0839 | 0 | 0
1216629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:19:45 | 22.08.2019 21:06:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 86.7707 | 3.5417
1216634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:24:36 | 22.08.2019 20:24:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.97
1216637 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:26:24 | 22.08.2019 20:28:00 | 1.0267 | 7 | 121 | 83 | 597 | 7.1867 | 124.2271 | 85.2136 | 612.922
1216651 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:37:04 | 22.08.2019 20:10:00 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889
1216655 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:15:17 | 22.08.2019 20:14:00 | 0.97861 | 0 | 0 | 176 | 463 | 0 | 0 | 172.2354 | 453.0964
1216681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:13:36 | 22.08.2019 20:44:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1.5067 | 153.6803
1216684 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 19:56:37 | 22.08.2019 22:11:00 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2397
1216697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 20:13:37 | 22.08.2019 22:05:00 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 107.6706
1216699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20479 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 20:15:56 | 22.08.2019 22:54:00 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1722
1216724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 20:49:23 | 22.08.2019 21:36:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 98.6714
1216739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8263 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 21:06:34 | 23.08.2019 03:18:00 | 6.1906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7622 | 0 | 0
1216750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 21:09:48 | 22.08.2019 23:13:00 | 2.0533 | 0 | 0 | 102 | 290 | 0 | 0 | 209.4397 | 595.4657
1216763 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580187962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 21:46:21 | 22.08.2019 23:38:00 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8608
1216770 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 21:56:56 | 22.08.2019 22:41:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6.61 | 2.9378
1216771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 20:03:18 | 22.08.2019 22:27:00 | 2.395 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 31.135 | 476.605
1216773 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580276901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 21:56:57 | 22.08.2019 22:38:00 | 0.68417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0
1216777 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89843 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 22:10:11 | 22.08.2019 23:09:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.8817 | 3.9211
1216779 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 22:10:01 | 22.08.2019 23:31:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497
1216795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 22:34:24 | 22.08.2019 23:14:00 | 0.66 | 11 | 1139 | 277 | 1336 | 7.26 | 751.74 | 182.82 | 881.76
1216797 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76289 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 22:39:06 | 22.08.2019 23:09:00 | 0.49833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.495 | 0.49833
1216810 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 20:50:06 | 23.08.2019 00:37:00 | 3.7817 | 1 | 0 | 230 | 2837 | 3.7817 | 0 | 869.7841 | 10728.5978
1216829 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360496 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 23:38:11 | 23.08.2019 00:07:00 | 0.48028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4014 | 0
1216834 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 23:52:07 | 23.08.2019 00:20:00 | 0.46472 | 17 | 4644 | 14 | 7 | 7.9002 | 2158.1597 | 6.5061 | 3.253
1216835 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516207384 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 23:55:45 | 23.08.2019 00:46:00 | 0.8375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8875 | 0 | 0
1216846 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 00:23:47 | 23.08.2019 12:18:00 | 11.9036 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 119.0361 | 1154.6502
1216850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_68530 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 00:35:49 | 23.08.2019 02:32:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11.6183 | 3.8728
1216871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2019 22:24:20 | 23.08.2019 03:13:00 | 4.8111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134.7111 | 0 | 0
1216880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 03:51:56 | 23.08.2019 06:29:00 | 2.6178 | 0 | 0 | 16 | 135 | 0 | 0 | 41.8845 | 353.4003
1216881 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 03:13:18 | 23.08.2019 06:07:00 | 2.895 | 1 | 767 | 1 | 3 | 2.895 | 2220.465 | 2.895 | 8.685
1216887 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344933 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 05:11:11 | 23.08.2019 08:39:00 | 3.4636 | 16 | 1158 | 35 | 121 | 55.4178 | 4010.8604 | 121.2263 | 419.0968
1216903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324596 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:02:39 | 23.08.2019 07:37:00 | 1.5725 | 1 | 1 | 191 | 19 | 1.5725 | 1.5725 | 300.3475 | 29.8775
1216910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:17:05 | 23.08.2019 07:43:00 | 1.4319 | 31 | 845 | 13 | 99 | 44.3901 | 1209.9893 | 18.6152 | 141.7621
1216919 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:34:58 | 23.08.2019 10:19:00 | 3.7339 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 70.9439 | 22.4033
1216923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:42:04 | 23.08.2019 08:18:00 | 1.5989 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 326.1736 | 0 | 0
1216929 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17775 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:48:30 | 23.08.2019 08:01:00 | 1.2083 | 1 | 633 | 0 | 0 | 1.2083 | 764.8729 | 0 | 0
1216933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_127394 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:47:00 | 23.08.2019 07:35:47 | 0.81306 | 7 | 269 | 8 | 31 | 5.6914 | 218.7131 | 6.5045 | 25.2049
1216945 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 07:04:16 | 23.08.2019 08:55:00 | 1.8456 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 71.9768 | 5.5367
1216957 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326819 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:34:57 | 23.08.2019 07:57:00 | 1.3675 | 4 | 54 | 1 | 0 | 5.47 | 73.845 | 1.3675 | 0
1216960 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28368 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 07:25:22 | 23.08.2019 08:06:00 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 62.3042
1216972 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_178409 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 07:25:41 | 23.08.2019 08:15:00 | 0.82194 | 4 | 2037 | 0 | 0 | 3.2878 | 1674.2918 | 0 | 0
1216980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21112 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 07:42:52 | 23.08.2019 10:08:00 | 2.4189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 0
1216988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_302059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 06:34:17 | 23.08.2019 08:48:00 | 2.2286 | 7 | 137 | 1 | 0 | 15.6003 | 305.3196 | 2.2286 | 0
1216993 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_149465 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 07:42:21 | 23.08.2019 09:12:00 | 1.4942 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9767 | 0
1217030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:28:57 | 23.08.2019 09:09:00 | 0.6675 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 4.005 | 238.965
1217036 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580229062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:36:03 | 23.08.2019 08:53:00 | 0.2825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 0 | 0
1217041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:33:37 | 23.08.2019 10:11:00 | 1.6231 | 17 | 7 | 46 | 48 | 27.592 | 11.3614 | 74.6608 | 77.9069
1217055 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:41:36 | 23.08.2019 09:27:29 | 0.76472 | 4 | 2088 | 45 | 5440 | 3.0589 | 1596.7354 | 34.4124 | 4160.0768
1217056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_58434 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:45:01 | 23.08.2019 09:09:00 | 0.39972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39972
1217062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580293405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:46:41 | 23.08.2019 09:49:00 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0
1217064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71733 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 12:00:00 | 28.08.2019 15:51:00 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 200.2
1217065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213488 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:47:47 | 23.08.2019 09:47:00 | 0.98694 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.98694 | 0.98694
1217066 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11483 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:00 | 28.08.2019 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.6166
1217067 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70875 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 12:00:00 | 27.08.2019 15:05:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 157.2498
1217068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:00 | 27.08.2019 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8
1217090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_32944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:46:58 | 23.08.2019 10:16:00 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6778
1217092 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 17:00:27 | 25.08.2019 17:41:27 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 92.9329
1217093 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516106692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:00:21 | 23.08.2019 10:33:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5442
1217100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_12435 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:03:18 | 23.08.2019 10:40:23 | 1.6181 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 24.2709 | 12.9445
1217101 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_139031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:02:29 | 23.08.2019 11:32:00 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9839
1217108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:05:50 | 23.08.2019 14:26:00 | 5.3361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3361
1217109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:04:54 | 23.08.2019 09:57:00 | 0.86833 | 0 | 0 | 43 | 950 | 0 | 0 | 37.3382 | 824.9135
1217124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:12:17 | 23.08.2019 12:50:00 | 3.6286 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 195.9449
1217134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364462 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:18:01 | 23.08.2019 11:24:00 | 2.0997 | 0 | 47 | 251 | 259 | 0 | 98.6868 | 527.0297 | 543.8275
1217147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:30:00 | 27.08.2019 12:02:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 18 | 101 | 0 | 0 | 45.5999 | 255.8663
1217168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:32:03 | 23.08.2019 12:07:00 | 2.5825 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.2325 | 0 | 0
1217176 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:31:37 | 23.08.2019 09:58:00 | 0.43972 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 2.6383 | 143.7884 | 45.2912 | 3239.4172
1217177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 08:48:40 | 23.08.2019 11:28:00 | 2.6556 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 95.6002 | 29.2112
1217187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:38:15 | 23.08.2019 10:30:00 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 68.1375
1217191 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_17712 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 15:30:00 | 26.08.2019 17:48:00 | 2.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
1217193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:30:28 | 27.08.2019 14:26:28 | 4.9333 | 0 | 590 | 4 | 630 | 0 | 2910.6647 | 19.7333 | 3107.9979
1217202 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71174 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:50:46 | 23.08.2019 12:15:52 | 2.4183 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.255 | 12.0916
1217224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:03:34 | 23.08.2019 10:34:00 | 0.50722 | 0 | 0 | 27 | 108 | 0 | 0 | 13.6949 | 54.7798
1217226 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 09:58:45 | 23.08.2019 13:13:00 | 3.2375 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 135.975 | 1770.9125
1217230 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6771 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:44 | 26.08.2019 14:02:44 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2666
1217231 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_17222 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:00:00 | 26.08.2019 17:49:00 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5334
1217244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_640293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:30:00 | 26.08.2019 16:37:00 | 6.1167 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 354.7669 | 0 | 24.4667
1217250 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85784 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:19:55 | 23.08.2019 11:28:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4042 | 0
1217251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:10:29 | 26.08.2019 10:31:29 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.45
1217252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:10:49 | 26.08.2019 10:08:49 | 0.96667 | 0 | 367 | 5 | 145 | 0 | 354.7679 | 4.8334 | 140.1671
1217253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:01:58 | 27.08.2019 13:45:58 | 4.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 283.9998 | 0 | 0
1217254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_263323 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:01:13 | 26.08.2019 15:23:13 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.0335
1217259 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_56621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:25:49 | 23.08.2019 11:04:00 | 0.63639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0 | 0
1217265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_397440 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 15:00:00 | 27.08.2019 17:01:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 116.9669
1217266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:23:43 | 23.08.2019 12:20:00 | 1.9381 | 11 | 521 | 2 | 64 | 21.3187 | 1009.7293 | 3.8761 | 124.0358
1217276 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_315974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:18:56 | 23.08.2019 11:53:00 | 1.5678 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 194.4047 | 0 | 1.5678
1217278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:30:28 | 23.08.2019 12:59:00 | 2.4756 | 10 | 354 | 16 | 35 | 24.7556 | 876.3482 | 39.609 | 86.6446
1217283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105289 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:35:30 | 23.08.2019 11:45:37 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.8664
1217288 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 15:00:42 | 25.08.2019 15:41:42 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 127 | 0 | 6.15 | 0 | 86.7829
1217295 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2019 16:00:36 | 25.08.2019 16:15:36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25
1217305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:36 | 26.08.2019 12:12:36 | 2.2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 57.2 | 6.6
1217311 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGHAT_2150948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:19 | 27.08.2019 11:11:19 | 1.1833 | 0 | 365 | 1 | 7 | 0 | 431.9155 | 1.1833 | 8.2833
1217317 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_362810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:17:44 | 23.08.2019 11:58:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 13 | 819 | 0 | 0 | 21.7244 | 1368.6391
1217322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580232240 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:53:11 | 23.08.2019 11:49:00 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93028
1217328 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580226494 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:55:33 | 23.08.2019 11:56:00 | 1.0075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0225 | 0 | 0
1217339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:30:00 | 27.08.2019 14:55:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.6668 | 0
1217362 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413266 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 11:02:20 | 23.08.2019 12:16:00 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
1217366 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:55:21 | 23.08.2019 12:07:00 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.7184
1217386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:02:05 | 27.08.2019 17:10:05 | 8.1333 | 0 | 475 | 17 | 74 | 0 | 3863.3317 | 138.2666 | 601.8664
1217389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_276525 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 10:29:18 | 23.08.2019 12:16:00 | 1.7783 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.1133 | 1.7783
1217392 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_507615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 08:30:25 | 26.08.2019 10:12:25 | 1.7 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 278.8 | 0 | 0
1217398 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:24 | 26.08.2019 11:07:24 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.4501
1217400 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 12:00:24 | 26.08.2019 13:55:24 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 15.3334 | 0 | 172.5003
1217401 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:03 | 27.08.2019 12:06:03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 258.3
1217402 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 12:00:57 | 27.08.2019 14:23:57 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 381.3328
1217403 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:26 | 28.08.2019 11:21:26 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 7.05 | 0 | 164.5
1217404 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:00:58 | 29.08.2019 00:10:58 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 538.8335
1217405 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:00:13 | 29.08.2019 11:54:13 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 138.7
1217406 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:18 | 31.08.2019 10:31:18 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1.5167 | 0 | 119.8169
1217417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_32720 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 11:18:27 | 23.08.2019 11:33:00 | 0.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0
1217421 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:01:39 | 27.08.2019 18:01:39 | 8 | 0 | 0 | 102 | 360 | 0 | 0 | 816 | 2880
1217425 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516086152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 11:21:18 | 23.08.2019 12:56:00 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1567
1217437 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:05 | 27.08.2019 10:54:05 | 0.9 | 0 | 69 | 0 | 36 | 0 | 62.1 | 0 | 32.4
1217439 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 12:00:14 | 27.08.2019 12:57:14 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 122.55
1217440 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_852 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 11:00:21 | 28.08.2019 11:53:21 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 130.7328
1217442 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:09 | 28.08.2019 09:45:09 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25
1217443 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10188 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 11:32:27 | 23.08.2019 13:25:00 | 1.8758 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1308 | 0
1217444 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 10:00:08 | 28.08.2019 10:56:08 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.2666
1217445 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 12:00:37 | 28.08.2019 12:55:37 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 115.5004
1217447 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72094 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 11:32:13 | 23.08.2019 12:31:05 | 0.98111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9622 | 0
1217452 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:15 | 27.08.2019 18:18:15 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2
1217453 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_503213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 10:00:12 | 26.08.2019 15:00:12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 134 | 0 | 20 | 0 | 670
1217462 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_14861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:01:50 | 28.08.2019 13:10:50 | 4.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
1217463 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8729 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:03:00 | 28.08.2019 16:00:00 | 1.95 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 136.5 | 0 | 11.7
1217464 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:17 | 29.08.2019 13:45:17 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 152
1217479 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_56081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 11:57:02 | 23.08.2019 12:40:00 | 0.71611 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 401.7377 | 0 | 0
1217486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_351820 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:01:20 | 23.08.2019 13:41:00 | 1.6611 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 9.9667 | 34.8833
1217490 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_182483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:57 | 27.08.2019 13:54:57 | 4.9 | 0 | 27 | 1 | 659 | 0 | 132.3 | 4.9 | 3229.1
1217508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352109 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:13:57 | 23.08.2019 13:37:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 44.2934 | 2.7683
1217520 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88633685 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:21:23 | 23.08.2019 15:31:00 | 3.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1603 | 0 | 0
1217521 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:22:18 | 23.08.2019 13:02:00 | 0.66167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 0
1217530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8443 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:34:12 | 23.08.2019 15:41:00 | 3.1133 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 6.2267 | 130.7599
1217545 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_403185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:23 | 26.08.2019 14:47:23 | 1.7833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.2832 | 0 | 0
1217546 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_113976 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:30:05 | 26.08.2019 11:49:05 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
1217555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_111869 , KONYA_ENHDIREK_38938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:02 | 31.08.2019 12:06:02 | 3.1 | 0 | 0 | 196 | 30 | 0 | 0 | 607.6 | 93
1217557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:02 | 29.08.2019 12:31:02 | 3.5167 | 112 | 1137 | 1148 | 1075 | 393.867 | 3998.4538 | 4037.1372 | 3780.4203
1217558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:04 | 31.08.2019 12:04:04 | 3.0667 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 588.8006 | 0
1217565 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:04 | 27.08.2019 10:54:04 | 1.9 | 2 | 1804 | 26 | 964 | 3.8 | 3427.6 | 49.4 | 1831.6
1217575 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_344169 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 13:05:42 | 23.08.2019 14:01:00 | 0.92167 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.8433 | 0 | 9.2167 | 0
1217600 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_262505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:27:26 | 23.08.2019 15:52:00 | 3.4094 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 320.4874
1217601 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:41:19 | 23.08.2019 14:35:00 | 1.8947 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 145.8934 | 0
1217607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 12:52:24 | 23.08.2019 15:09:00 | 2.2767 | 10 | 354 | 16 | 35 | 22.7667 | 805.9412 | 36.4267 | 79.6834
1217612 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 13:54:19 | 23.08.2019 15:17:00 | 1.3781 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 68.903 | 440.9792
1217616 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580253001 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 13:55:12 | 23.08.2019 14:21:00 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
1217623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:05:54 | 23.08.2019 15:31:00 | 1.4183 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 241.1161 | 0 | 0
1217629 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:05:41 | 23.08.2019 15:35:00 | 1.4886 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 546.3199 | 0 | 0
1217631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96248 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:10:20 | 23.08.2019 15:11:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 155.7109
1217632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:18 | 27.08.2019 09:43:18 | 0.71667 | 0 | 114 | 0 | 11 | 0 | 81.7004 | 0 | 7.8834
1217633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277264 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:10:38 | 23.08.2019 15:03:00 | 0.87278 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 697.3512 | 0 | 0
1217634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12725 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:18 | 27.08.2019 10:21:18 | 0.35 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
1217636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 11:06:20 | 26.08.2019 12:24:20 | 1.3 | 0 | 320 | 0 | 35 | 0 | 416 | 0 | 45.5
1217657 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_43025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 00:30:26 | 26.08.2019 01:00:26 | 0.5 | 1 | 949 | 15 | 1953 | 0.5 | 474.5 | 7.5 | 976.5
1217671 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580181124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:22:00 | 23.08.2019 15:04:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
1217680 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:32:30 | 23.08.2019 15:17:00 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4833
1217689 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:39:12 | 23.08.2019 15:10:00 | 0.51333 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 20.0199 | 11.8066
1217691 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_31870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:42:29 | 23.08.2019 16:05:00 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.8786
1217695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:47:16 | 23.08.2019 15:08:00 | 0.34556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69112 | 0 | 0
1217701 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_97888 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 14:51:36 | 23.08.2019 17:08:37 | 2.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 0 | 0
1217711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84650 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:01:05 | 23.08.2019 15:13:00 | 0.19861 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.3277
1217718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16146 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:08:09 | 23.08.2019 17:50:00 | 2.6975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.925 | 0 | 0
1217723 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:09:56 | 23.08.2019 17:45:00 | 2.5844 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 43.9355 | 59.4421
1217729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_30429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 17:15:27 | 27.08.2019 18:16:27 | 1.0167 | 5 | 1671 | 47 | 173 | 5.0834 | 1698.8556 | 47.7835 | 175.8839
1217751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:24:01 | 23.08.2019 15:45:00 | 0.34972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34972
1217766 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54793 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:50 | 27.08.2019 13:02:50 | 3.0333 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 837.1991 | 0 | 0
1217770 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11594 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 14:00:25 | 27.08.2019 21:20:25 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 879.9996
1217772 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:09:57 | 23.08.2019 17:36:00 | 2.4342 | 0 | 0 | 21 | 513 | 0 | 0 | 51.1176 | 1248.7292
1217778 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346500 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:37:55 | 23.08.2019 18:57:00 | 3.3181 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 149.3127 | 0
1217788 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12743 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:41:50 | 23.08.2019 18:22:00 | 2.6694 | 0 | 0 | 18 | 409 | 0 | 0 | 48.0499 | 1091.801
1217796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:45:24 | 23.08.2019 17:57:09 | 2.1958 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9792 | 0
1217805 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_20021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:51:03 | 23.08.2019 17:17:00 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325
1217815 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_95530 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 13:00:56 | 26.08.2019 17:40:56 | 4.6667 | 0 | 0 | 11 | 289 | 0 | 0 | 51.3334 | 1348.6676
1217816 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53208 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:00 | 27.08.2019 12:02:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.7333
1217818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123221 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:37 | 26.08.2019 11:56:37 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 536.7994
1217827 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_393479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:06:14 | 23.08.2019 16:24:00 | 1.2961 | 0 | 0 | 97 | 227 | 0 | 0 | 125.7227 | 294.217
1217829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363662 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:02:33 | 23.08.2019 17:48:00 | 1.7575 | 13 | 7924 | 0 | 0 | 22.8475 | 13926.43 | 0 | 0
1217840 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580231575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:13:02 | 23.08.2019 18:16:00 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0494
1217844 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_15260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:15:49 | 23.08.2019 17:55:00 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 89.2652
1217850 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:17:32 | 23.08.2019 18:15:00 | 1.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9578 | 0 | 0
1217858 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11594 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:21:39 | 23.08.2019 18:08:00 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 221.5625
1217871 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:41:14 | 23.08.2019 17:03:00 | 1.3628 | 0 | 0 | 4 | 711 | 0 | 0 | 5.4511 | 968.9366
1217876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:36:45 | 23.08.2019 21:01:00 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4042
1217878 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26203 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:38:20 | 23.08.2019 18:51:00 | 2.2111 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.4778 | 4.4222
1217879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516172612 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:32:33 | 23.08.2019 17:43:00 | 1.1742 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.5284 | 0 | 0
1217884 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:39:38 | 23.08.2019 19:55:00 | 3.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2561 | 0 | 0
1217897 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:00:20 | 31.08.2019 11:33:20 | 1.55 | 2 | 155 | 29 | 2273 | 3.1 | 240.25 | 44.95 | 3523.15
1217899 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3172 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:42:59 | 23.08.2019 17:38:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8339 | 1.8339
1217910 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:46:56 | 23.08.2019 17:20:00 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 81.0132
1217912 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_42940 , KARAMAN_ENHDIREK_42990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:54 | 28.08.2019 09:55:54 | 0.91667 | 10 | 3535 | 28 | 2917 | 9.1667 | 3240.4284 | 25.6668 | 2673.9264
1217917 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:49:52 | 23.08.2019 17:35:00 | 0.75222 | 3 | 1548 | 1 | 364 | 2.2567 | 1164.4366 | 0.75222 | 273.8081
1217926 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6980 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:52:49 | 23.08.2019 18:19:00 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.1642
1217928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:55:24 | 23.08.2019 17:40:00 | 0.74333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
1217930 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_66629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:53:57 | 23.08.2019 18:32:00 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 134.0019
1217933 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 15:57:45 | 23.08.2019 17:27:00 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 223.125
1218004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 12:00:17 | 27.08.2019 13:30:17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 303
1218005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_4794 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:47 | 31.08.2019 11:48:47 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 206 | 0 | 16.8 | 0 | 576.8
1218006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4618 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 11:00:37 | 29.08.2019 14:40:37 | 3.6667 | 1 | 200 | 10 | 1 | 3.6667 | 733.334 | 36.6667 | 3.6667
1218013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_44177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 16:57:02 | 23.08.2019 17:31:00 | 0.56611 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.4749
1218015 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_174057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:29 | 27.08.2019 10:10:29 | 1.1667 | 0 | 1748 | 3 | 596 | 0 | 2039.3392 | 3.5 | 695.3353
1218016 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_174057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:00:45 | 27.08.2019 14:00:45 | 1 | 0 | 1748 | 3 | 596 | 0 | 1748 | 3 | 596
1218017 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_87530 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:09 | 27.08.2019 13:07:09 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 | 4.1167 | 0 | 1482.0012
1218019 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_45807 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:11:35 | 23.08.2019 19:51:00 | 2.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0
1218044 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:20 | 26.08.2019 14:55:20 | 5.9167 | 0 | 0 | 2 | 246 | 0 | 0 | 11.8333 | 1455.5008
1218045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3004 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 08:30:43 | 26.08.2019 09:32:43 | 1.0333 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9.3 | 4.1333
1218046 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_42940 , KARAMAN_ENHDIREK_42990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 17:00:06 | 28.08.2019 17:55:06 | 0.91667 | 10 | 3535 | 28 | 2917 | 9.1667 | 3240.4284 | 25.6668 | 2673.9264
1218050 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580161898 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:18:54 | 23.08.2019 18:55:00 | 1.6017 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.6267 | 0 | 0
1218069 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169252 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:28:46 | 23.08.2019 20:03:53 | 2.5853 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 20.6822 | 173.2138
1218071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516101413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:28:39 | 23.08.2019 20:19:00 | 2.8392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5175 | 0 | 0
1218077 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:22:36 | 23.08.2019 18:44:00 | 1.3567 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 92.2536 | 0 | 0
1218082 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:33:56 | 23.08.2019 19:09:00 | 1.5844 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.5977 | 0 | 0
1218092 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9602 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 09:00:27 | 26.08.2019 14:28:27 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.0001
1218094 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_125235 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:00:26 | 26.08.2019 18:30:26 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108
1218095 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9602 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 13:00:47 | 28.08.2019 18:03:47 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.75
1218096 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9902 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:00:45 | 27.08.2019 15:00:45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78
1218098 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9314 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:04 | 28.08.2019 11:41:04 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 158.3165
1218105 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 14:00:23 | 27.08.2019 18:06:23 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98.4
1218110 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:43:47 | 23.08.2019 18:28:00 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1063
1218113 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_167512 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:46:54 | 23.08.2019 18:15:00 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.6315
1218116 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_52231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:48:55 | 23.08.2019 19:03:00 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2347
1218137 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_283276 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:58:56 | 23.08.2019 19:36:00 | 1.6178 | 13 | 882 | 0 | 36 | 21.0311 | 1426.882 | 0 | 58.2401
1218150 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:04:26 | 23.08.2019 21:22:00 | 3.2928 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 434.647
1218163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:13:51 | 23.08.2019 19:24:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3834
1218165 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:08:35 | 23.08.2019 18:33:00 | 0.40694 | 2 | 0 | 172 | 931 | 0.81388 | 0 | 69.9937 | 378.8611
1218167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:15:41 | 23.08.2019 20:32:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 627.0554
1218184 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:23:41 | 23.08.2019 19:40:00 | 1.2719 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.8072 | 0 | 0
1218200 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_343611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:30:14 | 23.08.2019 18:52:00 | 0.36278 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7161 | 0
1218203 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_2196 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:55:41 | 23.08.2019 19:23:00 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 130.9752
1218224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359827 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 17:35:52 | 23.08.2019 19:02:00 | 1.4356 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 0 | 1.4356 | 694.811
1218227 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:48:53 | 23.08.2019 19:40:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85194
1218229 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25046 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 18:52:13 | 23.08.2019 20:35:00 | 1.7131 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.1392 | 5.1392
1218249 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:03:29 | 23.08.2019 19:48:00 | 0.74194 | 1 | 0 | 83 | 446 | 0.74194 | 0 | 61.581 | 330.9052
1218263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:12:57 | 23.08.2019 19:51:00 | 0.63417 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 3.1709 | 54.5386
1218266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:15:01 | 23.08.2019 20:57:25 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 201.3871
1218275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:20:49 | 23.08.2019 22:11:00 | 2.8364 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8731 | 0
1218277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:20:56 | 23.08.2019 20:03:00 | 0.70111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0
1218280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:23:40 | 23.08.2019 20:31:00 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222
1218291 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_79658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:32:17 | 23.08.2019 20:34:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286
1218293 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69935 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:34:34 | 23.08.2019 20:38:46 | 1.07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0
1218296 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:30:39 | 23.08.2019 22:13:00 | 2.7058 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 91.9982
1218298 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:35:18 | 23.08.2019 20:37:00 | 1.0283 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.4448 | 0 | 0
1218312 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580217035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:42:03 | 23.08.2019 20:32:00 | 0.8325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0
1218315 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:43:42 | 23.08.2019 21:28:00 | 1.7383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4767 | 0 | 0
1218318 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:46:17 | 23.08.2019 20:33:00 | 0.77861 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 131.5851 | 0 | 0
1218324 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2214577 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 19:50:25 | 23.08.2019 20:58:00 | 1.1264 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.2528 | 2.2528
1218338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254928 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:04:22 | 23.08.2019 20:47:00 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.5006
1218340 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:04:55 | 23.08.2019 22:27:00 | 2.3681 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 634.6401 | 0 | 0
1218341 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516423372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:05:02 | 23.08.2019 21:35:00 | 1.4994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4983 | 0 | 0
1218349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91893 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:16:16 | 23.08.2019 22:18:00 | 2.0289 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.0578 | 16.2311
1218359 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_79136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:23:17 | 23.08.2019 21:45:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.3246
1218364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:17:17 | 23.08.2019 21:49:00 | 1.5286 | 1 | 889 | 0 | 0 | 1.5286 | 1358.9343 | 0 | 0
1218372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:31:40 | 23.08.2019 21:50:00 | 1.3056 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 14.3612 | 28.7223
1218374 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:50:37 | 23.08.2019 21:37:00 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5461
1218377 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 20:54:38 | 23.08.2019 21:44:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 15 | 385 | 0 | 0 | 12.3417 | 316.7703
1218389 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_175175 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 21:13:21 | 23.08.2019 22:12:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.5275
1218396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516257839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 21:39:27 | 23.08.2019 22:17:00 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583
1218397 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_339882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 21:39:38 | 23.08.2019 22:37:00 | 0.95611 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 172.0998 | 0 | 0
1218399 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349219 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 21:51:16 | 23.08.2019 22:31:00 | 0.66222 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 5.2978 | 44.3687
1218401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43002 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 21:51:59 | 23.08.2019 23:43:00 | 1.8503 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 146.1721 | 0 | 0
1218403 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 21:48:45 | 23.08.2019 23:03:00 | 1.2375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.9875 | 0 | 0
1218408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 22:02:21 | 23.08.2019 23:38:00 | 1.5942 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 109.9977 | 0 | 0
1218415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 22:13:04 | 23.08.2019 22:53:43 | 0.6775 | 0 | 0 | 3 | 362 | 0 | 0 | 2.0325 | 245.255
1218448 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2019 23:43:12 | 24.08.2019 01:10:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 31.8267 | 115.7336
1218473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:17:15 | 24.08.2019 13:41:00 | 0.39583 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9.4999 | 0.39583
1218480 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 00:23:54 | 24.08.2019 01:01:00 | 0.61833 | 40 | 0 | 94 | 1 | 24.7332 | 0 | 58.123 | 0.61833
1218492 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 02:05:11 | 24.08.2019 05:59:00 | 3.8969 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 210.4348 | 0 | 0
1218504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155431 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 04:52:16 | 24.08.2019 07:15:00 | 2.3789 | 0 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 10666.9428 | 0 | 0
1218514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 05:06:07 | 24.08.2019 06:06:00 | 0.99806 | 8 | 351 | 33 | 2495 | 7.9845 | 350.3191 | 32.936 | 2490.1597
1218523 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_66060 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 05:36:04 | 24.08.2019 06:09:00 | 0.54889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0
1218536 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316844 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:05:18 | 24.08.2019 06:56:00 | 0.845 | 0 | 519 | 0 | 37 | 0 | 438.555 | 0 | 31.265
1218541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13179 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:12:11 | 24.08.2019 07:07:00 | 0.91361 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7.3089 | 0 | 3.6544
1218542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:10:45 | 24.08.2019 06:35:00 | 0.40417 | 4 | 6386 | 0 | 42 | 1.6167 | 2581.0296 | 0 | 16.9751
1218547 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:12:59 | 24.08.2019 06:56:00 | 0.71694 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.318
1218555 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:12:33 | 24.08.2019 07:48:00 | 1.5908 | 0 | 1469 | 0 | 495 | 0 | 2336.9293 | 0 | 787.4609
1218558 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:22:50 | 24.08.2019 07:28:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 164 | 1801 | 0 | 0 | 178.122 | 1956.0841
1218567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:29:10 | 24.08.2019 09:16:00 | 2.7806 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 8.3417 | 950.9515
1218568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:31:22 | 24.08.2019 07:12:00 | 0.67722 | 0 | 0 | 6 | 646 | 0 | 0 | 4.0633 | 437.4841
1218574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:23:12 | 24.08.2019 07:51:00 | 1.4633 | 27 | 8099 | 0 | 0 | 39.5099 | 11851.5097 | 0 | 0
1218576 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:46:40 | 24.08.2019 07:42:00 | 0.92222 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 7.3778 | 216.7217
1218577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:46:53 | 24.08.2019 07:23:00 | 0.60194 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 10.233 | 49.3591
1218597 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:50:55 | 24.08.2019 08:33:00 | 1.7014 | 0 | 0 | 2 | 527 | 0 | 0 | 3.4028 | 896.6325
1218604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:08:12 | 24.08.2019 08:19:00 | 1.18 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0
1218606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34041 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:13:05 | 24.08.2019 08:16:00 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84.9374
1218622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:23:54 | 24.08.2019 09:54:00 | 2.5017 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 217.6453 | 0 | 0
1218641 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:03:03 | 24.08.2019 09:42:00 | 2.6492 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 116.5635 | 453.0081
1218642 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:36:38 | 24.08.2019 09:20:00 | 1.7228 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 93.0301 | 0 | 0
1218659 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_354111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:03:53 | 24.08.2019 08:09:00 | 1.0853 | 4 | 2578 | 3 | 71 | 4.3411 | 2797.8518 | 3.2558 | 77.0549
1218677 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:49:51 | 24.08.2019 08:15:00 | 0.41917 | 0 | 0 | 32 | 805 | 0 | 0 | 13.4134 | 337.4318
1218679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_173577 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:07:48 | 24.08.2019 09:07:00 | 0.98667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96
1218682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:07:38 | 24.08.2019 09:04:00 | 0.93944 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 1.8789 | 1444.8587
1218686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_386 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:12:34 | 24.08.2019 09:28:00 | 1.2572 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8005 | 0
1218697 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_111940 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:21:01 | 24.08.2019 11:22:00 | 3.0164 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 39.2131 | 12.0656
1218700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:34:46 | 24.08.2019 14:51:00 | 7.2706 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 15966.1498 | 0 | 0
1218703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:51:02 | 24.08.2019 09:19:00 | 1.4661 | 10 | 276 | 24 | 32 | 14.6611 | 404.6464 | 35.1866 | 46.9155
1218707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325183 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:29:27 | 24.08.2019 09:16:00 | 0.77583 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3.8792 | 16.2924
1218709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 07:43:08 | 24.08.2019 08:59:07 | 1.2664 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 117.7743 | 763.6332
1218714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30621 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:25:43 | 24.08.2019 09:12:20 | 2.7769 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 2.7769 | 485.9645
1218725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9911 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:40:38 | 24.08.2019 13:54:19 | 5.2281 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1301.7869
1218733 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_122751 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 09:30:10 | 27.08.2019 11:28:10 | 1.9667 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 84.5668 | 0 | 1.9667
1218734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:36:34 | 24.08.2019 11:16:00 | 2.6572 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 547.3873 | 0 | 0
1218737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_320571 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:49:00 | 24.08.2019 10:16:00 | 1.45 | 2 | 2598 | 0 | 0 | 2.9 | 3767.1 | 0 | 0
1218744 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_65122 , KONYA_HUCRE_361180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 00:30:51 | 31.08.2019 01:58:51 | 1.4667 | 23 | 250 | 2 | 55 | 33.7334 | 366.6675 | 2.9333 | 80.6668
1218748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10865 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:28:11 | 24.08.2019 11:04:00 | 2.5969 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 2.5969 | 184.3827
1218756 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_78734 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:33:21 | 24.08.2019 09:46:00 | 1.2108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2108 | 0 | 1.2108 | 0
1218763 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12318 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:41 | 29.08.2019 12:24:41 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8
1218764 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 12:00:40 | 29.08.2019 14:51:40 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.45
1218767 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 06:34:45 | 24.08.2019 12:19:00 | 5.7375 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 80.325 | 3390.8625
1218769 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_165796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 08:52:19 | 24.08.2019 10:44:00 | 1.8614 | 0 | 847 | 5 | 149 | 0 | 1576.5973 | 9.307 | 277.3471
1218781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 09:11:47 | 24.08.2019 09:43:00 | 0.52028 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 112.3805
1218789 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_118199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:33 | 27.08.2019 11:36:33 | 1.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
1218791 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136542 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 11:01:09 | 27.08.2019 17:33:09 | 6.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.5999 | 0 | 0
1218793 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 09:19:02 | 24.08.2019 09:46:00 | 0.44944 | 0 | 0 | 33 | 156 | 0 | 0 | 14.8315 | 70.1126
1218794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 08:30:38 | 30.08.2019 11:38:38 | 3.1333 | 7 | 395 | 2 | 35 | 21.9333 | 1237.6653 | 6.2667 | 109.6666
1218802 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25004 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 09:20:50 | 24.08.2019 10:48:00 | 1.4528 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.2639 | 5.8111
1218810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_45630 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 15:01:27 | 26.08.2019 15:49:27 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 212
1218816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_26562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:50 | 28.08.2019 10:18:50 | 1.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0
1218817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13949 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 09:23:57 | 24.08.2019 10:37:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 18.2625 | 12.175
1218822 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 09:29:34 | 24.08.2019 10:01:00 | 0.52389 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 5.2389 | 22.5273
1218848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 15:30:30 | 26.08.2019 16:29:30 | 0.98333 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 233.0492 | 0 | 0
1218849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_150058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 14:00:21 | 26.08.2019 14:58:21 | 0.96667 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 837.1362 | 0 | 0
1218854 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_11775 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:57 | 29.08.2019 15:52:57 | 6.8667 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48.0667 | 0 | 6.8667
1218860 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_310972 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:16 | 30.08.2019 15:51:16 | 6.85 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27.4 | 0 | 6.85
1218888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 14:30:44 | 29.08.2019 15:02:44 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.1332
1218889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6574 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 13:00:54 | 29.08.2019 13:29:54 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.6333
1218890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5993 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:30:03 | 29.08.2019 11:33:03 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.6
1218893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4736 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:13 | 29.08.2019 09:36:13 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.8
1218901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13304 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:52 | 30.08.2019 09:40:52 | 0.66667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 83.3337 | 0 | 0
1218905 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:10:42 | 24.08.2019 12:11:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.005
1218913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:17:27 | 24.08.2019 10:52:00 | 0.57583 | 0 | 0 | 69 | 236 | 0 | 0 | 39.7323 | 135.8959
1218915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11882 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 10:30:15 | 30.08.2019 11:37:15 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.1167 | 0 | 13.4
1218923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157313 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:20:29 | 24.08.2019 13:03:00 | 2.7086 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1714.5501 | 0 | 0
1218934 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_44177 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:46 | 31.08.2019 09:25:46 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.8335
1218935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_21759 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 14:30:50 | 30.08.2019 14:54:50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6
1218936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 13:00:45 | 30.08.2019 14:03:45 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 95.55
1218937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:25:47 | 24.08.2019 12:17:00 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103.8022
1218940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_11452 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 14:30:39 | 31.08.2019 15:21:39 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
1218941 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20015 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:43 | 31.08.2019 13:08:43 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9.3331
1218955 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26248 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:30:48 | 31.08.2019 11:55:48 | 1.4167 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 11.3334 | 59.5001
1218966 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:35:53 | 24.08.2019 13:28:00 | 2.8686 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 37.2919 | 2943.1939
1218973 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:40:50 | 24.08.2019 14:15:00 | 3.5694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7083
1218980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580211467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:40:57 | 24.08.2019 11:37:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417
1218983 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_41200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:43:09 | 24.08.2019 12:24:00 | 1.6808 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 168.083 | 0 | 0
1218990 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:33:51 | 24.08.2019 11:42:39 | 1.1467 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 16.0534 | 958.6161
1218991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2019 16:30:26 | 26.08.2019 17:09:26 | 0.65 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0
1219009 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_66589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:49:42 | 24.08.2019 14:33:00 | 3.7217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | 0
1219067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_391879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 11:09:04 | 24.08.2019 11:42:00 | 0.54889 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8.7822 | 0.54889
1219074 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:53 | 27.08.2019 14:41:53 | 4.6833 | 0 | 87 | 0 | 410 | 0 | 407.4497 | 0 | 1920.1653
1219113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516101416 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 11:35:45 | 24.08.2019 13:11:00 | 1.5875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0
1219128 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 11:46:47 | 24.08.2019 19:54:00 | 8.1203 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1445.4098
1219135 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2019 11:50:19 | 24.08.2019 14:29:00 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6447
1219143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 11:55:46 | 24.08.2019 12:58:00 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 229.2256
1219146 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_66060 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 11:58:03 | 24.08.2019 12:43:00 | 0.74917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7425 | 0 | 0
1219149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:10:21 | 27.08.2019 11:22:21 | 1.2 | 0 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 40.8 | 70.8
1219173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516058239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:14:35 | 24.08.2019 13:25:00 | 1.1736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5625 | 0 | 0
1219174 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 14:00:56 | 27.08.2019 18:11:56 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 225.8998
1219180 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66077 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:18:52 | 24.08.2019 12:57:00 | 0.63556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0
1219181 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_389559 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 09:20:26 | 24.08.2019 13:36:00 | 4.2594 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 80.9294 | 25.5566
1219183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357756 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:44:36 | 24.08.2019 13:58:46 | 3.2361 | 31 | 264 | 0 | 0 | 100.3194 | 854.333 | 0 | 0
1219185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_37016 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:24:22 | 24.08.2019 12:57:00 | 0.54389 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7022
1219197 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:28:43 | 24.08.2019 12:53:00 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0
1219204 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61649 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:04 | 28.08.2019 10:51:04 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 147 | 0 | 18.5 | 0 | 271.95
1219208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516060994 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:38:53 | 24.08.2019 13:40:00 | 3.0186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0558 | 0 | 0
1219213 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14218 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:24 | 28.08.2019 11:50:24 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 96.3332
1219214 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:40:16 | 24.08.2019 16:54:00 | 4.2289 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 397.5157
1219218 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:42:44 | 24.08.2019 14:06:00 | 1.3878 | 7 | 49 | 5 | 20 | 9.7145 | 68.0012 | 6.9389 | 27.7556
1219227 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:41 | 27.08.2019 13:13:41 | 3.2167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 131.8835 | 0 | 0
1219228 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:47 | 28.08.2019 17:17:47 | 8.2833 | 0 | 3 | 29 | 155 | 0 | 24.85 | 240.2166 | 1283.9162
1219229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516338848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 10:54:17 | 24.08.2019 13:29:00 | 2.5786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5786
1219243 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:00:07 | 24.08.2019 13:28:00 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46472
1219264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:14:19 | 24.08.2019 16:01:00 | 2.7781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7781 | 0
1219275 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:16:34 | 24.08.2019 18:26:00 | 5.1572 | 0 | 0 | 505 | 1972 | 0 | 0 | 2604.3961 | 10170.0378
1219277 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:20:38 | 24.08.2019 13:55:00 | 0.57278 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.57278 | 68.7336
1219284 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1827 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:46:25 | 24.08.2019 14:30:00 | 1.7264 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 117.3945 | 0 | 0
1219291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31852 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:23:27 | 24.08.2019 14:09:00 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.3301
1219302 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:24:01 | 24.08.2019 14:34:00 | 1.1664 | 0 | 0 | 1 | 301 | 0 | 0 | 1.1664 | 351.0834
1219311 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 13:00:52 | 27.08.2019 14:19:52 | 1.3167 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.4001 | 0
1219320 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 12:39:46 | 24.08.2019 14:17:00 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 158.8149
1219323 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198886 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:25:58 | 24.08.2019 14:29:43 | 1.0625 | 0 | 169 | 0 | 9 | 0 | 179.5625 | 0 | 9.5625
1219325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34821 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:27:13 | 24.08.2019 14:41:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 65.1752
1219328 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:20:44 | 24.08.2019 13:38:00 | 0.28778 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.6623 | 0 | 0
1219334 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:32:17 | 24.08.2019 14:22:00 | 0.82861 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.4332 | 0
1219341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:32:42 | 24.08.2019 14:49:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717
1219343 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26055 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:34:05 | 24.08.2019 14:51:00 | 1.2819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0
1219351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17348 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 11:45:50 | 24.08.2019 13:48:00 | 2.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1083 | 0 | 0
1219352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_35588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:26:02 | 24.08.2019 14:32:00 | 1.0994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5966 | 0 | 0
1219357 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_368118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:38:10 | 24.08.2019 14:47:00 | 1.1472 | 81 | 490 | 0 | 0 | 92.9248 | 562.1378 | 0 | 0
1219367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157313 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:49:10 | 24.08.2019 14:34:00 | 0.74722 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 472.9903 | 0 | 0
1219375 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_352388 , KONYA_OGMUSDIREK_11339 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:02 | 27.08.2019 15:05:02 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.4999
1219376 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_431745 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 10:00:55 | 28.08.2019 17:05:55 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.6666
1219382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6035 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:48:02 | 24.08.2019 14:47:00 | 0.98278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8967 | 0 | 0
1219386 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:20 | 27.08.2019 13:26:20 | 3.4333 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 264.3664 | 0 | 13.7333
1219388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516207635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:56:39 | 24.08.2019 15:19:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
1219391 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 09:00:47 | 28.08.2019 14:09:47 | 5.15 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 0
1219393 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8411 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:30:51 | 28.08.2019 19:14:51 | 4.7333 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 156.1999 | 0 | 9.4667
1219395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5548 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:54 | 29.08.2019 14:10:54 | 5.1667 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 242.8335 | 0 | 46.5
1219401 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:03:47 | 24.08.2019 14:55:00 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85361
1219411 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_508356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:13:21 | 24.08.2019 16:19:00 | 2.0942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2825 | 0 | 0
1219436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:25:17 | 24.08.2019 14:58:00 | 0.54528 | 10 | 57 | 0 | 4 | 5.4528 | 31.081 | 0 | 2.1811
1219441 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:27:07 | 24.08.2019 14:43:00 | 0.26472 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 45.2671
1219462 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:25:16 | 24.08.2019 14:56:00 | 0.51222 | 0 | 0 | 2 | 527 | 0 | 0 | 1.0244 | 269.9399
1219463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:14:23 | 24.08.2019 15:04:00 | 1.8269 | 8 | 1 | 538 | 4518 | 14.6155 | 1.8269 | 982.8937 | 8254.1149
1219466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:43:49 | 24.08.2019 14:59:00 | 0.25306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.7837
1219476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1002 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:49:38 | 24.08.2019 15:31:00 | 0.68944 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 75.149 | 0 | 0
1219480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:29:13 | 24.08.2019 23:31:00 | 3.0297 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 18.1783 | 1060.402 | 3047.8983
1219495 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616426 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:03:43 | 24.08.2019 20:54:00 | 5.8381 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5142
1219502 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:13:11 | 24.08.2019 17:28:00 | 2.2469 | 0 | 182 | 0 | 12 | 0 | 408.9431 | 0 | 26.9633
1219509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:16:43 | 24.08.2019 15:53:00 | 0.60472 | 5 | 0 | 116 | 104 | 3.0236 | 0 | 70.1475 | 62.8909
1219517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:21:26 | 24.08.2019 16:56:00 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1522
1219519 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_70255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2019 10:00:18 | 27.08.2019 11:16:18 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 112.7336
1219526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_2150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 13:37:06 | 24.08.2019 19:30:00 | 5.8817 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.8585
1219532 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:27:26 | 24.08.2019 15:56:00 | 0.47611 | 16 | 1156 | 35 | 124 | 7.6178 | 550.3832 | 16.6639 | 59.0376
1219539 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:36:48 | 24.08.2019 17:30:00 | 1.8867 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 196.2137 | 0 | 3.7733
1219545 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_14619155 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:39:48 | 24.08.2019 19:06:00 | 3.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4367 | 0 | 0
1219553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:45:52 | 24.08.2019 19:17:00 | 3.5189 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.7456 | 0
1219554 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:45:58 | 24.08.2019 17:56:00 | 2.1672 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 277.4042 | 0 | 0
1219556 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:47:32 | 24.08.2019 17:54:00 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0778
1219561 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:54:26 | 24.08.2019 18:25:00 | 3.5094 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 140.3776 | 0 | 10.5283
1219570 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 15:51:25 | 24.08.2019 16:27:00 | 0.59306 | 0 | 0 | 505 | 1972 | 0 | 0 | 299.4953 | 1169.5143
1219576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_73056 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:01:55 | 24.08.2019 16:38:00 | 0.60139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | 0
1219588 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_94394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:13:13 | 24.08.2019 16:53:00 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.306
1219607 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117083 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:29:41 | 24.08.2019 19:46:00 | 3.2719 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 284.6588
1219610 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:27:03 | 24.08.2019 16:51:00 | 0.39917 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 9.9793 | 1931.5836
1219611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:29:54 | 24.08.2019 18:24:00 | 1.9017 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.6401 | 0 | 0
1219614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_138 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:27:12 | 24.08.2019 18:47:00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 414.74
1219628 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516208012 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:41:58 | 24.08.2019 20:32:00 | 3.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8339 | 0 | 0
1219656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580246576 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:01:34 | 24.08.2019 17:51:00 | 0.82389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82389 | 0 | 0
1219657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_97573 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:02:35 | 24.08.2019 17:55:00 | 0.87361 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0
1219677 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72003 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:11:01 | 24.08.2019 17:36:00 | 0.41639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83278 | 0 | 0
1219683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129547 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 14:36:12 | 24.08.2019 17:51:00 | 3.2467 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2467 | 3.2467 | 0 | 0
1219704 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:26:25 | 24.08.2019 19:23:00 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.4128
1219707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:31:42 | 24.08.2019 18:26:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905
1219708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:02:15 | 24.08.2019 20:44:00 | 4.6958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.6124 | 0 | 0
1219709 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:32:20 | 24.08.2019 18:34:00 | 1.0278 | 2 | 0 | 172 | 931 | 2.0556 | 0 | 176.7782 | 956.8632
1219722 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330425 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:37:18 | 24.08.2019 19:24:00 | 1.7783 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 457.0308 | 0 | 0
1219725 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_2039 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:50:02 | 24.08.2019 18:06:00 | 0.26611 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 37.2554 | 0 | 0
1219728 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65290 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:47:19 | 24.08.2019 19:18:00 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114
1219729 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_90526 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:48:08 | 24.08.2019 19:51:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 63.4812
1219730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_42723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 17:28:43 | 24.08.2019 18:21:00 | 0.87139 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 88.0104 | 0 | 0
1219741 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88653411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:00:56 | 24.08.2019 18:21:00 | 0.33444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66888 | 0 | 0
1219753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:04:51 | 24.08.2019 18:48:00 | 0.71917 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 70.4787 | 0 | 0
1219758 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_393467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:04:37 | 24.08.2019 18:41:00 | 0.60639 | 1 | 0 | 85 | 634 | 0.60639 | 0 | 51.5431 | 384.4513
1219765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:11:29 | 24.08.2019 19:40:00 | 1.4753 | 0 | 0 | 21 | 1828 | 0 | 0 | 30.9809 | 2696.8118
1219780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26214 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:19:11 | 24.08.2019 18:58:00 | 0.64694 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 25.8776 | 0 | 7.7633
1219799 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:35:01 | 24.08.2019 19:19:00 | 0.73306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73306 | 0 | 0
1219800 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:28:15 | 24.08.2019 20:44:00 | 2.2625 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 24.8875 | 4.525
1219809 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:00:53 | 24.08.2019 19:07:00 | 1.1019 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100.2765 | 0 | 0
1219812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:46:30 | 24.08.2019 20:33:00 | 1.775 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0
1219815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:46:24 | 24.08.2019 20:41:00 | 1.91 | 37 | 996 | 243 | 2130 | 70.67 | 1902.36 | 464.13 | 4068.3
1219833 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:04:17 | 24.08.2019 20:16:00 | 2.1953 | 1 | 738 | 3 | 65 | 2.1953 | 1620.1166 | 6.5858 | 142.6932
1219836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2743 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:50:07 | 24.08.2019 19:33:00 | 0.71472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8589 | 0 | 0
1219849 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:07:15 | 24.08.2019 21:01:00 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 542.2074
1219863 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21412 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:03:14 | 24.08.2019 20:08:00 | 1.0794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 0
1219867 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:10:30 | 24.08.2019 21:12:00 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.025
1219872 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:50:55 | 24.08.2019 20:55:00 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 715.5488
1219882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_44339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:24:23 | 24.08.2019 20:47:00 | 1.3769 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 180.3791 | 0 | 0
1219904 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1004 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:39:58 | 24.08.2019 20:48:00 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 113.389
1219908 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_72673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:41:54 | 24.08.2019 20:12:00 | 0.50167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0
1219912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2929 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:45:12 | 24.08.2019 21:12:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 2.8933 | 256.0606
1219920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516225273 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:49:57 | 24.08.2019 22:36:00 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7675
1219922 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20077 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:50:46 | 24.08.2019 23:01:42 | 3.1822 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9111 | 0
1219926 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:52:14 | 24.08.2019 22:01:00 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135.2049
1219937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:02:09 | 24.08.2019 21:15:00 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142
1219947 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:07:26 | 24.08.2019 21:22:00 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2428
1219950 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:17:53 | 24.08.2019 22:36:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3019
1219954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:16:10 | 24.08.2019 20:44:00 | 0.46389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.2361 | 0 | 0
1219956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 19:19:21 | 25.08.2019 02:07:00 | 6.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7942 | 0 | 0
1219959 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91604 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 16:59:20 | 24.08.2019 21:08:00 | 4.1444 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1425.6874
1219965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60694 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:35:28 | 25.08.2019 02:27:00 | 5.8589 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 328.0978
1219970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:35:36 | 24.08.2019 21:12:00 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.3001
1219981 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 21:02:30 | 24.08.2019 22:29:00 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
1219991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2358 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 21:17:11 | 25.08.2019 00:00:00 | 2.7136 | 12 | 856 | 8 | 69 | 32.5633 | 2322.8502 | 21.7089 | 187.2391
1219992 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346499 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 21:29:38 | 24.08.2019 22:58:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.2751 | 0
1219995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 21:23:11 | 24.08.2019 23:19:00 | 1.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0
1219996 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_37284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 20:06:49 | 24.08.2019 22:05:00 | 1.9697 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 220.6086 | 0 | 0
1220008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516171717 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 18:57:54 | 24.08.2019 22:37:00 | 3.6517 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.865 | 0 | 0
1220009 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20983 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 22:32:12 | 25.08.2019 00:36:00 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 94.9132
1220015 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 22:43:30 | 25.08.2019 01:08:00 | 2.4083 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 12.0417 | 394.9661
1220056 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 00:39:05 | 25.08.2019 08:45:00 | 8.0986 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.5917
1220068 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 01:50:00 | 25.08.2019 02:16:00 | 0.43333 | 49 | 11289 | 72 | 5197 | 21.2332 | 4891.8624 | 31.1998 | 2252.016
1220097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 06:20:02 | 25.08.2019 06:44:00 | 0.39944 | 7 | 192 | 49 | 270 | 2.7961 | 76.6925 | 19.5726 | 107.8488
1220106 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 06:30:21 | 25.08.2019 07:44:00 | 1.2275 | 0 | 932 | 3 | 148 | 0 | 1144.03 | 3.6825 | 181.67
1220126 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 06:04:16 | 25.08.2019 07:44:00 | 1.6622 | 2 | 134 | 22 | 661 | 3.3244 | 222.7375 | 36.5688 | 1098.7274
1220138 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 06:41:14 | 25.08.2019 07:39:00 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 112.6453
1220143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 06:24:32 | 25.08.2019 08:55:51 | 2.5219 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 529.6074 | 0 | 0
1220146 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 07:26:28 | 25.08.2019 08:53:00 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.8244
1220169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_76168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 07:51:13 | 25.08.2019 09:09:20 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 278.6152
1220173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 07:17:38 | 25.08.2019 10:09:00 | 2.8561 | 45 | 21 | 129 | 60 | 128.5249 | 59.9783 | 368.4382 | 171.3666
1220178 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 07:59:40 | 25.08.2019 10:28:00 | 2.4722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9444 | 0
1220181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_33990 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 07:06:05 | 25.08.2019 09:40:23 | 2.5717 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.2884
1220191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5517 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 08:10:38 | 25.08.2019 10:51:00 | 2.6728 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2.6728 | 2.6728 | 13.3639 | 13.3639
1220192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 08:08:23 | 25.08.2019 09:07:00 | 0.97694 | 2 | 746 | 1 | 5 | 1.9539 | 728.7972 | 0.97694 | 4.8847
1220193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 08:15:32 | 25.08.2019 09:11:00 | 0.92444 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 24.0354 | 323.554
1220202 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28599 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 08:23:47 | 25.08.2019 09:02:00 | 0.63694 | 0 | 0 | 26 | 334 | 0 | 0 | 16.5604 | 212.738
1220213 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580270861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 08:33:24 | 25.08.2019 10:14:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7067
1220256 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:07:46 | 25.08.2019 09:16:00 | 0.13722 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 3.1561 | 5.3516
1220257 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516208012 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:06:48 | 25.08.2019 15:19:00 | 6.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2033 | 0 | 0
1220264 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_332986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:10:53 | 25.08.2019 12:02:00 | 2.8519 | 0 | 0 | 39 | 914 | 0 | 0 | 111.2257 | 2606.6732
1220277 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80952 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:21:36 | 25.08.2019 10:46:16 | 1.4111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.8222 | 1.4111
1220280 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:16:24 | 25.08.2019 09:59:00 | 0.71 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 4.26 | 722.78
1220284 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:28:29 | 25.08.2019 10:55:00 | 1.4419 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 14.4194 | 62.0034
1220302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:38:43 | 25.08.2019 12:15:00 | 2.6047 | 1 | 21 | 0 | 69 | 2.6047 | 54.6991 | 0 | 179.7257
1220312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:46:22 | 25.08.2019 10:33:00 | 0.77722 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 22.5394 | 1.5544
1220320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96404 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:55:41 | 25.08.2019 10:27:00 | 0.52194 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 4.1755 | 284.4573
1220339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_140017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:58:45 | 25.08.2019 10:42:55 | 0.73611 | 0 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 2987.8705 | 0 | 0
1220342 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_193338 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:40:59 | 25.08.2019 10:36:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 2.7508 | 313.5935
1220349 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85647 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:10:04 | 25.08.2019 11:40:00 | 1.4989 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.9933 | 1.4989
1220351 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16102 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:09:30 | 25.08.2019 14:44:29 | 4.5831 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0814 | 0
1220357 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516351441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:15:24 | 25.08.2019 11:33:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2933
1220363 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:11:26 | 25.08.2019 11:08:07 | 0.94472 | 12 | 1121 | 7 | 4 | 11.3366 | 1059.0311 | 6.613 | 3.7789
1220365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:21:51 | 25.08.2019 11:41:00 | 1.3192 | 5 | 603 | 6 | 13 | 6.5959 | 795.4595 | 7.915 | 17.1492
1220366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:22:02 | 25.08.2019 11:03:00 | 0.68278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0
1220368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1554 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:22:34 | 25.08.2019 11:37:00 | 1.2406 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 219.5791 | 0 | 0
1220385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67056 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:30:11 | 25.08.2019 12:00:45 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 372.8317
1220400 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580270861 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:50:14 | 25.08.2019 13:20:00 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9844
1220404 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_52922 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:51:00 | 25.08.2019 12:02:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 10 | 362 | 0 | 0 | 11.8333 | 428.3655
1220406 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:54:01 | 25.08.2019 11:57:00 | 1.0497 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76.6296 | 0 | 0
1220411 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 09:00:33 | 25.08.2019 12:13:00 | 3.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2075 | 0 | 0
1220412 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_339882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:00:21 | 25.08.2019 15:05:00 | 4.0775 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 733.95 | 0 | 0
1220413 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 10:59:56 | 25.08.2019 11:38:00 | 0.63444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0
1220414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_2150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:00:46 | 25.08.2019 13:12:00 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.5527
1220416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_321538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:01:22 | 25.08.2019 12:14:58 | 1.2267 | 0 | 386 | 1 | 489 | 0 | 473.4946 | 1.2267 | 599.8416
1220424 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_71280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:05:30 | 25.08.2019 15:32:00 | 4.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4417 | 0 | 0
1220432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:11:14 | 25.08.2019 12:14:00 | 1.0461 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.8905 | 0 | 0
1220440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516194970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:16:25 | 25.08.2019 14:22:00 | 3.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0931
1220461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93908 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:29:26 | 25.08.2019 13:02:00 | 1.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 0
1220462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:32:59 | 25.08.2019 12:07:00 | 0.56694 | 1 | 1 | 191 | 19 | 0.56694 | 0.56694 | 108.2855 | 10.7719
1220476 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_37729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:39:55 | 25.08.2019 12:22:00 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139
1220488 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:43:46 | 25.08.2019 12:55:00 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2466
1220489 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580287420 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 11:44:13 | 25.08.2019 12:49:00 | 1.0797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2392 | 0 | 0
1220509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164461 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:10:08 | 25.08.2019 12:27:00 | 0.28111 | 0 | 0 | 16 | 498 | 0 | 0 | 4.4978 | 139.9928
1220511 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2240369 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:04:02 | 25.08.2019 12:54:51 | 0.84694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.84694 | 0 | 0.84694 | 0
1220512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:10:44 | 25.08.2019 14:50:38 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 119.925
1220516 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580240893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:13:58 | 25.08.2019 12:49:00 | 0.58389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0
1220517 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:15:08 | 25.08.2019 13:29:45 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.373
1220519 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:16:17 | 25.08.2019 14:39:00 | 2.3786 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 765.9124 | 0 | 0
1220550 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:41:28 | 25.08.2019 14:03:00 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 66.5856
1220554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:37:52 | 25.08.2019 13:23:00 | 0.75222 | 0 | 0 | 6 | 502 | 0 | 0 | 4.5133 | 377.6144
1220577 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_165873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:24:15 | 25.08.2019 14:05:00 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.3751
1220579 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:23:19 | 25.08.2019 15:26:00 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0894
1220589 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:32:49 | 25.08.2019 14:45:00 | 1.2031 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 48.1224 | 0 | 3.6092
1220594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26845 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:38:30 | 25.08.2019 16:08:00 | 2.4917 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 575.5758 | 0 | 0
1220595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77036 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:36:59 | 25.08.2019 20:00:00 | 6.3836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7672
1220599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 12:01:17 | 25.08.2019 18:16:00 | 6.2453 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 87.4339 | 224.8301
1220600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:44:51 | 25.08.2019 15:15:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 76.6275
1220605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:48:20 | 25.08.2019 18:48:12 | 4.9978 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 424.8113
1220618 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_31308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:07:18 | 25.08.2019 14:54:00 | 0.77833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0
1220628 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6717 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:16:53 | 25.08.2019 14:57:00 | 0.66861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 0
1220635 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2928 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:21:18 | 25.08.2019 15:07:02 | 0.76222 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1.5244 | 36.5866
1220638 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:24:49 | 25.08.2019 17:43:00 | 3.3031 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 158.5469 | 2678.7817
1220641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:26:08 | 25.08.2019 15:48:00 | 1.3644 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 308.3634 | 0 | 0
1220653 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:17:49 | 25.08.2019 14:50:00 | 1.5364 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 202.8035 | 0 | 0
1220655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:35:30 | 25.08.2019 18:59:00 | 4.3917 | 17 | 7 | 51 | 236 | 74.6584 | 30.7417 | 223.9752 | 1036.4341
1220666 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:45:41 | 25.08.2019 17:27:00 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3772
1220671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 13:26:56 | 25.08.2019 17:27:13 | 4.0047 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 957.1281 | 0 | 0
1220681 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516239248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:51:22 | 25.08.2019 15:58:22 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167
1220682 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_203109 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:56:54 | 25.08.2019 15:40:00 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56.7481
1220683 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:57:36 | 25.08.2019 15:27:00 | 0.49 | 7 | 1275 | 2 | 13 | 3.43 | 624.75 | 0.98 | 6.37
1220684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 14:58:10 | 25.08.2019 15:53:00 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91389
1220687 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:03:14 | 25.08.2019 17:48:37 | 2.7564 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 110.2556 | 0 | 8.2692
1220691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345251 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:09:19 | 25.08.2019 15:26:00 | 0.27806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6684 | 0
1220699 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580301175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:10:57 | 25.08.2019 15:46:00 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58417
1220740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:35:03 | 25.08.2019 16:38:00 | 1.0492 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0492 | 201.4406 | 0 | 0
1220745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_54100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:50:23 | 25.08.2019 17:11:00 | 1.3436 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.7136 | 0 | 0
1220748 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:05:30 | 25.08.2019 18:40:00 | 3.575 | 0 | 0 | 6 | 502 | 0 | 0 | 21.45 | 1794.65
1220751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_47374 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:54:16 | 25.08.2019 16:41:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 180.7025
1220757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 15:55:44 | 25.08.2019 18:24:00 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.8444
1220765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 16:09:06 | 25.08.2019 18:20:00 | 2.1817 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 181.0786 | 0 | 0
1220769 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 16:07:30 | 25.08.2019 19:14:00 | 3.1083 | 0 | 5383 | 0 | 0 | 0 | 16732.1404 | 0 | 0
1220788 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_64328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 16:23:19 | 25.08.2019 18:40:00 | 2.2781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2781
1220815 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_278876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 16:53:43 | 25.08.2019 17:55:54 | 1.0364 | 0 | 0 | 27 | 389 | 0 | 0 | 27.9825 | 403.1557
1220830 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:05:33 | 25.08.2019 19:02:00 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9408
1220831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:06:32 | 25.08.2019 17:49:00 | 0.70778 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.389 | 0 | 0
1220842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104968 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:12:02 | 25.08.2019 19:15:00 | 2.0494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1483 | 0
1220851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2078 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:20:53 | 25.08.2019 18:16:00 | 0.91861 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8.2675 | 1.8372
1220880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:34:02 | 25.08.2019 18:34:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 200 | 258 | 0 | 0 | 199.888 | 257.8555
1220886 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:35:34 | 25.08.2019 19:12:00 | 1.6072 | 4 | 69 | 1 | 110 | 6.4289 | 110.8982 | 1.6072 | 176.7942
1220889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6383 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:42:54 | 25.08.2019 20:10:00 | 2.4517 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.065 | 0
1220893 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69103 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:44:26 | 25.08.2019 22:05:06 | 4.3444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.7555 | 0
1220899 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:46:31 | 25.08.2019 18:50:00 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581
1220914 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:46:20 | 25.08.2019 19:42:00 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.4001
1220921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516053289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:58:55 | 25.08.2019 18:54:00 | 0.91806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91806 | 0 | 0
1220930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:02:26 | 25.08.2019 18:35:00 | 0.54278 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 55.9063 | 0 | 0
1220932 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:59:51 | 25.08.2019 20:45:00 | 2.7525 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 79.8225 | 1692.7875
1220933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 17:46:12 | 25.08.2019 18:51:47 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 160.6798
1220936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7468 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:04:00 | 25.08.2019 20:13:14 | 2.1539 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19.385 | 21.5389
1220939 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_9627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:06:12 | 25.08.2019 18:29:00 | 0.38 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 0 | 0
1220941 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:04:20 | 26.08.2019 00:32:00 | 6.4611 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 368.2833 | 0 | 0
1220942 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_436820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:08:20 | 25.08.2019 22:01:00 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 124.089
1220945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65612 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:10:57 | 25.08.2019 19:20:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.5807
1220947 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:11:01 | 25.08.2019 19:19:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331
1220956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:12:56 | 25.08.2019 20:56:00 | 2.7178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7178
1220964 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8634208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:24:13 | 25.08.2019 20:41:00 | 2.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2797 | 0 | 0
1220968 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614481 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:25:42 | 25.08.2019 20:17:00 | 1.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0
1220970 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:27:06 | 25.08.2019 21:38:00 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 909.9576
1220971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_271429 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:07:36 | 25.08.2019 19:09:00 | 1.0233 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 40.9332 | 0 | 25.5832
1220977 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:32:23 | 26.08.2019 01:11:00 | 6.6436 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 212.5955 | 0 | 0
1220979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:27:57 | 25.08.2019 20:34:00 | 2.1008 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 161.7639 | 0
1220981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:31:01 | 25.08.2019 20:06:00 | 1.5831 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 430.5923 | 0 | 0
1220999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:45:17 | 25.08.2019 19:17:00 | 0.52861 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 60.2615 | 0 | 0
1221000 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:45:24 | 25.08.2019 19:03:00 | 0.29333 | 0 | 0 | 72 | 973 | 0 | 0 | 21.1198 | 285.4101
1221007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88072 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:46:03 | 25.08.2019 19:41:00 | 0.91583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0
1221013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2078 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:51:57 | 25.08.2019 20:43:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16.6575 | 3.7017
1221024 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_95194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 18:59:41 | 25.08.2019 21:09:00 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 267.2547
1221054 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:09:52 | 25.08.2019 19:43:00 | 0.55222 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 95.5341 | 0 | 0
1221063 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:20:17 | 25.08.2019 23:49:00 | 4.4786 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 595.6551 | 0 | 0
1221069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:23:33 | 25.08.2019 23:32:47 | 4.1539 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 515.0824
1221071 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:20:34 | 25.08.2019 20:44:00 | 1.3906 | 10 | 42 | 0 | 0 | 13.9056 | 58.4035 | 0 | 0
1221086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38428 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:33:45 | 25.08.2019 20:58:00 | 1.4042 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 92.6752 | 0 | 0
1221087 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:34:55 | 25.08.2019 20:34:00 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 162.4788
1221089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:37:05 | 25.08.2019 22:18:00 | 2.6819 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 96.5498 | 29.5013
1221093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:37:46 | 25.08.2019 23:22:20 | 3.7428 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 82.3412 | 696.1571
1221099 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:39:12 | 25.08.2019 20:17:00 | 0.63 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 68.67 | 0 | 1.89
1221102 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:42:50 | 25.08.2019 21:39:00 | 1.9361 | 0 | 101 | 0 | 5 | 0 | 195.5471 | 0 | 9.6806
1221106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:44:07 | 25.08.2019 20:41:00 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49.2991
1221108 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:44:51 | 25.08.2019 23:30:00 | 3.7525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0
1221118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:49:35 | 25.08.2019 21:23:00 | 1.5569 | 0 | 0 | 8 | 153 | 0 | 0 | 12.4555 | 238.2118
1221126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_71678 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:54:52 | 25.08.2019 20:58:00 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 83.1254
1221128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:56:26 | 25.08.2019 21:12:50 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 62.3932
1221130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 19:59:24 | 25.08.2019 22:31:00 | 2.5267 | 0 | 0 | 29 | 150 | 0 | 0 | 73.2734 | 379.0005
1221134 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_44833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:00:10 | 25.08.2019 21:18:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972
1221143 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_348975 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:03:46 | 25.08.2019 20:36:53 | 0.55194 | 3 | 1426 | 105 | 345 | 1.6558 | 787.0664 | 57.9537 | 190.4193
1221153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:10:23 | 26.08.2019 01:46:00 | 5.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5936 | 0 | 0
1221163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:17:23 | 25.08.2019 21:32:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.0391
1221164 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_148657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:20:32 | 25.08.2019 21:42:44 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.44
1221166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:22:38 | 25.08.2019 21:38:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.0861
1221170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:19:31 | 25.08.2019 21:25:00 | 1.0914 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.849 | 0 | 0
1221176 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:50:24 | 25.08.2019 22:29:00 | 1.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0
1221183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:49:49 | 25.08.2019 22:44:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8061
1221184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2215465 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 20:33:32 | 25.08.2019 22:51:59 | 2.3075 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.615 | 6.9225
1221191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:00:10 | 25.08.2019 23:15:00 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 366.2969
1221192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9643 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:04:37 | 25.08.2019 22:20:06 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 98.1287
1221198 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:17:25 | 25.08.2019 22:11:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.5779
1221199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_52034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:16:33 | 25.08.2019 21:50:00 | 0.5575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.1325 | 0 | 0
1221201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:22:05 | 25.08.2019 22:50:00 | 1.4653 | 26 | 639 | 19 | 74 | 38.0973 | 936.3139 | 27.8403 | 108.4307
1221214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516207883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:23:04 | 25.08.2019 22:48:32 | 1.4244 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0933 | 0 | 0
1221215 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:38:26 | 25.08.2019 23:47:00 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.1401
1221216 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:44:44 | 26.08.2019 01:46:00 | 4.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0211
1221219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38213 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:47:01 | 25.08.2019 22:45:00 | 0.96639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6639 | 0 | 0
1221233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 21:56:41 | 25.08.2019 22:43:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 65 | 90 | 0 | 0 | 50.1761 | 69.4746
1221250 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49287 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:36:17 | 26.08.2019 00:51:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 42.6603 | 8.9811
1221252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:37:22 | 26.08.2019 00:00:00 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772
1221253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_346504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:39:12 | 26.08.2019 01:43:00 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.95
1221255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9643 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:34:29 | 26.08.2019 01:37:00 | 3.0419 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 237.2713
1221258 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516358300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:43:44 | 25.08.2019 23:00:02 | 0.27167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54334 | 0 | 0
1221263 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258530 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:51:04 | 25.08.2019 23:15:00 | 0.39889 | 0 | 0 | 37 | 624 | 0 | 0 | 14.7589 | 248.9074
1221264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580219078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:58:58 | 26.08.2019 01:05:00 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1006
1221268 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 22:23:23 | 25.08.2019 23:33:12 | 1.1636 | 6 | 1216 | 105 | 3630 | 6.9817 | 1414.9498 | 122.1791 | 4223.9043
1221275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2019 23:16:13 | 26.08.2019 00:56:00 | 1.6631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 0
1221335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 02:35:46 | 26.08.2019 03:03:00 | 0.45389 | 2 | 4495 | 0 | 0 | 0.90778 | 2040.2356 | 0 | 0
1221341 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_40803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 05:16:13 | 26.08.2019 05:49:00 | 0.54639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.2989 | 0 | 0
1221351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323909 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 05:59:16 | 26.08.2019 06:44:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 11 | 801 | 0 | 0 | 8.2012 | 597.1936
1221354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9643 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:10:16 | 26.08.2019 09:18:00 | 3.1289 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 244.0534
1221356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361803 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:22:27 | 26.08.2019 10:45:00 | 4.3758 | 0 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 21.8791 | 932.0518
1221360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:21:41 | 26.08.2019 07:09:00 | 0.78861 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0.78861 | 417.9633 | 0 | 0
1221362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:27:47 | 26.08.2019 07:24:00 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 130.2347
1221378 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:43:37 | 26.08.2019 07:42:00 | 0.97306 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 109.9558 | 0 | 4.8653
1221379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:51:43 | 26.08.2019 09:19:00 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.7341
1221392 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14111 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:17:00 | 26.08.2019 08:27:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 387.8339
1221395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 06:51:09 | 26.08.2019 09:51:00 | 2.9975 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 29.975 | 704.4125
1221398 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 07:21:32 | 26.08.2019 13:40:00 | 6.3078 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 227.0801
1221405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 07:24:51 | 26.08.2019 10:30:00 | 3.0858 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 802.3158 | 0 | 0
1221411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353590 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 07:31:52 | 26.08.2019 09:47:00 | 2.2522 | 6 | 0 | 434 | 1490 | 13.5133 | 0 | 977.4635 | 3355.8078
1221424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 07:39:18 | 26.08.2019 08:26:00 | 0.77833 | 9 | 609 | 4 | 21 | 7.005 | 474.003 | 3.1133 | 16.3449
1221467 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:21:37 | 26.08.2019 10:01:00 | 1.6564 | 0 | 0 | 25 | 1465 | 0 | 0 | 41.4098 | 2426.6114
1221469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84968 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:12:53 | 26.08.2019 10:43:00 | 2.5019 | 0 | 61 | 0 | 16 | 0 | 152.6183 | 0 | 40.031
1221476 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:27:00 | 26.08.2019 09:48:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99.9
1221484 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:26:58 | 26.08.2019 12:26:00 | 3.9839 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 370.5018 | 7.9678
1221485 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_78734 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:14:16 | 26.08.2019 08:57:00 | 0.71222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.71222 | 0 | 0.71222 | 0
1221502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:37:29 | 26.08.2019 14:10:00 | 5.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5419 | 0 | 0
1221515 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_20649 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:45:59 | 26.08.2019 12:35:00 | 3.8169 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7186 | 0
1221518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516124172 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:47:30 | 26.08.2019 09:35:00 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
1221526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 14:00:14 | 30.08.2019 19:32:14 | 5.5333 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 77.4666 | 0 | 127.2666
1221534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_11 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:01:17 | 30.08.2019 09:57:17 | 0.93333 | 0 | 28 | 0 | 99 | 0 | 26.1332 | 0 | 92.3997
1221541 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_50369 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:56:57 | 26.08.2019 10:28:00 | 1.5175 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 1.5175 | 509.88
1221544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:58:23 | 26.08.2019 11:08:00 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4808
1221548 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:55:53 | 26.08.2019 10:27:00 | 1.5186 | 2 | 4108 | 1 | 137 | 3.0372 | 6238.4499 | 1.5186 | 208.0496
1221549 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_110947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:59:23 | 26.08.2019 09:53:00 | 0.89361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0
1221554 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 09:02:09 | 26.08.2019 09:48:28 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.7373
1221587 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 09:15:43 | 26.08.2019 10:18:00 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58.1314
1221598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:00:00 | 28.08.2019 15:19:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 32 | 333 | 0 | 0 | 42.1334 | 438.4511
1221608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:05:33 | 29.08.2019 12:21:33 | 2.2667 | 0 | 234 | 25 | 105 | 0 | 530.4008 | 56.6668 | 238.0003
1221618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136139 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 09:34:11 | 26.08.2019 10:30:00 | 0.93028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93028 | 0 | 0
1221625 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_131754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 08:30:17 | 29.08.2019 09:22:17 | 0.86667 | 0 | 174 | 0 | 3084 | 0 | 150.8006 | 0 | 2672.8103
1221626 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2600653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:00:22 | 29.08.2019 12:21:22 | 2.35 | 0 | 0 | 14 | 271 | 0 | 0 | 32.9 | 636.85
1221631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_118721 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 13:00:51 | 29.08.2019 15:41:51 | 2.6833 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 110.0165 | 2.6833
1221632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 01:00:41 | 30.08.2019 01:40:41 | 0.66667 | 11 | 0 | 346 | 705 | 7.3334 | 0 | 230.6678 | 470.0023
1221637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74099 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 08:18:17 | 26.08.2019 10:04:00 | 1.7619 | 1 | 38 | 0 | 61 | 1.7619 | 66.9537 | 0 | 107.4783
1221654 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2221714 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 09:49:55 | 26.08.2019 10:42:00 | 0.86806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0
1221657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 09:52:26 | 26.08.2019 10:23:00 | 0.50944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50944 | 0 | 0
1221664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:30:37 | 29.08.2019 14:24:37 | 4.9 | 6 | 1014 | 0 | 1 | 29.4 | 4968.6 | 0 | 4.9
1221665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 15:30:00 | 29.08.2019 18:01:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 354.8505
1221666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:30:35 | 29.08.2019 13:50:35 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 506.6662
1221667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:30:00 | 31.08.2019 18:19:00 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2874.2344
1221669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15512 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 09:58:22 | 26.08.2019 11:23:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2317 | 0
1221676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:00:22 | 26.08.2019 10:55:00 | 0.91056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0 | 0
1221678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:02:11 | 26.08.2019 12:02:00 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9694
1221685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6100 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:08:36 | 26.08.2019 11:26:00 | 1.29 | 0 | 0 | 5 | 177 | 0 | 0 | 6.45 | 228.33
1221688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:09:35 | 26.08.2019 12:42:00 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0806
1221696 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2240621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 14:30:05 | 28.08.2019 15:20:05 | 0.83333 | 25 | 0 | 60 | 92 | 20.8332 | 0 | 49.9998 | 76.6664
1221697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15905 , KIRSEHIR_ENHDIREK_28088 , KIRSEHIR_ENHDIREK_7030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:00:00 | 29.08.2019 16:35:00 | 6.5833 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 6.5833 | 822.9162
1221714 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59336 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:27:04 | 26.08.2019 13:09:00 | 2.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3978 | 0 | 0
1221715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:27:17 | 26.08.2019 14:54:00 | 4.4453 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 4.4453 | 537.8789
1221720 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5857 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:27:25 | 26.08.2019 11:13:00 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.2263
1221725 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:30:08 | 26.08.2019 12:46:00 | 2.2644 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.1642 | 0 | 0
1221734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:33:13 | 26.08.2019 11:30:00 | 0.94639 | 0 | 0 | 3 | 156 | 0 | 0 | 2.8392 | 147.6368
1221736 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:37:12 | 26.08.2019 13:54:00 | 3.28 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 268.96 | 0 | 0
1221741 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_8176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:40 | 29.08.2019 12:53:40 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0666 | 0 | 0
1221742 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50722 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 15:00:51 | 29.08.2019 17:32:51 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
1221744 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 15:00:12 | 28.08.2019 16:57:12 | 1.95 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0
1221748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6542 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:33 | 30.08.2019 09:30:33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 92
1221758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11078 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:54:10 | 26.08.2019 12:13:00 | 1.3139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9417 | 0 | 0
1221814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:49:06 | 26.08.2019 12:17:00 | 1.465 | 5 | 603 | 6 | 13 | 7.325 | 883.395 | 8.79 | 19.045
1221822 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:13:26 | 26.08.2019 12:41:00 | 1.4594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9189 | 0 | 0
1221825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3159 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:16:10 | 26.08.2019 12:32:00 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 70.7778
1221834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:20:26 | 26.08.2019 12:58:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 61.7922 | 13.0089
1221850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:20:48 | 26.08.2019 11:46:00 | 0.42 | 10 | 189 | 1 | 18 | 4.2 | 79.38 | 0.42 | 7.56
1221851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99210 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:25:35 | 26.08.2019 12:22:00 | 0.94028 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.8806 | 0 | 3.7611 | 0
1221862 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35270 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 10:59:41 | 26.08.2019 17:54:00 | 6.9053 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6211 | 0
1221863 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20601 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:29:11 | 26.08.2019 16:01:00 | 4.5303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5908 | 0
1221870 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:30:55 | 31.08.2019 19:32:55 | 6.0333 | 17 | 0 | 96 | 1 | 102.5666 | 0 | 579.1997 | 6.0333
1221872 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9961 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:30:38 | 31.08.2019 19:28:38 | 5.9667 | 4 | 20 | 22 | 4 | 23.8667 | 119.3334 | 131.2667 | 23.8667
1221903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299116 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:51:44 | 26.08.2019 13:31:00 | 1.6544 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.3977 | 0 | 0
1221906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:53:47 | 26.08.2019 19:41:00 | 7.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7869 | 0 | 0
1221911 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_61772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:59:36 | 26.08.2019 14:42:00 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.6667
1221929 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613449 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 12:11:21 | 26.08.2019 14:14:00 | 2.0442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0883 | 0 | 0
1221932 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_12757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2019 16:31:05 | 28.08.2019 17:56:05 | 1.4167 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 1.4167 | 422.1677
1221941 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61383 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 12:16:11 | 26.08.2019 12:52:00 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59694
1221944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_179845 , NIGDE_OGMUSDIREK_93980 , NIGDE_OGMUSDIREK_93981 , NIGDE_OGMUSDIREK_98236 , NIGDE_OGMUSDIREK_98372 , NIGDE_OGMUSDIREK_98437 , NIGDE_OGMUSDIREK_98438 , NIGDE_OGMUSDIREK_98805 , NIGDE_OGMUSDIREK_98821 , NIGDE_OGMUSDIREK_98823 , NIGDE_OGMUSDIREK_98824 , NIGDE_OGMUSDIREK_98872 , NIGDE_OGMUSDIREK_99120 , NIGDE_OGMUSDIREK_99121 , NIGDE_OGMUSDIREK_99122 , NIGDE_OGMUSDIREK_99123 , NIGDE_TRAFOBINATIP_264607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 01:30:03 | 29.08.2019 02:03:03 | 0.55 | 10 | 1073 | 335 | 1263 | 5.5 | 590.15 | 184.25 | 694.65
1221972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049223 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 12:18:49 | 26.08.2019 13:28:00 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0
1221978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516122229 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 12:30:29 | 26.08.2019 16:30:00 | 3.9919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.9033 | 0 | 0
1221979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 11:29:27 | 26.08.2019 16:03:00 | 4.5592 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 45.5917 | 1071.405
1221993 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_116592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 12:44:59 | 26.08.2019 13:42:00 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8508
1221996 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 12:47:28 | 26.08.2019 14:31:00 | 1.7256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0
1222004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13095 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:02:18 | 26.08.2019 18:27:00 | 5.4117 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 54.1167 | 32.47
1222009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:03:24 | 26.08.2019 14:13:00 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
1222062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124602 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:43:20 | 26.08.2019 13:54:00 | 0.17778 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18.3113 | 0 | 0
1222064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:46:04 | 26.08.2019 17:36:00 | 3.8322 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 268.2554
1222069 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:18:22 | 26.08.2019 14:18:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 29 | 145 | 0 | 0 | 28.8228 | 144.114
1222070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:39:34 | 26.08.2019 15:37:00 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 207.4653
1222081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5476 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:55:03 | 26.08.2019 18:19:00 | 4.3992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.1892 | 0 | 0
1222087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_64650 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 13:59:21 | 26.08.2019 14:49:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275
1222100 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48831 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 08:30:24 | 30.08.2019 10:26:24 | 1.9333 | 0 | 22 | 0 | 507 | 0 | 42.5333 | 0 | 980.1983
1222102 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 13:30:49 | 30.08.2019 14:49:49 | 1.3167 | 0 | 190 | 0 | 5 | 0 | 250.1673 | 0 | 6.5834
1222103 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_259743 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 11:00:38 | 31.08.2019 12:04:38 | 1.0667 | 0 | 621 | 0 | 5 | 0 | 662.4021 | 0 | 5.3334
1222104 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 08:30:47 | 31.08.2019 10:08:47 | 1.6333 | 0 | 91 | 0 | 90 | 0 | 148.633 | 0 | 146.9997
1222115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516122230 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:09:06 | 26.08.2019 16:24:00 | 2.2483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0
1222117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580292602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:07:58 | 26.08.2019 15:02:00 | 0.90056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0056 | 0 | 0
1222120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 15:04:06 | 29.08.2019 17:29:06 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 660 | 0 | 7.25 | 0 | 1595.0022
1222125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4769 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:01:39 | 31.08.2019 12:01:39 | 2 | 0 | 0 | 170 | 258 | 0 | 0 | 340 | 516
1222134 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_43158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 10:00:07 | 30.08.2019 12:09:07 | 2.15 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 0
1222136 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:21:08 | 26.08.2019 17:23:00 | 3.0311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0933 | 0 | 0
1222154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:23:41 | 26.08.2019 15:36:00 | 1.2053 | 14 | 6337 | 176 | 299 | 16.8739 | 7637.8594 | 212.1293 | 360.3787
1222160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 11:09:51 | 30.08.2019 12:35:51 | 1.4333 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 167.6996 | 0
1222179 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580307483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:34:42 | 26.08.2019 15:39:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717
1222183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3512 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:37:12 | 26.08.2019 17:09:00 | 2.53 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 1798.83 | 0 | 0
1222184 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_16008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:38:04 | 26.08.2019 16:30:00 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.3867
1222195 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12774 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:47:43 | 26.08.2019 17:02:00 | 2.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2381 | 0 | 0
1222254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_47487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:14:41 | 26.08.2019 17:15:00 | 2.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0053
1222275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_81271 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:32:16 | 26.08.2019 15:50:00 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7734
1222277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:33:10 | 26.08.2019 21:16:00 | 5.7139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7139 | 5.7139 | 0 | 0
1222278 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_152942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:33:57 | 26.08.2019 17:52:00 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1058
1222281 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_22291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:37:17 | 26.08.2019 17:31:00 | 1.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 0
1222282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87071 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:32:07 | 26.08.2019 19:58:00 | 4.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4314 | 0 | 0
1222285 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:29:02 | 26.08.2019 18:14:00 | 2.7494 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 98.9798 | 19.2461
1222311 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635198 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:46:13 | 26.08.2019 17:47:00 | 2.0131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0261 | 0 | 0
1222312 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:23:11 | 26.08.2019 16:25:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.3626
1222313 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:51:18 | 26.08.2019 16:12:00 | 0.345 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0 | 0 | 0.345 | 215.97
1222322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580241401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:55:07 | 26.08.2019 17:18:00 | 1.3814 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1022 | 0 | 0
1222326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 06:53:04 | 27.08.2019 09:25:00 | 2.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5322 | 0 | 0
1222329 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_393434 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:53:27 | 26.08.2019 17:20:00 | 0.4425 | 8 | 62 | 182 | 3301 | 3.54 | 27.435 | 80.535 | 1460.6925
1222336 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:51:47 | 26.08.2019 20:15:00 | 4.3869 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 127.2213
1222345 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2001332 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 10:00:06 | 29.08.2019 11:28:06 | 1.4667 | 1 | 286 | 0 | 2 | 1.4667 | 419.4676 | 0 | 2.9333
1222355 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21412 , NEVSEHIR_ENHDIREK_29310 , NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:17 | 29.08.2019 13:51:18 | 4.8503 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4.8503 | 0 | 111.5564 | 0
1222359 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:39:36 | 26.08.2019 16:42:00 | 1.04 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 0
1222363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 16:00:27 | 29.08.2019 17:40:27 | 1.6667 | 0 | 262 | 1 | 4 | 0 | 436.6675 | 1.6667 | 6.6667
1222376 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_2336745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:27 | 31.08.2019 17:04:27 | 8.0667 | 2 | 1273 | 0 | 6 | 16.1333 | 10268.8709 | 0 | 48.4
1222384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:22:47 | 26.08.2019 17:37:00 | 1.2369 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 103.903 | 0 | 0
1222387 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:05 | 29.08.2019 14:13:05 | 5.2167 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 313.0002 | 0
1222398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21846 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:32:11 | 26.08.2019 18:56:00 | 2.3969 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 2.3969 | 467.4033
1222401 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_22525 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:23:25 | 26.08.2019 22:33:00 | 6.1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1597 | 0
1222403 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5573 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:26:18 | 26.08.2019 22:20:12 | 5.8983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8983 | 0
1222405 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:33:44 | 26.08.2019 18:33:00 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.8411
1222410 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331000 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:30:10 | 26.08.2019 17:17:51 | 0.79472 | 3 | 27745 | 0 | 0 | 2.3842 | 22049.5064 | 0 | 0
1222438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:46:21 | 26.08.2019 19:06:00 | 2.3275 | 0 | 0 | 14 | 499 | 0 | 0 | 32.585 | 1161.4225
1222439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_95142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:47:09 | 26.08.2019 17:28:00 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.999
1222442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:50:25 | 26.08.2019 17:30:00 | 0.65972 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50.1387 | 0 | 0
1222453 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_446981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2019 21:09:25 | 24.08.2019 23:01:00 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.7555
1222460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:58:11 | 26.08.2019 17:19:00 | 0.34694 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 24.9797 | 56.5512
1222477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_385617 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:00:58 | 26.08.2019 17:34:30 | 0.55889 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 78.8035 | 0 | 0
1222479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:00:03 | 26.08.2019 19:00:00 | 1.9992 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 133.9444 | 0 | 0
1222493 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8610694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:01:48 | 26.08.2019 18:36:00 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
1222504 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:00:08 | 26.08.2019 18:20:00 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 232.9443
1222506 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:00:13 | 26.08.2019 19:22:00 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 869.6061
1222509 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:00:13 | 26.08.2019 18:52:00 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.9205
1222515 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_67897 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:51:16 | 26.08.2019 19:57:00 | 4.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0956
1222522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:00:21 | 26.08.2019 18:45:00 | 1.7442 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 122.0919 | 8.7209
1222525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516219101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:02:22 | 26.08.2019 19:27:00 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4106
1222551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59480 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:58:21 | 26.08.2019 18:34:00 | 1.5942 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 680.7106 | 0 | 0
1222562 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_612033 , KARAMAN_OGMUSDIREK_5256 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 16:00:57 | 29.08.2019 16:59:57 | 0.98333 | 1 | 226 | 2 | 0 | 0.98333 | 222.2326 | 1.9667 | 0
1222572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 17:00:25 | 29.08.2019 18:01:25 | 1.0167 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 878.4029 | 0 | 0
1222573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:18:16 | 26.08.2019 18:21:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 23.0023 | 78.417
1222578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:17:30 | 26.08.2019 18:05:00 | 0.79167 | 0 | 88 | 0 | 91 | 0 | 69.667 | 0 | 72.042
1222580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_60184 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 14:57:46 | 26.08.2019 19:53:00 | 4.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9206 | 0 | 0
1222590 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:24:32 | 26.08.2019 18:13:00 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3089
1222603 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2607 , KARAMAN_ENHDIREK_27708 , KARAMAN_OGHAT_2538633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:00 | 29.08.2019 10:15:00 | 1.25 | 5 | 45 | 2 | 2 | 6.25 | 56.25 | 2.5 | 2.5
1222609 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12496 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:00:28 | 31.08.2019 11:13:28 | 1.2167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.0168 | 0 | 0
1222622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:35:14 | 26.08.2019 19:08:00 | 1.5461 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 2036.2269 | 0 | 0
1222624 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:53:20 | 26.08.2019 18:27:00 | 1.5611 | 1 | 1 | 178 | 2028 | 1.5611 | 1.5611 | 277.8776 | 3165.9311
1222625 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 13:00:25 | 29.08.2019 14:22:25 | 1.3667 | 0 | 56 | 18 | 935 | 0 | 76.5335 | 24.6001 | 1277.8365
1222626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_663139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:50 | 30.08.2019 16:13:50 | 7.2167 | 1 | 3 | 0 | 315 | 7.2167 | 21.65 | 0 | 2273.251
1222627 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2037 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2050 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2052 , AKSARAY_OGMUSDIREK_463 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:00:53 | 29.08.2019 11:12:53 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 235 | 0 | 4.4 | 0 | 517
1222635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:34:17 | 26.08.2019 20:45:00 | 3.1786 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 9.5358 | 0 | 263.8246
1222645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:49:37 | 26.08.2019 19:47:00 | 1.9564 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 183.9007 | 0 | 0
1222647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45445 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:46:36 | 26.08.2019 20:05:00 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 258.347
1222650 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_141040 , KONYA_ENHDIREK_171170 , KONYA_OGHAT_587499 , KONYA_OGMUSDIREK_42933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:44 | 31.08.2019 11:44:44 | 2.7333 | 1 | 926 | 5 | 633 | 2.7333 | 2531.0636 | 13.6667 | 1730.1979
1222655 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:44:30 | 26.08.2019 21:08:00 | 3.3917 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.1834
1222660 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_48963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 16:57:43 | 26.08.2019 19:22:21 | 2.4106 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 19.2845 | 1788.6355
1222664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196789 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:50:27 | 26.08.2019 19:14:00 | 1.3925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0
1222674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 09:30:10 | 29.08.2019 12:31:10 | 3.0167 | 2 | 387 | 4 | 101 | 6.0333 | 1167.4513 | 12.0667 | 304.6837
1222687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:13:02 | 26.08.2019 18:57:00 | 0.73278 | 6 | 2244 | 13 | 47 | 4.3967 | 1644.3583 | 9.5261 | 34.4407
1222689 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49154 , KONYA_OGMUSDIREK_50462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:42 | 30.08.2019 15:19:43 | 6.3169 | 0 | 6 | 0 | 240 | 0 | 37.9016 | 0 | 1516.0656
1222690 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_172517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:51 | 30.08.2019 09:52:51 | 0.86667 | 0 | 65 | 0 | 2461 | 0 | 56.3336 | 0 | 2132.8749
1222696 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7005 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:17:29 | 26.08.2019 20:33:00 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 282.3263
1222700 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_277143 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:36:20 | 26.08.2019 19:17:00 | 1.6778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7445 | 0 | 0
1222725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5793 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:23:19 | 26.08.2019 19:19:00 | 0.92806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.2015 | 0 | 0
1222745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:30:56 | 26.08.2019 19:24:01 | 0.88472 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 13.2708 | 25.6569
1222748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:19:54 | 26.08.2019 18:48:00 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 305.4126
1222751 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:33:23 | 26.08.2019 19:12:00 | 0.64361 | 0 | 0 | 48 | 153 | 0 | 0 | 30.8933 | 98.4723
1222762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:20:17 | 26.08.2019 19:19:00 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 327.8343
1222764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:34:34 | 26.08.2019 19:01:00 | 0.44056 | 0 | 0 | 58 | 1551 | 0 | 0 | 25.5525 | 683.3086
1222776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:41:48 | 26.08.2019 19:32:00 | 0.83667 | 11 | 1139 | 277 | 1336 | 9.2034 | 952.9671 | 231.7576 | 1117.7911
1222786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_226904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:45:58 | 26.08.2019 20:17:00 | 1.5172 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 725.2312 | 0 | 0
1222789 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:47:27 | 26.08.2019 19:51:12 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.75
1222791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_158715 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 17:35:59 | 26.08.2019 20:12:00 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 195.021
1222807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580292602 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 15:55:34 | 26.08.2019 19:15:00 | 3.3239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.2389 | 0 | 0
1222811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_187105 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:32:33 | 26.08.2019 19:33:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0225 | 3.0225
1222817 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 18:58:20 | 26.08.2019 19:35:53 | 0.62583 | 0 | 0 | 26 | 2842 | 0 | 0 | 16.2716 | 1778.6089
1222836 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_54888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:03:10 | 26.08.2019 21:56:00 | 2.8806 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 371.5922 | 0 | 0
1222844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:13:06 | 26.08.2019 20:15:00 | 1.0317 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0
1222861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:27:08 | 26.08.2019 20:16:00 | 0.81444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81444 | 0 | 0
1222863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:27:57 | 26.08.2019 20:24:00 | 0.93417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0 | 0
1222878 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:35:38 | 26.08.2019 20:27:00 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.3666
1222896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_55930 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:53:51 | 26.08.2019 20:53:00 | 0.98583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98583 | 0 | 0
1222903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11990 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:57:44 | 26.08.2019 22:25:00 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147.2664
1222906 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_391325 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:48:41 | 26.08.2019 21:31:00 | 1.7053 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 196.1072 | 0 | 0
1222909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 19:54:15 | 26.08.2019 20:29:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 44.5961 | 117.5715
1222910 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_193543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 20:01:54 | 26.08.2019 21:15:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.8949
1222919 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151826 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 20:03:38 | 26.08.2019 21:14:00 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59.8118
1222920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 20:04:16 | 26.08.2019 20:39:00 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29.5234
1222922 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_337226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:19:51 | 27.08.2019 11:52:00 | 2.5358 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 111.5765 | 116.6482
1222923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8747 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 20:07:02 | 26.08.2019 21:45:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.6328 | 75.1079
1222928 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_TRAFOBINATIP_10698 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 20:11:15 | 26.08.2019 22:02:00 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 299.0245
1222949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33736 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 20:20:49 | 26.08.2019 21:53:29 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 216.2216
1222963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1287 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 21:07:11 | 26.08.2019 22:33:00 | 1.4303 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 670.8013 | 0 | 0
1222990 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_24126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 21:43:36 | 26.08.2019 22:04:00 | 0.34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
1223004 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 22:38:20 | 26.08.2019 23:33:00 | 0.91111 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.7333 | 5.4667
1223015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148008 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 23:44:28 | 27.08.2019 02:57:00 | 3.2089 | 0 | 0 | 125 | 42 | 0 | 0 | 401.1112 | 134.7734
1223027 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_30050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2019 23:59:53 | 27.08.2019 03:19:00 | 3.3186 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9117 | 0
1223046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 01:25:55 | 27.08.2019 02:38:00 | 1.2014 | 5 | 1668 | 0 | 0 | 6.0069 | 2003.9185 | 0 | 0
1223048 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2242848 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 01:41:09 | 27.08.2019 02:30:00 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 126.1963
1223062 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 05:49:46 | 27.08.2019 06:26:00 | 0.60389 | 0 | 0 | 59 | 4020 | 0 | 0 | 35.6295 | 2427.6378
1223071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 05:56:34 | 27.08.2019 06:37:00 | 0.67389 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 3.3695 | 1198.8503 | 10.7822 | 14.1517
1223078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 06:01:13 | 27.08.2019 06:55:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 266.2278
1223091 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 06:38:35 | 27.08.2019 08:21:00 | 1.7069 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 1.7069 | 462.5807
1223110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9079 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:02:58 | 27.08.2019 07:45:00 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.819
1223117 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:02:12 | 27.08.2019 07:37:00 | 0.58 | 4 | 132 | 0 | 0 | 2.32 | 76.56 | 0 | 0
1223120 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_104005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:07:30 | 27.08.2019 07:49:00 | 0.69167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.7584
1223124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516332014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:10:28 | 27.08.2019 08:04:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89222
1223127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 06:39:29 | 27.08.2019 07:38:00 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.9865
1223141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:25:41 | 27.08.2019 07:54:00 | 0.47194 | 14 | 6333 | 12 | 45 | 6.6072 | 2988.796 | 5.6633 | 21.2373
1223143 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:30:18 | 27.08.2019 08:31:00 | 1.0117 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5.0583 | 5.0583 | 7.0817 | 11.1284
1223159 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:37:37 | 27.08.2019 08:34:00 | 0.93972 | 0 | 0 | 2 | 1611 | 0 | 0 | 1.8794 | 1513.8889
1223182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_36525 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:20:08 | 27.08.2019 09:18:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.96444 | 173.5992
1223185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:22:33 | 27.08.2019 16:04:00 | 7.6908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0725
1223193 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_100508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:33:32 | 27.08.2019 08:57:00 | 0.39111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9555 | 0 | 0
1223197 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5655 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:33:50 | 27.08.2019 09:06:00 | 0.53611 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.53611 | 34.311
1223219 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:41:39 | 27.08.2019 11:35:00 | 2.8892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8892 | 0
1223223 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:13:10 | 27.08.2019 09:13:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 28.9194 | 613.2903
1223224 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:40:40 | 27.08.2019 11:11:00 | 2.5056 | 1 | 152 | 0 | 0 | 2.5056 | 380.8451 | 0 | 0
1223225 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10627 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:57 | 31.08.2019 12:04:57 | 3.0667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 119.6001 | 0 | 0
1223227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_242512 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:24 | 30.08.2019 13:42:24 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 4.7 | 0 | 432.4
1223231 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1780 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 14:30:58 | 31.08.2019 17:57:58 | 3.45 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 182.85 | 0 | 13.8
1223234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:47:33 | 27.08.2019 09:18:00 | 0.5075 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0
1223241 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27718 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 13:00:16 | 29.08.2019 18:23:16 | 5.3833 | 0 | 0 | 13 | 1175 | 0 | 0 | 69.9833 | 6325.4128
1223242 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_17735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 13:00:08 | 29.08.2019 17:46:08 | 4.7667 | 0 | 0 | 22 | 528 | 0 | 0 | 104.8667 | 2516.8018
1223244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_96167 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 10:00:15 | 30.08.2019 10:28:15 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 1.8667
1223251 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 08:59:21 | 27.08.2019 10:18:00 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0
1223259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_31186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:01:52 | 27.08.2019 09:25:00 | 0.38556 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.8448 | 0 | 0
1223262 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 11:00:17 | 31.08.2019 11:51:17 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 65.45
1223264 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:04:01 | 27.08.2019 09:36:00 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53306
1223268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_30590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:04:49 | 27.08.2019 10:33:00 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.6219
1223270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:30:07 | 30.08.2019 18:26:07 | 8.9333 | 1 | 845 | 3 | 100 | 8.9333 | 7548.6638 | 26.8 | 893.333
1223282 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_376748 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:11:21 | 27.08.2019 14:02:00 | 4.8442 | 3 | 36 | 0 | 1 | 14.5325 | 174.3901 | 0 | 4.8442
1223310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:20:16 | 27.08.2019 13:17:00 | 3.9456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6734 | 0 | 0
1223314 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303685 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:22:56 | 27.08.2019 11:27:00 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0678
1223315 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 07:44:35 | 27.08.2019 10:21:00 | 2.6069 | 0 | 0 | 8 | 1046 | 0 | 0 | 20.8555 | 2726.8592
1223317 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:23:42 | 27.08.2019 09:56:00 | 0.53833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0
1223352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:38:00 | 27.08.2019 13:34:00 | 3.9333 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.8667 | 0 | 55.0666
1223378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91023 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:50:38 | 27.08.2019 21:15:00 | 11.4061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8122
1223381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_106412 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:53:31 | 27.08.2019 10:34:00 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0242
1223386 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:46:54 | 27.08.2019 12:54:57 | 3.1342 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.2683 | 6.2683
1223395 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 11:00:09 | 31.08.2019 11:58:09 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 149.8339
1223396 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:00:50 | 31.08.2019 11:01:50 | 1.0167 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 149.4505 | 0 | 2.0333
1223397 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 15:00:01 | 30.08.2019 15:41:01 | 0.68333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 65.5997 | 0 | 0
1223398 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_263275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 14:00:56 | 30.08.2019 14:37:56 | 0.61667 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 309.5683 | 0 | 0
1223399 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 12:00:40 | 30.08.2019 13:46:40 | 1.7667 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 704.9013 | 0 | 0
1223400 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 11:00:42 | 30.08.2019 11:49:42 | 0.81667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 124.9505 | 0 | 0
1223401 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8650 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:27 | 30.08.2019 11:06:27 | 2.1 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 140.7 | 0 | 4.2
1223405 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68739 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:01:23 | 27.08.2019 11:04:00 | 1.0436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0872 | 0 | 0
1223409 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616554 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:06:42 | 27.08.2019 11:55:00 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.805
1223433 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_347535 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:13:44 | 27.08.2019 12:12:00 | 1.9711 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1046.6594 | 0 | 0
1223445 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8349 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:13:12 | 27.08.2019 21:17:00 | 11.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0633 | 0 | 0
1223452 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_50279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:19:47 | 27.08.2019 13:03:00 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4406
1223453 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:01 | 31.08.2019 18:11:01 | 9.1833 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 36.7333 | 6005.8978
1223460 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_37523 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:20:41 | 27.08.2019 10:40:00 | 0.32194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64388 | 0
1223472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_355245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:22:36 | 27.08.2019 12:15:00 | 1.8733 | 12 | 62 | 0 | 0 | 22.48 | 116.1465 | 0 | 0
1223475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:29:37 | 27.08.2019 11:37:00 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.9379
1223479 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:18:19 | 27.08.2019 10:48:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 3.9578 | 555.5706
1223480 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:03:10 | 27.08.2019 11:08:00 | 1.0806 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 3.2417 | 674.2694
1223482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164412 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:36:55 | 27.08.2019 11:17:00 | 0.66806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806 | 0
1223483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2019 16:15:48 | 29.08.2019 16:48:48 | 0.55 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0
1223489 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 16:30:20 | 30.08.2019 17:47:20 | 1.2833 | 0 | 485 | 22 | 858 | 0 | 622.415 | 28.2333 | 1101.0971
1223504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_224618 , KONYA_AGDIREK_228179 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:01:37 | 31.08.2019 17:56:37 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 177.0001
1223505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:00 | 30.08.2019 14:00:00 | 5 | 1 | 456 | 0 | 14 | 5 | 2280 | 0 | 70
1223510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:19:18 | 27.08.2019 11:39:00 | 1.3283 | 0 | 96 | 0 | 21 | 0 | 127.5197 | 0 | 27.8949
1223530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 09:29:32 | 27.08.2019 12:10:00 | 2.6744 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 205.9319 | 542.9113
1223570 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_322072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:38:48 | 27.08.2019 11:36:00 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 214.4992
1223573 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_16598 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:55:44 | 27.08.2019 15:06:00 | 4.1711 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3689 | 0
1223583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:02:27 | 27.08.2019 15:20:00 | 4.2925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2925
1223594 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:17 | 31.08.2019 10:54:17 | 1.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0
1223607 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:50:46 | 27.08.2019 11:40:00 | 0.82056 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 48.413 | 45.9514
1223629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:16:59 | 27.08.2019 12:20:00 | 1.0503 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 5.2514 | 1868.4481 | 16.8045 | 22.0559
1223632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 09:00:14 | 30.08.2019 09:39:14 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 75.4
1223636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_374568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:12:07 | 27.08.2019 12:40:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 79.0949 | 5.8589
1223643 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340981 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:28:23 | 27.08.2019 13:19:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 29.4978 | 153.0196
1223663 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 10:53:51 | 27.08.2019 14:39:00 | 3.7525 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 15.01 | 1099.4825
1223682 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13888 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:48:20 | 27.08.2019 13:22:00 | 1.5611 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.5611 | 48.3944 | 0 | 0
1223683 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272471 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:49:19 | 27.08.2019 13:11:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 20 | 119 | 0 | 0 | 27.2278 | 162.0054
1223692 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16483 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:54:13 | 27.08.2019 13:02:00 | 1.1297 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 68.9129 | 0 | 4.5189
1223728 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:08:53 | 27.08.2019 13:07:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96861
1223730 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:10:26 | 27.08.2019 17:47:00 | 5.6094 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 246.8154 | 959.2142
1223731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 14:00:03 | 30.08.2019 19:20:03 | 5.3333 | 3 | 35 | 43 | 290 | 16 | 186.6666 | 229.3332 | 1546.6657
1223752 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:53:35 | 27.08.2019 17:54:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 44.3054 | 172.1867
1223753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8271 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:22:48 | 27.08.2019 13:50:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.9067 | 1.4533
1223759 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:25:28 | 27.08.2019 17:49:00 | 5.3922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3922
1223761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61220 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:26:35 | 27.08.2019 14:26:00 | 1.9903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0
1223771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6380 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:31:28 | 27.08.2019 14:53:00 | 2.3589 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 195.7879 | 0 | 0
1223781 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:42:39 | 27.08.2019 13:04:00 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 34.5155
1223807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_58484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:54:48 | 27.08.2019 14:10:00 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2533
1223811 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:54:51 | 27.08.2019 15:52:00 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 115.1475
1223813 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580284865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:55:47 | 27.08.2019 13:56:00 | 1.0036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0072 | 0 | 0
1223814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:34:02 | 27.08.2019 15:01:00 | 2.4494 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 56.3371 | 107.7754
1223816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_145462 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:57:11 | 27.08.2019 13:42:00 | 0.74694 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 46.3103 | 26.8898
1223833 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275814 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:04:21 | 27.08.2019 13:47:00 | 0.71083 | 1 | 381 | 0 | 5 | 0.71083 | 270.8262 | 0 | 3.5541
1223836 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580203242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:06:12 | 27.08.2019 14:34:00 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4633
1223845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:12:37 | 27.08.2019 13:59:00 | 0.77306 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 253.5637 | 0 | 0
1223846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388206 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:13:11 | 27.08.2019 16:46:00 | 3.5469 | 0 | 0 | 17 | 286 | 0 | 0 | 60.298 | 1014.4248
1223848 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632642 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:12:44 | 27.08.2019 14:31:00 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
1223876 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGPANOBOX_7033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:02 | 31.08.2019 10:35:02 | 1.5833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 123.4997 | 0 | 0
1223908 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361173 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 11:10:19 | 27.08.2019 18:59:58 | 7.8275 | 1 | 152 | 0 | 0 | 7.8275 | 1189.78 | 0 | 0
1223920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:55:21 | 27.08.2019 15:03:00 | 1.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0
1223923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:08:27 | 27.08.2019 14:50:00 | 1.6925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4625 | 0 | 0
1223924 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_174 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:51:48 | 27.08.2019 15:32:00 | 1.67 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85.17 | 0 | 0
1223927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_86300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 13:57:22 | 27.08.2019 19:03:00 | 5.0939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2817 | 0 | 0
1223935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:12 | 31.08.2019 09:59:12 | 0.98333 | 0 | 40 | 99 | 183 | 0 | 39.3332 | 97.3497 | 179.9494
1223944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516085833 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:08:02 | 27.08.2019 17:37:00 | 3.4828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9656 | 0 | 0
1223948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40497 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:06:49 | 27.08.2019 17:22:00 | 3.2531 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.0122 | 3.2531
1223958 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:14:31 | 27.08.2019 16:51:00 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2161
1224064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:22:59 | 27.08.2019 16:25:00 | 2.0336 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 1917.6942 | 0 | 0
1224072 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_21743 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 10:00:50 | 30.08.2019 14:05:50 | 4.0833 | 0 | 182 | 0 | 13 | 0 | 743.1661 | 0 | 53.0833
1224076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11684 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:51:46 | 27.08.2019 19:46:00 | 4.9039 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 166.7323 | 0 | 29.4233
1224079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_69043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:53:36 | 27.08.2019 15:19:00 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84666
1224085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141736 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:57:10 | 27.08.2019 17:36:40 | 2.6583 | 0 | 0 | 62 | 208 | 0 | 0 | 164.8165 | 552.9326
1224088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:58:46 | 27.08.2019 18:41:00 | 3.7039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7039
1224094 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_188448 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:00:19 | 27.08.2019 16:31:00 | 1.5114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0
1224129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:06:32 | 27.08.2019 15:38:32 | 0.53333 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 4.8 | 83.7328
1224139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:18:36 | 27.08.2019 16:30:00 | 1.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
1224143 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69966 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:24:07 | 27.08.2019 16:48:00 | 1.3981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0
1224153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:24:50 | 27.08.2019 18:29:00 | 3.0694 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.9443 | 0 | 0
1224157 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580224184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:25:36 | 27.08.2019 18:22:00 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94
1224160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295688 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:22:59 | 27.08.2019 17:20:00 | 1.9503 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 39.0056 | 29.2542
1224165 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:25:38 | 27.08.2019 18:24:18 | 2.9778 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 77.4223 | 1042.223
1224171 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:33:38 | 27.08.2019 18:52:00 | 3.3061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3061
1224181 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:35:30 | 27.08.2019 17:50:00 | 5.2417 | 0 | 0 | 14 | 1544 | 0 | 0 | 73.3834 | 8093.1385
1224184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9121 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:39:08 | 27.08.2019 21:11:00 | 5.5311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7178 | 0 | 0
1224185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_337960 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:38:48 | 27.08.2019 17:01:00 | 1.37 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 30.14 | 1.37
1224200 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516330945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:42:49 | 27.08.2019 16:56:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197
1224245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5650 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 10:00:36 | 30.08.2019 15:21:36 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 492.2
1224260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:15:46 | 27.08.2019 17:50:00 | 3.5706 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 117.8285 | 32.135
1224265 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516437117 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:23:23 | 27.08.2019 19:42:00 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3103
1224286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14266 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:29:58 | 27.08.2019 17:33:00 | 1.0506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2022 | 0 | 0
1224289 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:23:45 | 27.08.2019 17:31:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 40.3499 | 7.8458
1224294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:28:11 | 27.08.2019 17:00:00 | 0.53028 | 11 | 1135 | 1 | 16 | 5.8331 | 601.8678 | 0.53028 | 8.4845
1224320 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:00:00 | 31.08.2019 13:46:00 | 3.7667 | 4 | 0 | 108 | 77 | 15.0667 | 0 | 406.8004 | 290.0336
1224329 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:48:10 | 27.08.2019 21:50:00 | 5.0306 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 236.4363
1224338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:54:49 | 27.08.2019 17:35:00 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68.9812
1224348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:52:03 | 27.08.2019 17:59:00 | 1.1158 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 2450.3627 | 0 | 0
1224354 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6428 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:59:17 | 27.08.2019 18:26:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.0301
1224356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:00:22 | 28.08.2019 03:07:00 | 10.1106 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111.2162 | 0
1224373 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_149863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:00:33 | 27.08.2019 19:37:00 | 2.6075 | 0 | 0 | 133 | 525 | 0 | 0 | 346.7975 | 1368.9375
1224459 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580191073 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:07:37 | 27.08.2019 19:57:00 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8231
1224486 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_2536498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:32 | 31.08.2019 10:06:32 | 1.1 | 0 | 781 | 10 | 1192 | 0 | 859.1 | 11 | 1311.2
1224488 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_62878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:59 | 31.08.2019 12:40:59 | 3.6667 | 0 | 145 | 0 | 4 | 0 | 531.6671 | 0 | 14.6667
1224507 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 16:54:48 | 27.08.2019 18:10:00 | 1.2533 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 3.76 | 35.0932
1224512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:20:53 | 27.08.2019 17:59:00 | 0.63528 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 40.6579 | 132.1382
1224526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:24:59 | 27.08.2019 18:22:00 | 0.95028 | 9 | 0 | 176 | 7 | 8.5525 | 0 | 167.2493 | 6.652
1224542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_607751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:24 | 31.08.2019 12:32:24 | 3.5333 | 0 | 65 | 0 | 21 | 0 | 229.6664 | 0 | 74.1999
1224553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:13:00 | 27.08.2019 18:41:00 | 1.4667 | 25 | 127 | 63 | 10 | 36.6668 | 186.2671 | 92.4002 | 14.6667
1224561 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 12:21:55 | 27.08.2019 12:59:00 | 0.61806 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 30.2849 | 33.3752
1224564 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:34:04 | 27.08.2019 19:17:00 | 1.7156 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 205.8672 | 0
1224577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:17:23 | 27.08.2019 20:26:00 | 3.1436 | 0 | 0 | 21 | 1828 | 0 | 0 | 66.0158 | 5746.5191
1224593 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_50636 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:52:38 | 27.08.2019 18:36:00 | 0.72278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1683 | 0 | 0
1224600 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_352892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:56:35 | 27.08.2019 20:18:00 | 2.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3569
1224601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:58:03 | 27.08.2019 19:08:00 | 1.1658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0
1224602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9057 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:58:39 | 27.08.2019 18:47:00 | 0.80583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.3691 | 0 | 0
1224615 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15821 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:53:21 | 27.08.2019 18:41:00 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 87.3587
1224617 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:55:32 | 27.08.2019 19:32:00 | 1.6078 | 2 | 779 | 0 | 14 | 3.2156 | 1252.4606 | 0 | 22.5089
1224627 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_354111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:41:54 | 27.08.2019 19:23:00 | 1.685 | 4 | 2578 | 3 | 71 | 6.74 | 4343.93 | 5.055 | 119.635
1224638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580219597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:06:41 | 27.08.2019 19:23:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2719
1224640 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280276 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:13:40 | 27.08.2019 19:20:17 | 1.1103 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 1.1103 | 313.099
1224641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:03:33 | 27.08.2019 18:26:16 | 0.37861 | 60 | 30060 | 1 | 937 | 22.7166 | 11381.0166 | 0.37861 | 354.7576
1224654 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:05:16 | 27.08.2019 18:47:00 | 0.69556 | 0 | 0 | 46 | 761 | 0 | 0 | 31.9958 | 529.3212
1224663 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:40:28 | 27.08.2019 18:44:00 | 1.0589 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 65.6512 | 0 | 1.0589
1224668 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:51:03 | 27.08.2019 18:42:00 | 0.84917 | 0 | 0 | 8 | 881 | 0 | 0 | 6.7934 | 748.1188
1224669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580295655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 17:46:38 | 27.08.2019 18:49:00 | 1.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0
1224674 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_18094 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 14:02:32 | 27.08.2019 18:35:00 | 4.5411 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 345.1244
1224685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18063 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:36:34 | 27.08.2019 19:35:00 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81.8068
1224695 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145314 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:45:03 | 27.08.2019 20:34:00 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2633
1224696 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:45:20 | 27.08.2019 19:50:00 | 1.0778 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12.9334 | 0 | 4.3111
1224710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34846 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:55:41 | 27.08.2019 19:34:00 | 0.63861 | 0 | 350 | 0 | 3 | 0 | 223.5135 | 0 | 1.9158
1224711 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:55:53 | 27.08.2019 19:58:00 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3881
1224721 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 18:53:46 | 28.08.2019 02:05:00 | 7.1872 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4978 | 0
1224740 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 15:33:11 | 27.08.2019 20:35:00 | 5.0303 | 1 | 60 | 9 | 269 | 5.0303 | 301.8168 | 45.2725 | 1353.1453
1224741 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 19:02:23 | 27.08.2019 21:45:00 | 2.7103 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18.972 | 10.8411
1224775 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 19:32:32 | 27.08.2019 20:14:38 | 0.70167 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 43.5035 | 0 | 0.70167
1224790 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 19:51:04 | 27.08.2019 20:43:00 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 83.9593
1224794 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 19:53:56 | 27.08.2019 22:09:00 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2511
1224796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630658 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 19:57:01 | 27.08.2019 21:00:00 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0497
1224816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2019 20:02:35 | 27.08.2019 21:03:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 11.0763 | 22.1527
1224827 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580245925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 20:20:29 | 27.08.2019 23:21:00 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0344
1224856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 21:16:49 | 27.08.2019 22:57:45 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.8777
1224858 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 21:30:26 | 27.08.2019 22:02:00 | 0.52611 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 261.4767 | 0 | 0
1224867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 21:39:56 | 27.08.2019 22:47:00 | 1.1178 | 0 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 38.0045 | 430.3453
1224877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_271483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 19:30:02 | 28.08.2019 03:46:00 | 8.2661 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 24.7983 | 0 | 686.0871
1224878 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 22:00:57 | 28.08.2019 03:49:00 | 5.8008 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29.0041 | 23.2033
1224902 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_168490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 21:43:46 | 27.08.2019 23:28:55 | 1.7525 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 1.7525 | 289.1625
1224905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2019 23:12:27 | 28.08.2019 00:50:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 69.9107
1224951 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 00:48:38 | 28.08.2019 02:04:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 99.2327 | 616.75
1224966 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 01:05:57 | 28.08.2019 02:45:00 | 1.6508 | 0 | 0 | 46 | 598 | 0 | 0 | 75.9382 | 987.1963
1224987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_398344 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 03:41:31 | 28.08.2019 04:17:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 134 | 1504 | 0 | 0 | 79.2463 | 889.4506
1225022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_281462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 06:15:15 | 28.08.2019 07:32:00 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 234.0881
1225044 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 06:59:39 | 28.08.2019 07:55:00 | 0.9225 | 3 | 1093 | 0 | 0 | 2.7675 | 1008.2925 | 0 | 0
1225049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_30590 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 07:12:26 | 28.08.2019 13:54:00 | 6.6928 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 194.0906
1225069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 07:47:20 | 28.08.2019 09:01:00 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5056
1225076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 07:47:31 | 28.08.2019 10:17:00 | 2.4914 | 5 | 1310 | 1 | 2 | 12.457 | 3263.7209 | 2.4914 | 4.9828
1225090 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 08:11:45 | 28.08.2019 08:52:00 | 0.67083 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2.0125 | 0.67083 | 6.0375 | 1.3417
1225094 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_361203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 07:46:58 | 28.08.2019 08:55:00 | 1.1339 | 0 | 0 | 5 | 710 | 0 | 0 | 5.6695 | 805.0619
1225099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 08:04:25 | 28.08.2019 08:59:00 | 0.90972 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 8.1875 | 142.826
1225115 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62957 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 08:33:08 | 28.08.2019 12:43:00 | 4.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1644 | 0 | 0
1225122 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 07:31:56 | 28.08.2019 09:25:00 | 1.8844 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 52.7643 | 1712.956
1225141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:58 | 31.08.2019 13:36:58 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 141 | 0 | 5.4 | 0 | 84.6
1225142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:44 | 31.08.2019 10:38:44 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 117.5998
1225151 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 08:48:21 | 28.08.2019 13:19:00 | 4.5108 | 7 | 0 | 10 | 0 | 31.5758 | 0 | 45.1083 | 0
1225152 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18730 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 08:51:48 | 28.08.2019 14:39:00 | 5.7867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7867 | 0
1225153 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_21294 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 08:50:17 | 28.08.2019 15:31:00 | 6.6786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7144 | 0
1225159 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_157930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:30:54 | 31.08.2019 12:16:54 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 88.5334
1225175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:00 | 31.08.2019 18:11:00 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1891.766
1225181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356484 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:02:44 | 28.08.2019 10:44:00 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 1657.4
1225187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_161519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:11:10 | 28.08.2019 10:49:00 | 1.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0
1225190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:14:37 | 28.08.2019 11:06:00 | 1.8564 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 232.0488 | 0 | 0
1225205 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:21:34 | 28.08.2019 09:56:00 | 0.57389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
1225213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_293827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:10 | 31.08.2019 13:48:10 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
1225232 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:09:55 | 28.08.2019 11:11:00 | 2.0181 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 8.0722 | 591.2916
1225233 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:27:55 | 28.08.2019 12:49:00 | 3.3514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7028 | 0
1225238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:32:05 | 28.08.2019 13:15:00 | 3.7153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4306 | 0 | 0
1225242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 14:00:42 | 30.08.2019 15:00:42 | 1 | 0 | 160 | 15 | 585 | 0 | 160 | 15 | 585
1225245 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_22311 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:29:52 | 28.08.2019 11:19:00 | 1.8189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4567 | 0
1225253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:29:39 | 28.08.2019 14:53:00 | 5.3892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7783 | 0 | 0
1225260 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:01 | 31.08.2019 14:10:01 | 5.1667 | 0 | 0 | 2 | 246 | 0 | 0 | 10.3333 | 1271.0008
1225264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:46:19 | 28.08.2019 10:36:00 | 0.82806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0
1225272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:45:51 | 28.08.2019 11:24:00 | 1.6358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 0
1225273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_423823 , KONYA_AGPANOBOX_506721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:29 | 31.08.2019 10:53:29 | 1.8833 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 111.1165 | 0 | 5.65
1225293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_368104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:30 | 31.08.2019 15:24:30 | 2.4 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0
1225294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:53:53 | 28.08.2019 10:27:00 | 0.55194 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 45.811 | 0.55194
1225305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516351441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:00:33 | 28.08.2019 13:12:00 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1908
1225314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 11:00:29 | 31.08.2019 11:25:29 | 0.41667 | 0 | 0 | 57 | 122 | 0 | 0 | 23.7502 | 50.8337
1225315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:47:01 | 28.08.2019 11:35:00 | 1.7997 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 898.0603 | 0 | 0
1225319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_54100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:24 | 31.08.2019 13:50:24 | 0.83333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.9999 | 0 | 0
1225330 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_7215 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:07:58 | 28.08.2019 10:59:00 | 0.85056 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 58.6886 | 0 | 0
1225335 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 08:16:24 | 28.08.2019 10:44:00 | 2.46 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 182.04 | 0 | 0
1225340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_329885 , KONYA_OGMUSDIREK_42137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:56 | 31.08.2019 16:55:56 | 3.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.3334 | 0 | 0
1225343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:22:47 | 28.08.2019 12:50:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 195 | 56 | 0 | 0 | 478.454 | 137.4022
1225344 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516400330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:20:49 | 28.08.2019 11:16:00 | 0.91972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0
1225349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:25:48 | 28.08.2019 12:29:00 | 2.0533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1067 | 0 | 0
1225354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 03:00:44 | 31.08.2019 03:26:44 | 0.43333 | 1 | 606 | 0 | 2 | 0.43333 | 262.598 | 0 | 0.86666
1225355 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167891 , NIGDE_OGMUSDIREK_195215 , NIGDE_OGMUSDIREK_195217 , NIGDE_OGMUSDIREK_195220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2019 14:35:00 | 30.08.2019 15:15:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 32 | 371 | 0 | 0 | 21.3334 | 247.3346
1225363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:37:00 | 28.08.2019 12:58:00 | 2.35 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 380.7 | 0 | 0
1225364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59180 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:37:00 | 28.08.2019 12:43:00 | 2.1 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 1262.1 | 0 | 0
1225376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:44:27 | 28.08.2019 11:30:00 | 0.75917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75917 | 0 | 0
1225383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 09:19:50 | 28.08.2019 15:10:00 | 5.8361 | 21 | 657 | 41 | 21 | 122.5583 | 3834.3243 | 239.2805 | 122.5583
1225394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:51:31 | 28.08.2019 13:06:00 | 2.2414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9656 | 0 | 0
1225410 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:14:40 | 28.08.2019 11:42:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.3667 | 2.9111
1225424 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66649 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:59:47 | 28.08.2019 13:33:30 | 2.5619 | 0 | 0 | 57 | 480 | 0 | 0 | 146.0306 | 1229.7312
1225454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:03:12 | 28.08.2019 11:46:00 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.14
1225458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311053 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:02:18 | 28.08.2019 12:52:00 | 1.8283 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 140.7814 | 0 | 0
1225476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:11:30 | 28.08.2019 12:01:00 | 0.825 | 0 | 0 | 91 | 94 | 0 | 0 | 75.075 | 77.55
1225480 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_144853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:00:40 | 31.08.2019 10:38:40 | 0.63333 | 0 | 1603 | 0 | 1774 | 0 | 1015.228 | 0 | 1123.5274
1225482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:47 | 31.08.2019 18:34:47 | 9.5667 | 0 | 0 | 4 | 232 | 0 | 0 | 38.2667 | 2219.4674
1225483 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_270061 , KONYA_OGMUSDIREK_18349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 08:30:13 | 31.08.2019 10:52:13 | 2.3667 | 0 | 67 | 0 | 40 | 0 | 158.5669 | 0 | 94.6668
1225484 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_47017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:12:03 | 28.08.2019 12:05:00 | 0.8825 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.6475 | 0 | 3.53
1225501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2204324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:13 | 31.08.2019 11:05:13 | 2.0833 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6666 | 0
1225505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:25:41 | 28.08.2019 17:49:00 | 6.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3886 | 0 | 0
1225512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:30:13 | 28.08.2019 12:47:19 | 1.285 | 0 | 0 | 19 | 1292 | 0 | 0 | 24.415 | 1660.22
1225514 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:04:03 | 28.08.2019 13:01:00 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 350.9512
1225517 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_188726 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:33:37 | 28.08.2019 12:53:00 | 1.3231 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11.9075 | 3.9692
1225518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_388333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:33:36 | 28.08.2019 11:56:00 | 0.37333 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5.5999 | 1.12
1225519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2802 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:33:41 | 28.08.2019 12:17:00 | 0.72194 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 65.6965 | 0 | 0
1225526 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:38:13 | 28.08.2019 13:27:00 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8131
1225550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34336 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:55:25 | 28.08.2019 12:50:00 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.486
1225559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516327087 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 12:01:12 | 28.08.2019 13:03:00 | 1.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
1225584 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 12:11:07 | 28.08.2019 13:57:00 | 1.7647 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.2942 | 3.5294
1225610 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:50:15 | 28.08.2019 13:48:00 | 1.9625 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 7.85 | 575.0125
1225626 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 12:30:03 | 28.08.2019 14:59:00 | 2.4825 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 583.3875 | 0 | 0
1225629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 12:35:51 | 28.08.2019 14:25:00 | 1.8192 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 74.586 | 0 | 0
1225638 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 12:43:19 | 28.08.2019 13:51:00 | 1.1281 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 25.9454 | 43.9943
1225639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1380 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 10:48:25 | 28.08.2019 13:35:00 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.6334
1225669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516327087 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:08:50 | 28.08.2019 13:54:00 | 0.75278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0111 | 0 | 0
1225682 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_2024 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:20:37 | 28.08.2019 13:36:00 | 0.25639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 0
1225690 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:24:50 | 28.08.2019 17:44:00 | 4.3194 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 388.7496 | 0 | 0
1225693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:26:16 | 28.08.2019 15:36:32 | 2.1711 | 0 | 0 | 91 | 94 | 0 | 0 | 197.571 | 204.0843
1225694 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:27:28 | 28.08.2019 14:15:00 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79222
1225700 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345731 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 12:46:42 | 28.08.2019 13:48:00 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 222.7241
1225702 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:32:59 | 28.08.2019 14:28:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91694
1225709 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_83540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:37:39 | 28.08.2019 17:38:00 | 4.0058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0058
1225712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:40:31 | 28.08.2019 13:53:00 | 0.20806 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 9.3627 | 0.62418
1225715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:44:31 | 28.08.2019 17:45:00 | 4.0081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0161
1225717 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17339 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:45:00 | 28.08.2019 17:16:00 | 3.5167 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 3.5167
1225736 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:54:35 | 28.08.2019 14:37:00 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
1225742 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_4349 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:01:12 | 28.08.2019 19:58:00 | 5.9467 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 142.7201
1225754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393464 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 13:54:30 | 28.08.2019 14:45:00 | 0.84167 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1.6833 | 0 | 12.625 | 4.2084
1225760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:14:54 | 28.08.2019 15:48:00 | 1.5517 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 43.4468 | 1410.468
1225765 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_2228627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:12:38 | 28.08.2019 16:13:00 | 2.0061 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 24.0733 | 204.6232
1225767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:18:21 | 28.08.2019 15:01:40 | 0.72194 | 0 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 42.5945 | 47.648
1225797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:31:34 | 28.08.2019 15:27:00 | 0.92389 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 606.9957 | 0 | 0
1225805 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:30:15 | 28.08.2019 15:34:31 | 1.0711 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 31.0622 | 658.7327
1225813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_195249 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:30:05 | 28.08.2019 16:50:46 | 2.3447 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.3447 | 4.6894
1225821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516229132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:42:11 | 28.08.2019 15:58:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2636
1225823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:10:36 | 31.08.2019 11:03:36 | 0.88333 | 0 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 17.6666 | 43.2832
1225836 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5781 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:49:56 | 28.08.2019 15:50:00 | 1.0011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0044 | 0 | 0
1225838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123190 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 14:50:53 | 28.08.2019 15:49:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96861
1225843 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 11:00:26 | 31.08.2019 11:35:26 | 0.58333 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0.58333 | 0 | 120.7493 | 0
1225883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:08:06 | 28.08.2019 19:42:01 | 4.5653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2611
1225888 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:12:30 | 28.08.2019 19:20:00 | 4.125 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 165 | 0 | 12.375
1225913 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2242028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:22 | 31.08.2019 13:27:22 | 0.45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0
1225915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:26:52 | 28.08.2019 17:50:00 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3856
1225932 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:38:47 | 28.08.2019 16:28:00 | 0.82028 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 19.6867 | 1.6406
1225945 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:40:15 | 28.08.2019 16:14:00 | 0.5625 | 1 | 882 | 0 | 0 | 0.5625 | 496.125 | 0 | 0
1225959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2075 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:14:10 | 28.08.2019 18:52:00 | 3.6306 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 7.2611 | 159.7446
1225963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:30:37 | 31.08.2019 13:27:37 | 2.95 | 0 | 683 | 0 | 1 | 0 | 2014.85 | 0 | 2.95
1225968 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:56:10 | 28.08.2019 18:42:00 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7639
1225972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44630 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:57:35 | 28.08.2019 18:22:00 | 2.4069 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 98.6845 | 0 | 0
1225982 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88639732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:52:07 | 28.08.2019 16:42:00 | 0.83139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6628 | 0 | 0
1226005 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363065 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:15:41 | 28.08.2019 16:44:00 | 0.47194 | 0 | 0 | 9 | 233 | 0 | 0 | 4.2475 | 109.962
1226009 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_39073 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:14:21 | 28.08.2019 17:14:00 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417
1226049 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516238456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:33:30 | 28.08.2019 18:36:00 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0417
1226058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:39:08 | 28.08.2019 19:33:00 | 2.8978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.7956 | 2.8978 | 0 | 0
1226062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349231 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:41:41 | 28.08.2019 17:14:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.8494 | 0
1226065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516261387 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 15:26:00 | 28.08.2019 17:52:00 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
1226068 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_93092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:44:37 | 28.08.2019 19:14:00 | 2.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 0
1226070 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:45:34 | 28.08.2019 20:51:00 | 4.0906 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 167.713 | 36.815
1226074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31211 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:47:26 | 28.08.2019 18:32:00 | 1.7428 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19.1706 | 1.7428
1226109 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:59:24 | 28.08.2019 20:15:00 | 3.26 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 293.4 | 3.26
1226139 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 14:00:20 | 31.08.2019 15:59:20 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 91.2332
1226144 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_446528 , KONYA_OGMUSDIREK_55459 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:05 | 31.08.2019 10:01:05 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 7.1167 | 0 | 31.5168
1226171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:05:18 | 28.08.2019 18:01:20 | 0.93389 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19.6117 | 1.8678
1226220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:03:12 | 28.08.2019 17:51:00 | 0.79667 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 75.6837 | 611.8426
1226223 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 16:04:06 | 28.08.2019 20:22:00 | 4.2983 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 103.1599 | 73.0716
1226236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_385856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 11:00:00 | 31.08.2019 12:37:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.9668
1226238 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72186 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 10:00:28 | 31.08.2019 13:21:28 | 3.35 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 3.35 | 864.3
1226241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_356964 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 15:00:17 | 31.08.2019 15:47:17 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.0166
1226242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_13941 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:12 | 31.08.2019 15:25:12 | 2.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.9167 | 0 | 0
1226243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:00:53 | 31.08.2019 15:22:53 | 2.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.2334 | 0 | 0
1226244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_78579 , KONYA_OGMUSDIREK_9857 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:53 | 31.08.2019 13:23:53 | 4.3833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.6666 | 0 | 0
1226245 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:23:39 | 28.08.2019 18:56:00 | 1.5392 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 46.1751 | 0 | 3.0783
1226261 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2244675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:01:09 | 28.08.2019 18:56:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 250.7563 | 1341.8332
1226267 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_64941 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:32:50 | 28.08.2019 18:30:00 | 0.95278 | 0 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 10.4806 | 76.2224
1226270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13490 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 14:30:04 | 31.08.2019 16:48:04 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.7
1226272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 17:00:09 | 31.08.2019 18:00:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189
1226273 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_612033 , KARAMAN_OGMUSDIREK_5256 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:00:59 | 31.08.2019 12:58:59 | 3.9667 | 1 | 226 | 2 | 0 | 3.9667 | 896.4674 | 7.9333 | 0
1226281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:23:53 | 28.08.2019 19:59:00 | 2.5853 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1494.2918 | 0 | 0
1226302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:46:06 | 28.08.2019 22:41:00 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 344.05
1226307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516056338 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:53:07 | 28.08.2019 19:04:00 | 1.1814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0
1226315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516306208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:54:38 | 28.08.2019 19:35:00 | 1.6728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0
1226316 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_91002 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 09:30:38 | 31.08.2019 14:24:38 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5
1226317 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_453917 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 14:30:41 | 31.08.2019 15:31:41 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667
1226319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:57:28 | 28.08.2019 18:29:00 | 0.52556 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12.6134 | 0.52556
1226323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:56:57 | 28.08.2019 19:52:00 | 1.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0
1226328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:40:22 | 28.08.2019 19:06:00 | 0.42722 | 15 | 305 | 223 | 245 | 6.4083 | 130.3021 | 95.2701 | 104.6689
1226335 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:03:37 | 28.08.2019 19:09:00 | 1.0897 | 40 | 0 | 94 | 1 | 43.5888 | 0 | 102.4337 | 1.0897
1226341 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:07:14 | 28.08.2019 20:13:00 | 2.0961 | 0 | 374 | 0 | 4 | 0 | 783.9451 | 0 | 8.3844
1226357 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_171873 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:16:22 | 28.08.2019 19:38:00 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.8168
1226362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 11:57:57 | 28.08.2019 21:34:00 | 9.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6008
1226367 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27728 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:11:00 | 28.08.2019 19:55:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 126.5331
1226390 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_62107 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:24:32 | 28.08.2019 20:59:00 | 2.5744 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18.0211 | 7.7233
1226397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_94628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:27:19 | 28.08.2019 21:48:00 | 3.3447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6894 | 0 | 0
1226401 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:32:37 | 28.08.2019 19:08:00 | 0.58972 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 8.8458 | 57.7926
1226403 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:06:28 | 28.08.2019 19:33:42 | 1.4539 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 42.1628 | 894.1423
1226421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13385 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:39:09 | 28.08.2019 19:29:00 | 0.83083 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.83083 | 9.97
1226426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_81315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:11:49 | 28.08.2019 19:45:00 | 1.5531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8714 | 0 | 0
1226429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:28:56 | 28.08.2019 20:12:00 | 1.7178 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 | 0 | 182.0847 | 13.7422
1226444 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:46:31 | 28.08.2019 22:19:00 | 3.5414 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 70.8278 | 1136.7862
1226447 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6428 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:48:32 | 28.08.2019 19:07:00 | 0.30778 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.0801
1226460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:54:13 | 28.08.2019 19:17:00 | 0.37972 | 6 | 461 | 0 | 0 | 2.2783 | 175.0509 | 0 | 0
1226468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:00:09 | 28.08.2019 21:26:00 | 2.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | 0
1226477 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516203839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:04:37 | 28.08.2019 20:34:00 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4897
1226482 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:08:09 | 28.08.2019 19:25:00 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.5482
1226485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7785 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:11:31 | 28.08.2019 19:46:00 | 0.57472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.7933 | 0 | 0
1226488 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:11:15 | 28.08.2019 19:33:00 | 0.3625 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 5.4375 | 35.525
1226502 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:20:49 | 28.08.2019 19:47:06 | 0.43806 | 0 | 89 | 2 | 31 | 0 | 38.9873 | 0.87612 | 13.5799
1226503 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_107746 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:46:31 | 28.08.2019 20:50:00 | 3.0581 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 119.2643 | 24.4645
1226504 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:22:18 | 28.08.2019 21:09:00 | 1.7783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1133 | 0
1226514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:27:19 | 28.08.2019 20:09:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 5.5578 | 61.8301
1226522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_4996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:30:51 | 29.08.2019 01:16:00 | 5.7525 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1357.59 | 0 | 0
1226536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2242054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:35:03 | 28.08.2019 20:34:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 319 | 3151 | 0 | 0 | 313.4175 | 3095.8575
1226546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:45:59 | 28.08.2019 21:34:00 | 1.8003 | 2 | 4108 | 1 | 137 | 3.6006 | 7395.5502 | 1.8003 | 246.6384
1226547 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_344826 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 17:45:53 | 28.08.2019 19:55:07 | 2.1539 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 45.2317 | 8.6156
1226551 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:45:59 | 28.08.2019 20:30:00 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 87.2996
1226554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 18:21:46 | 28.08.2019 20:11:39 | 1.8314 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 216.104 | 488.9811
1226558 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 19:49:03 | 28.08.2019 21:43:00 | 1.8992 | 2 | 134 | 22 | 661 | 3.7983 | 254.4888 | 41.7817 | 1255.3514
1226577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_391879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:00:35 | 28.08.2019 21:31:00 | 1.5069 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24.111 | 1.5069
1226578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:07:18 | 28.08.2019 20:58:00 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
1226597 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580236492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:21:58 | 28.08.2019 23:43:00 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3506
1226603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:29:15 | 28.08.2019 21:08:00 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0
1226605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321420 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:28:37 | 28.08.2019 21:28:00 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9692
1226607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:29:37 | 28.08.2019 21:53:38 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.0098
1226617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:48:57 | 28.08.2019 21:15:00 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35.6019
1226618 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:42:23 | 28.08.2019 21:00:00 | 0.29361 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.2297
1226624 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_139453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2019 20:53:31 | 28.08.2019 21:55:00 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.6427
1226639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516257655 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 21:11:18 | 28.08.2019 22:36:00 | 1.4117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0
1226654 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 21:55:13 | 28.08.2019 22:44:46 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.7749
1226656 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26361 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 22:01:47 | 28.08.2019 23:27:14 | 1.4242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2725 | 0
1226681 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 23:06:31 | 29.08.2019 00:23:00 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 87.9557
1226686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 23:10:20 | 29.08.2019 00:04:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0
1226687 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 23:11:21 | 28.08.2019 23:43:00 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 52.2225
1226694 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2019 23:39:47 | 29.08.2019 01:03:00 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869
1226715 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_175918 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:55 | 29.08.2019 01:15:47 | 0.84778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 0
1226726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22297 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:54 | 29.08.2019 02:30:00 | 2.085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0
1226727 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:00:35 | 30.08.2019 14:52:00 | 0.85694 | 0 | 0 | 32 | 160 | 0 | 0 | 27.4221 | 137.1104
1226738 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349617 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:57 | 29.08.2019 01:48:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 200 | 528 | 0 | 0 | 276.834 | 730.8418
1226740 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_5632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:53 | 29.08.2019 11:48:00 | 11.3853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3853 | 0
1226764 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:50 | 29.08.2019 10:27:00 | 10.0361 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 90.325 | 40.1444
1226777 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_29200 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:20 | 29.08.2019 10:23:00 | 9.9778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9778 | 0
1226781 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343905 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:49 | 29.08.2019 01:17:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1.7394 | 153.9404
1226814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:46 | 29.08.2019 10:08:00 | 9.7206 | 0 | 0 | 52 | 507 | 0 | 0 | 505.4691 | 4928.3239
1226824 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:25:08 | 29.08.2019 10:10:00 | 9.7478 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 146.2167 | 955.2824
1226825 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:47 | 29.08.2019 11:13:00 | 10.8036 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 86.4289 | 86.4289
1226843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164461 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:25:07 | 29.08.2019 03:41:00 | 3.2647 | 0 | 0 | 16 | 498 | 0 | 0 | 52.2355 | 1625.8306
1226883 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175859 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:35 | 29.08.2019 11:19:00 | 10.9069 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 141.7902 | 10.9069
1226948 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:25:16 | 29.08.2019 11:08:00 | 10.7122 | 0 | 0 | 16 | 78 | 0 | 0 | 171.3955 | 835.5532
1226995 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 02:33:32 | 29.08.2019 03:02:00 | 0.47444 | 5 | 491 | 9 | 184 | 2.3722 | 232.95 | 4.27 | 87.297
1227007 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 05:33:13 | 29.08.2019 09:32:00 | 3.9797 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 119.3916
1227009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_122010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 05:38:29 | 29.08.2019 09:12:00 | 3.5586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1172 | 0 | 0
1227016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_37368 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 05:47:52 | 29.08.2019 11:02:00 | 5.2356 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7067 | 0
1227021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_156979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 06:06:28 | 29.08.2019 06:45:00 | 0.64222 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 292.2101 | 0 | 0
1227033 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 06:38:02 | 29.08.2019 08:51:00 | 2.2161 | 0 | 0 | 2 | 1611 | 0 | 0 | 4.4322 | 3570.1532
1227034 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 06:40:32 | 29.08.2019 09:42:00 | 3.0244 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 3.0244 | 489.9593
1227035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 06:09:06 | 29.08.2019 07:45:00 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 404.3775
1227043 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12147 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 06:42:36 | 29.08.2019 08:46:00 | 2.0567 | 0 | 0 | 17 | 318 | 0 | 0 | 34.9634 | 654.0211
1227052 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2019 04:30:47 | 29.08.2019 07:14:00 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 424.3637
1227069 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28321 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 07:23:39 | 29.08.2019 08:14:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 71.3294
1227077 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 07:39:14 | 29.08.2019 08:23:00 | 0.72944 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 46.6842 | 0 | 1.4589
1227081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_54578 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 07:42:27 | 29.08.2019 10:51:00 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 263.97
1227094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 07:54:23 | 29.08.2019 08:54:00 | 0.99361 | 5 | 603 | 6 | 13 | 4.968 | 599.1468 | 5.9617 | 12.9169
1227097 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 07:55:51 | 29.08.2019 10:54:00 | 2.9692 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 47.5067 | 0 | 234.5644
1227124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:28:12 | 29.08.2019 09:03:00 | 0.58 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 33.64 | 2.9
1227125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:11:30 | 29.08.2019 09:11:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1.9833 | 169.5756
1227132 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:29:10 | 29.08.2019 09:08:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 29 | 622 | 0 | 0 | 18.7694 | 402.5708
1227136 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_277458 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:30:52 | 29.08.2019 09:05:00 | 0.56889 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 38.1156 | 0 | 1.7067
1227141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:29:19 | 29.08.2019 09:48:00 | 1.3114 | 11 | 296 | 0 | 2 | 14.4253 | 388.1714 | 0 | 2.6228
1227149 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:37:29 | 29.08.2019 09:52:00 | 1.2419 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 44.7098 | 8.6936
1227162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516076852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:46:06 | 29.08.2019 10:06:00 | 1.3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 0
1227165 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:44:03 | 29.08.2019 09:35:00 | 0.84917 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1.6983 | 59.4419 | 0 | 0
1227167 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:48:47 | 29.08.2019 10:03:00 | 1.2369 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4216 | 0
1227183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:28:23 | 29.08.2019 12:40:00 | 4.1936 | 0 | 0 | 42 | 950 | 0 | 0 | 176.1316 | 3983.9295
1227192 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_5108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 17:45:25 | 31.08.2019 18:47:25 | 1.0333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 146.7329 | 0 | 0
1227194 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 16:30:00 | 31.08.2019 17:30:00 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
1227195 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_75030 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 14:30:52 | 31.08.2019 15:33:52 | 1.05 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0
1227196 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_266155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 13:15:00 | 31.08.2019 14:20:00 | 1.0833 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 185.2494 | 0 | 0
1227218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 08:49:20 | 29.08.2019 10:19:20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 558
1227235 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11691 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:23:18 | 29.08.2019 10:33:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 6.97 | 173.0888
1227243 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_85308 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:25:34 | 29.08.2019 11:36:00 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1739
1227244 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194317 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:18:18 | 29.08.2019 10:15:00 | 0.945 | 0 | 0 | 2 | 1611 | 0 | 0 | 1.89 | 1522.395
1227247 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:22:53 | 29.08.2019 11:26:00 | 2.0519 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.1558 | 4.1039
1227252 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:24:11 | 29.08.2019 10:20:00 | 0.93028 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19.5359 | 0.93028
1227295 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:39:40 | 29.08.2019 10:22:00 | 0.70556 | 0 | 0 | 26 | 1414 | 0 | 0 | 18.3446 | 997.6618
1227308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:52:15 | 29.08.2019 10:35:00 | 0.7125 | 0 | 0 | 34 | 678 | 0 | 0 | 24.225 | 483.075
1227310 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580229741 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:52:40 | 29.08.2019 11:38:00 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5111
1227313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325111 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:54:01 | 29.08.2019 11:21:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 89.8826 | 34.7933
1227316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:52:13 | 29.08.2019 10:40:00 | 0.79639 | 0 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0 | 62.9148 | 8.7603
1227324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 09:55:19 | 29.08.2019 10:53:00 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0 | 0
1227333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:01:03 | 29.08.2019 10:41:00 | 0.66583 | 21 | 854 | 1 | 36 | 13.9824 | 568.6188 | 0.66583 | 23.9699
1227334 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:04:53 | 29.08.2019 10:47:00 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 109.5026
1227378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2019 15:00:22 | 31.08.2019 17:25:22 | 2.4167 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 273.0837 | 4.8333 | 0
1227380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 00:24:06 | 31.08.2019 11:47:00 | 11.3817 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 136.58 | 102.435
1227391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580286898 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:33:21 | 29.08.2019 13:31:00 | 2.9608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9608
1227396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358091 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:34:56 | 29.08.2019 11:25:00 | 0.83444 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 23.3643 | 5.0066
1227418 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:38:00 | 29.08.2019 11:12:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 6.2334 | 780.3046
1227426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_314870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:07:26 | 29.08.2019 11:21:00 | 1.2261 | 33 | 8863 | 0 | 0 | 40.4616 | 10867.0129 | 0 | 0
1227436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:51:12 | 29.08.2019 15:15:33 | 4.4058 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 259.944 | 105.7399
1227437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241138 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:51:58 | 29.08.2019 15:05:40 | 4.2283 | 0 | 0 | 63 | 107 | 0 | 0 | 266.3848 | 452.4313
1227442 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_8654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:55:48 | 29.08.2019 11:32:00 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.62
1227446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:00:39 | 29.08.2019 11:17:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 89 | 407 | 0 | 0 | 113.2525 | 517.9075
1227448 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_272320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:55:44 | 29.08.2019 13:33:00 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.8322
1227454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516133721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 10:57:17 | 29.08.2019 13:37:00 | 2.6619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3239 | 0 | 0
1227457 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 00:24:29 | 29.08.2019 11:17:00 | 10.8753 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 261.0067 | 435.0112
1227519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:05:50 | 29.08.2019 11:43:00 | 0.61944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4778 | 0 | 0
1227542 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:14:16 | 29.08.2019 13:14:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 87.8046 | 341.2408
1227545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:20:53 | 29.08.2019 12:13:00 | 0.86861 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 32.1386 | 5.2117
1227574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:25:54 | 29.08.2019 12:35:00 | 1.1517 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6067 | 0
1227575 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:06:19 | 29.08.2019 12:18:00 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 272.3962
1227581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318942 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:30:24 | 29.08.2019 12:54:00 | 1.3933 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15.3266 | 4.18
1227590 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:22:33 | 29.08.2019 12:03:00 | 0.67417 | 49 | 11289 | 59 | 4268 | 33.0343 | 7610.7051 | 39.776 | 2877.3576
1227601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_27171 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:31:41 | 29.08.2019 12:35:00 | 1.0553 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.8193 | 0 | 0
1227642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_197799 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 11:52:20 | 29.08.2019 14:55:00 | 3.0444 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 21.3111 | 15.2222
1227672 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:01:22 | 29.08.2019 12:58:00 | 0.94389 | 0 | 0 | 40 | 252 | 0 | 0 | 37.7556 | 237.8603
1227692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36149 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:19:02 | 29.08.2019 14:22:00 | 2.0494 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8.1978 | 10.2472
1227707 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_35116 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:21:50 | 29.08.2019 14:28:00 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.7473
1227715 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20280 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:24:03 | 29.08.2019 13:42:00 | 1.2992 | 0 | 384 | 0 | 6 | 0 | 498.8813 | 0 | 7.795
1227721 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:28:56 | 29.08.2019 15:36:00 | 3.1178 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 187.0668 | 0 | 18.7067
1227725 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316844 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:25:40 | 29.08.2019 13:04:00 | 0.63889 | 0 | 519 | 0 | 37 | 0 | 331.5839 | 0 | 23.6389
1227729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:29:49 | 29.08.2019 14:18:00 | 1.8031 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 37.8643 | 1.8031
1227731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:38:26 | 29.08.2019 14:01:00 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
1227732 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:37:08 | 29.08.2019 15:06:00 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4811
1227735 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_156996 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:39:59 | 29.08.2019 13:27:00 | 0.78361 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 43.8822 | 0.78361
1227753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_22311 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:56:40 | 29.08.2019 18:11:00 | 5.2389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7167 | 0
1227767 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:53:48 | 29.08.2019 14:13:00 | 1.32 | 0 | 0 | 77 | 519 | 0 | 0 | 101.64 | 685.08
1227769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:04:50 | 29.08.2019 16:00:00 | 2.9194 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 67.1471 | 128.4554
1227770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:05:02 | 29.08.2019 15:25:00 | 2.3328 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2.3328 | 2.3328 | 18.6622 | 4.6656
1227775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:11:52 | 29.08.2019 14:05:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 46.9347 | 43.3924
1227776 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516407407 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:15:27 | 29.08.2019 13:54:00 | 0.6425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0
1227795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_138685 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:23:58 | 29.08.2019 15:52:00 | 2.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4672 | 0 | 0
1227812 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:33:10 | 29.08.2019 14:01:00 | 0.46389 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 27.3695 | 25.9778
1227818 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_7214 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:18:06 | 29.08.2019 16:08:00 | 2.8317 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8017 | 0 | 0
1227825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:39:07 | 29.08.2019 14:59:00 | 1.3314 | 0 | 0 | 102 | 290 | 0 | 0 | 135.8018 | 386.1031
1227835 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:41:46 | 29.08.2019 15:43:00 | 2.0206 | 0 | 0 | 91 | 94 | 0 | 0 | 183.871 | 189.9326
1227845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_205422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:45:55 | 29.08.2019 14:59:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 95.0087
1227872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:57:27 | 29.08.2019 14:57:00 | 0.9925 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 6.9475 | 52.6025
1227895 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:06:27 | 29.08.2019 14:48:00 | 0.6925 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 50.5525 | 47.09
1227898 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2148 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:05:56 | 29.08.2019 15:53:00 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 251.606
1227907 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62348 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:03:10 | 29.08.2019 15:08:00 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1611
1227918 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180411 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:12:58 | 29.08.2019 16:03:00 | 1.8339 | 0 | 0 | 19 | 624 | 0 | 0 | 34.8439 | 1144.3474
1227924 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70194 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:14:20 | 29.08.2019 15:37:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0
1227925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:16:15 | 29.08.2019 15:20:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 56.3125 | 316.625
1227941 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:17:39 | 29.08.2019 14:48:00 | 0.50583 | 0 | 0 | 59 | 4020 | 0 | 0 | 29.844 | 2033.4366
1227946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:36:44 | 29.08.2019 15:17:00 | 1.6711 | 4 | 25 | 105 | 70 | 6.6844 | 41.7777 | 175.4666 | 116.9777
1227956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 13:23:02 | 29.08.2019 20:02:00 | 6.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6494
1227966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16569 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:31:02 | 29.08.2019 16:34:00 | 2.0494 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1978 | 0
1227976 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:24:23 | 29.08.2019 18:32:00 | 4.1269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2539
1227977 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_9347 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:25:48 | 29.08.2019 15:32:00 | 1.1033 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0
1227979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28664 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:28:14 | 29.08.2019 15:29:00 | 1.0128 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.2428 | 0 | 0
1227993 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:38:54 | 29.08.2019 15:21:00 | 0.70167 | 7 | 121 | 83 | 597 | 4.9117 | 84.9021 | 58.2386 | 418.897
1228000 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:08:27 | 29.08.2019 15:29:00 | 1.3425 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 464.505 | 0 | 0
1228009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:27:22 | 29.08.2019 15:53:00 | 1.4272 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 135.5859 | 1096.105
1228013 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_281787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:50:02 | 29.08.2019 16:59:00 | 2.1494 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 670.6253 | 0 | 0
1228021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334077 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:37:33 | 29.08.2019 16:31:00 | 1.8908 | 0 | 0 | 57 | 233 | 0 | 0 | 107.7773 | 440.5634
1228026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:54:35 | 29.08.2019 16:16:00 | 1.3569 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 130.2662 | 0 | 0
1228054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:08:41 | 29.08.2019 15:46:00 | 0.62194 | 0 | 0 | 129 | 34 | 0 | 0 | 80.2303 | 21.146
1228057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:09:10 | 29.08.2019 15:48:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 24.5944 | 18.7694
1228059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94959 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:13:32 | 29.08.2019 16:43:00 | 1.4911 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8933 | 0 | 0
1228061 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 14:02:53 | 29.08.2019 15:41:00 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 255.1037
1228070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:17:20 | 29.08.2019 18:41:00 | 3.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3944 | 0 | 0
1228078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:25:19 | 29.08.2019 18:10:00 | 2.7447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4894 | 0 | 0
1228089 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16535 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:31:32 | 29.08.2019 18:40:00 | 3.1411 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.2578 | 0
1228090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_113228 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:30:37 | 29.08.2019 17:09:00 | 1.6397 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 136.0968 | 0 | 0
1228093 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:33:32 | 29.08.2019 16:54:00 | 1.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0
1228110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516150519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:28:24 | 29.08.2019 17:16:00 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7933
1228113 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_121116 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:34:37 | 29.08.2019 17:02:00 | 1.4564 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1947 | 0
1228116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:42:33 | 29.08.2019 17:29:00 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 74.5151
1228121 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:45:24 | 29.08.2019 17:19:00 | 1.56 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 6.24 | 457.08
1228123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:41:18 | 29.08.2019 17:59:00 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 188.19
1228134 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 15:53:45 | 29.08.2019 16:58:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708
1228154 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70824 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:00:05 | 29.08.2019 17:29:59 | 1.4983 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0
1228160 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:07:57 | 29.08.2019 20:04:00 | 3.9342 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 110.1568 | 3576.1605
1228223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128491 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:38:42 | 29.08.2019 17:45:00 | 1.105 | 1 | 0 | 27 | 16 | 1.105 | 0 | 29.835 | 17.68
1228225 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:33:10 | 29.08.2019 17:54:06 | 1.3489 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.6978 | 2.6978
1228226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:39:40 | 29.08.2019 18:05:00 | 1.4222 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15.6444 | 2.8444
1228231 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_21859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:38:01 | 29.08.2019 17:39:00 | 1.0164 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86.3932 | 0 | 0
1228255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516248783 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 12:24:39 | 29.08.2019 19:45:00 | 7.3392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3567
1228259 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:50:21 | 29.08.2019 17:31:00 | 0.6775 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52.845 | 0 | 0
1228261 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:46:41 | 29.08.2019 17:20:00 | 0.55528 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 6.1081 | 445.8898
1228274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:55:10 | 29.08.2019 17:28:00 | 0.54722 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 31.7388 | 71.6858
1228283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362475 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 16:52:58 | 29.08.2019 17:32:00 | 0.65056 | 3 | 9032 | 0 | 0 | 1.9517 | 5875.8579 | 0 | 0
1228394 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_105921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:10:39 | 29.08.2019 18:33:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
1228420 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:18:15 | 29.08.2019 17:53:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 21.4293 | 0.57917
1228449 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:21:55 | 29.08.2019 20:10:00 | 2.8014 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 221.3098 | 1375.4825
1228458 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:28:34 | 29.08.2019 17:44:00 | 0.25722 | 0 | 0 | 37 | 638 | 0 | 0 | 9.5171 | 164.1064
1228475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516225180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:36:39 | 29.08.2019 20:27:00 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8392
1228487 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:27:56 | 29.08.2019 20:02:00 | 2.5678 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 28.2456 | 2061.9273
1228489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1832 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:35:01 | 29.08.2019 18:23:00 | 0.79972 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 93.5672 | 0 | 0
1228491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201020 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:37:51 | 29.08.2019 18:32:00 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025
1228497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:40:47 | 29.08.2019 18:13:00 | 0.53694 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 19.3298 | 16.1082
1228499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:39:48 | 29.08.2019 18:51:00 | 1.1867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0
1228534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:56:09 | 29.08.2019 19:08:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1975
1228537 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315283 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:00:50 | 29.08.2019 19:04:00 | 1.0528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.639 | 0 | 0
1228571 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:11:55 | 29.08.2019 18:26:00 | 0.23472 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 44.1274 | 0 | 0.70416
1228577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39382 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:16:23 | 29.08.2019 19:08:00 | 0.86028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5808 | 0
1228593 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:09:30 | 29.08.2019 20:42:00 | 2.5417 | 1 | 829 | 0 | 0 | 2.5417 | 2107.0444 | 0 | 0
1228595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_57950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:27:06 | 29.08.2019 19:26:00 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100.1303
1228618 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:33:00 | 29.08.2019 20:34:00 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
1228623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275981 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:36:21 | 29.08.2019 19:30:00 | 0.89417 | 0 | 0 | 24 | 1510 | 0 | 0 | 21.4601 | 1350.1967
1228626 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:31:51 | 29.08.2019 19:43:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 69 | 1231 | 0 | 0 | 81.8223 | 1459.7567
1228635 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_314723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:41:47 | 29.08.2019 19:43:00 | 1.0203 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 360.1588 | 0 | 0
1228638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:44:30 | 29.08.2019 19:44:00 | 0.99167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.6251 | 0 | 0
1228658 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_2781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:55:00 | 29.08.2019 20:07:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4
1228660 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 17:20:36 | 29.08.2019 19:26:00 | 2.09 | 2 | 962 | 0 | 9 | 4.18 | 2010.58 | 0 | 18.81
1228661 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516238456 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:57:19 | 29.08.2019 19:34:00 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139
1228666 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362601 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 18:53:34 | 29.08.2019 19:56:00 | 1.0406 | 0 | 0 | 21 | 1873 | 0 | 0 | 21.8518 | 1948.9689
1228678 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:03:54 | 29.08.2019 19:44:00 | 0.66833 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0.66833 | 356.2199 | 0 | 0
1228684 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_143807 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:07:02 | 29.08.2019 19:27:40 | 0.34389 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4072 | 0
1228686 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_151180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:05:07 | 29.08.2019 21:36:14 | 2.5186 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 5.0372 | 745.5086
1228700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_11675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:12:38 | 29.08.2019 19:36:00 | 0.38944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0
1228702 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:11:51 | 29.08.2019 21:53:00 | 2.6858 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 10.7433 | 786.9482
1228747 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_27755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:39:12 | 29.08.2019 20:01:00 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 56.6795
1228761 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580311912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:44:34 | 29.08.2019 22:57:00 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2072
1228762 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580233272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:46:00 | 29.08.2019 20:21:00 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
1228767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:51:43 | 29.08.2019 21:50:00 | 1.9714 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 252.3379 | 0 | 0
1228775 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:51:34 | 29.08.2019 20:42:00 | 0.84056 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0.84056 | 0 | 49.593
1228787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 20:05:19 | 29.08.2019 21:06:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0 | 79.8998 | 11.1253
1228814 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_265625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 20:25:02 | 29.08.2019 22:35:00 | 2.1661 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 760.3046 | 0 | 0
1228817 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 20:29:07 | 29.08.2019 22:10:36 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3828
1228822 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 20:38:55 | 29.08.2019 21:08:00 | 0.48472 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 33.9304 | 32.961
1228827 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 20:49:18 | 29.08.2019 22:48:00 | 1.9783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 0 | 0
1228838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 20:58:39 | 29.08.2019 22:03:00 | 1.0725 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.5225 | 0 | 0
1228839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:59:25 | 29.08.2019 21:31:00 | 1.5264 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 170.9557 | 1.5264
1228854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 19:54:00 | 29.08.2019 21:57:00 | 2.05 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 16.4 | 182.45
1228856 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58692 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 21:25:47 | 30.08.2019 00:15:00 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6406
1228865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 21:38:52 | 29.08.2019 22:37:09 | 0.97139 | 0 | 169 | 2 | 388 | 0 | 164.1649 | 1.9428 | 376.8993
1228868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 21:47:13 | 29.08.2019 22:24:18 | 0.61806 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 43.8823 | 0 | 9.2709
1228874 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_45686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 21:56:32 | 29.08.2019 23:00:09 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0603
1228886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 22:18:17 | 29.08.2019 23:04:54 | 0.77694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.9849 | 0 | 0
1228890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 22:24:27 | 30.08.2019 00:11:00 | 1.7758 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 49.7232 | 26.6375
1228895 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261183 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 22:42:28 | 29.08.2019 23:43:51 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
1228909 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2019 23:25:03 | 30.08.2019 00:10:00 | 0.74917 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 32.9635 | 128.1081
1228942 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67511 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 00:24:23 | 30.08.2019 00:37:00 | 0.21028 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0
1228944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_245 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 00:24:21 | 30.08.2019 01:17:00 | 0.8775 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1425 | 0
1228947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:17:18 | 30.08.2019 09:04:00 | 0.77833 | 2 | 0 | 37 | 8 | 1.5567 | 0 | 28.7982 | 6.2266
1228957 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27833 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 00:24:20 | 30.08.2019 02:37:00 | 2.2111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0
1228973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 00:24:18 | 30.08.2019 01:00:00 | 0.595 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 17.85 | 458.15
1229031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 00:24:28 | 30.08.2019 00:37:00 | 0.20889 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 14.6223 | 1.0445
1229081 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 01:53:40 | 30.08.2019 02:45:00 | 0.85556 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 67.5892 | 420.08
1229091 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 03:18:12 | 30.08.2019 04:11:00 | 0.88 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 38.72 | 150.48
1229097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 03:51:57 | 30.08.2019 13:09:00 | 9.2842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.705 | 0 | 0
1229102 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 04:48:16 | 30.08.2019 06:03:00 | 1.2456 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 2.4911 | 265.3043
1229132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_318459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 06:40:05 | 30.08.2019 07:22:00 | 0.69861 | 6 | 50 | 0 | 0 | 4.1917 | 34.9305 | 0 | 0
1229144 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280042 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 05:33:10 | 30.08.2019 07:41:00 | 2.1306 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17.0445 | 12.7834
1229153 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 06:59:36 | 30.08.2019 09:56:00 | 2.94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76
1229167 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349228 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 07:03:05 | 30.08.2019 09:13:00 | 2.1653 | 0 | 0 | 24 | 157 | 0 | 0 | 51.9667 | 339.949
1229184 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516419756 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 07:42:52 | 30.08.2019 09:04:00 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0
1229186 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_317345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 07:41:37 | 30.08.2019 08:54:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 12.0639 | 4825.56
1229188 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_396761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 07:44:38 | 30.08.2019 08:20:00 | 0.58944 | 1 | 963 | 0 | 0 | 0.58944 | 567.6307 | 0 | 0
1229193 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 07:44:04 | 30.08.2019 10:54:00 | 3.1656 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 237.417
1229199 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 07:01:22 | 30.08.2019 09:06:00 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78.9344
1229204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_19115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 07:57:26 | 30.08.2019 09:44:00 | 1.7761 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4328 | 0
1229208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_56914 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:00:56 | 30.08.2019 10:47:00 | 2.7678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7678
1229214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:07:05 | 30.08.2019 13:04:00 | 4.9486 | 0 | 0 | 289 | 90 | 0 | 0 | 1430.1483 | 445.3749
1229215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:06:21 | 30.08.2019 09:19:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8433 | 0
1229252 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6496 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:12:06 | 30.08.2019 09:06:26 | 0.90556 | 0 | 216 | 0 | 9 | 0 | 195.601 | 0 | 8.15
1229258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516313513 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:36:34 | 30.08.2019 10:21:00 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7406
1229277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_9526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:47:01 | 30.08.2019 10:06:00 | 1.3164 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.2261 | 0 | 0
1229292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:47:08 | 30.08.2019 09:54:00 | 1.1144 | 13 | 584 | 0 | 9 | 14.4877 | 650.833 | 0 | 10.03
1229307 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35938 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:01:00 | 30.08.2019 10:18:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0
1229313 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:06:54 | 30.08.2019 11:13:00 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 315.2505
1229322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133678 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:56:16 | 30.08.2019 10:50:00 | 1.8956 | 0 | 0 | 60 | 1390 | 0 | 0 | 113.7336 | 2634.8284
1229330 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516398954 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:14:09 | 30.08.2019 10:58:00 | 1.7308 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2316 | 0 | 0
1229335 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516349054 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:16:11 | 30.08.2019 12:15:00 | 2.9803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9803
1229350 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:53:56 | 30.08.2019 12:12:00 | 3.3011 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 95.7322 | 3967.9342
1229358 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_202435 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:27:57 | 30.08.2019 10:10:00 | 0.70083 | 0 | 0 | 1 | 335 | 0 | 0 | 0.70083 | 234.7781
1229370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580233272 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:28:37 | 30.08.2019 10:49:00 | 1.3397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0192 | 0 | 0
1229381 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_155781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:37:23 | 30.08.2019 11:47:00 | 2.1603 | 0 | 0 | 2 | 572 | 0 | 0 | 4.3206 | 1235.6802
1229386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:39:59 | 30.08.2019 10:02:00 | 0.36694 | 0 | 0 | 34 | 678 | 0 | 0 | 12.476 | 248.7853
1229391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:44:18 | 30.08.2019 10:37:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 37 | 1166 | 0 | 0 | 32.4982 | 1024.1328
1229397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_23174 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:48:05 | 30.08.2019 15:16:01 | 5.4656 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.8622 | 10.9311
1229402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:51:18 | 30.08.2019 18:14:00 | 8.3783 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.5133
1229404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_134434 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:08:29 | 30.08.2019 10:19:00 | 2.1753 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.6809 | 0 | 0
1229411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:56:23 | 30.08.2019 11:58:00 | 2.0269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2694 | 0 | 0
1229412 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:53:29 | 30.08.2019 11:10:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6517 | 0
1229421 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:00:24 | 30.08.2019 11:57:00 | 1.9433 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 95.2232 | 104.9398
1229422 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:07:01 | 30.08.2019 10:42:00 | 1.5831 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 75.9869 | 11.0814
1229424 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580287542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:00:38 | 30.08.2019 10:42:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68944
1229425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:02:07 | 30.08.2019 10:38:00 | 0.59806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5884 | 0 | 0
1229445 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:11:41 | 30.08.2019 21:30:27 | 11.3128 | 3 | 1933 | 1 | 57 | 33.9383 | 21867.6037 | 11.3128 | 644.8285
1229453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18524 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 06:52:07 | 30.08.2019 11:11:00 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 522.0811
1229470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:26:19 | 30.08.2019 12:24:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 115.722 | 47.0734
1229473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:29:55 | 30.08.2019 10:53:00 | 0.38472 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7.3097 | 1.1542
1229476 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169237 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:43:00 | 30.08.2019 11:15:58 | 1.5494 | 0 | 0 | 15 | 679 | 0 | 0 | 23.2416 | 1052.0698
1229490 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:36:59 | 30.08.2019 11:52:00 | 1.2503 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 97.5218 | 0 | 0
1229503 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193734 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:31:54 | 30.08.2019 12:26:00 | 1.9017 | 0 | 137 | 0 | 21 | 0 | 260.5288 | 0 | 39.9351
1229504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:42:40 | 30.08.2019 13:40:00 | 2.9556 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 53.2001 | 23.6445
1229513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:49:57 | 30.08.2019 14:29:00 | 3.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6508 | 0 | 0
1229514 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:49:57 | 30.08.2019 11:11:00 | 0.35083 | 0 | 0 | 27 | 589 | 0 | 0 | 9.4724 | 206.6389
1229517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8770 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN DONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:50:45 | 30.08.2019 13:41:00 | 2.8375 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 292.2625
1229522 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_298143 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 08:52:04 | 30.08.2019 12:20:00 | 3.4656 | 0 | 0 | 28 | 309 | 0 | 0 | 97.0357 | 1070.858
1229540 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:04:25 | 30.08.2019 15:58:00 | 4.8931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8931 | 0 | 0
1229557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:01:50 | 30.08.2019 19:26:05 | 8.4042 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.8292
1229558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151138 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:08:42 | 30.08.2019 11:31:00 | 0.37167 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 739.995 | 0 | 0
1229588 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:31:38 | 30.08.2019 15:48:00 | 4.2728 | 0 | 78 | 0 | 26 | 0 | 333.2768 | 0 | 111.0923
1229591 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:32:56 | 30.08.2019 12:04:00 | 0.51778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0
1229592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27264 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:32:58 | 30.08.2019 12:54:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 1.3506 | 249.8536
1229598 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_68172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:36:37 | 30.08.2019 13:35:00 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.1918
1229605 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173773 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:03:58 | 30.08.2019 18:05:00 | 7.0172 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.0517 | 21.0517
1229617 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_95385 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:54:14 | 30.08.2019 13:37:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128
1229621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:55:16 | 30.08.2019 13:59:00 | 2.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 0 | 0
1229636 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:06:52 | 30.08.2019 14:39:00 | 2.5356 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 398.0829 | 15.2134
1229638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47053 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:08:49 | 30.08.2019 14:35:00 | 2.4364 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.0917 | 0 | 0
1229642 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114802 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:10:32 | 30.08.2019 12:33:00 | 0.37444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37444 | 0 | 0
1229647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 10:34:23 | 30.08.2019 17:06:00 | 6.5269 | 0 | 0 | 333 | 642 | 0 | 0 | 2173.471 | 4190.2955
1229648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:14:28 | 30.08.2019 13:12:00 | 0.95889 | 1 | 0 | 83 | 446 | 0.95889 | 0 | 79.5879 | 427.6649
1229658 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 11:12:08 | 30.08.2019 18:56:00 | 7.7311 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15.4622 | 46.3867
1229660 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637317 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:23:17 | 30.08.2019 13:58:00 | 1.5786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1572 | 0 | 0
1229669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42287 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:29:02 | 30.08.2019 14:54:00 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8322
1229671 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342386 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:31:18 | 30.08.2019 14:33:00 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0283
1229674 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 09:42:01 | 30.08.2019 12:53:00 | 3.1831 | 0 | 0 | 10 | 605 | 0 | 0 | 31.8306 | 1925.7513
1229682 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:49:30 | 30.08.2019 13:30:00 | 0.675 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 326.025 | 12.825
1229685 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:52:09 | 30.08.2019 14:57:00 | 2.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 0
1229687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329212 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 12:53:30 | 30.08.2019 13:09:00 | 0.25833 | 0 | 0 | 96 | 29 | 0 | 0 | 24.7997 | 7.4916
1229703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328900 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:14:52 | 30.08.2019 13:30:00 | 0.25222 | 0 | 0 | 82 | 8 | 0 | 0 | 20.682 | 2.0178
1229705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:15:50 | 30.08.2019 14:38:00 | 1.3694 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 9.5861 | 20.5416
1229720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:30:22 | 30.08.2019 14:47:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 91.9598
1229726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:38:25 | 30.08.2019 14:20:00 | 0.69306 | 0 | 0 | 200 | 258 | 0 | 0 | 138.612 | 178.8095
1229731 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91374 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:43:51 | 30.08.2019 14:06:00 | 0.36917 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.3368 | 0
1229744 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:54:01 | 30.08.2019 15:57:00 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.5469
1229746 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:58:14 | 30.08.2019 15:20:00 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3628
1229751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:56:43 | 30.08.2019 16:06:00 | 2.1547 | 0 | 0 | 5 | 236 | 0 | 0 | 10.7736 | 508.5139
1229782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27918 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:34:42 | 30.08.2019 14:52:00 | 1.2883 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.1533 | 2.5767
1229788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1519 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:19:52 | 30.08.2019 18:20:32 | 4.0111 | 0 | 0 | 50 | 82 | 0 | 0 | 200.5555 | 328.911
1229794 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343905 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 13:52:43 | 30.08.2019 15:33:00 | 1.6714 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 3.3428 | 295.836
1229797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:13:54 | 30.08.2019 15:00:00 | 0.76833 | 6 | 4424 | 3 | 8 | 4.61 | 3399.0919 | 2.305 | 6.1466
1229799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9971 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:09:22 | 30.08.2019 15:22:03 | 1.2114 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.6342 | 7.2683
1229817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88607 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:33:36 | 30.08.2019 20:12:00 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.64
1229823 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:37:44 | 30.08.2019 15:31:00 | 0.88778 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 108.3092 | 0 | 1.7756
1229825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_391879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:41:46 | 30.08.2019 16:10:00 | 1.4706 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 23.529 | 1.4706
1229826 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_339783 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:41:55 | 30.08.2019 15:07:00 | 0.41806 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3612 | 0
1229852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337719 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 14:53:35 | 30.08.2019 15:55:00 | 1.0236 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 690.9367 | 0 | 0
1229858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344508 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:00:06 | 30.08.2019 17:39:00 | 2.6483 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 23.835 | 119.1749
1229871 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516238136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:01:16 | 30.08.2019 17:19:00 | 2.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 0 | 0
1229872 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65755 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:03:42 | 30.08.2019 17:49:00 | 2.755 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19.285 | 11.02
1229880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7193 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:08:36 | 30.08.2019 16:56:00 | 1.79 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0
1229889 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_43095 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 00:24:04 | 30.08.2019 05:40:00 | 5.2656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2656 | 0
1229900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_177977 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:22:04 | 30.08.2019 17:22:00 | 1.9989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0
1229909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516102584 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:28:31 | 30.08.2019 18:03:00 | 2.5747 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.5405 | 0 | 0
1229921 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580287598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:40:12 | 30.08.2019 17:51:00 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.36
1229924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47053 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:42:17 | 30.08.2019 16:57:00 | 1.2453 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.3584 | 0 | 0
1229926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:37:29 | 30.08.2019 16:31:00 | 0.89194 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 7.1355 | 79.3827
1229939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:52:08 | 30.08.2019 17:31:00 | 1.6478 | 0 | 0 | 21 | 414 | 0 | 0 | 34.6034 | 682.1809
1229940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:05:00 | 30.08.2019 17:44:00 | 2.65 | 0 | 0 | 57 | 3016 | 0 | 0 | 151.05 | 7992.4
1229941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8421 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:52:16 | 30.08.2019 18:08:00 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 368.7419
1229947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580249013 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:56:54 | 30.08.2019 17:31:00 | 1.5683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0
1229948 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:50:08 | 30.08.2019 17:07:00 | 1.2811 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 19.2167 | 456.0752
1229952 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:55:23 | 30.08.2019 18:02:00 | 2.1103 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2206 | 4.2206
1229990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262688 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:20:21 | 30.08.2019 17:56:00 | 1.5942 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1948.0757 | 0 | 0
1230001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_12718 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:31:23 | 30.08.2019 18:39:00 | 2.1269 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3808 | 0
1230008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_74090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:34:49 | 30.08.2019 17:22:00 | 0.78639 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 48.7562 | 0 | 0
1230010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:37:10 | 30.08.2019 18:09:00 | 1.5306 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 56.6307 | 9.1834
1230014 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:34:38 | 30.08.2019 17:27:00 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.9112
1230017 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:30:36 | 30.08.2019 18:03:00 | 1.54 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.16 | 4.62
1230042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8439 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:50:07 | 30.08.2019 19:28:01 | 2.6317 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2633 | 0
1230044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_7595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:50:35 | 30.08.2019 17:43:00 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.2083
1230046 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:40:00 | 30.08.2019 17:09:11 | 0.48639 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 4.3775 | 443.5877
1230060 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:54:46 | 30.08.2019 17:52:36 | 0.96389 | 3 | 2585 | 3 | 98 | 2.8917 | 2491.6557 | 2.8917 | 94.4612
1230067 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3849 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 16:59:53 | 30.08.2019 21:21:55 | 4.3672 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4689 | 0
1230088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:10:07 | 30.08.2019 18:08:00 | 0.96472 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10.6119 | 1.9294
1230097 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633878 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:14:36 | 30.08.2019 19:37:00 | 2.3733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
1230101 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_323207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:21:46 | 30.08.2019 20:59:00 | 5.6206 | 0 | 0 | 7 | 867 | 0 | 0 | 39.3439 | 4873.0255
1230118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:28:01 | 30.08.2019 18:24:03 | 0.93389 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 419.3166 | 0 | 0
1230120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:29:34 | 30.08.2019 18:24:00 | 0.90722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.5155 | 0 | 0
1230129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 15:33:30 | 30.08.2019 19:16:00 | 3.7083 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 467.2496 | 0 | 0
1230133 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:26:08 | 30.08.2019 17:59:00 | 0.54778 | 0 | 885 | 65 | 470 | 0 | 484.7853 | 35.6057 | 257.4566
1230151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1604 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:39:38 | 30.08.2019 19:11:00 | 1.5228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0 | 0
1230163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:49:10 | 30.08.2019 19:41:00 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8639
1230174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_178411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:57:03 | 30.08.2019 18:45:00 | 0.79917 | 3 | 559 | 0 | 0 | 2.3975 | 446.736 | 0 | 0
1230191 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:07:37 | 30.08.2019 18:34:35 | 0.44944 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.3483 | 0.89888
1230217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_3246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:23:55 | 30.08.2019 18:55:00 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51806
1230218 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 17:19:11 | 30.08.2019 20:48:00 | 3.4803 | 0 | 0 | 1 | 741 | 0 | 0 | 3.4803 | 2578.8875
1230239 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:45:41 | 30.08.2019 19:49:00 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65.4274
1230245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_25544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:48:58 | 30.08.2019 19:31:00 | 0.70056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4067 | 0 | 0
1230246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:44:27 | 30.08.2019 21:57:00 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 908.1951
1230247 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:49:18 | 30.08.2019 21:41:00 | 2.8617 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.6484
1230260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:52:15 | 30.08.2019 20:11:00 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0
1230264 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349594 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 18:59:49 | 30.08.2019 20:51:00 | 1.8531 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.7959 | 0
1230273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:05:23 | 30.08.2019 20:33:18 | 1.4653 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7222 | 0
1230277 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:07:28 | 30.08.2019 19:28:00 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 24.6398
1230280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:11:14 | 30.08.2019 20:19:00 | 1.1294 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 38.401 | 274.4539
1230281 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_372588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:12:58 | 30.08.2019 20:17:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.9494 | 0
1230284 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:03:01 | 30.08.2019 20:38:00 | 1.5831 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 764.618 | 30.0781
1230290 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352180 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:17:24 | 30.08.2019 21:46:00 | 2.4767 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.2434 | 0
1230291 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:19:31 | 30.08.2019 19:42:00 | 0.37472 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 2.2483 | 122.5334 | 38.5962 | 2759.8128
1230293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:19:44 | 30.08.2019 19:44:00 | 0.40444 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 27.5019 | 0 | 16.1776
1230308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_26791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:23:47 | 30.08.2019 23:52:00 | 4.4703 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.292
1230311 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_217656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:28:29 | 30.08.2019 21:10:00 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7678
1230314 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:33:21 | 30.08.2019 19:54:00 | 0.34417 | 0 | 0 | 39 | 421 | 0 | 0 | 13.4226 | 144.8956
1230322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:43:29 | 30.08.2019 21:16:00 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0839
1230324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516359299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:45:27 | 30.08.2019 21:21:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5925
1230327 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431252 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:04:55 | 30.08.2019 21:13:00 | 2.1347 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 132.3526 | 0 | 19.2125
1230329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:47:19 | 30.08.2019 20:27:00 | 0.66139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0
1230346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4892 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:52:03 | 30.08.2019 20:25:00 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 114.2274
1230350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516058777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 19:54:24 | 30.08.2019 20:37:00 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
1230364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 20:07:52 | 30.08.2019 21:28:00 | 1.3356 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.7379 | 0 | 0
1230369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_275402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 20:14:19 | 30.08.2019 22:47:00 | 2.5447 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 964.4489
1230370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_36354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 20:18:02 | 30.08.2019 21:13:00 | 0.91611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 0 | 0
1230395 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 20:58:40 | 30.08.2019 22:28:00 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4889
1230406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403231 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 21:13:25 | 30.08.2019 22:16:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
1230414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 21:30:10 | 30.08.2019 22:30:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0.99722 | 147.5886
1230420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_76063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 21:47:14 | 30.08.2019 22:29:00 | 0.69611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69611
1230423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_272807 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 21:56:36 | 31.08.2019 00:38:00 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 231.34
1230427 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11562 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2019 22:30:54 | 30.08.2019 23:24:00 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 165.495
1230521 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 00:28:46 | 31.08.2019 01:35:00 | 1.1039 | 12 | 6201 | 0 | 5 | 13.2467 | 6845.2219 | 0 | 5.5194
1230543 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516102135 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 01:18:47 | 31.08.2019 01:42:00 | 0.38694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77388 | 0 | 0
1230584 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 04:05:37 | 31.08.2019 09:04:00 | 4.9731 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 24.8653 | 815.5818
1230591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151507 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 06:42:48 | 31.08.2019 07:23:00 | 0.67 | 5 | 2 | 134 | 764 | 3.35 | 1.34 | 89.78 | 511.88
1230614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41026 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 07:13:06 | 31.08.2019 08:20:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.6
1230621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 07:22:22 | 31.08.2019 10:02:00 | 2.6606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0
1230626 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75210 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 07:17:45 | 31.08.2019 08:47:45 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 4.5 | 121.5
1230632 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 07:19:06 | 31.08.2019 08:24:00 | 1.0817 | 0 | 0 | 6 | 646 | 0 | 0 | 6.49 | 698.7588
1230651 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 07:59:43 | 31.08.2019 08:54:00 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 96.805
1230653 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 07:56:09 | 31.08.2019 09:18:34 | 1.3736 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 10.9889 | 322.7984
1230675 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_120502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 08:20:57 | 31.08.2019 08:57:00 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42.0581
1230677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359827 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 06:02:11 | 31.08.2019 08:36:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 0 | 2.5636 | 1240.7872
1230692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 08:29:54 | 31.08.2019 10:24:00 | 1.9017 | 4 | 2238 | 0 | 0 | 7.6067 | 4255.9375 | 0 | 0
1230710 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393524 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 08:48:36 | 31.08.2019 09:59:00 | 1.1733 | 20 | 1233 | 0 | 0 | 23.4666 | 1446.7159 | 0 | 0
1230720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516394775 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 08:54:00 | 31.08.2019 11:13:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167
1230732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47841 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:01:05 | 31.08.2019 11:35:00 | 2.5653 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 395.0531 | 0 | 0
1230733 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067423 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:02:08 | 31.08.2019 14:04:00 | 5.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0311
1230736 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_63373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:04:47 | 31.08.2019 10:02:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2578
1230768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_34416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:20:49 | 31.08.2019 10:43:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3697
1230769 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:08:52 | 31.08.2019 10:24:50 | 1.2661 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 10.1289 | 297.5358
1230770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_15025 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:22:42 | 31.08.2019 11:55:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3833 | 0
1230775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336440 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:22:57 | 31.08.2019 11:08:00 | 1.7508 | 6 | 2244 | 87 | 2834 | 10.505 | 3928.8625 | 152.3222 | 4961.8522
1230784 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_395046 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:30:13 | 31.08.2019 10:41:00 | 1.1797 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 | 8.258 | 61.3454
1230785 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:33:42 | 31.08.2019 11:23:00 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
1230800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:04:53 | 31.08.2019 10:22:00 | 1.2853 | 2 | 70 | 0 | 0 | 2.5706 | 89.9696 | 0 | 0
1230821 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:47:35 | 31.08.2019 11:29:00 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903
1230833 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:54:53 | 31.08.2019 11:47:00 | 1.8686 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 1861.1356 | 0 | 0
1230836 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49868 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2019 09:49:28 | 31.08.2019 10:58:00 | 1.1422 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 122.2175 | 0 | 0
1230847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:03:58 | 31.08.2019 11:38:00 | 1.5672 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 156.722 | 4.7017
1230848 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:04:10 | 31.08.2019 12:25:00 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6944
1230856 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7431 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:08:44 | 31.08.2019 10:30:00 | 0.35444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.583 | 0 | 0
1230861 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_21268 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:11:54 | 31.08.2019 14:11:00 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.97
1230869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516226072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:16:13 | 31.08.2019 11:39:00 | 1.3797 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.2524 | 0 | 0
1230895 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278870 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:08:23 | 31.08.2019 15:28:00 | 5.3269 | 4 | 179 | 0 | 9 | 21.3078 | 953.5223 | 0 | 47.9425
1230904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9608 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:46:08 | 31.08.2019 13:14:00 | 2.4644 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.0043
1230908 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_466424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:50:29 | 31.08.2019 13:16:00 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.3331
1230937 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98310 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 10:01:41 | 31.08.2019 11:39:24 | 1.6286 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 4.8858 | 244.2915
1230953 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_9347 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:21:14 | 31.08.2019 12:23:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0
1230961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:19:25 | 31.08.2019 12:05:00 | 0.75972 | 19 | 1384 | 0 | 30 | 14.4347 | 1051.4525 | 0 | 22.7916
1230962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580290156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:28:13 | 31.08.2019 12:57:00 | 1.4797 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1958 | 0 | 0
1230965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:30:45 | 31.08.2019 12:04:00 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.4918
1230972 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148895 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:29:16 | 31.08.2019 12:10:00 | 0.67889 | 0 | 0 | 2 | 967 | 0 | 0 | 1.3578 | 656.4866
1230989 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117411 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:47:47 | 31.08.2019 13:18:00 | 1.5036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0072 | 0
1230994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:51:42 | 31.08.2019 15:25:00 | 3.555 | 1 | 1 | 119 | 6 | 3.555 | 3.555 | 423.045 | 21.33
1230999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_100186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:02:56 | 31.08.2019 13:13:00 | 1.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0
1231004 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_52346 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 11:57:15 | 31.08.2019 15:52:00 | 3.9125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0 | 0
1231028 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:24:39 | 31.08.2019 12:58:00 | 0.55583 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 56.6947 | 0 | 2.2233
1231042 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_33447 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:35:54 | 31.08.2019 13:54:00 | 1.3017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0
1231046 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580241937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:40:00 | 31.08.2019 14:01:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
1231048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:40:33 | 31.08.2019 14:02:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.715
1231056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:45:55 | 31.08.2019 14:44:00 | 1.9681 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.457 | 0 | 0
1231057 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:47:36 | 31.08.2019 13:55:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77.5098
1231065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253389 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 12:56:44 | 31.08.2019 14:16:24 | 1.3278 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 19.9167 | 15.9334
1231068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360496 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:02:01 | 31.08.2019 13:54:00 | 0.86639 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3319 | 0
1231070 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:04:30 | 31.08.2019 15:32:00 | 2.4583 | 3 | 1 | 100 | 19 | 7.375 | 2.4583 | 245.833 | 46.7083
1231081 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:09:03 | 31.08.2019 13:58:26 | 0.82306 | 0 | 0 | 26 | 1414 | 0 | 0 | 21.3996 | 1163.8068
1231106 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_165183 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:27:30 | 31.08.2019 15:30:00 | 2.0417 | 1 | 90 | 1 | 14 | 2.0417 | 183.7503 | 2.0417 | 28.5834
1231110 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356237 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:14:29 | 31.08.2019 14:52:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 0 | 8.1264 | 494.0851
1231117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:28:01 | 31.08.2019 17:59:00 | 4.5164 | 11 | 3 | 214 | 776 | 49.6803 | 13.5492 | 966.5075 | 3504.7186
1231122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:37:10 | 31.08.2019 14:58:00 | 1.3472 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 29.6388 | 250.5829
1231130 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:43:07 | 31.08.2019 16:10:00 | 2.4481 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 477.3717 | 0 | 0
1231133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:44:46 | 31.08.2019 14:30:00 | 0.75389 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 97.2518 | 0 | 0
1231154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5085 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:03:35 | 31.08.2019 15:21:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3222
1231156 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:54:38 | 31.08.2019 16:20:17 | 2.4275 | 41 | 17529 | 22 | 485 | 99.5275 | 42551.6475 | 53.405 | 1177.3375
1231162 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:09:47 | 31.08.2019 14:53:00 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.4895
1231170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:59:16 | 31.08.2019 15:32:00 | 1.5456 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 534.7638 | 0 | 0
1231171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:13:07 | 31.08.2019 17:30:00 | 4.2814 | 2 | 4108 | 1 | 137 | 8.5628 | 17587.9501 | 4.2814 | 586.5504
1231176 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14349 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:01:53 | 31.08.2019 16:05:00 | 2.0519 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.4155 | 16.4155
1231180 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:19:44 | 31.08.2019 15:15:00 | 0.92111 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 34.0811 | 4.6056
1231197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 13:16:17 | 31.08.2019 14:38:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7239
1231201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:29:02 | 31.08.2019 14:47:00 | 0.29944 | 2 | 854 | 0 | 0 | 0.59888 | 255.7218 | 0 | 0
1231210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:42:12 | 31.08.2019 15:28:00 | 0.76333 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 883.1728 | 0 | 0
1231228 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:53:08 | 31.08.2019 15:18:00 | 0.41444 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 9.1177 | 15.7487
1231238 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516042736 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:58:31 | 31.08.2019 18:51:00 | 3.8747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8747
1231245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 15:08:09 | 31.08.2019 15:47:00 | 0.6475 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0
1231254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275981 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 14:59:25 | 31.08.2019 15:48:00 | 0.80972 | 0 | 0 | 24 | 1510 | 0 | 0 | 19.4333 | 1222.6772
1231273 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75278 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 15:26:44 | 31.08.2019 16:57:00 | 1.5044 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0089 | 0
1231285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 15:25:08 | 31.08.2019 16:06:00 | 0.68111 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 20.4333 | 524.4547
1231304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_391468 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 15:52:08 | 31.08.2019 17:58:00 | 2.0978 | 0 | 0 | 74 | 87 | 0 | 0 | 155.2357 | 182.5069
1231312 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4611 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:02:52 | 31.08.2019 17:19:43 | 1.2808 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4041 | 0
1231324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88047 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:13:41 | 31.08.2019 18:08:00 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78.1165
1231338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58109 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:26:20 | 31.08.2019 17:56:00 | 1.4944 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1826.2057 | 0 | 0
1231342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:28:45 | 31.08.2019 17:34:00 | 1.0875 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
1231344 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:31:35 | 31.08.2019 19:01:00 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.2181
1231361 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2713 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:48:57 | 31.08.2019 17:52:39 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 184.7306
1231367 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_52365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:53:19 | 31.08.2019 17:10:00 | 0.27806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6684 | 0 | 0
1231374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:00:03 | 31.08.2019 18:35:00 | 1.5825 | 0 | 0 | 193 | 82 | 0 | 0 | 305.4225 | 129.765
1231383 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:41:11 | 31.08.2019 18:02:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.796
1231396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_390488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:04:27 | 31.08.2019 18:27:00 | 1.3758 | 0 | 0 | 8 | 130 | 0 | 0 | 11.0066 | 178.8579
1231405 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 16:58:43 | 31.08.2019 17:47:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 11.2661 | 672.7459
1231412 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:11:03 | 31.08.2019 17:53:00 | 0.69917 | 12 | 1 | 47 | 34 | 8.39 | 0.69917 | 32.861 | 23.7718
1231416 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:16:08 | 31.08.2019 17:55:52 | 0.66222 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 75.4931 | 1003.2633
1231438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4604 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:22:40 | 31.08.2019 18:46:00 | 1.3889 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1.3889 | 213.8891 | 0 | 0
1231442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:21:01 | 31.08.2019 19:03:00 | 1.6997 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.6885 | 0 | 0
1231457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147135 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:40:02 | 31.08.2019 18:21:00 | 0.68278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7795 | 0 | 0
1231461 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:41:35 | 31.08.2019 19:46:00 | 2.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 | 0 | 0
1231476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 17:58:12 | 31.08.2019 18:53:00 | 0.91333 | 4 | 0 | 118 | 118 | 3.6533 | 0 | 107.7729 | 107.7729
1231488 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_80249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:02:11 | 31.08.2019 19:52:00 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.1331
1231489 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6038 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:02:18 | 31.08.2019 19:16:00 | 1.2283 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19.6533 | 1.2283
1231500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:09:57 | 31.08.2019 19:56:00 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.2125
1231501 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_31422 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:10:25 | 31.08.2019 18:55:00 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 99.57
1231509 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23728 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:09:03 | 31.08.2019 21:47:00 | 3.6325 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 381.4125
1231511 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_52007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:09:14 | 31.08.2019 19:43:00 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5628
1231524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350884 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:13:50 | 31.08.2019 19:57:00 | 1.7194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7194
1231528 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_106302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:25:14 | 31.08.2019 23:11:00 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7628
1231536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:28:11 | 31.08.2019 20:23:00 | 1.9136 | 6 | 1 | 128 | 16 | 11.4817 | 1.9136 | 244.9421 | 30.6178
1231552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_84828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:39:19 | 31.08.2019 20:00:00 | 1.3447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3789 | 0 | 0
1231553 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:40:39 | 31.08.2019 19:37:00 | 0.93917 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.8175 | 0 | 0.93917 | 0
1231563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:40:19 | 31.08.2019 19:34:00 | 0.89472 | 1 | 425 | 6 | 602 | 0.89472 | 380.256 | 5.3683 | 538.6214
1231565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:47:48 | 31.08.2019 19:50:00 | 1.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0
1231589 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 18:44:33 | 31.08.2019 19:25:00 | 0.67417 | 3 | 1093 | 0 | 0 | 2.0225 | 736.8678 | 0 | 0
1231590 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148311 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:03:04 | 31.08.2019 20:04:14 | 1.0194 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.0972 | 1.0194
1231622 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2656 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:22:51 | 31.08.2019 20:09:15 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45.6265
1231628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:23:39 | 31.08.2019 20:10:00 | 0.7725 | 6 | 115 | 0 | 0 | 4.635 | 88.8375 | 0 | 0
1231632 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:33:00 | 31.08.2019 20:02:00 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
1231634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:36:43 | 31.08.2019 20:48:36 | 1.1981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3961 | 0
1231638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:34:18 | 31.08.2019 20:54:00 | 1.3283 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1536.8778 | 0 | 0
1231648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:45:40 | 31.08.2019 20:36:00 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 154.3558
1231651 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:46:45 | 31.08.2019 20:02:41 | 0.26556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.79668 | 0 | 0 | 0
1231666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_166168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 19:47:45 | 31.08.2019 20:35:00 | 0.7875 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2.3625 | 11.025 | 0 | 0
1231679 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090106 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 20:08:55 | 31.08.2019 22:28:00 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6361
1231681 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_55966 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 20:09:05 | 31.08.2019 20:57:26 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583
1231688 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_11138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 20:16:58 | 31.08.2019 21:17:00 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.0448
1231691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2019 20:17:56 | 31.08.2019 21:33:00 | 1.2511 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 937.0814 | 0 | 0
1231693 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 20:20:20 | 31.08.2019 20:52:00 | 0.52778 | 0 | 0 | 10 | 830 | 0 | 0 | 5.2778 | 438.0574
1231704 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58879 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 20:35:08 | 31.08.2019 21:04:00 | 0.48111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0
1231705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516142438 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 20:36:01 | 31.08.2019 21:16:00 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639
1231726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_330168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 21:47:47 | 31.08.2019 22:59:50 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
1237451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2019 00:23:57 | 31.08.2019 01:47:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 44.2934 | 4.1525