## Table 1
KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)=(9A)*(8) | AG (10B)=(9B)*(8) | OG (10C)=(9C)*(8) | AG (10D)=(9D)*(8)
72045 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 23:35:52 | 30.04.2013 23:38:51 | 0.0497 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 9.9444 | 24.8611
72040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 22:23:50 | 01.05.2013 00:01:53 | 1.6342 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.1958 | 0 | 0 | 0
72024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:44:16 | 30.04.2013 22:46:53 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71.5264
72022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 21:23:15 | 01.05.2013 10:42:50 | 13.3264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 266.5278
72020 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 21:15:33 | 30.04.2013 21:43:46 | 0.4703 | 0 | 1172 | 250 | 0 | 0 | 551.1656 | 117.5694 | 0
72017 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 21:13:43 | 30.04.2013 22:20:18 | 1.1097 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8778 | 0 | 0 | 0
72014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:58:17 | 30.04.2013 22:04:06 | 1.0969 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.7861 | 0 | 0
72000 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:36:53 | 30.04.2013 22:24:54 | 1.8003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0
71998 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:33:55 | 30.04.2013 23:06:50 | 2.5486 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.2292 | 0 | 0
71994 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:ILMEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:26:48 | 30.04.2013 21:22:57 | 0.9358 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.7917 | 0 | 0
71990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 17:15:12 | 30.04.2013 20:44:14 | 3.4839 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 348.3889 | 0
71988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/73 DOKTORLAR SİTESİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:19:54 | 30.04.2013 21:00:05 | 0.6697 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0458 | 0 | 0
71987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 20:21:50 | 30.04.2013 20:28:38 | 0.1133 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
71986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:KEŞLİK 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:11:15 | 30.04.2013 23:04:12 | 2.8825 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 0
71981 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:14:21 | 30.04.2013 20:38:20 | 0.3997 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 41.9708 | 0 | 0
71980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 20:10:45 | 30.04.2013 20:33:35 | 0.3806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.5139 | 0 | 0
71975 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME10 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 19:58:57 | 30.04.2013 22:51:01 | 2.8678 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.0167 | 0 | 0
71972 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 19:48:00 | 30.04.2013 19:55:42 | 0.1283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2567 | 0
71967 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 19:44:09 | 30.04.2013 19:47:35 | 0.0572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0
71964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 19:30:42 | 30.04.2013 20:01:26 | 0.5122 | 0 | 1500 | 35 | 750 | 0 | 768.3333 | 17.9278 | 384.1667
71961 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU69 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 19:41:28 | 30.04.2013 20:38:43 | 0.9542 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 119.2708 | 0 | 0
71960 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 19:37:52 | 30.04.2013 19:43:11 | 0.0886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 | 0 | 0
71952 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 19:18:33 | 30.04.2013 20:16:50 | 0.9714 | 400 | 0 | 0 | 0 | 388.5556 | 0 | 0 | 0
71944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 19:08:03 | 30.04.2013 19:48:49 | 0.6794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7178 | 0 | 0
71942 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 19:07:19 | 30.04.2013 19:58:18 | 0.8497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2486 | 0 | 0
71933 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:46:58 | 30.04.2013 19:00:06 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4378
71930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:51:04 | 30.04.2013 20:05:24 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5833
71928 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SEREFLI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:53:31 | 30.04.2013 20:28:02 | 1.5753 | 1 | 250 | 1 | 1 | 1.5753 | 393.8194 | 1.5753 | 1.5753
71919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:42:39 | 30.04.2013 18:52:23 | 0.1622 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0.8111 | 24.3333 | 0 | 0
71912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 18:33:57 | 30.04.2013 18:38:06 | 0.0692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | 0
71908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 18:22:01 | 30.04.2013 18:31:20 | 0.1553 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0
71905 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ISMIL IKIKUYU1 TR FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:27:21 | 30.04.2013 21:38:17 | 3.1822 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3644 | 0 | 0 | 0
71903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:COCUK PARKI2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:15:33 | 30.04.2013 19:39:34 | 1.4003 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8047 | 0 | 0
71901 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:21:25 | 30.04.2013 20:15:54 | 1.9081 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7242 | 0
71900 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:18:42 | 30.04.2013 19:15:15 | 0.9425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0
71896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:10:47 | 30.04.2013 19:30:24 | 1.3269 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5389 | 0 | 0
71895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:12:50 | 30.04.2013 20:20:55 | 2.1347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3472 | 0 | 0
71890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:03:07 | 30.04.2013 19:12:43 | 1.16 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
71887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:07:16 | 30.04.2013 18:38:03 | 0.5131 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2.5653 | 76.9583 | 0 | 0
71886 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 17:55:00 | 30.04.2013 21:32:28 | 3.6244 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.6111
71885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:AKSARAY- ACIGÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 18:01:45 | 30.04.2013 18:48:46 | 0.7836 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.5672 | 4.7017
71865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÜZLÜ TİGEM MODÜLER FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 17:41:36 | 02.05.2013 15:36:06 | 45.9083 | 0 | 0 | 37 | 322 | 0 | 0 | 1698.6083 | 14782.4833
71861 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 17:34:59 | 30.04.2013 20:00:29 | 2.425 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.125 | 0
71860 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 17:30:13 | 30.04.2013 18:38:56 | 1.1453 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.6319 | 0 | 0
71850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:BOR TM KÖK:TOKİ MODÜLER KÖK FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 17:13:00 | 30.04.2013 18:46:14 | 1.5539 | 150 | 0 | 0 | 0 | 233.0833 | 0 | 0 | 0
71846 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 17:13:34 | 30.04.2013 19:32:34 | 2.3167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0
71817 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KARAARKAÇ MOD. KÖK TR:KILIÇLI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 16:50:37 | 30.04.2013 17:53:51 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.0239
71813 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 16:40:18 | 30.04.2013 17:05:16 | 0.4161 | 400 | 0 | 0 | 0 | 166.4444 | 0 | 0 | 0
71812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 16:41:38 | 30.04.2013 18:17:58 | 1.6056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.1389 | 0 | 0
71810 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 16:37:07 | 30.04.2013 17:15:52 | 0.6458 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 0 | 0 | 0
71808 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KILICLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 16:30:11 | 30.04.2013 18:42:07 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.9833
71797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:02:29 | 30.04.2013 16:50:43 | 20.8039 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6241.1667
71783 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:YAKACIK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 16:03:45 | 30.04.2013 16:31:48 | 0.4675 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0
71779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 16:00:29 | 30.04.2013 16:47:34 | 0.7847 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6181 | 0 | 0
71763 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 15:31:50 | 30.04.2013 16:19:39 | 0.7969 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.5633
71761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 15:28:00 | 30.04.2013 16:27:40 | 0.9944 | 4 | 8500 | 0 | 0 | 3.9778 | 8452.7778 | 0 | 0
71759 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CIFTLIKOZU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 15:18:24 | 30.04.2013 21:55:30 | 6.6183 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1323.6667 | 0 | 0
71756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM KÖK:KANDİL KÖK FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 15:21:54 | 30.04.2013 19:03:06 | 3.6867 | 13 | 957 | 0 | 0 | 47.9267 | 3528.14 | 0 | 0
71755 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 IM:İM-4-AYMANAS FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 15:18:45 | 30.04.2013 15:34:59 | 0.2706 | 350 | 0 | 0 | 0 | 94.6944 | 0 | 0 | 0
71751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 15:15:32 | 30.04.2013 17:49:56 | 2.5733 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 257.3333 | 0
71750 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KÜTÜKUŞAĞI TR 1 FİDER:KÜTÜKUŞAĞI TR 1 - ACISU YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 15:12:21 | 30.04.2013 21:04:47 | 5.8739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8739 | 0
71741 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 15:02:27 | 30.04.2013 15:16:50 | 0.2397 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.1986 | 1.1986 | 0 | 0
71738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN04 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 14:46:24 | 30.04.2013 15:51:57 | 1.0925 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 163.875 | 0 | 0
71734 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 14:55:33 | 30.04.2013 16:19:06 | 1.3925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0
71720 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM KÖK:HATUNSARAY KÖK FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:31:06 | 30.04.2013 14:44:13 | 1.2186 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.3722 | 0
71711 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 14:24:44 | 30.04.2013 15:21:44 | 0.95 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
71706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 14:15:54 | 30.04.2013 17:34:58 | 3.3178 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165.8889 | 0
71701 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 14:10:26 | 30.04.2013 14:53:17 | 0.7142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1417 | 0 | 0
71694 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU10 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:59:49 | 30.04.2013 15:40:03 | 1.6706 | 1 | 157 | 0 | 0 | 1.6706 | 262.2772 | 0 | 0
71693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:58:24 | 30.04.2013 14:29:11 | 0.5131 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1306 | 0 | 0 | 0
71690 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:55:49 | 30.04.2013 14:00:22 | 0.0758 | 0 | 0 | 120 | 350 | 0 | 0 | 9.1 | 26.5417
71678 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:37:22 | 30.04.2013 13:44:13 | 0.1142 | 0 | 0 | 135 | 325 | 0 | 0 | 15.4125 | 37.1042
71674 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:00:10 | 30.04.2013 14:04:36 | 1.0739 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 214.7778 | 622.8556
71670 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:23:44 | 30.04.2013 21:35:11 | 8.1908 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.5725 | 0
71669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ÇATMALI OBA KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 13:21:21 | 30.04.2013 14:27:42 | 1.1058 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | 0
71667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:11:42 | 30.04.2013 14:08:04 | 0.9394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 0 | 0
71664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:12:25 | 30.04.2013 14:34:53 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.85
71662 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:08:51 | 30.04.2013 14:26:09 | 1.2883 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.8333 | 0
71658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 13:06:31 | 30.04.2013 13:58:14 | 0.8619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3097 | 0 | 0
71654 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 12:53:52 | 30.04.2013 12:58:10 | 0.0717 | 0 | 0 | 205 | 571 | 0 | 0 | 14.6917 | 40.9217
71647 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:SARAY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 12:46:54 | 30.04.2013 15:39:55 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1853
71643 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 12:31:45 | 30.04.2013 12:48:40 | 0.2819 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 38.0625 | 98.6806
71634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:DSİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 12:11:11 | 30.04.2013 13:37:43 | 1.4422 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.7689 | 1.4422 | 0 | 0
71632 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 12:12:20 | 30.04.2013 17:56:18 | 5.7328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.9917 | 0 | 0
71628 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:KONYA SEKERCILER1 TR FİDER:KEÇİLİ- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 12:07:22 | 30.04.2013 13:07:35 | 1.0036 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.1083 | 0 | 0
71624 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 12:04:28 | 30.04.2013 12:37:02 | 0.5428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 0 | 0
71622 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:BAŞKUYU1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:48:10 | 30.04.2013 15:33:27 | 3.7547 | 0 | 0 | 8 | 570 | 0 | 0 | 30.0378 | 2140.1917
71618 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:57:14 | 30.04.2013 12:37:25 | 0.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6697 | 0 | 0
71616 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:49:57 | 30.04.2013 11:59:11 | 4.1539 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7694 | 0
71614 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:32:47 | 30.04.2013 11:55:51 | 4.3844 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5378 | 0
71611 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:26:34 | 30.04.2013 12:23:48 | 0.9539 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.7722 | 0
71609 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:46:21 | 30.04.2013 12:23:48 | 0.6242 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0
71606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:46:29 | 30.04.2013 12:36:54 | 0.8403 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 0
71605 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:15:16 | 30.04.2013 11:52:44 | 4.6244 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1222 | 0
71604 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:41:33 | 30.04.2013 12:54:32 | 1.2164 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.3278 | 0 | 0
71603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:25:52 | 30.04.2013 15:09:12 | 3.7222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7222 | 0 | 0
71599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:37:41 | 30.04.2013 13:05:29 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.2167
71588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:17:18 | 30.04.2013 11:26:20 | 1.1506 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.775 | 0 | 0
71586 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:18:49 | 30.04.2013 17:23:13 | 6.0733 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 607.3333 | 0
71585 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAS MAH TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:16:56 | 30.04.2013 12:08:38 | 0.8617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8617 | 0 | 0
71584 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:20:21 | 30.04.2013 13:23:25 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.2778
71580 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİYAYLA MODÜLER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 11:14:07 | 30.04.2013 11:56:45 | 0.7106 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 0
71579 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:44:14 | 30.04.2013 11:20:44 | 0.6083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
71555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:35:28 | 30.04.2013 12:05:49 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0
71546 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:38:18 | 30.04.2013 10:44:00 | 0.095 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 12.825 | 33.25
71545 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:41:40 | 30.04.2013 11:04:57 | 0.3881 | 50 | 1500 | 12 | 20 | 19.4028 | 582.0833 | 4.6567 | 7.7611
71541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM3 BOSNAHERSEK TR:BOSNAHERSEK08 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:36:41 | 30.04.2013 14:38:04 | 4.0231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0231 | 4.0231 | 0 | 0
71531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:23:42 | 30.04.2013 11:12:11 | 0.8081 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 525.2361 | 0
71529 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:19:10 | 30.04.2013 11:09:24 | 0.8372 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 113.025 | 293.0278
71523 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:17:03 | 30.04.2013 11:34:57 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.95
71517 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:06:42 | 30.04.2013 11:06:42 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KÖK 2 FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 10:11:37 | 30.04.2013 10:53:31 | 0.6983 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 8.38 | 523.75 | 30.0283 | 1243.0333
71507 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 09:58:34 | 30.04.2013 10:43:29 | 0.7486 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7431 | 0 | 0 | 0
71505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:AKHAN KÖK FİDER:YENİKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:46:12 | 30.04.2013 11:02:02 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6389
71502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:46:00 | 30.04.2013 10:48:22 | 1.0394 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0 | 0 | 55.0906 | 103.9444
71501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:47:28 | 30.04.2013 11:35:28 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.8 | 72
71499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:45:59 | 30.04.2013 12:33:55 | 2.7989 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.1733 | 0
71494 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:39:45 | 30.04.2013 10:23:09 | 0.7233 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 97.65 | 253.1667
71491 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:37:46 | 30.04.2013 19:49:18 | 10.1922 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.5767 | 0
71484 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 09:38:38 | 30.04.2013 15:24:46 | 5.7689 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 865.3333
71482 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CIRALI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:45:35 | 30.04.2013 13:10:57 | 4.4228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8456
71478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:22:18 | 30.04.2013 10:20:31 | 0.9703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0 | 0
71476 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 09:29:35 | 30.04.2013 12:10:46 | 2.6864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 0 | 0
71475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:28:09 | 30.04.2013 12:16:45 | 2.81 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 0 | 0
71474 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:21:20 | 30.04.2013 10:09:13 | 0.7981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3844 | 0 | 0 | 0
71472 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:59:43 | 30.04.2013 12:26:30 | 3.4464 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 99.9453
71470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:SUBAŞI PETROL KÖK FİDER:AĞCAŞAR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:15:39 | 30.04.2013 11:06:38 | 1.8497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8497 | 0 | 0 | 0
71468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:16:38 | 30.04.2013 10:25:13 | 1.1431 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.4375 | 0 | 0
71466 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASGOTUREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:18:41 | 30.04.2013 09:36:35 | 0.2983 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
71463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:03:03 | 30.04.2013 10:07:23 | 1.0722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3611 | 0 | 0
71459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:03:58 | 30.04.2013 12:05:19 | 3.0225 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.125 | 0
71455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 09:00:11 | 30.04.2013 11:33:01 | 2.5472 | 0 | 0 | 3 | 214 | 0 | 0 | 7.6417 | 545.1056
71441 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:43:03 | 30.04.2013 10:12:54 | 1.4975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0
71426 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:35:06 | 30.04.2013 09:28:05 | 0.8831 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5322 | 0
71417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:12:20 | 30.04.2013 09:21:06 | 1.1461 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 916.8889 | 0 | 0
71411 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PLASTIKCILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:11:14 | 30.04.2013 09:06:02 | 0.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9133 | 0 | 0
71409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:03:28 | 30.04.2013 09:27:20 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.9
71406 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 08:01:10 | 30.04.2013 09:36:37 | 1.5908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7725 | 0 | 0
71404 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:TR18-KÖY HİZMETLERİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:51:04 | 30.04.2013 08:12:07 | 0.3508 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.7875 | 0 | 0 | 0
71402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:41:54 | 30.04.2013 08:58:24 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.75
71401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:32:34 | 30.04.2013 08:21:15 | 0.8114 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2847 | 0 | 0
71400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:38:49 | 30.04.2013 10:10:57 | 2.5356 | 0 | 150 | 4 | 146 | 0 | 380.3333 | 10.1422 | 370.1911
71399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:24:38 | 30.04.2013 08:03:59 | 0.6558 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 426.2917 | 0
71392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 07:07:01 | 30.04.2013 09:50:27 | 2.7239 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.4778 | 0
71391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KÖK 2 FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 06:53:11 | 30.04.2013 10:00:19 | 3.1189 | 0 | 0 | 35 | 350 | 0 | 0 | 109.1611 | 1091.6111
71390 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR3 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 06:52:00 | 30.04.2013 08:07:39 | 1.2608 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 0
71388 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 06:32:30 | 30.04.2013 09:30:11 | 2.9614 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.5753 | 0
71387 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 06:27:33 | 30.04.2013 07:07:42 | 0.6692 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.075 | 0 | 0
71385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YENIKENT6 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 06:23:17 | 30.04.2013 08:43:15 | 2.3328 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.3194 | 0 | 0 | 0
71384 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM2 KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 06:15:30 | 30.04.2013 07:03:17 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1467.7447
71383 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:ÇOMAKLI KÖK TR:COMAKLI1 TR FİDER:ÇOMAKLI KÖK - ÇOMAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 05:54:51 | 30.04.2013 06:30:18 | 0.5908 | 150 | 0 | 0 | 0 | 88.625 | 0 | 0 | 0
71379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 01:57:21 | 30.04.2013 02:01:40 | 0.0719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7194 | 0 | 0
71376 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 01:33:05 | 30.04.2013 01:35:51 | 0.0461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4611 | 0 | 0
71375 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.04.2013 01:28:49 | 30.04.2013 01:32:34 | 0.0625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
71371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2A TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.04.2013 00:07:40 | 30.04.2013 01:58:29 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147.7556
71369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:48:48 | 29.04.2013 23:36:55 | 3.8019 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2078 | 0
71363 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:AKSARAY DM1 KÖK:YAĞCILAR KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 22:51:28 | 29.04.2013 23:44:09 | 0.8781 | 3 | 80 | 0 | 0 | 2.6342 | 70.2444 | 0 | 0
71360 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 22:26:47 | 30.04.2013 01:29:46 | 3.0497 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2486 | 0 | 0 | 0
71359 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 22:27:33 | 29.04.2013 23:44:38 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8472
71354 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:ILMEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 22:17:04 | 29.04.2013 22:56:26 | 0.6561 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.8056 | 0 | 0
71353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:S3 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 22:10:31 | 29.04.2013 22:42:48 | 0.5381 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.9028 | 0 | 0 | 0
71349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 21:38:17 | 30.04.2013 00:10:46 | 2.5414 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88.9486 | 0 | 0 | 0
71347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKİNÖZÜ KÖYÜ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 21:32:17 | 29.04.2013 22:57:08 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3133
71344 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 21:19:40 | 30.04.2013 09:18:05 | 11.9736 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 478.9444
71337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KUCUKKARTAL1 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:57:54 | 29.04.2013 22:30:10 | 1.5378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0
71336 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:I.USTA EVI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:52:52 | 29.04.2013 21:33:41 | 0.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6803 | 0 | 0
71332 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:45:52 | 29.04.2013 22:16:40 | 1.5133 | 0 | 200 | 45 | 0 | 0 | 302.6667 | 68.1 | 0
71329 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:39:34 | 29.04.2013 22:47:12 | 2.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1272 | 0 | 0
71327 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:36:35 | 29.04.2013 22:48:17 | 2.195 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0
71325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:30:40 | 29.04.2013 22:16:39 | 1.7664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6639 | 0 | 0
71324 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:27:42 | 29.04.2013 21:33:40 | 1.0994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9944 | 0 | 0
71322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:26:01 | 29.04.2013 22:24:18 | 1.9714 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7711 | 0
71318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 20:16:53 | 29.04.2013 20:25:44 | 0.1475 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0
71312 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:45:44 | 29.04.2013 21:06:39 | 1.3486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7431 | 0 | 0
71310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK38 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:54:50 | 29.04.2013 20:43:46 | 0.8156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8933 | 0 | 0
71294 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:26:32 | 30.04.2013 11:48:02 | 18.3583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3583 | 0
71293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:36:49 | 30.04.2013 00:10:08 | 4.5553 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6658 | 0
71292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MELİH YAPI KOP.TR 2.7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:37:40 | 29.04.2013 20:41:17 | 1.0603 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.6167 | 0 | 0
71290 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 19:35:34 | 29.04.2013 19:49:12 | 0.2272 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 28.1756 | 0 | 0
71286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:27:31 | 29.04.2013 20:45:17 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.665
71280 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:05:19 | 29.04.2013 21:05:07 | 4.9967 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.9667 | 0
71278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:37:11 | 29.04.2013 20:04:18 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5194
71277 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM:KADINHANI DM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:48:47 | 30.04.2013 00:40:00 | 7.8536 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5608 | 0
71275 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BOLDACI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:14:55 | 29.04.2013 20:31:24 | 1.2747 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.2417 | 0 | 0
71267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 19:01:47 | 29.04.2013 20:41:16 | 1.6581 | 15 | 10 | 0 | 0 | 24.8708 | 16.5806 | 0 | 0
71261 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:53:33 | 29.04.2013 19:26:54 | 0.5558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6675 | 0 | 0
71258 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:54:41 | 29.04.2013 20:00:57 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6111
71257 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:45:47 | 29.04.2013 19:45:44 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9917
71253 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA TM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:42:02 | 29.04.2013 19:03:40 | 0.3606 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3267 | 0
71252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINEKİN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:40:44 | 30.04.2013 10:24:56 | 15.7367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.9467 | 0
71250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:34:04 | 30.04.2013 01:13:38 | 6.6594 | 120 | 1900 | 0 | 0 | 799.1333 | 12652.9444 | 0 | 0
71249 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:39:11 | 29.04.2013 19:19:07 | 0.6656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0
71239 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYIGIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:25:14 | 29.04.2013 19:53:24 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.125
71238 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:MATBAACILAR1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:25:24 | 29.04.2013 19:32:30 | 1.1183 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
71235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:14:26 | 29.04.2013 20:51:03 | 2.6103 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130.5139 | 0 | 0
71234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:14:48 | 29.04.2013 19:13:14 | 0.9739 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.0861 | 0 | 0
71231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:17:19 | 29.04.2013 19:19:08 | 1.0303 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4239 | 0
71230 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:12:37 | 29.04.2013 19:30:55 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.115
71228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:11:46 | 29.04.2013 19:42:27 | 1.5114 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5569 | 0
71223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 18:00:40 | 29.04.2013 18:08:22 | 0.1283 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0
71220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:56:07 | 29.04.2013 19:07:35 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2933
71218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:56:04 | 29.04.2013 18:48:27 | 0.8731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0958 | 0 | 0
71216 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:44:15 | 29.04.2013 18:38:28 | 0.9036 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9397 | 0 | 0
71209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 7/ATR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:37:00 | 29.04.2013 19:04:45 | 1.4625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 0 | 0
71208 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:36:06 | 29.04.2013 18:01:00 | 0.415 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0
71200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:28:40 | 29.04.2013 18:08:13 | 0.6592 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.9583 | 0 | 0
71195 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 17:23:58 | 29.04.2013 21:02:20 | 3.6394 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.7889 | 0 | 0
71192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 17:17:07 | 29.04.2013 17:42:09 | 0.4172 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27.1194 | 0 | 0 | 0
71181 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:51:47 | 29.04.2013 18:26:21 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.9789
71171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:39:44 | 29.04.2013 17:44:10 | 1.0739 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1083 | 0 | 0
71169 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:31:29 | 29.04.2013 18:52:56 | 2.3575 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 282.9 | 0
71165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 20508 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:35:29 | 29.04.2013 17:27:50 | 0.8725 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3625 | 0 | 0 | 0
71159 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:25:17 | 29.04.2013 19:35:23 | 3.1683 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8417
71156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YASARLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 16:24:43 | 29.04.2013 17:57:42 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.9944
71141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 15:55:14 | 29.04.2013 16:05:09 | 0.1653 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6611 | 0 | 0 | 0
71129 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 15:38:08 | 29.04.2013 19:53:22 | 4.2539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2539 | 0
71126 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 15:36:15 | 29.04.2013 16:15:18 | 0.6508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 0
71113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 15:15:30 | 29.04.2013 17:38:37 | 2.3853 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.935 | 0 | 0
71091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:43:11 | 29.04.2013 15:28:47 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
71088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:28:06 | 29.04.2013 16:06:49 | 1.6453 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1622 | 0
71085 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:34:19 | 29.04.2013 19:07:02 | 4.5453 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.4528 | 0 | 0 | 0
71077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:30:01 | 29.04.2013 15:03:52 | 0.5642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1283
71076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA TM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:30:49 | 29.04.2013 16:35:58 | 2.0858 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4292 | 0
71073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:25:24 | 29.04.2013 14:57:19 | 0.5319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 0
71067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:15:21 | 29.04.2013 15:37:33 | 1.37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0
71065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:19:49 | 29.04.2013 15:06:26 | 0.7769 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.8472
71058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKCIL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:17:41 | 29.04.2013 15:15:29 | 0.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9633 | 0 | 0
71056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:ULUPINAR TR-5 - DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TARIMSAL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 14:17:40 | 29.04.2013 20:10:06 | 5.8739 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1172 | 0
71043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:57:37 | 29.04.2013 20:38:05 | 6.6744 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 333.7222 | 0 | 0
71033 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:OTOGAR10 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:38:39 | 29.04.2013 13:42:34 | 0.0653 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.8306 | 0 | 0
71030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:12:54 | 29.04.2013 14:59:28 | 1.7761 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6567 | 0
71027 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:27:19 | 29.04.2013 14:13:38 | 0.7719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7719 | 0 | 0
71026 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:25:58 | 29.04.2013 14:26:49 | 1.0142 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0567 | 0
71023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:23:42 | 29.04.2013 15:07:55 | 1.7369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4739 | 0 | 0
71022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 21503 FİDER:KARAMAN TM - DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:18:36 | 29.04.2013 14:49:21 | 1.5125 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0 | 10.5875 | 378.125
71021 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:19:43 | 29.04.2013 13:25:44 | 0.1003 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 13.5375 | 35.0972
71019 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:15:53 | 29.04.2013 13:21:45 | 0.0978 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 13.2 | 34.2222
71015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 13:08:42 | 29.04.2013 14:20:16 | 1.1928 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0 | 0
71013 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:59:07 | 29.04.2013 13:40:10 | 0.6842 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.6842 | 205.25 | 0 | 0
71012 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:48:46 | 29.04.2013 15:23:31 | 2.5792 | 0 | 175 | 75 | 100 | 0 | 451.3542 | 193.4375 | 257.9167
71011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:45:35 | 29.04.2013 15:05:07 | 2.3256 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.2778 | 0 | 0
71003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:46:41 | 29.04.2013 15:13:27 | 2.4461 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7844 | 0
71001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:02:26 | 29.04.2013 13:26:18 | 1.3978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 | 0
70999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR130 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:41:33 | 29.04.2013 14:49:27 | 2.1317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 0 | 0
70997 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:36:14 | 29.04.2013 16:09:37 | 3.5564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1128 | 0
70992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:27:01 | 29.04.2013 13:05:51 | 0.6472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.3611 | 0 | 0
70991 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:DEDELER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:17:07 | 29.04.2013 12:30:53 | 0.2294 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.4417 | 0
70988 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:14:17 | 29.04.2013 13:26:50 | 1.2092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6275 | 0 | 0
70987 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:22:05 | 29.04.2013 14:24:19 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0372
70981 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ TR:YUNUS EMRE5 TR FİDER:DM17 - YUNUS EMRE5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 12:01:53 | 29.04.2013 12:12:42 | 0.1803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.5069 | 0 | 0
70970 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR58 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:51:31 | 29.04.2013 14:09:59 | 2.3078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2311 | 0 | 0
70965 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜZELYURT KÖK- A FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 11:45:56 | 29.04.2013 12:28:30 | 0.7094 | 4 | 400 | 45 | 0 | 2.8378 | 283.7778 | 31.925 | 0
70964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3B 13TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:44:16 | 29.04.2013 15:46:06 | 4.0306 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1813.75 | 0 | 0 | 0
70961 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:35:24 | 29.04.2013 12:19:23 | 0.7331 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 98.9625 | 256.5694
70960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 10:28:30 | 29.04.2013 11:40:13 | 1.1953 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.8819 | 0 | 0
70956 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:26:08 | 29.04.2013 15:05:38 | 3.6583 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.85 | 0
70954 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA DM:SEÇME FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:44:26 | 29.04.2013 11:30:14 | 1.7633 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0
70945 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:15:24 | 29.04.2013 11:24:46 | 0.1561 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 21.075 | 54.6389
70942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:09:13 | 29.04.2013 12:38:44 | 1.4919 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.5972 | 0 | 0
70940 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:06:40 | 29.04.2013 11:11:43 | 0.0842 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 11.3625 | 29.4583
70934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:KÖK 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 11:00:25 | 29.04.2013 12:01:11 | 1.0128 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2556 | 0 | 0 | 0
70914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KULPAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 10:40:46 | 29.04.2013 12:43:21 | 2.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0
70911 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 10:39:20 | 29.04.2013 11:33:00 | 0.8944 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.7222 | 0
70906 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 10:33:35 | 29.04.2013 10:42:25 | 0.1472 | 0 | 0 | 135 | 350 | 0 | 0 | 19.875 | 51.5278
70901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 10:27:26 | 29.04.2013 11:03:34 | 0.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6022 | 0 | 0
70900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 10:26:26 | 29.04.2013 11:10:28 | 0.7339 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 110.0833 | 0 | 0
70884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GENÇ OSMAN KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 10:06:18 | 29.04.2013 11:00:34 | 0.9044 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.2222 | 0 | 0
70879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 10:02:03 | 29.04.2013 15:17:48 | 5.2625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 263.125 | 0 | 0
70877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:51:31 | 29.04.2013 11:03:54 | 1.2064 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.2236 | 0 | 0
70875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:57:16 | 29.04.2013 10:27:27 | 0.5031 | 7 | 857 | 0 | 0 | 3.5214 | 431.1186 | 0 | 0
70862 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:30:19 | 29.04.2013 10:13:22 | 0.7175 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 143.5 | 416.15
70860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:CULCULE1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:36:52 | 29.04.2013 15:23:49 | 5.7825 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 289.125
70849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:KIRKOBA1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:21:18 | 29.04.2013 15:13:28 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 176.0833
70843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:09:16 | 29.04.2013 09:38:14 | 0.4828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0
70840 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:INALLI1 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:08:30 | 29.04.2013 09:28:45 | 0.3375 | 0 | 0 | 3 | 520 | 0 | 0 | 1.0125 | 175.5
70837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 09:05:33 | 29.04.2013 10:38:39 | 1.5517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0
70835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 08:58:01 | 29.04.2013 14:14:16 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 527.0833
70834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 08:38:06 | 29.04.2013 10:18:49 | 1.6786 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.9653 | 0 | 0 | 0
70827 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 08:50:22 | 29.04.2013 10:14:11 | 1.3969 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 279.3889 | 810.2278
70821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 08:37:49 | 29.04.2013 11:06:08 | 2.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4719 | 0 | 0
70811 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 08:30:52 | 29.04.2013 20:46:34 | 12.2617 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.785 | 0
70810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 08:22:40 | 29.04.2013 09:59:28 | 1.6133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0
70802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 08:10:44 | 29.04.2013 08:28:31 | 0.2964 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.9278 | 0 | 0 | 0
70801 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:BADAK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 08:10:43 | 29.04.2013 09:54:39 | 1.7322 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 173.2222 | 0
70793 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 07:50:51 | 29.04.2013 09:07:22 | 1.2753 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 140.2806 | 0
70790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 07:36:41 | 29.04.2013 09:04:24 | 1.4619 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8478 | 0
70789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20536 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 07:34:46 | 29.04.2013 09:01:53 | 1.4519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5194 | 0 | 0
70787 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 07:31:09 | 29.04.2013 08:24:26 | 0.8881 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 106.5667 | 0
70785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 07:21:27 | 29.04.2013 11:46:01 | 4.4094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2756 | 0 | 0
70784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM TR:KARAHUYUK1 TR FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 07:14:54 | 29.04.2013 07:40:19 | 0.4236 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33.8889 | 0 | 0 | 0
70783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 07:09:16 | 29.04.2013 11:04:16 | 3.9167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0
70782 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 06:51:13 | 29.04.2013 07:23:57 | 0.5456 | 1 | 0 | 396 | 0 | 0.5456 | 0 | 216.04 | 0
70781 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR3 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 06:59:32 | 29.04.2013 10:04:46 | 3.0872 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5233 | 0
70778 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 05:57:14 | 29.04.2013 06:59:38 | 1.04 | 0 | 100 | 1 | 875 | 0 | 104 | 1.04 | 910
70777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:YENIOBA YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 06:12:21 | 29.04.2013 10:28:22 | 4.2669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6017 | 0 | 0
70775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREĞLİ1010 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 05:19:20 | 29.04.2013 09:28:02 | 4.145 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 161.655 | 0 | 0
70773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA43 TR FİDER:MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- İZOLASYON HATASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.04.2013 01:27:16 | 29.04.2013 04:27:16 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
70772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 01:07:44 | 29.04.2013 02:18:11 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0
70771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK TR 1.39 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 01:30:26 | 29.04.2013 01:34:28 | 0.0672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
70770 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK TR 1.35 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.04.2013 01:26:23 | 29.04.2013 01:28:36 | 0.0369 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0
70767 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 23:41:22 | 29.04.2013 02:23:03 | 2.6947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4736 | 0 | 0
70762 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 23:03:21 | 29.04.2013 00:03:33 | 1.0033 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.18 | 0 | 0
70760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TR:YESILYURT YAYLA1 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 22:39:53 | 28.04.2013 23:51:10 | 1.1881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7522 | 0 | 0
70759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 22:22:22 | 28.04.2013 22:54:22 | 0.5333 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 293.3333 | 0 | 0
70749 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:40:46 | 28.04.2013 21:59:51 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.725
70748 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 21:45:59 | 28.04.2013 22:40:21 | 0.9061 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5917
70747 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 21:36:13 | 28.04.2013 23:06:16 | 1.5008 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.0233 | 0 | 0
70738 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 21:09:06 | 28.04.2013 21:44:09 | 0.5842 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 78.2783
70737 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 21:05:31 | 28.04.2013 22:00:44 | 0.9203 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.0069 | 0 | 0 | 0
70733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK TR:KUZUKUYUSU1 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:47:42 | 28.04.2013 21:42:02 | 0.9056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
70729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:33:49 | 28.04.2013 20:59:28 | 0.4275 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.9775 | 0 | 0
70726 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:28:14 | 28.04.2013 21:21:36 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4472
70722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:28:24 | 28.04.2013 21:19:52 | 0.8578 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0
70718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:23:56 | 28.04.2013 21:17:31 | 0.8931 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4653
70716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:11:38 | 28.04.2013 21:19:03 | 1.1236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8542 | 0 | 0
70714 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:09:40 | 28.04.2013 21:11:21 | 1.0281 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.0281 | 9.2525 | 0 | 0
70711 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:02:56 | 28.04.2013 21:11:07 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 93.1839
70710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:03:14 | 28.04.2013 22:06:24 | 2.0528 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4222 | 0
70709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:06:50 | 28.04.2013 21:23:21 | 1.2753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9269 | 0 | 0
70702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 20:03:45 | 28.04.2013 23:05:12 | 3.0242 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0967 | 0
70699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:52:06 | 28.04.2013 21:10:28 | 1.3061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5917 | 0 | 0
70688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3C TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:37:36 | 28.04.2013 20:00:53 | 0.3881 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5969 | 0 | 0 | 0
70686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERTEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:41:05 | 28.04.2013 20:08:43 | 0.4606 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9083 | 0 | 0
70684 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:37:37 | 28.04.2013 19:45:24 | 0.1297 | 3 | 900 | 100 | 0 | 0.3892 | 116.75 | 12.9722 | 0
70679 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS9 TR FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:27:06 | 28.04.2013 20:00:37 | 0.5586 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.1172 | 5.5861 | 0 | 0
70678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:19:02 | 28.04.2013 19:52:45 | 0.5619 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.0972 | 0 | 0
70675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:16:29 | 28.04.2013 19:39:07 | 0.3772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0
70674 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CAVUSIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:13:42 | 28.04.2013 19:58:52 | 0.7528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0
70667 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:04:53 | 28.04.2013 21:27:17 | 2.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0 | 0
70666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:03:17 | 28.04.2013 19:26:19 | 0.3839 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 249.5278 | 0 | 0
70663 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TR:MESELIK1 TR FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 19:00:03 | 28.04.2013 19:38:13 | 0.6361 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
70662 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:55:22 | 28.04.2013 19:53:56 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9283
70661 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:13:12 | 28.04.2013 19:02:00 | 0.8133 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 2440 | 3253.3333 | 0 | 0
70660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:18:13 | 28.04.2013 18:59:42 | 0.6914 | 100 | 1800 | 800 | 400 | 69.1389 | 1244.5 | 553.1111 | 276.5556
70659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:KEPIR YAYLASI1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:41:43 | 28.04.2013 19:08:52 | 0.4525 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.905 | 4.0725
70653 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM1 FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:18:11 | 28.04.2013 19:58:24 | 1.6703 | 58 | 7200 | 0 | 0 | 96.8761 | 12026 | 0 | 0
70652 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:19:40 | 28.04.2013 19:31:49 | 1.2025 | 0 | 359 | 1 | 1800 | 0 | 431.6975 | 1.2025 | 2164.5
70650 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:34:50 | 28.04.2013 19:17:46 | 0.7156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5778 | 0 | 0
70647 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:22:40 | 28.04.2013 19:35:50 | 1.2194 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 3630.2861 | 0 | 0
70646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:22:50 | 28.04.2013 19:08:45 | 0.7653 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 214.2778 | 0 | 0
70635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK TR:KAMISLIKUYU1 TR FİDER:BAHÇELİ KÖK-KAMIŞLIKUYU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 18:07:38 | 28.04.2013 20:45:57 | 2.6386 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.5444 | 0 | 0 | 0
70633 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:54:28 | 28.04.2013 20:15:33 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0542
70630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUCUK MAHALLE12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:52:31 | 28.04.2013 18:30:06 | 0.6264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5056 | 0 | 0
70626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:52:30 | 28.04.2013 20:13:05 | 2.3431 | 0 | 348 | 2 | 0 | 0 | 815.3833 | 4.6861 | 0
70625 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:54:13 | 28.04.2013 18:34:01 | 0.6633 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0
70619 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:35:38 | 28.04.2013 19:03:17 | 1.4608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0
70617 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:35:24 | 28.04.2013 19:32:57 | 1.9592 | 0 | 0 | 8 | 570 | 0 | 0 | 15.6733 | 1116.725
70616 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM24 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:21:11 | 28.04.2013 18:24:43 | 1.0589 | 350 | 0 | 0 | 0 | 370.6111 | 0 | 0 | 0
70614 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:28:50 | 28.04.2013 18:35:03 | 1.1036 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0
70613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YAYLA YOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:25:27 | 28.04.2013 20:49:07 | 3.3944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9722 | 0 | 0
70612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:19:13 | 28.04.2013 18:18:29 | 0.9878 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.7556 | 0
70609 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:11:15 | 28.04.2013 18:36:18 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.4375
70608 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:10:12 | 29.04.2013 11:21:32 | 18.1889 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 272.8333 | 0
70603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ2 TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 17:01:18 | 28.04.2013 19:10:48 | 2.1583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0 | 0
70601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:KARAAGIL1 TR FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 16:59:07 | 28.04.2013 20:41:02 | 3.6986 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.7806 | 0 | 0 | 0
70600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 16:55:06 | 28.04.2013 20:16:09 | 3.3508 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.525 | 0 | 0
70595 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 16:45:53 | 28.04.2013 18:55:24 | 2.1586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2689 | 0 | 0
70593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:GEMECIK2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 16:39:57 | 28.04.2013 17:37:46 | 0.9636 | 2 | 78 | 0 | 0 | 1.9272 | 75.1617 | 0 | 0
70591 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 16:28:16 | 28.04.2013 17:13:25 | 0.7525 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.3375 | 0 | 0
70589 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 16:21:07 | 28.04.2013 18:26:33 | 2.0906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4528 | 0 | 0
70585 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.04.2013 16:08:55 | 28.04.2013 16:14:33 | 0.0939 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9389 | 0
70583 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 16:01:24 | 28.04.2013 16:51:00 | 0.8267 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0
70581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:52:25 | 28.04.2013 17:57:19 | 2.0817 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.2667 | 0 | 0
70576 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:38:03 | 28.04.2013 17:18:26 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 418.2639
70574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OTO PARCACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:35:36 | 28.04.2013 17:32:12 | 1.9433 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
70568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:22:51 | 28.04.2013 16:38:55 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.3722
70567 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:20:28 | 28.04.2013 16:39:21 | 1.3147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9442 | 0 | 0
70565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:19:13 | 28.04.2013 18:27:48 | 3.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1431 | 0 | 0
70562 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARABIYIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:02:28 | 28.04.2013 21:16:17 | 6.2303 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.3753
70559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:06:41 | 28.04.2013 16:56:40 | 1.8331 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 274.9583 | 0 | 0
70555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 15:02:00 | 28.04.2013 15:58:07 | 0.9353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.7639 | 0 | 0
70551 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ILICA MH28/A TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 14:54:32 | 28.04.2013 15:52:09 | 0.9603 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6028 | 0 | 0 | 0
70549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 14:52:57 | 28.04.2013 15:56:03 | 1.0517 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2917 | 0 | 0
70541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA1 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 14:37:27 | 28.04.2013 17:11:05 | 2.5606 | 5 | 425 | 0 | 0 | 12.8028 | 1088.2361 | 0 | 0
70538 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 14:36:40 | 28.04.2013 16:01:59 | 1.4219 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 156.4139 | 0
70531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30801 FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 14:18:02 | 28.04.2013 15:36:56 | 1.315 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0
70529 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 14:19:36 | 28.04.2013 18:50:40 | 4.5178 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0711 | 0
70526 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 14:16:25 | 28.04.2013 15:20:36 | 1.0697 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72.7411 | 0 | 0 | 0
70512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇİMELİ KÖK FİDER:ALTINKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 13:52:20 | 28.04.2013 14:59:43 | 1.1231 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 729.9861 | 0
70510 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 13:51:59 | 28.04.2013 13:56:14 | 0.0708 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 14.1667 | 41.0833
70506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.04.2013 13:51:44 | 28.04.2013 14:50:07 | 0.9731 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.1917
70502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR132 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 13:40:37 | 28.04.2013 14:22:52 | 0.7042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0
70496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 13:33:59 | 28.04.2013 14:22:10 | 0.8031 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 120.4583 | 0 | 0
70494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKİNÖZÜ KÖYÜ1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 13:26:58 | 28.04.2013 15:28:50 | 2.0311 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121.8667 | 0 | 0
70485 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 13:09:19 | 28.04.2013 13:25:00 | 0.2614 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 52.2778 | 151.6056
70480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:59:52 | 28.04.2013 17:34:58 | 4.585 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.625 | 0 | 0
70477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:51:35 | 28.04.2013 14:22:52 | 1.5214 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.2486 | 0 | 0
70464 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜLPINAR KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:20:31 | 28.04.2013 12:39:12 | 0.3114 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.5694 | 0 | 0
70462 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:28:01 | 28.04.2013 12:32:15 | 0.0706 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 14.1111 | 40.9222
70460 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:26:58 | 28.04.2013 13:45:37 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.3517
70457 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:26:53 | 28.04.2013 14:26:55 | 2.0006 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.0278 | 0 | 0
70456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:23:10 | 28.04.2013 14:47:50 | 2.4111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0 | 0 | 0
70451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ADSIZ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.04.2013 12:24:07 | 28.04.2013 16:09:59 | 3.7644 | 6 | 150 | 0 | 0 | 22.5867 | 564.6667 | 0 | 0
70445 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 12:03:13 | 28.04.2013 12:16:08 | 0.2153 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 43.0556 | 124.8611
70439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ETIKET YOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:56:46 | 28.04.2013 14:16:17 | 2.3253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3011 | 0 | 0
70436 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:47:08 | 28.04.2013 11:54:50 | 0.1283 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 25.6667 | 74.4333
70430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:43:36 | 28.04.2013 13:45:43 | 2.0353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1764 | 0 | 0
70429 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:40:15 | 28.04.2013 13:01:50 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.1875
70422 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:37:59 | 28.04.2013 11:50:19 | 0.2056 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 41.1111 | 119.2222
70413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR06 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:27:41 | 28.04.2013 12:15:46 | 0.8014 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.0625 | 0 | 0
70411 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:24:23 | 28.04.2013 11:52:23 | 0.4667 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 93.3333 | 270.6667
70400 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:17:46 | 28.04.2013 12:22:48 | 1.0839 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2.1678 | 54.1944
70399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:12:22 | 28.04.2013 12:33:44 | 1.3561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5611 | 0 | 0
70397 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:47:04 | 28.04.2013 11:46:58 | 0.9983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0
70396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:11:32 | 28.04.2013 14:43:25 | 3.5314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6569 | 0 | 0
70395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:11:51 | 28.04.2013 13:17:50 | 2.0997 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4986 | 0
70393 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:12:05 | 28.04.2013 11:53:17 | 0.6867 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 137.3333 | 398.2667
70389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:RENSAN DM - KARAPINAR DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.04.2013 11:05:55 | 28.04.2013 12:39:59 | 1.5678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5678 | 0 | 0 | 0
70386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 11:03:10 | 28.04.2013 11:34:37 | 0.5242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4833
70382 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:19:17 | 28.04.2013 11:38:42 | 2.3236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 0 | 0
70381 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZAEVI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:45:23 | 28.04.2013 11:45:44 | 1.0058 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.3967 | 0 | 0
70379 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:SARNIÇ SULAMA1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:46:04 | 28.04.2013 11:55:01 | 1.1492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.8342 | 0
70378 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:44:08 | 28.04.2013 11:49:24 | 1.0878 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 3.2633 | 76.1444 | 0
70375 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:40:35 | 28.04.2013 10:44:55 | 0.0722 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 14.4444 | 41.8889
70374 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:36:51 | 28.04.2013 10:40:27 | 0.06 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 12 | 34.8
70373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 02 SANCAK TR:SANCAK29 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:35:35 | 28.04.2013 11:09:52 | 0.5714 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.7111 | 0 | 0
70372 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:31:27 | 28.04.2013 11:53:47 | 1.3722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
70371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:HOTAMIS KÖK 2 -SABANLI YAYLA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:32:03 | 28.04.2013 12:27:50 | 1.9297 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2972 | 0
70370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:KAYMAKLI DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:33:36 | 28.04.2013 10:51:04 | 0.2911 | 6 | 1800 | 50 | 6 | 1.7467 | 524 | 14.5556 | 1.7467
70368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:30:37 | 28.04.2013 11:48:41 | 1.3011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0111 | 0 | 0
70367 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:28:23 | 28.04.2013 10:32:44 | 0.0725 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 14.5 | 42.05
70360 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:12:46 | 28.04.2013 10:25:00 | 1.2039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8156 | 0 | 0
70354 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI DM - TOSUNOĞLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:05:21 | 28.04.2013 13:05:14 | 2.9981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9981 | 0
70348 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 10:00:21 | 28.04.2013 10:57:09 | 0.9467 | 5 | 95 | 0 | 0 | 4.7333 | 89.9333 | 0 | 0
70346 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:58:01 | 28.04.2013 11:17:03 | 1.3172 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 197.5833 | 0 | 0
70339 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:33:23 | 28.04.2013 10:25:16 | 0.8647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 0
70335 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:25:57 | 28.04.2013 09:45:55 | 0.3328 | 2 | 3047 | 4 | 3392 | 0.6656 | 1013.9739 | 1.3311 | 1128.7822
70332 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:13:02 | 28.04.2013 10:46:06 | 1.5511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7556 | 0 | 0
70329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/41 ÇEVİK KUVVET | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 08:43:35 | 28.04.2013 11:45:03 | 3.0244 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.6111 | 0 | 0
70324 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:50:12 | 28.04.2013 10:29:35 | 0.6564 | 0 | 772 | 0 | 4000 | 0 | 506.7322 | 0 | 2625.5556
70322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:10:03 | 28.04.2013 13:35:18 | 4.4208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2625 | 0
70320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 FİDER:KARAMAN TM - DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:10:29 | 28.04.2013 09:50:35 | 0.6683 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0
70319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:08:34 | 28.04.2013 10:27:45 | 1.3197 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.3944 | 0
70316 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:07:48 | 28.04.2013 09:18:43 | 0.1819 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0
70315 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 09:02:22 | 28.04.2013 10:50:46 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0333
70311 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:KARATAY ÜNİ FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.04.2013 08:36:50 | 28.04.2013 13:14:32 | 4.6283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.2833 | 0 | 0
70310 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 08:33:52 | 28.04.2013 09:45:09 | 1.1881 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3164 | 0
70309 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 08:30:03 | 28.04.2013 09:34:11 | 1.0689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3444 | 0 | 0
70304 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:TOSUNOGLU KÖK FİDER:TOSUNOĞLU KÖK - KURTHASANLI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 08:16:27 | 28.04.2013 10:28:02 | 2.1931 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 2144.8083 | 15.3514 | 4199.7014
70300 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 07:44:02 | 28.04.2013 09:12:44 | 1.4783 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.3917 | 7.3917 | 0 | 0
70298 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 07:51:18 | 28.04.2013 10:55:19 | 3.0669 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.3389 | 0 | 0 | 0
70296 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 07:40:56 | 28.04.2013 09:58:48 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9778
70292 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜZELYURT KÖK- A FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 07:22:58 | 28.04.2013 07:58:07 | 0.5858 | 2 | 198 | 0 | 0 | 1.1717 | 115.995 | 0 | 0
70291 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 07:17:03 | 28.04.2013 09:14:11 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.85
70290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK3 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 07:18:53 | 28.04.2013 07:45:52 | 0.4497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.9722 | 0 | 0 | 0
70287 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 06:53:45 | 28.04.2013 08:09:15 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.0417
70284 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 04:30:35 | 28.04.2013 09:08:13 | 4.6272 | 0 | 0 | 72 | 15 | 0 | 0 | 333.16 | 69.4083
70283 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:103 NOLU KABİN KÖK TR:SOGUT1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 04:06:37 | 28.04.2013 04:52:16 | 0.7608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7608
70276 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.04.2013 00:44:53 | 28.04.2013 00:47:44 | 0.0475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0
70275 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 00:17:16 | 28.04.2013 08:36:13 | 8.3158 | 0 | 175 | 250 | 575 | 0 | 1455.2708 | 2078.9583 | 4781.6042
70274 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:AKORENKISLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 00:15:01 | 28.04.2013 00:48:24 | 0.5564 | 50 | 300 | 0 | 0 | 27.8194 | 166.9167 | 0 | 0
70272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 00:09:59 | 28.04.2013 02:18:07 | 2.1356 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.7444 | 0 | 0
70271 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 28.04.2013 00:00:12 | 28.04.2013 00:12:37 | 0.2069 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 1187.6542 | 0 | 0
70267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:SULTANHANI1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 23:14:02 | 28.04.2013 00:53:42 | 1.6611 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 249.1667 | 0
70265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 22:33:30 | 28.04.2013 10:01:08 | 11.4606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.9211 | 0
70262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHAN GAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 22:35:55 | 28.04.2013 00:33:50 | 1.9653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8264 | 0 | 0
70252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 21:54:38 | 27.04.2013 23:34:26 | 1.6633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0
70250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 21:46:48 | 27.04.2013 23:41:38 | 1.9139 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.7083 | 0 | 0 | 0
70249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 21:48:20 | 27.04.2013 22:51:19 | 1.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0
70247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZAEVI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 21:40:21 | 27.04.2013 22:10:55 | 0.5094 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34.6422 | 0 | 0
70241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SARAYCIK KÖYÜ TR/1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 21:17:04 | 27.04.2013 21:52:45 | 0.5947 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0
70239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ORTA SINAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 20:09:40 | 27.04.2013 22:50:27 | 2.6797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7972 | 0 | 0
70220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 20:20:54 | 28.04.2013 00:28:17 | 4.1231 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 57.7228 | 103.0764
70213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:KEÇİLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 20:09:32 | 27.04.2013 20:47:54 | 0.6394 | 50 | 500 | 0 | 0 | 31.9722 | 319.7222 | 0 | 0
70211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL05 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 20:10:18 | 27.04.2013 21:30:07 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 | 0 | 0
70207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SIRATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 20:05:32 | 27.04.2013 20:48:33 | 0.7169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1694
70195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM KÖK:PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 19:41:08 | 27.04.2013 20:16:35 | 0.5908 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0
70193 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERİNKUYU TM FİDER:KAYMAKLI DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 19:36:14 | 27.04.2013 19:52:27 | 0.2703 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7028 | 0
70188 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 19:30:50 | 27.04.2013 20:11:13 | 0.6731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3844 | 0 | 0
70186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 19:32:28 | 27.04.2013 22:04:43 | 2.5375 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0
70184 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 19:27:20 | 27.04.2013 21:09:16 | 1.6989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9889 | 0 | 0
70179 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 19:19:58 | 27.04.2013 20:11:12 | 0.8539 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.0778
70163 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 19:01:11 | 27.04.2013 20:14:11 | 1.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
70158 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALEKÖY KÖK TR:CIFTLIKMEHMETAGA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 18:50:05 | 27.04.2013 21:10:38 | 2.3425 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 175.6875 | 0
70150 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR10 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 18:46:57 | 27.04.2013 19:01:06 | 0.2358 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.7075 | 16.5083 | 0 | 0
70138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 18:25:26 | 27.04.2013 19:30:43 | 1.0881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5283 | 0 | 0
70133 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:YUKARI HAMITLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 18:19:39 | 27.04.2013 21:27:40 | 3.1336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.0042 | 0 | 0
70124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERİNKUYU TM DM:KAYMAKLI DM FİDER:KAYMAKLI DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 18:13:14 | 27.04.2013 18:50:06 | 0.6144 | 6 | 2000 | 6 | 5 | 3.6867 | 1228.8889 | 3.6867 | 3.0722
70121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 18:09:09 | 27.04.2013 18:38:39 | 0.4917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 0
70117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:ÖZALAN01 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:43:24 | 27.04.2013 18:53:32 | 1.1689 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2337.7778 | 0 | 0
70108 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:43:34 | 27.04.2013 18:06:08 | 0.3761 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 56.4167 | 0 | 0
70107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:FATIH CAMI TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:46:55 | 27.04.2013 18:28:06 | 0.6864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0
70104 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:44:58 | 27.04.2013 18:27:17 | 0.7053 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.3167 | 0 | 0
70098 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:CEZAEVİ MODÜLER KÖK TR:KAMAN32 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:19:49 | 27.04.2013 18:56:33 | 1.6122 | 145 | 0 | 0 | 0 | 233.7722 | 0 | 0 | 0
70095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ÇUMRA69 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:27:24 | 27.04.2013 18:35:11 | 1.1297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9458 | 0 | 0
70091 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KOSEFAKILI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:17:59 | 27.04.2013 20:12:31 | 2.9089 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0889
70089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:MERKEZ TR3/46 FİDER:KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 17:14:53 | 27.04.2013 17:38:35 | 0.395 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 177.75 | 0 | 0
70083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 16:49:15 | 27.04.2013 19:02:58 | 2.2286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.8583 | 0 | 0
70080 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 16:31:59 | 27.04.2013 20:06:20 | 3.5725 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0075 | 0
70065 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 16:18:03 | 27.04.2013 17:36:36 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.7292
70063 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 16:08:09 | 27.04.2013 19:26:51 | 3.3117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3117 | 0
70059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 15:59:22 | 27.04.2013 16:51:12 | 0.8639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8639 | 0 | 0 | 0
70054 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 15:58:08 | 27.04.2013 16:56:25 | 0.9714 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 29.1417 | 67.9972 | 0
70053 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 15:55:32 | 27.04.2013 16:16:03 | 0.3419 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | 0 | 0 | 0
70027 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 15:06:39 | 27.04.2013 18:39:17 | 3.5439 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7194 | 0
70017 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK FİDER:BOZKIR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 14:52:37 | 27.04.2013 20:32:14 | 5.6603 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1199.9789 | 0
70016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 14:49:17 | 27.04.2013 15:00:33 | 0.1878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3756
70013 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EREGLI YOLU VIRAJ TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 14:44:53 | 27.04.2013 20:45:44 | 6.0142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.2125 | 0 | 0
70011 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:CÜCÜ KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 14:37:08 | 27.04.2013 15:35:20 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.25
70008 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 14:28:16 | 27.04.2013 15:15:04 | 0.78 | 0 | 0 | 200 | 580 | 0 | 0 | 156 | 452.4
70005 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 14:19:30 | 27.04.2013 15:22:44 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
69999 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 14:09:22 | 27.04.2013 14:39:41 | 0.5053 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0528 | 0
69995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 14:03:55 | 27.04.2013 15:08:09 | 1.0706 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7056 | 0 | 0 | 0
69990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 13:48:19 | 27.04.2013 14:20:22 | 0.5342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3417 | 0 | 0
69989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 13:45:15 | 27.04.2013 17:09:47 | 3.4089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6356 | 0
69988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1250 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 13:34:29 | 27.04.2013 14:18:54 | 0.7403 | 150 | 0 | 0 | 0 | 111.0417 | 0 | 0 | 0
69981 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 13:27:44 | 27.04.2013 16:55:26 | 3.4617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6167 | 0 | 0
69979 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 13:08:56 | 27.04.2013 14:12:59 | 1.0675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4725 | 0 | 0
69969 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:56:42 | 27.04.2013 13:56:38 | 0.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9989 | 0 | 0
69968 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:59:48 | 27.04.2013 13:41:42 | 0.6983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4917 | 0 | 0 | 0
69965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 12:14:54 | 27.04.2013 12:59:38 | 0.7456 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 410.0556 | 0 | 0
69962 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:48:20 | 27.04.2013 15:10:45 | 2.3736 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.7361 | 0 | 0 | 0
69957 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SOGUTCUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:42:02 | 27.04.2013 13:01:58 | 0.3322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3222
69949 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH 6/A 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:28:39 | 27.04.2013 15:16:41 | 2.8006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0056 | 0 | 0
69944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:17:10 | 27.04.2013 15:29:17 | 3.2019 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8078 | 0
69943 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:18:52 | 27.04.2013 12:57:48 | 0.6489 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5422
69942 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:10:11 | 27.04.2013 12:51:37 | 0.6906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6906 | 0
69938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 12:06:25 | 27.04.2013 13:24:05 | 1.2944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9444 | 0 | 0 | 0
69935 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA SANAYI MERKEZI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:58:08 | 27.04.2013 12:25:28 | 0.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4556 | 0 | 0
69928 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:49:43 | 27.04.2013 13:16:46 | 1.4508 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 435.25 | 108.8125 | 72.5417
69926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:AKBURUN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:36:40 | 27.04.2013 13:01:45 | 1.4181 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1418.0556 | 0 | 0
69922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:27:53 | 27.04.2013 11:59:33 | 0.5278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2778 | 0 | 0
69919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:30:31 | 27.04.2013 13:58:20 | 2.4636 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86.2264 | 0 | 0 | 0
69915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1171 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:28:31 | 27.04.2013 13:25:42 | 1.9531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4367 | 0 | 0
69914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:26:34 | 27.04.2013 12:19:17 | 0.8786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0
69909 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:20:33 | 27.04.2013 11:55:11 | 0.5772 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 230.8889 | 0 | 0
69907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:19:35 | 27.04.2013 17:40:03 | 6.3411 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3878 | 0
69905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:ŞEYHŞAMIL06 TR FİDER:ŞEYH ŞAMiL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 11:13:56 | 27.04.2013 13:27:02 | 2.2183 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7764.1667 | 0 | 0
69888 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:BÜSAN18 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:48:18 | 27.04.2013 13:12:04 | 2.3961 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.9222 | 0 | 0
69884 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:47:11 | 27.04.2013 12:23:27 | 1.6044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0222 | 0 | 0
69879 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:İMAMIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 10:48:36 | 27.04.2013 11:27:57 | 0.6558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0
69877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 10:49:36 | 27.04.2013 12:13:52 | 1.4044 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 112.3556 | 0 | 0
69868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:35:06 | 27.04.2013 12:31:10 | 1.9344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9344 | 0 | 0
69867 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:35:32 | 27.04.2013 11:01:15 | 0.4286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7144 | 0 | 0
69861 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:31:15 | 27.04.2013 12:27:28 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6847
69860 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:28:05 | 27.04.2013 12:45:11 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.285
69859 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:BÜSAN19 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:29:53 | 27.04.2013 11:03:08 | 0.5542 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.7083 | 0 | 0
69855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:21:24 | 27.04.2013 11:59:38 | 1.6372 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 196.4667 | 0 | 0
69854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TARASCI1 TR FİDER:TARAŞÇI TR1-TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:20:44 | 27.04.2013 11:01:00 | 0.6711 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0 | 0
69846 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:09:25 | 27.04.2013 10:44:17 | 0.5811 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 87.1667 | 0
69842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 10:00:32 | 27.04.2013 10:45:20 | 0.7467 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
69832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 09:42:45 | 27.04.2013 09:54:06 | 0.1892 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 2.27 | 141.875 | 8.1342 | 336.7167
69830 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 09:42:21 | 27.04.2013 10:16:44 | 0.5731 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8653 | 0 | 0 | 0
69815 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 36 ÇİMENTO FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 09:34:20 | 27.04.2013 09:49:00 | 0.2444 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2.4444 | 12.2222 | 0 | 0
69814 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 09:36:10 | 27.04.2013 11:45:33 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.2556
69810 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:BAŞKUYU2 KÖK FİDER:BAŞKUYU2 KÖK - ÖRNEKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 07:33:16 | 27.04.2013 09:38:01 | 2.0792 | 0 | 421 | 13 | 815 | 0 | 875.3292 | 27.0292 | 1694.5208
69807 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 09:16:26 | 27.04.2013 10:22:57 | 1.1086 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0861 | 0 | 0 | 0
69804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:KARAMAN TM - DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 09:11:33 | 27.04.2013 09:37:23 | 0.4306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 | 0 | 0
69798 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:57:06 | 27.04.2013 11:51:28 | 2.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9061 | 0 | 0
69796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:57:45 | 27.04.2013 09:42:07 | 0.7394 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.9722 | 0 | 0
69794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:AYDINLAR1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:54:55 | 27.04.2013 11:24:46 | 2.4975 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 312.1875 | 0
69791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20509 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:52:55 | 27.04.2013 09:24:51 | 0.5322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
69790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:50:44 | 27.04.2013 15:05:58 | 6.2539 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.0778 | 0
69787 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR146 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:38:18 | 27.04.2013 09:10:46 | 0.5411 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.8222 | 0 | 0
69780 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:42:04 | 27.04.2013 09:21:28 | 0.6567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6567 | 0 | 0 | 0
69779 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:41:41 | 27.04.2013 10:48:07 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.6806
69777 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:37:28 | 27.04.2013 09:23:48 | 0.7722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7722 | 0 | 0 | 0
69774 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:31:37 | 27.04.2013 09:35:55 | 1.0717 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.075 | 0 | 0 | 0
69772 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:16:57 | 27.04.2013 12:58:30 | 4.6925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4625 | 0 | 0
69770 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:11:38 | 27.04.2013 09:45:22 | 1.5622 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
69767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 08:03:36 | 27.04.2013 11:38:27 | 3.5808 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.7125 | 0
69766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:50:21 | 27.04.2013 09:41:24 | 2.8508 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1567.9583 | 0 | 0
69765 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 07:44:10 | 27.04.2013 09:15:00 | 1.5139 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 45.4167 | 90.8333
69764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 07:35:30 | 27.04.2013 09:28:17 | 1.8797 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.9931 | 0 | 0
69761 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI13 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 05:35:55 | 27.04.2013 11:26:13 | 5.8383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8383 | 0 | 0
69760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:56:15 | 27.04.2013 07:39:31 | 0.7211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7211 | 0 | 0
69758 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM TR:HOCA HABIB1 TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 06:48:58 | 27.04.2013 07:04:57 | 0.2664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 0
69757 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:48:33 | 27.04.2013 09:14:20 | 2.4297 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2972 | 0 | 0 | 0
69756 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:ÇOMAKLI KÖK TR:COMAKLI1 TR FİDER:ÇOMAKLI KÖK - ÇOMAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:45:25 | 27.04.2013 07:27:43 | 0.705 | 150 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 | 0
69755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:37:10 | 27.04.2013 08:30:43 | 1.8925 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1004.9175 | 0 | 0 | 0
69753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:28:01 | 27.04.2013 09:39:50 | 3.1969 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.9694 | 0 | 0 | 0
69752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:01:13 | 27.04.2013 06:36:02 | 0.5803 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 454.9378
69750 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 06:04:53 | 27.04.2013 06:36:39 | 0.5294 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.6472 | 2.6472 | 0 | 0
69747 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM TR:AKKISE2 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.04.2013 02:59:36 | 27.04.2013 04:23:14 | 1.3939 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1372.9806 | 0
69743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 01:55:59 | 27.04.2013 02:00:38 | 0.0775 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 0 | 0
69742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 01:48:12 | 27.04.2013 01:51:07 | 0.0486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0
69740 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:GUVENDIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 01:36:08 | 27.04.2013 01:38:52 | 0.0456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4556 | 0 | 0
69739 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:FURUNLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.04.2013 01:22:05 | 27.04.2013 01:29:20 | 0.1208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0
69735 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 23:08:43 | 27.04.2013 00:00:55 | 0.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
69728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 22:13:53 | 26.04.2013 23:15:04 | 1.0197 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.4931 | 0 | 0
69710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 20:48:17 | 26.04.2013 22:28:36 | 1.6719 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.1583 | 0 | 0
69706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1096 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 20:30:27 | 26.04.2013 20:53:44 | 0.3881 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22.1192 | 0 | 0
69705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BAKALAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 20:12:34 | 26.04.2013 22:18:41 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5097
69703 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 20:10:59 | 26.04.2013 21:34:21 | 1.3894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8944 | 0 | 0
69702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 20:17:09 | 26.04.2013 21:05:56 | 0.8131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1306 | 0 | 0
69691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DINEK KOK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:48:07 | 26.04.2013 21:12:12 | 1.4014 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 2.8028 | 142.9417
69688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ETHEMOBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:42:57 | 26.04.2013 23:56:35 | 4.2272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5906 | 0 | 0
69683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TAVŞANLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:37:03 | 26.04.2013 22:12:24 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8917
69676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:19:14 | 26.04.2013 20:56:09 | 1.6153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6917 | 0 | 0
69673 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS9 TR FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:21:34 | 26.04.2013 19:48:52 | 0.455 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0
69671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:08:01 | 26.04.2013 22:46:18 | 3.6381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1903 | 0 | 0
69670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:12:02 | 26.04.2013 20:10:07 | 0.9681 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.8819 | 0 | 0
69668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 19:06:25 | 26.04.2013 20:56:17 | 1.8311 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0
69663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1634 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:54:49 | 26.04.2013 20:07:44 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0
69659 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:48:21 | 26.04.2013 19:08:30 | 0.3358 | 20 | 100 | 0 | 0 | 6.7167 | 33.5833 | 0 | 0
69658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM FİDER:KIZÖREN TM - GÖZERLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:47:11 | 26.04.2013 20:44:17 | 1.9517 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 146.375 | 0
69657 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:ADAKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:44:59 | 26.04.2013 20:20:40 | 1.5947 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 239.2083 | 0 | 0
69647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:30:01 | 26.04.2013 19:49:31 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.875
69645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:4C 11TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:17:46 | 26.04.2013 19:53:20 | 1.5928 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 159.2778 | 0 | 0
69642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:23:16 | 26.04.2013 20:23:52 | 2.01 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0
69633 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.04.2013 18:17:00 | 26.04.2013 18:20:57 | 0.0658 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
69630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:55:00 | 26.04.2013 20:09:33 | 2.2425 | 68 | 0 | 0 | 0 | 152.49 | 0 | 0 | 0
69626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 18:02:20 | 26.04.2013 19:03:34 | 1.0206 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.925 | 0 | 0 | 0
69625 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:KEŞLİK KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:55:58 | 26.04.2013 18:48:12 | 0.8706 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6117 | 0
69616 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:53:32 | 26.04.2013 21:47:55 | 3.9064 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.1917
69615 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:52:07 | 26.04.2013 19:07:00 | 1.2481 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.9222 | 0 | 0
69610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:35:49 | 26.04.2013 19:00:18 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0403
69608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:INOBA SAMUK DM - SIRNIK TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:33:58 | 26.04.2013 21:01:20 | 3.4561 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2806 | 0
69607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:33:18 | 26.04.2013 21:08:11 | 3.5814 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.7208 | 0
69604 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL2 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:31:28 | 26.04.2013 19:01:36 | 1.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 0
69602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:54:20 | 26.04.2013 20:19:29 | 3.4192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 0
69597 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:14:54 | 26.04.2013 18:25:47 | 1.1814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9069 | 0 | 0
69589 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:10:15 | 26.04.2013 17:41:57 | 0.5283 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0
69579 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YESILTEPE1 TR FİDER:AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 17:01:08 | 26.04.2013 17:46:41 | 0.7592 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.775 | 0 | 0
69575 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BAKALAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:53:07 | 26.04.2013 18:35:22 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.6042
69574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:53:31 | 26.04.2013 17:51:33 | 0.9672 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1806 | 0 | 0
69571 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:45:09 | 26.04.2013 17:42:02 | 0.9481 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7403 | 0
69570 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:47:20 | 26.04.2013 18:04:20 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
69569 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:44:41 | 26.04.2013 19:44:17 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.98
69561 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:39:29 | 26.04.2013 17:42:46 | 1.0547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5472 | 0 | 0
69546 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:23:13 | 26.04.2013 17:16:02 | 0.8803 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3239 | 0 | 0
69531 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 18 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:07:39 | 26.04.2013 16:41:44 | 0.5681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5681 | 0 | 0
69530 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 16:05:37 | 26.04.2013 16:32:20 | 0.4453 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66.7917 | 0 | 0 | 0
69525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EMİRGAZİ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI TOPRAKLAMASI KAPATILMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 14:44:05 | 26.04.2013 16:01:28 | 1.2897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3458 | 0 | 0
69515 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 15:40:04 | 26.04.2013 16:22:06 | 0.7006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0
69514 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:AK SANAYI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 15:40:14 | 26.04.2013 15:59:14 | 0.3167 | 2 | 300 | 1 | 1 | 0.6333 | 95 | 0.3167 | 0.3167
69500 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 15:19:54 | 26.04.2013 15:40:34 | 0.3444 | 0 | 0 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 8.6111 | 344.4444
69492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 15:17:10 | 26.04.2013 21:31:59 | 6.2469 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.4572
69491 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.04.2013 15:08:33 | 26.04.2013 15:33:05 | 0.4089 | 50 | 300 | 0 | 0 | 20.4444 | 122.6667 | 0 | 0
69472 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 14:40:27 | 26.04.2013 16:13:11 | 1.5456 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7278 | 0
69467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 14:36:23 | 26.04.2013 16:21:13 | 1.7472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 0 | 0
69460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 14:28:39 | 26.04.2013 17:01:57 | 2.555 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.325 | 0
69457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 14:26:17 | 26.04.2013 17:04:18 | 2.6336 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3361 | 0
69445 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ALTINOVA KÖK FİDER:ALTINOVA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 14:01:45 | 26.04.2013 14:43:25 | 0.6944 | 0 | 0 | 75 | 250 | 0 | 0 | 52.0833 | 173.6111
69444 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜRSU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 14:16:57 | 26.04.2013 20:38:54 | 6.3658 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 318.2917 | 3182.9167
69435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 13:59:53 | 26.04.2013 18:35:55 | 4.6006 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0028 | 0
69434 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 13:56:32 | 26.04.2013 14:49:24 | 0.8811 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.0278
69426 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 13:44:49 | 26.04.2013 14:03:09 | 0.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3056 | 0 | 0
69423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:AKTAŞ SULAMA FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 13:22:16 | 26.04.2013 16:42:18 | 3.3339 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3389 | 0 | 0 | 0
69422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KUMLUCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 13:21:11 | 26.04.2013 15:04:46 | 1.7264 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.1597 | 0 | 0
69412 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 12:32:38 | 26.04.2013 12:58:39 | 0.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4336
69409 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 12:22:27 | 26.04.2013 13:06:59 | 0.7422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9378 | 0 | 0
69395 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 12:08:51 | 26.04.2013 15:28:58 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6764
69392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 12:00:35 | 26.04.2013 12:54:49 | 0.9039 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.6361 | 0 | 0 | 0
69388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 11:57:17 | 26.04.2013 13:58:29 | 2.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
69382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 11:10:07 | 26.04.2013 12:23:31 | 1.2233 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 103.9833 | 0 | 0
69368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:GOLCUK YAYLA1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 11:32:17 | 26.04.2013 12:36:52 | 1.0764 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0764 | 3.2292
69363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 11:21:00 | 26.04.2013 12:29:01 | 1.1336 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.3444 | 0 | 0
69354 | 1 | KONYA | KULU | TR:AK SANAYI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 11:12:04 | 26.04.2013 11:52:32 | 0.6744 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.8611 | 0 | 0
69351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 11:06:21 | 26.04.2013 11:23:31 | 0.2861 | 18175 | 0 | 0 | 0 | 5200.0694 | 0 | 0 | 0
69346 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:56:34 | 26.04.2013 15:21:51 | 4.4214 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6856 | 0
69342 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:57:03 | 26.04.2013 11:48:52 | 0.8636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4544 | 0 | 0
69340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:50:55 | 26.04.2013 11:35:20 | 0.7403 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1042 | 0
69335 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:50:09 | 26.04.2013 11:41:51 | 0.8617 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
69334 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:50:14 | 26.04.2013 12:41:37 | 1.8564 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.8194 | 0
69321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:33:25 | 26.04.2013 11:19:26 | 0.7669 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6694 | 0 | 0 | 0
69319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:35:47 | 26.04.2013 11:16:55 | 0.6856 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.6856 | 6.8556
69318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE13 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:25:29 | 26.04.2013 12:41:38 | 2.2692 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 113.4583 | 0 | 0
69311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:23:50 | 26.04.2013 11:04:26 | 0.6767 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
69309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM FİDER:ÇARDAK KÖK - KAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:22:54 | 26.04.2013 11:57:28 | 1.5761 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.2833 | 0 | 0
69287 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 10:00:33 | 26.04.2013 10:56:52 | 0.9386 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.4653 | 0 | 0
69283 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:56:56 | 26.04.2013 11:30:50 | 1.565 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0
69282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:56:52 | 26.04.2013 10:47:40 | 0.8467 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
69277 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:54:35 | 26.04.2013 11:09:39 | 1.2511 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2.5022 | 62.5556
69275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:49:20 | 26.04.2013 12:33:47 | 2.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 0
69272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:44:08 | 26.04.2013 11:45:43 | 2.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0
69268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:31:49 | 26.04.2013 10:29:07 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.875
69267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:31:09 | 26.04.2013 10:49:32 | 1.3064 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9192 | 0
69263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 5TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.04.2013 09:28:07 | 26.04.2013 11:37:10 | 2.1508 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107.5417 | 0 | 0
69262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:25:54 | 26.04.2013 10:52:55 | 1.4503 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.5139 | 0 | 0 | 0
69260 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM DM:TÜMOSAN DM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:24:41 | 26.04.2013 09:40:05 | 0.2567 | 15 | 485 | 0 | 0 | 3.85 | 124.4833 | 0 | 0
69259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM:MUCUR DM FİDER:MUCUR DM - FABRİKALAR GRUBU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:30:37 | 26.04.2013 10:29:22 | 0.9792 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 0
69255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:TÜMOSAN DM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:26:00 | 26.04.2013 09:35:11 | 0.1531 | 450 | 0 | 0 | 0 | 68.875 | 0 | 0 | 0
69240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:13:08 | 26.04.2013 09:58:36 | 0.7578 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.5222
69238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:10:16 | 26.04.2013 11:06:25 | 1.9358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9358 | 0
69237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KÖK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:12:18 | 26.04.2013 09:51:29 | 0.6531 | 0 | 0 | 48 | 2650 | 0 | 0 | 31.3467 | 1730.5972
69235 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 09:11:47 | 26.04.2013 10:23:47 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
69217 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:50:38 | 26.04.2013 10:37:17 | 1.7775 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.875 | 0 | 0 | 0
69216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:48:03 | 26.04.2013 11:52:45 | 3.0783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0783 | 0
69211 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BUYUKKARTAL1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:38:49 | 26.04.2013 10:34:41 | 1.9311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8622 | 0
69208 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH25 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:35:44 | 26.04.2013 09:17:18 | 0.6928 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4639 | 0 | 0 | 0
69204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:32:25 | 26.04.2013 09:39:53 | 1.1244 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.3689 | 0
69200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:31:23 | 26.04.2013 08:52:01 | 0.3439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 0
69194 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:20:23 | 26.04.2013 10:44:07 | 2.3956 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.3067 | 0 | 0
69191 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:11:58 | 26.04.2013 09:22:37 | 1.1775 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 289.665 | 0 | 0
69189 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 08:04:15 | 26.04.2013 09:39:16 | 1.5836 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.1806 | 0
69181 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 07:00:26 | 26.04.2013 08:23:27 | 1.3836 | 50 | 300 | 0 | 0 | 69.1806 | 415.0833 | 0 | 0
69179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KÖK FİDER:ORTAOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 06:57:18 | 26.04.2013 09:14:38 | 2.2889 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4.5778 | 114.4444
69178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 06:47:45 | 26.04.2013 07:50:03 | 1.0383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
69177 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 06:46:59 | 26.04.2013 08:25:57 | 1.6494 | 220 | 0 | 0 | 0 | 362.8778 | 0 | 0 | 0
69176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 06:33:10 | 26.04.2013 07:00:51 | 0.4614 | 350 | 0 | 0 | 0 | 161.4861 | 0 | 0 | 0
69175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 05:54:53 | 26.04.2013 09:07:46 | 3.2147 | 12 | 400 | 0 | 0 | 38.5767 | 1285.8889 | 0 | 0
69174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 06 YAZIR TR:YAZIR79 TR FİDER:DM6 - YAZIR79 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 05:37:12 | 26.04.2013 07:19:13 | 1.7003 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 119.0194 | 0 | 0
69168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 01:36:01 | 26.04.2013 09:01:17 | 7.4211 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 148.4222 | 0
69167 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.04.2013 01:23:28 | 26.04.2013 02:42:12 | 1.3122 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 196.8333 | 0
69160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM TR:ESMEKAYA2 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 23:16:34 | 26.04.2013 00:49:28 | 1.5483 | 0 | 0 | 220 | 10 | 0 | 0 | 340.6333 | 15.4833
69159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 23:10:12 | 25.04.2013 23:48:46 | 0.6428 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0694 | 0 | 0
69154 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 22:24:33 | 25.04.2013 22:26:29 | 0.0322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | 0
69153 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 22:21:50 | 25.04.2013 22:24:10 | 0.0389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3889 | 0 | 0
69149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 21:51:39 | 25.04.2013 22:30:46 | 0.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6519 | 0 | 0
69148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 21:42:17 | 25.04.2013 21:58:44 | 0.2742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0
69134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 20:36:50 | 25.04.2013 21:39:52 | 1.0506 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.4156 | 0 | 0
69130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 20:19:08 | 25.04.2013 21:04:51 | 0.7619 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2389 | 0 | 0
69129 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 20:14:21 | 25.04.2013 21:54:40 | 1.6719 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 250.7917 | 0
69122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TEPESİDELİK KÖYÜ TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 18:20:01 | 25.04.2013 20:09:20 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3292
69121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 20:04:44 | 25.04.2013 22:10:54 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5139
69115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:54:44 | 25.04.2013 22:16:37 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8236
69114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/73 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:31:07 | 25.04.2013 19:58:39 | 0.4589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0
69105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARA İSA TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:42:09 | 25.04.2013 20:46:38 | 1.0747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 0
69093 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:14:03 | 25.04.2013 19:51:45 | 0.6283 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.7083
69092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:20:58 | 25.04.2013 19:38:50 | 0.2978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.8889 | 0 | 0
69089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:07:50 | 25.04.2013 19:29:47 | 0.3658 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 463.5108 | 0 | 0 | 0
69088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 5/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:08:34 | 25.04.2013 22:08:51 | 3.0047 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150.2361 | 0 | 0
69086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:03:26 | 25.04.2013 20:11:24 | 1.1328 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 169.9167 | 0
69081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR MODÜLER KÖK TR 3.49 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 19:01:34 | 25.04.2013 19:49:14 | 0.7944 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
69078 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 18:46:41 | 25.04.2013 19:27:08 | 0.6742 | 20 | 280 | 0 | 0 | 13.4833 | 188.7667 | 0 | 0
69076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 18:45:21 | 25.04.2013 19:49:28 | 1.0686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106.8611 | 0 | 0 | 0
69075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 18:40:52 | 25.04.2013 19:47:58 | 1.1183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
69072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 18:28:15 | 26.04.2013 10:57:45 | 16.4917 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.4583 | 0 | 0 | 0
69063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 18:18:34 | 25.04.2013 18:57:17 | 0.6453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1622 | 0 | 0
69053 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:55:50 | 25.04.2013 19:34:05 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6375
69052 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:49:07 | 25.04.2013 19:00:04 | 1.1825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7375 | 0 | 0
69049 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:HACIPİRLİ KÖK FİDER:LADİK KÖK1 TR - LADİK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:45:11 | 25.04.2013 21:01:47 | 3.2767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5533 | 0
69048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 17:48:53 | 25.04.2013 18:07:44 | 0.3142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0
69046 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:44:39 | 25.04.2013 20:34:53 | 2.8372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5117 | 0
69043 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:45:09 | 25.04.2013 19:42:53 | 1.9622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8867 | 0 | 0
69040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:40:22 | 25.04.2013 19:28:29 | 1.8019 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.2564 | 0 | 0
69039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:37:34 | 25.04.2013 20:09:45 | 2.5364 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7547 | 0
69038 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:37:39 | 25.04.2013 18:02:23 | 0.4122 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.6111 | 0 | 0 | 0
69034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 17:30:53 | 25.04.2013 22:50:17 | 5.3233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 0
69019 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR24 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 16:58:59 | 25.04.2013 17:59:05 | 1.0017 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0 | 0
69011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 16:41:46 | 25.04.2013 19:33:37 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.6042
69008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 16:37:43 | 25.04.2013 18:59:17 | 2.3594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5944 | 0 | 0
68994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2B TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 16:01:19 | 25.04.2013 22:01:31 | 6.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0033
68989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 16:15:57 | 25.04.2013 17:59:55 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3278
68978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 16:01:36 | 25.04.2013 18:00:45 | 1.9858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8583 | 0 | 0
68975 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 15:51:37 | 25.04.2013 16:49:05 | 0.9578 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95.7778 | 0 | 0
68947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:NIGDEBOGAZI YAYLA1 TR FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 15:23:43 | 25.04.2013 18:18:50 | 2.9186 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1861 | 0 | 0 | 0
68941 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS TR29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 15:18:50 | 25.04.2013 16:18:38 | 0.9967 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9767 | 0 | 0
68930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 14:49:17 | 25.04.2013 19:10:07 | 4.3472 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 17.3889 | 652.0833
68913 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 14:37:10 | 25.04.2013 14:46:41 | 0.1586 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 0 | 0
68912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 14:26:20 | 25.04.2013 15:42:03 | 1.2619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7858 | 0
68910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 14:26:53 | 25.04.2013 17:20:41 | 2.8967 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 434.5 | 0
68907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 14:22:07 | 25.04.2013 14:52:38 | 0.5086 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.6028 | 0 | 0
68902 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 14:17:24 | 25.04.2013 14:21:27 | 0.0675 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
68898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 14:07:56 | 25.04.2013 15:52:42 | 1.7461 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 148.4194 | 0 | 0
68897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 14:08:57 | 25.04.2013 16:03:13 | 1.9044 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.8533 | 0 | 0
68893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:56:53 | 25.04.2013 15:09:13 | 1.2056 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1111 | 0
68888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:48:39 | 25.04.2013 15:30:41 | 1.7006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.1072 | 0 | 0
68885 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:39:14 | 25.04.2013 15:41:21 | 2.0353 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1411 | 0
68881 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:29:33 | 25.04.2013 15:16:36 | 1.7842 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 267.625 | 0
68875 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:TATLICAK15 TR FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:11:01 | 25.04.2013 13:31:54 | 0.3481 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5.2208 | 1.7403 | 0 | 0
68872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:06:59 | 26.04.2013 11:12:53 | 22.0983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.295 | 0 | 0 | 0
68871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:03:51 | 25.04.2013 13:43:50 | 0.6664 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 166.5972 | 0 | 0
68869 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 13:01:13 | 25.04.2013 13:32:46 | 0.5258 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.775 | 0 | 0 | 0
68862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 12:24:09 | 25.04.2013 23:46:56 | 11.3797 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.8986 | 0
68860 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:BÖGECİK KÖK FİDER:YEŞİLDERE- 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 12:26:10 | 25.04.2013 14:18:32 | 1.8728 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7278 | 0
68858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 11:59:59 | 25.04.2013 12:30:29 | 0.5083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 | 0
68857 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 12:25:06 | 25.04.2013 14:15:38 | 1.8422 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 221.0667 | 0
68855 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 12:05:34 | 25.04.2013 21:06:48 | 9.0206 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 225.5139
68853 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 12:15:50 | 25.04.2013 15:36:54 | 3.3511 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 201.0667 | 0 | 0
68848 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 12:08:59 | 25.04.2013 13:22:04 | 1.2181 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1806 | 0
68843 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK12 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 11:56:10 | 25.04.2013 12:28:34 | 0.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
68836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 11:48:40 | 25.04.2013 12:13:37 | 0.4158 | 18175 | 0 | 0 | 0 | 7557.7708 | 0 | 0 | 0
68833 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 11:46:12 | 25.04.2013 13:23:43 | 1.6253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1264 | 0 | 0
68824 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 11:26:54 | 25.04.2013 12:23:28 | 0.9428 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3133 | 0 | 0
68819 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 11:20:23 | 25.04.2013 13:40:36 | 2.3369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0108 | 0
68804 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 11:11:01 | 25.04.2013 12:10:18 | 0.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9881 | 0 | 0
68781 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 10:52:43 | 25.04.2013 11:28:15 | 0.5922 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 0
68771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 07:03:59 | 25.04.2013 18:24:12 | 11.3369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.3478 | 0
68764 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 10:28:40 | 25.04.2013 11:10:38 | 0.6994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 0 | 0
68756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 10:12:13 | 25.04.2013 11:45:58 | 1.5625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
68746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 10:02:10 | 25.04.2013 11:25:28 | 1.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0
68742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:57:55 | 25.04.2013 10:51:15 | 0.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8889 | 0 | 0
68740 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELINER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:58:39 | 25.04.2013 11:00:09 | 1.025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
68734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:46:45 | 25.04.2013 14:47:18 | 5.0092 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0275 | 0
68731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:51:29 | 25.04.2013 10:11:03 | 0.3261 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 97.8333 | 0 | 0
68730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:50:34 | 25.04.2013 12:20:23 | 2.4969 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.4542 | 0 | 0 | 0
68728 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:42:26 | 25.04.2013 10:48:58 | 1.1089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0
68725 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:HÜYÜK KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:40:47 | 25.04.2013 10:48:52 | 1.1347 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 340.4167 | 0 | 0
68723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:41:12 | 25.04.2013 10:45:59 | 1.0797 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1958 | 0 | 0 | 0
68720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:27:23 | 25.04.2013 09:50:05 | 0.3783 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.2417 | 0 | 0
68714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 09:03:50 | 25.04.2013 09:52:37 | 0.8131 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65.0444 | 0 | 0 | 0
68713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 09:20:14 | 25.04.2013 15:56:25 | 6.6031 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 462.2139 | 0 | 0
68708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:35:57 | 25.04.2013 09:18:56 | 0.7164 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50.1472 | 0 | 0 | 0
68701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:50:07 | 25.04.2013 10:57:42 | 2.1264 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 318.9583 | 0 | 0
68697 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:39:28 | 25.04.2013 08:53:12 | 0.2289 | 4 | 5754 | 12 | 0 | 0.9156 | 1317.0267 | 2.7467 | 0
68691 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:37:26 | 25.04.2013 09:19:34 | 0.7022 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70.2222 | 0
68689 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:32:52 | 25.04.2013 09:06:23 | 0.5586 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0
68685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:16:23 | 25.04.2013 08:28:52 | 0.2081 | 5 | 110 | 0 | 0 | 1.0403 | 22.8861 | 0 | 0
68683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/31 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:15:19 | 25.04.2013 10:40:25 | 2.4183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9283 | 0 | 0
68677 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 07:56:08 | 25.04.2013 08:44:20 | 0.8033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
68675 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 07:16:36 | 25.04.2013 08:34:23 | 1.2964 | 0 | 476 | 6 | 0 | 0 | 617.0811 | 7.7783 | 0
68674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI5 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 07:30:21 | 25.04.2013 08:05:15 | 0.5817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0
68673 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 07:30:46 | 25.04.2013 16:01:16 | 8.5083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.0667
68669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 07:17:51 | 25.04.2013 08:26:17 | 1.1406 | 650 | 0 | 0 | 0 | 741.3611 | 0 | 0 | 0
68668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 08:18:57 | 25.04.2013 11:10:49 | 2.8644 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.3733 | 0
68667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 06:11:27 | 25.04.2013 10:51:02 | 4.6597 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3194 | 0
68665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 06:22:36 | 25.04.2013 10:49:09 | 4.4425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0975 | 0 | 0
68664 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:AKKISE8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 06:21:58 | 25.04.2013 15:17:01 | 8.9175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9175
68662 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 06:08:43 | 25.04.2013 07:23:18 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.0764
68661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 05:52:44 | 25.04.2013 06:21:21 | 0.4769 | 350 | 0 | 0 | 0 | 166.9306 | 0 | 0 | 0
68659 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 03:52:07 | 25.04.2013 06:54:14 | 3.0353 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 88.0231 | 0 | 0
68653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:YENICEOBA1 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 02:06:24 | 25.04.2013 04:56:49 | 2.8403 | 7 | 214 | 0 | 0 | 19.8819 | 607.8194 | 0 | 0
68648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.04.2013 00:31:39 | 25.04.2013 01:29:00 | 0.9558 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.8958 | 0 | 0 | 0
68646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 00:38:23 | 25.04.2013 00:44:52 | 0.1081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0
68644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.04.2013 00:25:47 | 25.04.2013 00:37:28 | 0.1947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
68640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 23:39:53 | 25.04.2013 00:36:28 | 0.9431 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.0069 | 0 | 0
68638 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK1 TR:SARIOGLAN3 TR FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 23:14:37 | 25.04.2013 00:01:38 | 0.7836 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 133.2139 | 0
68637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 23:13:31 | 24.04.2013 23:46:44 | 0.5536 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 3266.3056
68635 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM18 IM:İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 22:44:31 | 24.04.2013 23:30:16 | 0.7625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.125 | 0 | 0
68631 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 22:30:42 | 24.04.2013 23:33:47 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5139
68627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 21:53:36 | 24.04.2013 22:32:43 | 0.6519 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 91.2722 | 0 | 0
68625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 21:38:21 | 24.04.2013 22:06:11 | 0.4639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.2361 | 0 | 0
68623 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 21:30:41 | 24.04.2013 22:24:19 | 0.8939 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.8167
68615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:ULUMESE1 TR FİDER:ALHAN KÖK - ZEOTEKNİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 20:53:52 | 24.04.2013 21:46:15 | 0.8731 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.2875 | 0 | 0 | 0
68609 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:ORTAKARAÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 20:25:11 | 24.04.2013 20:33:22 | 0.1364 | 220 | 0 | 0 | 0 | 30.0056 | 0 | 0 | 0
68606 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 20:20:46 | 24.04.2013 21:42:42 | 1.3656 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.3956 | 0 | 0
68598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:51:41 | 24.04.2013 21:00:35 | 1.1483 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1033.5 | 0 | 0
68595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:56:19 | 24.04.2013 21:27:44 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.3306
68591 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:52:39 | 24.04.2013 21:19:56 | 1.4547 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.0944 | 0 | 0 | 0
68587 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:17:18 | 24.04.2013 20:16:17 | 0.9831 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9153
68584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:43:19 | 24.04.2013 20:10:04 | 0.4458 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 570.6667
68583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:40:58 | 24.04.2013 20:37:48 | 0.9472 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 47.3611 | 142.0833
68577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:17:31 | 24.04.2013 19:53:20 | 0.5969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0
68575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:31:17 | 24.04.2013 20:13:58 | 0.7114 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2278 | 0
68560 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:04:07 | 24.04.2013 20:14:07 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333
68558 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:02:44 | 24.04.2013 19:55:14 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.25
68557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 19:03:54 | 25.04.2013 04:34:19 | 9.5069 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 475.3472 | 0 | 0
68554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 18:57:04 | 24.04.2013 19:53:55 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
68550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 18:50:00 | 24.04.2013 19:59:46 | 1.1628 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3022 | 0 | 0
68548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 17:41:03 | 24.04.2013 18:51:36 | 1.1758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5167 | 0 | 0
68547 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 18:32:31 | 24.04.2013 19:49:46 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.6
68542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM2 SANCAK TR:SANCAK41 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 18:22:18 | 24.04.2013 18:53:41 | 0.5231 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39.2292 | 0 | 0
68541 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİYAYLA MODÜLER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 18:21:53 | 24.04.2013 21:49:29 | 3.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0
68540 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 18:22:19 | 24.04.2013 20:34:44 | 2.2069 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132.4167 | 0 | 0
68528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 18:05:23 | 24.04.2013 18:25:22 | 0.3331 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.6528 | 0 | 0
68516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 17:40:34 | 24.04.2013 20:03:04 | 2.375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
68514 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 17:32:16 | 24.04.2013 18:14:11 | 0.6986 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5889 | 0 | 0
68510 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 17:28:50 | 24.04.2013 18:42:09 | 1.2219 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4389 | 0
68506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 16:21:36 | 24.04.2013 19:35:26 | 3.2306 | 0 | 0 | 5 | 245 | 0 | 0 | 16.1528 | 791.4861
68497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 17:11:42 | 24.04.2013 17:17:53 | 0.1031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0
68492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 17:08:00 | 24.04.2013 22:54:55 | 5.7819 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.7292 | 0 | 0 | 0
68490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 17:01:55 | 24.04.2013 20:01:13 | 2.9883 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.7667 | 0
68489 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 17:00:05 | 24.04.2013 17:02:17 | 0.0367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0
68487 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 16:53:36 | 24.04.2013 18:15:19 | 1.3619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0858 | 0
68483 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 16:54:31 | 24.04.2013 16:58:55 | 0.0733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7333 | 0 | 0
68480 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:38:00 | 24.04.2013 16:53:31 | 3.2586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.5861 | 0 | 0
68464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 16:26:26 | 24.04.2013 17:32:45 | 1.1053 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165.7917 | 0 | 0
68456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN03 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 14:47:29 | 24.04.2013 16:23:39 | 1.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0
68453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 16:14:05 | 24.04.2013 17:05:15 | 0.8528 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 59.6944 | 0 | 0
68447 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GURYAP TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 16:06:44 | 24.04.2013 16:58:41 | 0.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8658 | 0 | 0
68439 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KINIK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 15:47:17 | 24.04.2013 16:26:24 | 0.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6519 | 0 | 0
68430 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 15:31:25 | 24.04.2013 20:46:04 | 5.2442 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.325
68429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:KARATEPE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 15:27:51 | 24.04.2013 19:06:28 | 3.6436 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 171.2497
68425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 15:21:40 | 24.04.2013 17:53:30 | 2.5306 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9583 | 0
68420 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 15:19:33 | 24.04.2013 15:25:54 | 0.1058 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
68419 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 15:15:16 | 24.04.2013 16:02:08 | 0.7811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8111 | 0 | 0
68416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 15:10:18 | 24.04.2013 18:03:31 | 2.8869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7739 | 0 | 0
68389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 14:42:05 | 24.04.2013 15:02:17 | 0.3367 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 84.1667 | 0 | 0
68385 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM IM:İM3 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 14:33:25 | 24.04.2013 14:53:00 | 0.3264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2639 | 0 | 0
68373 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:BÜSAN19 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 14:29:08 | 24.04.2013 15:12:51 | 0.7286 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2861 | 72.8611 | 0 | 0
68352 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 14:01:03 | 24.04.2013 19:00:05 | 4.9839 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 892.1161 | 0 | 0
68345 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:PİRLİ KÖK FİDER:BALCI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:43:32 | 24.04.2013 15:13:13 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8944
68337 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:40:31 | 24.04.2013 14:40:25 | 0.9983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9933 | 0 | 0
68330 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:32:42 | 24.04.2013 15:23:45 | 1.8508 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.7625 | 0
68329 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:32:01 | 24.04.2013 16:25:20 | 2.8886 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.1089
68328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:30:13 | 24.04.2013 14:28:10 | 0.9658 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0
68327 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:27:03 | 24.04.2013 14:30:34 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2931
68326 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:25:58 | 24.04.2013 14:33:12 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.6167
68325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:22:03 | 24.04.2013 13:58:54 | 0.6142 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0
68323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:22:10 | 24.04.2013 18:20:22 | 4.97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0
68314 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM IM:NEVŞEHİR İM1 TR:HACIBEKTAS1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:05:24 | 24.04.2013 13:31:38 | 0.4372 | 0 | 213 | 1 | 0 | 0 | 93.1283 | 0.4372 | 0
68308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 13:01:37 | 24.04.2013 14:07:28 | 1.0975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0
68307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:VAHABOVASI1 TR FİDER:EROZYON | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 12:57:56 | 24.04.2013 15:37:52 | 2.6656 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.6389 | 0 | 0 | 0
68292 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 12:27:44 | 24.04.2013 13:04:06 | 0.6061 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 3576.0556
68275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 12:01:01 | 24.04.2013 14:07:45 | 2.1122 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.6833 | 0
68272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KILLIK1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:56:38 | 24.04.2013 14:27:07 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5886
68270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:49:20 | 24.04.2013 12:28:49 | 0.6581 | 18175 | 0 | 0 | 0 | 11960.1597 | 0 | 0 | 0
68267 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:43:54 | 24.04.2013 14:05:38 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141.7333
68260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:44:20 | 24.04.2013 14:37:40 | 2.8889 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2.8889 | 54.8889 | 0 | 0
68257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:38:26 | 24.04.2013 12:59:07 | 1.3447 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.3417 | 0
68254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:38:15 | 24.04.2013 12:11:58 | 0.5619 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 618.1389 | 0 | 0
68249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:BEYSEHIR16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:14:41 | 24.04.2013 11:59:16 | 0.7431 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 260.0694 | 0 | 0
68245 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 11:02:35 | 24.04.2013 14:05:49 | 3.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | 0
68242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM KÖK:YAZIBELEN KÖK FİDER:YAZIBELEN KÖK - GÜVENÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 11:16:17 | 24.04.2013 14:56:10 | 3.6647 | 15 | 1 | 0 | 0 | 54.9708 | 3.6647 | 0 | 0
68236 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 10:56:57 | 24.04.2013 13:27:49 | 2.5144 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0867 | 0
68231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 10:36:32 | 24.04.2013 11:15:55 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 78.7667
68222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:49:33 | 24.04.2013 12:06:19 | 2.2794 | 50 | 0 | 0 | 0 | 113.9722 | 0 | 0 | 0
68213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KICIAGAC1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 10:19:04 | 24.04.2013 15:42:32 | 5.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3911 | 0 | 0
68209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 10:11:20 | 24.04.2013 11:16:42 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0
68207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:ORG.SANAYİ1 DM FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 10:07:06 | 24.04.2013 12:21:52 | 2.2461 | 30 | 50 | 0 | 0 | 67.3833 | 112.3056 | 0 | 0
68196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:50:33 | 24.04.2013 16:47:25 | 6.9478 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1389.5556 | 0 | 0 | 0
68189 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:36:22 | 24.04.2013 10:09:15 | 0.5481 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3844 | 0 | 0
68188 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:40:38 | 24.04.2013 10:03:01 | 0.3731 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6114
68187 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:37:24 | 24.04.2013 10:49:48 | 1.2067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0
68185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 09:31:46 | 24.04.2013 10:33:59 | 1.0369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 0 | 0 | 0
68183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:26:21 | 24.04.2013 12:08:07 | 2.6961 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.9222 | 0
68182 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:CELEP MODÜLER KÖK TR:TUZYAKA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:29:18 | 24.04.2013 10:00:14 | 0.5156 | 6 | 2250 | 4 | 4 | 3.0933 | 1160 | 2.0622 | 2.0622
68181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:30:54 | 24.04.2013 11:14:04 | 1.7194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5972 | 0
68173 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:22:21 | 24.04.2013 11:58:51 | 2.6083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0
68165 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:14:20 | 24.04.2013 10:02:10 | 0.7972 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 3.9861 | 95.6667
68164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:ADSIZ1 TR FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 09:12:36 | 24.04.2013 14:32:36 | 5.3333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 586.6667 | 0 | 0
68160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:08:43 | 24.04.2013 12:06:04 | 2.9558 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.8075 | 0
68158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AYTIM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 09:04:39 | 24.04.2013 09:44:00 | 0.6558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0
68145 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:KARAPINAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 08:43:11 | 24.04.2013 09:16:25 | 0.5539 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0.5539 | 55.3889 | 0.5539 | 0.5539
68136 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 08:22:12 | 24.04.2013 09:01:59 | 0.6631 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.9242 | 0 | 0
68132 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.04.2013 08:17:32 | 24.04.2013 08:28:50 | 0.1883 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 20.1517 | 0 | 0
68131 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 08:07:35 | 24.04.2013 09:15:26 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.925
68127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 07:59:03 | 24.04.2013 09:11:29 | 1.2072 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1444 | 0
68126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:KARABURUN1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 08:00:34 | 24.04.2013 09:07:02 | 1.1078 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 55.3889 | 166.1667
68125 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 07:44:14 | 24.04.2013 08:19:41 | 0.5908 | 1 | 300 | 2 | 2 | 0.5908 | 177.25 | 1.1817 | 1.1817
68121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 07:20:02 | 24.04.2013 09:15:08 | 1.9183 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6733 | 0
68118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 07:30:55 | 24.04.2013 08:40:24 | 1.1581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6322 | 0 | 0
68115 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 06:51:11 | 24.04.2013 07:28:54 | 0.6286 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.8611 | 0
68114 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.04.2013 05:16:06 | 24.04.2013 06:49:56 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.7889
68109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZAEVI11 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 23:45:30 | 24.04.2013 00:08:26 | 0.3822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0
68105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:İNCESU KÖK- İNCESU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 23:11:21 | 23.04.2013 23:54:24 | 0.7175 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.875 | 0 | 0 | 0
68102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINEKİN-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 22:19:37 | 24.04.2013 00:15:33 | 1.9322 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.1189 | 0
68100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 22:11:40 | 23.04.2013 23:50:55 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0
68079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 20:16:21 | 23.04.2013 21:28:59 | 1.2106 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9.6844 | 12.1056
68075 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 20:15:09 | 23.04.2013 21:52:17 | 1.6189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8567 | 0 | 0
68072 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM TR:EVSIN1 TR FİDER:ERMENEK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 20:08:53 | 23.04.2013 21:45:32 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 85.3742
68068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 20:01:40 | 23.04.2013 20:30:57 | 0.4881 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 322.1167 | 0 | 0
68061 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:SARAYONU ICME SUYU30 TR FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:40:39 | 23.04.2013 19:56:20 | 0.2614 | 6 | 4200 | 0 | 0 | 1.5683 | 1097.8333 | 0 | 0
68055 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM KÖK:BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:42:30 | 23.04.2013 21:52:55 | 2.1736 | 0 | 1500 | 4 | 5 | 0 | 3260.4167 | 8.6944 | 10.8681
68051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:32:59 | 23.04.2013 20:57:24 | 1.4069 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2556 | 0 | 0
68049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:23:42 | 23.04.2013 20:21:54 | 0.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
68045 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:20:06 | 23.04.2013 20:14:25 | 0.9053 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.9053 | 10.8633 | 0.9053 | 0.9053
68044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 TR:MERKEZ3-19 TR FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:15:15 | 23.04.2013 20:25:18 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70.05
68042 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:12:37 | 23.04.2013 20:24:48 | 1.2031 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.0153 | 12.0306 | 0 | 0
68038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:05:54 | 23.04.2013 20:12:55 | 1.1169 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.9236 | 0
68036 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 19:03:03 | 23.04.2013 20:43:34 | 1.6753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0258 | 0
68029 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 18:45:52 | 23.04.2013 19:26:58 | 0.685 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0
68023 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 18:40:59 | 23.04.2013 18:45:29 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4.575
68020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 18:30:09 | 23.04.2013 20:20:09 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
68016 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY35 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 18:20:32 | 23.04.2013 21:11:51 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8553
68015 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.04.2013 18:24:22 | 23.04.2013 18:40:08 | 0.2628 | 6 | 200 | 0 | 0 | 1.5767 | 52.5556 | 0 | 0
68009 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 18:16:28 | 23.04.2013 20:42:26 | 2.4328 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.6389 | 0 | 0
68003 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 18:01:44 | 23.04.2013 18:46:18 | 0.7428 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.2778
67999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:42:31 | 23.04.2013 18:19:06 | 0.6097 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 94.5069 | 0 | 0
67995 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA TSK7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:49:28 | 23.04.2013 19:51:54 | 2.0406 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.4867 | 0 | 0
67994 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:46:08 | 23.04.2013 19:32:21 | 1.7703 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.3653 | 0 | 0 | 0
67991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:44:46 | 23.04.2013 18:33:08 | 0.8061 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 0 | 0
67988 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:28:38 | 23.04.2013 18:22:44 | 0.9017 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 606.8217
67984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:VAHABOVASI1 TR FİDER:EROZYON | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:19:51 | 23.04.2013 18:36:04 | 1.2703 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.4056 | 0 | 0 | 0
67980 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:03:26 | 23.04.2013 18:51:20 | 1.7983 | 0 | 0 | 8 | 570 | 0 | 0 | 14.3867 | 1025.05
67977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEYHLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 17:03:10 | 23.04.2013 19:39:56 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.1917
67974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 16:57:18 | 23.04.2013 18:29:06 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
67973 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜLPINAR KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 16:55:25 | 23.04.2013 19:30:51 | 2.5906 | 2 | 48 | 0 | 0 | 5.1811 | 124.3467 | 0 | 0
67961 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ISMIL5 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 16:27:11 | 23.04.2013 17:45:17 | 1.3017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0
67960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÖLBEZ KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:32:09 | 23.04.2013 17:23:29 | 1.8556 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 92.7778 | 231.9444
67955 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 16:18:26 | 23.04.2013 17:04:24 | 0.7661 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.475 | 0 | 0 | 0
67950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 16:08:19 | 23.04.2013 19:06:32 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.2569
67949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:59:13 | 23.04.2013 16:47:23 | 0.8028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.0417
67944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:57:48 | 23.04.2013 18:40:40 | 2.7144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5722 | 0
67942 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KAVAKKOY1 TR FİDER:KAVAK KÖK-KAVAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:51:33 | 23.04.2013 16:23:37 | 0.5344 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6889 | 0 | 0 | 0
67939 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:34:19 | 23.04.2013 15:48:43 | 0.24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
67930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM FİDER:BEYŞEHIR YENI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:31:21 | 23.04.2013 16:10:36 | 0.6542 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0
67924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:19:24 | 23.04.2013 16:22:02 | 1.0439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1317 | 0 | 0
67922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:16:18 | 23.04.2013 19:38:04 | 4.3628 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 218.1389 | 0 | 0
67915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARMA ORTA OKULU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 15:04:52 | 23.04.2013 15:40:52 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
67910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 14:45:18 | 23.04.2013 20:04:17 | 5.3164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 159.4917 | 0 | 0
67906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 14:41:55 | 23.04.2013 15:03:58 | 0.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 0 | 0
67905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 14:34:58 | 23.04.2013 15:20:49 | 0.7642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0567
67904 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 14:39:44 | 23.04.2013 15:05:02 | 0.4217 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.4217 | 99.0917 | 4.2167 | 0
67898 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 14:24:12 | 23.04.2013 15:47:30 | 1.3883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
67896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.04.2013 14:10:46 | 23.04.2013 17:48:00 | 3.6206 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 217.2333 | 0 | 0
67890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:İNSUYU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 14:02:01 | 23.04.2013 18:02:56 | 4.0153 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.2139 | 0
67888 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 13:56:15 | 23.04.2013 14:40:19 | 0.7344 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2.2033 | 51.4111 | 0
67887 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 13:56:43 | 23.04.2013 15:22:53 | 1.4361 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 215.4167 | 0
67883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 13:48:49 | 23.04.2013 14:12:40 | 0.3975 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.9375 | 0
67881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:MEHMETAKIF01 TR FİDER:MEHMET AKİF1 TR - MEHMET AKİF2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 13:38:38 | 23.04.2013 17:19:22 | 3.6789 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 9197.2222 | 0 | 0
67871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 11TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 13:18:29 | 23.04.2013 14:00:43 | 0.7039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0389 | 0 | 0
67868 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:CELIKLER4 TR FİDER:İSMİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 13:16:23 | 23.04.2013 15:10:42 | 1.9053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7158 | 0 | 0
67867 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:36:57 | 23.04.2013 16:33:46 | 5.9469 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 713.6333 | 0
67855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:DOGRUGOZ7 TR FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:50:10 | 23.04.2013 13:38:43 | 0.8092 | 300 | 0 | 0 | 0 | 242.75 | 0 | 0 | 0
67854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:48:37 | 23.04.2013 19:24:20 | 6.5953 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.9292 | 0
67850 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:38:54 | 24.04.2013 11:36:21 | 22.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9575 | 0 | 0
67844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:15:32 | 23.04.2013 13:12:48 | 0.9544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7722 | 0 | 0
67843 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:19:43 | 23.04.2013 13:51:53 | 1.5361 | 0 | 772 | 30 | 1022 | 0 | 1185.8778 | 46.0833 | 1569.9056
67839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:10:20 | 23.04.2013 14:19:07 | 2.1464 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5856 | 0
67837 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:07:33 | 23.04.2013 12:28:00 | 0.3408 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.4308 | 0 | 0
67834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:03:04 | 23.04.2013 21:34:18 | 9.5206 | 30 | 0 | 0 | 0 | 285.6167 | 0 | 0 | 0
67833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 12:04:31 | 23.04.2013 14:41:36 | 2.6181 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.3611 | 0 | 0
67822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 11:36:53 | 23.04.2013 12:06:59 | 0.5017 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 0
67820 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARPALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 11:34:38 | 23.04.2013 13:27:47 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4292
67816 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPEARASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 11:29:32 | 23.04.2013 17:57:19 | 6.4631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4631
67814 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 11:24:40 | 23.04.2013 12:55:22 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.1867
67808 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARMA ORTA OKULU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 11:13:42 | 23.04.2013 11:54:20 | 0.6772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7722 | 0 | 0
67801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:58:01 | 23.04.2013 14:32:05 | 3.5678 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.0333 | 0 | 0 | 0
67792 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:51:29 | 23.04.2013 11:13:25 | 0.3656 | 3 | 1879 | 0 | 0 | 1.0967 | 686.8789 | 0 | 0
67789 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:42:08 | 23.04.2013 11:41:51 | 0.9953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9292 | 0 | 0
67788 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:32:45 | 23.04.2013 12:49:18 | 2.2758 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8275 | 0
67783 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DELINAHMUTLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:33:38 | 23.04.2013 12:17:48 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0417
67782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:08:23 | 23.04.2013 11:40:08 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6458
67780 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:25:37 | 23.04.2013 15:51:39 | 5.4339 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1694 | 0
67778 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:21:38 | 23.04.2013 10:35:20 | 0.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2283 | 0 | 0
67776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:15:41 | 23.04.2013 10:43:06 | 0.4569 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 214.7639 | 0 | 0
67775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:11:51 | 23.04.2013 16:16:51 | 6.0833 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 0
67773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAŞARLAR KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:14:36 | 23.04.2013 10:53:15 | 0.6442 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.6442 | 32.2083
67772 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:07:01 | 23.04.2013 10:23:34 | 0.2758 | 50 | 300 | 0 | 0 | 13.7917 | 82.75 | 0 | 0
67770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 10:04:34 | 23.04.2013 15:26:09 | 5.3597 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8778 | 0
67767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 09:56:52 | 23.04.2013 14:35:21 | 4.6414 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.0347 | 0
67758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM TR:RASİMLER1 TR FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 09:33:14 | 23.04.2013 12:52:59 | 3.3292 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 332.9167 | 166.4583
67754 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 09:12:05 | 23.04.2013 13:18:20 | 4.1042 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.4583 | 0
67744 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:54:35 | 23.04.2013 09:59:22 | 1.0797 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5.3986 | 10.7972 | 0 | 0
67743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.04.2013 09:00:33 | 23.04.2013 14:09:42 | 5.1525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.525 | 0 | 0
67741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:58:16 | 23.04.2013 10:48:42 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4056
67740 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:56:38 | 23.04.2013 10:24:17 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.3642
67739 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:54:16 | 23.04.2013 09:20:32 | 0.4378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 0 | 0
67738 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:54:57 | 23.04.2013 09:39:51 | 0.7483 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0
67735 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KOZLU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:51:15 | 23.04.2013 09:45:06 | 0.8975 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.975 | 0 | 0 | 0
67734 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:50:04 | 23.04.2013 09:22:30 | 0.5406 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 64.8667 | 0
67733 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.04.2013 08:49:16 | 23.04.2013 08:55:48 | 0.1089 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 30.4889 | 0 | 0
67729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 08:28:30 | 23.04.2013 09:37:41 | 1.1531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7653 | 0 | 0
67724 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 07:57:15 | 23.04.2013 08:05:46 | 0.1419 | 350 | 0 | 0 | 0 | 49.6806 | 0 | 0 | 0
67722 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ORTAKONAK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 07:37:59 | 23.04.2013 09:00:57 | 1.3828 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 138.2778 | 0 | 0
67721 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 07:29:18 | 23.04.2013 09:00:26 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5189
67720 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:DEMIRCILER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 07:19:42 | 23.04.2013 07:49:50 | 0.5022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0
67718 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM KÖK:ÖZLÜCE KÖK FİDER:KAYMAKLI DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 07:01:59 | 23.04.2013 07:43:06 | 0.6853 | 0 | 150 | 20 | 0 | 0 | 102.7917 | 13.7056 | 0
67717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 20501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 06:10:04 | 23.04.2013 06:58:44 | 0.8111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.5556 | 0 | 0 | 0
67716 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HOROZ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 06:45:02 | 23.04.2013 08:07:20 | 1.3717 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150.8833 | 0
67715 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 06:35:06 | 23.04.2013 07:25:56 | 0.8472 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.1806 | 0
67713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 06:36:46 | 23.04.2013 08:59:54 | 2.3856 | 70 | 0 | 0 | 0 | 166.9889 | 0 | 0 | 0
67711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1350 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 05:38:22 | 23.04.2013 06:58:33 | 1.3364 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | 0 | 0
67707 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 05:53:56 | 23.04.2013 07:57:14 | 2.055 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 0
67702 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 01:04:21 | 23.04.2013 01:49:20 | 0.7497 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2458
67701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.04.2013 00:16:43 | 23.04.2013 00:56:24 | 0.6614 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.8417 | 0 | 0
67697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 23:22:40 | 22.04.2013 23:59:05 | 0.6069 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 515.9028 | 0 | 0
67695 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:HARMANPINAR KÖK TR:AHIRLI1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 23:00:46 | 22.04.2013 23:33:06 | 0.5389 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 285.6111 | 0
67692 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 22:30:39 | 22.04.2013 23:13:14 | 0.7097 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 174.5917 | 0 | 0
67688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 21:56:42 | 22.04.2013 22:44:46 | 0.8011 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2156 | 0 | 0
67685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:KUTÖREN KÖK FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 21:38:12 | 22.04.2013 23:16:32 | 1.6389 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3889 | 0 | 0 | 0
67682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF08 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 21:20:28 | 22.04.2013 22:19:43 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
67679 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 21:07:42 | 22.04.2013 21:47:30 | 0.6633 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.9
67673 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CESTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 20:45:52 | 22.04.2013 22:04:31 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2433
67671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 20:09:35 | 22.04.2013 20:49:03 | 0.6578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2889 | 0 | 0
67661 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOZLAREVCI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 20:19:44 | 22.04.2013 21:29:15 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5861
67656 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TEPEKOY2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 20:05:16 | 22.04.2013 21:10:20 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2667
67649 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 19:56:36 | 22.04.2013 22:01:15 | 2.0775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2325 | 0
67642 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 19:45:00 | 22.04.2013 20:53:22 | 1.1394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3944 | 0 | 0
67637 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 19:32:19 | 22.04.2013 22:12:44 | 2.6736 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.4306 | 0 | 0
67634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ÇATMALI OBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:40:52 | 22.04.2013 19:59:29 | 2.3103 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.7569 | 0 | 0 | 0
67626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 19:18:51 | 22.04.2013 19:53:25 | 0.5761 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.2833 | 0 | 0 | 0
67623 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 19:05:28 | 22.04.2013 19:39:19 | 0.5642 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.5667 | 0 | 0 | 0
67621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 19:02:05 | 22.04.2013 19:39:13 | 0.6189 | 0 | 0 | 1 | 1994 | 0 | 0 | 0.6189 | 1234.0644
67618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 18:52:19 | 22.04.2013 19:51:25 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.775
67610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 18:47:21 | 22.04.2013 19:51:41 | 1.0722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7222 | 0 | 0
67609 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.04.2013 18:49:22 | 22.04.2013 18:52:17 | 0.0486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0
67602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 18:35:00 | 22.04.2013 20:03:30 | 1.475 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.375 | 0 | 0
67585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/33 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 18:15:17 | 22.04.2013 21:39:38 | 3.4058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.0583 | 0 | 0
67581 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CAVDAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 18:07:31 | 22.04.2013 19:24:25 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817
67577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:53:22 | 22.04.2013 19:04:38 | 1.1878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8778 | 0 | 0
67576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:51:42 | 22.04.2013 18:38:44 | 0.7839 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7583 | 0
67574 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:51:31 | 22.04.2013 20:19:46 | 2.4708 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 321.2083 | 0
67560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:29:45 | 22.04.2013 18:42:37 | 1.2144 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 182.1667 | 0
67559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:27:31 | 22.04.2013 21:49:22 | 4.3642 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.4625 | 0
67555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUYUKZENGI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:24:31 | 22.04.2013 19:13:35 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8178
67554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:21:43 | 22.04.2013 18:16:04 | 0.9058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5875 | 0 | 0
67552 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:KEMERHISAR1 TR FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:19:41 | 22.04.2013 18:15:27 | 0.9294 | 400 | 0 | 0 | 0 | 371.7778 | 0 | 0 | 0
67544 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:10:58 | 23.04.2013 09:39:36 | 16.4772 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.9089 | 0 | 0 | 0
67539 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 17:09:41 | 22.04.2013 18:35:53 | 1.4367 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 172.4 | 0
67523 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 16:44:06 | 22.04.2013 17:45:55 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3028
67512 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BEREKETLİ KÖK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 16:34:09 | 22.04.2013 18:39:44 | 2.0931 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 104.6528 | 0 | 0
67506 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 16:32:10 | 22.04.2013 22:18:24 | 5.7706 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.7056 | 0 | 0 | 0
67499 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 16:17:56 | 22.04.2013 16:50:22 | 0.5406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7028
67497 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 16:13:15 | 22.04.2013 17:50:06 | 1.6142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0
67495 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:59:53 | 22.04.2013 16:51:11 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.275
67491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:NASİFKUYUSU KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:55:15 | 22.04.2013 16:10:36 | 1.2558 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7908 | 0
67489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.04.2013 15:58:47 | 22.04.2013 17:27:23 | 1.4767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0
67479 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:46:51 | 23.04.2013 12:04:40 | 20.2969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.5939 | 0 | 0 | 0
67475 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:38:35 | 22.04.2013 16:28:14 | 0.8275 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 55.4425 | 39.72 | 0
67473 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:35:05 | 22.04.2013 16:07:35 | 0.5417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0
67459 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:13:44 | 22.04.2013 16:52:26 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.87
67458 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:12:42 | 22.04.2013 18:05:18 | 2.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 | 0
67454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:05:56 | 22.04.2013 17:59:39 | 2.8953 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9528 | 0
67447 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:55:35 | 22.04.2013 17:05:26 | 2.1642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4625 | 0 | 0
67444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:NASİFKUYUSU KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 15:07:55 | 22.04.2013 16:12:36 | 1.0781 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 16.1708 | 32.3417
67443 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:02:49 | 22.04.2013 14:58:27 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9272
67436 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:DEVECİ YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:43:31 | 22.04.2013 15:02:41 | 0.3194 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0
67432 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:32:05 | 22.04.2013 18:13:59 | 3.6983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4917 | 0 | 0
67427 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:22:04 | 22.04.2013 15:26:54 | 1.0806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3222 | 0
67424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:07:19 | 22.04.2013 17:18:03 | 3.1789 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.4722 | 0 | 0
67416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 14:09:43 | 22.04.2013 15:07:16 | 0.9592 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.265 | 0 | 0
67393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 13:42:24 | 22.04.2013 14:04:04 | 0.3611 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 529.75 | 0 | 0 | 0
67388 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR36 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 13:27:28 | 22.04.2013 13:41:38 | 0.2361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.7222 | 0 | 0
67382 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 13:20:15 | 22.04.2013 13:56:23 | 0.6022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2156 | 0 | 0
67381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 13:17:46 | 22.04.2013 16:18:15 | 3.0081 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.1208 | 0 | 0
67375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 13:08:22 | 22.04.2013 13:54:01 | 0.7608 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60.8667 | 0 | 0
67366 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 12:55:20 | 22.04.2013 14:37:10 | 1.6972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 0
67360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLU LOJMAN TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 12:03:24 | 22.04.2013 12:52:04 | 0.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 | 0 | 0
67359 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 12:48:18 | 22.04.2013 15:03:16 | 2.2494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4989 | 0 | 0
67355 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 12:42:21 | 22.04.2013 15:01:47 | 2.3239 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.7167 | 0 | 0 | 0
67349 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 3 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 12:32:30 | 22.04.2013 14:46:13 | 2.2286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3717 | 0 | 0
67346 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OBRUK ILBIZLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 12:29:54 | 22.04.2013 13:18:54 | 0.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
67342 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIKTAR.SUL.1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 12:20:10 | 22.04.2013 15:25:35 | 3.0903 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 309.0278 | 0
67333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:52:42 | 22.04.2013 14:36:51 | 2.7358 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3583 | 0
67332 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:45:42 | 22.04.2013 14:42:37 | 2.9486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9486 | 0
67331 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YUNAK MODÜLER KÖK TR:YUNAKYAYLASI1 TR FİDER:YUNAK MODÜLER KÖK - | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:46:14 | 22.04.2013 13:33:00 | 1.7794 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6767 | 0
67317 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:33:24 | 22.04.2013 14:04:54 | 2.525 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0
67309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:31:39 | 22.04.2013 13:55:32 | 2.3981 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.165 | 0 | 0
67304 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:12:36 | 22.04.2013 12:24:07 | 1.1919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3839 | 0 | 0 | 0
67301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:ALANYURT1 TR FİDER:DEREÇİNE | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI SİGORTASINA TEL BAĞLANMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:17:35 | 22.04.2013 11:38:02 | 0.3408 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1125 | 0 | 0 | 0
67294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:00:58 | 22.04.2013 12:35:53 | 1.5819 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6389 | 0 | 0
67280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:CIRIK1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 11:01:24 | 22.04.2013 13:00:45 | 1.9892 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 59.675 | 39.7833
67273 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALESI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 10:47:13 | 22.04.2013 13:11:46 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.1833
67272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 10:49:01 | 22.04.2013 11:23:32 | 0.5753 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6292 | 0
67262 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 10:31:55 | 22.04.2013 11:34:23 | 1.0411 | 550 | 0 | 0 | 0 | 572.6111 | 0 | 0 | 0
67255 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 10:31:25 | 22.04.2013 11:36:25 | 1.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
67251 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 10:24:15 | 22.04.2013 10:55:39 | 0.5233 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0
67237 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 10:08:24 | 22.04.2013 12:22:53 | 2.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 0 | 0
67234 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.04.2013 10:02:53 | 22.04.2013 14:45:22 | 4.7081 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.0806 | 0 | 0
67228 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMBAKSAN A.S TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 09:48:15 | 22.04.2013 10:37:36 | 0.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 0 | 0
67227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 09:50:59 | 22.04.2013 10:40:10 | 0.8197 | 600 | 0 | 0 | 0 | 491.8333 | 0 | 0 | 0
67226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 09:52:32 | 22.04.2013 12:04:24 | 2.1978 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.9333 | 0 | 0
67225 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 09:41:01 | 22.04.2013 12:30:18 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8214
67217 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TR1 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 09:41:18 | 22.04.2013 10:18:34 | 0.6211 | 15 | 150 | 0 | 0 | 9.3167 | 93.1667 | 0 | 0
67216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 09:30:37 | 22.04.2013 10:12:30 | 0.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6981 | 0 | 0
67209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:27:36 | 22.04.2013 10:41:50 | 2.2372 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.7444 | 0
67207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 09:19:00 | 22.04.2013 11:55:16 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.0444
67198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.04.2013 09:09:04 | 22.04.2013 16:41:48 | 7.5456 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1509.1111 | 0 | 0
67195 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:BAGYURDU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:21:59 | 22.04.2013 10:57:07 | 2.5856 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1939.1667 | 0
67194 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KETENLİ KÖK FİDER:KETENLİ KÖK-YAYLACIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:42:12 | 22.04.2013 10:00:57 | 1.3125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0
67193 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:36:57 | 22.04.2013 09:24:33 | 0.7933 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 1212.2133 | 0
67188 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BALIKLAVA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:50:28 | 22.04.2013 10:32:07 | 1.6942 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 1062.2425 | 0
67184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH 11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:48:34 | 22.04.2013 09:36:21 | 0.7964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3892 | 0 | 0
67176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:47:56 | 22.04.2013 10:25:55 | 1.6331 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3306 | 0
67165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:34:03 | 22.04.2013 12:43:06 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.81
67157 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ALTUNELLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:21:53 | 22.04.2013 09:50:13 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0
67152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:GÜLDERE KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:18:59 | 22.04.2013 09:29:55 | 1.1822 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8222 | 0
67149 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:16:50 | 22.04.2013 09:29:51 | 1.2169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2542 | 0 | 0
67145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:13:16 | 22.04.2013 09:55:43 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.075
67142 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KETENLİ KÖK FİDER:KETENLİ KÖK-TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:06:03 | 22.04.2013 09:09:02 | 1.0497 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.4917 | 0 | 0 | 0
67141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:CUMHURIYET04 TR FİDER:LADİK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 08:03:46 | 22.04.2013 09:20:58 | 1.2867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0
67139 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:ARSLANTAS1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 07:59:01 | 22.04.2013 09:37:02 | 1.6336 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 439.4414 | 0
67136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 07:55:55 | 22.04.2013 11:56:35 | 4.0111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0556 | 0 | 0 | 0
67135 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 07:50:57 | 22.04.2013 12:46:52 | 4.9319 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6597 | 0
67134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM FİDER:ULUS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 07:52:44 | 22.04.2013 11:13:03 | 3.3386 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.1583 | 0 | 0 | 0
67129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 07:06:55 | 22.04.2013 10:08:25 | 3.025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.425 | 0 | 0
67128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 07:18:35 | 22.04.2013 08:52:53 | 1.5717 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4333 | 0 | 0
67126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 07:20:30 | 22.04.2013 07:51:44 | 0.5206 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.0556 | 0
67117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 06:58:21 | 22.04.2013 07:18:26 | 0.3347 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0
67115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 06:54:26 | 22.04.2013 07:44:27 | 0.8336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5042
67113 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 06:18:46 | 22.04.2013 09:32:54 | 3.2356 | 15 | 30 | 0 | 0 | 48.5333 | 97.0667 | 0 | 0
67112 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 06:28:59 | 22.04.2013 07:08:32 | 0.6592 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6367 | 0 | 0 | 0
67110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 06:06:52 | 22.04.2013 09:07:13 | 3.0058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.0875 | 0 | 0
67107 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 04:54:32 | 22.04.2013 05:15:09 | 0.3436 | 6 | 1000 | 50 | 3 | 2.0617 | 343.6111 | 17.1806 | 1.0308
67106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:SEBGLTAS2 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 04:54:27 | 22.04.2013 05:53:17 | 0.9806 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8056 | 0 | 0 | 0
67105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YAPILCAN2 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 04:32:43 | 22.04.2013 06:24:00 | 1.8547 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 463.6806 | 0
67104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 03:55:44 | 22.04.2013 05:04:05 | 1.1392 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 0
67103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK TR:DAGSAN1 TR FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 03:07:47 | 22.04.2013 03:54:57 | 0.7861 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.7222 | 0
67098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.04.2013 00:35:10 | 22.04.2013 00:43:45 | 0.1431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0
67097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.04.2013 00:26:18 | 22.04.2013 00:33:54 | 0.1267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
67095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ORGANİZE RMU KÖK FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.04.2013 00:06:42 | 22.04.2013 02:27:54 | 2.3533 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.7133 | 0
67094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 23:55:19 | 22.04.2013 00:55:50 | 1.0086 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 605.1667 | 0 | 0
67091 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:SEGAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 23:32:08 | 22.04.2013 01:09:57 | 1.6303 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.2111 | 0 | 0 | 0
67090 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 23:28:37 | 22.04.2013 01:58:24 | 2.4964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4819 | 0 | 0
67083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 22:10:04 | 21.04.2013 22:37:15 | 0.4531 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 906.1111 | 0 | 0
67079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 21:57:01 | 21.04.2013 23:22:31 | 1.425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
67071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KOK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 21:30:25 | 22.04.2013 15:37:31 | 18.1183 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 36.2367 | 2174.2
67070 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 21:23:48 | 21.04.2013 22:02:43 | 0.6486 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 90.8056 | 0
67061 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 20:53:26 | 21.04.2013 21:53:00 | 0.9928 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9278 | 0 | 0 | 0
67057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 20:48:40 | 21.04.2013 23:23:46 | 2.585 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
67055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 20:45:58 | 21.04.2013 23:02:06 | 2.2689 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 181.5111 | 0 | 0
67054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.04.2013 20:40:01 | 21.04.2013 20:44:48 | 0.0797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 0
67052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 20:32:58 | 21.04.2013 21:53:51 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.7014
67050 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 20:29:42 | 21.04.2013 21:07:19 | 0.6269 | 120 | 0 | 0 | 0 | 75.2333 | 0 | 0 | 0
67043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.04.2013 20:17:52 | 21.04.2013 20:23:59 | 0.1019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0
67033 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 20:01:36 | 21.04.2013 22:42:12 | 2.6767 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.8333 | 0 | 0
67030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DINEK KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:49:20 | 21.04.2013 21:02:46 | 1.2239 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3583 | 0
67028 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:53:23 | 21.04.2013 21:12:46 | 1.3231 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6153 | 0
67024 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:54:47 | 21.04.2013 20:10:15 | 0.2578 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.8889 | 0 | 0
67020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:41:36 | 21.04.2013 21:37:34 | 1.9328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6639 | 0 | 0
67005 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KECIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:23:44 | 21.04.2013 21:30:23 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5542
67004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:26:09 | 21.04.2013 22:23:23 | 2.9539 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 251.0806 | 0 | 0
67001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:17:50 | 21.04.2013 19:49:28 | 0.5272 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.8167 | 0 | 0
66998 | 1 | KONYA | KAZIMKARABEKİR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:09:47 | 21.04.2013 21:38:44 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.65
66988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KOK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:07:07 | 21.04.2013 20:18:20 | 1.1869 | 0 | 0 | 13 | 605 | 0 | 0 | 15.4303 | 718.1014
66987 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:04:13 | 21.04.2013 19:57:50 | 0.8936 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 107.2333 | 0
66986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:02:54 | 21.04.2013 20:48:53 | 1.7664 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 141.3111 | 0 | 0
66983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 19:00:44 | 21.04.2013 19:26:00 | 0.4211 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.5278
66980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 18:49:52 | 21.04.2013 19:10:29 | 0.3436 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.3436 | 19.9294
66976 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM2 KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 18:45:27 | 21.04.2013 19:26:21 | 0.6817 | 0 | 0 | 1 | 1842 | 0 | 0 | 0.6817 | 1255.63
66975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 18:43:03 | 21.04.2013 19:38:02 | 0.9164 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.9833 | 0 | 0
66971 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 18:31:56 | 21.04.2013 18:47:03 | 0.2519 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.2986 | 0
66970 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 18:32:34 | 21.04.2013 20:09:03 | 1.6081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0
66967 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 18:26:16 | 21.04.2013 21:32:21 | 3.1014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.5208
66959 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:MURADIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 18:14:45 | 21.04.2013 18:40:43 | 0.4328 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.8194 | 0
66958 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GOYNUKKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:14:20 | 21.04.2013 19:27:41 | 2.2225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1125
66952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:53:05 | 21.04.2013 19:22:05 | 1.4833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 0 | 0
66946 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:ISIKLAR1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:45:33 | 21.04.2013 18:53:25 | 1.1311 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.8178 | 0
66945 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:43:32 | 22.04.2013 00:17:40 | 6.5689 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2299.1111 | 0 | 0
66943 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:40:27 | 21.04.2013 18:08:10 | 0.4619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3097 | 0 | 0
66941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:35:23 | 21.04.2013 18:52:59 | 1.2933 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 0
66938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21608 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:16:50 | 21.04.2013 17:50:51 | 0.5669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
66936 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAGBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:28:18 | 21.04.2013 17:45:28 | 0.2861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 0
66935 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:28:13 | 21.04.2013 17:39:57 | 0.1956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9778 | 0 | 0
66933 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SARATLI KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:15:50 | 21.04.2013 19:00:22 | 1.7422 | 0 | 398 | 2 | 0 | 0 | 693.4044 | 3.4844 | 0
66930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK35 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 17:02:27 | 21.04.2013 18:13:11 | 1.1789 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 88.4167 | 0 | 0
66919 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:55:10 | 21.04.2013 17:53:39 | 0.9747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 | 0
66918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:47:07 | 21.04.2013 17:53:56 | 1.1136 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 222.7222 | 0 | 0
66916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:AKCALAR1 TR FİDER:TARASÇI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:43:49 | 21.04.2013 20:25:50 | 3.7003 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6022 | 0
66915 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BOZKIR1 KÖK TR:BOZKIR1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:40:23 | 21.04.2013 16:51:10 | 0.1797 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 476.6233 | 0 | 0 | 0
66913 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:41:21 | 21.04.2013 17:40:25 | 0.9844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9222 | 0 | 0
66909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KEMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:37:26 | 21.04.2013 19:41:37 | 3.0697 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.8367
66908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:35:21 | 21.04.2013 17:29:43 | 0.9061 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6244 | 0
66905 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:HARMANPINAR KÖK TR:GOLCUKYAYLA1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:25:30 | 21.04.2013 17:50:51 | 1.4225 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 0
66896 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 16:09:49 | 21.04.2013 17:30:18 | 1.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 0
66894 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 15:53:54 | 21.04.2013 17:23:57 | 1.5008 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0083 | 0 | 0
66887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEDRESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 15:48:12 | 21.04.2013 18:15:04 | 2.4478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2389 | 0 | 0
66878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 15:20:09 | 21.04.2013 15:50:27 | 0.505 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0
66870 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 15:12:56 | 21.04.2013 17:49:05 | 2.6025 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78.075
66862 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 14:57:07 | 21.04.2013 16:52:28 | 1.9225 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0
66861 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 14:55:57 | 21.04.2013 17:35:47 | 2.6639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9917 | 0
66860 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 14:03:03 | 21.04.2013 15:25:46 | 1.3786 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.3583 | 0
66857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 14:39:07 | 21.04.2013 16:17:33 | 1.6406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4056 | 0 | 0
66840 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 13:18:53 | 21.04.2013 15:17:55 | 1.9839 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1.9839 | 49.5972 | 0 | 0
66824 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 13:10:46 | 21.04.2013 14:09:36 | 0.9806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8056 | 0 | 0
66823 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 13:10:35 | 21.04.2013 14:54:14 | 1.7275 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 164.1125 | 0 | 0
66819 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 12:57:27 | 21.04.2013 13:21:38 | 0.4031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0458 | 0 | 0
66812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 12:34:30 | 21.04.2013 14:39:18 | 2.08 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0
66809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM34 TR:AKPINAR TENEKE KUTU TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 12:33:39 | 21.04.2013 13:17:24 | 0.7292 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2917 | 0 | 0 | 0
66804 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 12:20:12 | 21.04.2013 13:17:19 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6636
66792 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:YENİYAYLA MODÜLER KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 11:59:29 | 21.04.2013 13:55:26 | 1.9325 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5275 | 0
66791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 11:58:30 | 21.04.2013 13:50:20 | 1.8639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.6389 | 0 | 0
66785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 11:40:45 | 21.04.2013 14:00:56 | 2.3364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3456 | 0
66784 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 11:38:04 | 21.04.2013 12:37:35 | 0.9919 | 0 | 1852 | 0 | 1 | 0 | 1837.0811 | 0 | 0.9919
66774 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 11:10:20 | 21.04.2013 13:33:24 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6911
66773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 11:07:45 | 21.04.2013 13:05:08 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5639
66769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUNCAYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 10:59:28 | 21.04.2013 15:23:26 | 4.3994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.9972 | 0 | 0
66763 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 10:40:58 | 21.04.2013 14:05:57 | 3.4164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0819 | 0 | 0
66760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 10:10:42 | 21.04.2013 11:18:33 | 1.1308 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5233 | 0
66756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KEPIR YAYLASI1 TR FİDER:YENİCEOBA KARTER DM - KEPIR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 10:23:56 | 21.04.2013 14:09:49 | 3.7647 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3.7647 | 60.2356
66752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM TR:KIZILCAKUYU1 TR FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 10:16:29 | 21.04.2013 11:37:08 | 1.3442 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13.4417 | 1.3442 | 0 | 0
66744 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:DEREBUCAK KÖK TR:DEREBUCAK KÖK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 10:05:20 | 21.04.2013 10:53:23 | 0.8008 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1441.5 | 0 | 0
66741 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 09:54:02 | 21.04.2013 11:36:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 254.9167 | 0
66734 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM IM:NEVŞEHİR İM1 KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 09:49:45 | 21.04.2013 10:17:16 | 0.4586 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 147.2142
66723 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 09:26:22 | 21.04.2013 11:18:26 | 1.8678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.3556 | 0 | 0
66722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.04.2013 09:22:03 | 21.04.2013 10:25:16 | 1.0536 | 550 | 0 | 0 | 0 | 579.4861 | 0 | 0 | 0
66708 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 08:57:08 | 21.04.2013 09:05:24 | 0.1378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 0 | 0
66706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.04.2013 09:00:31 | 21.04.2013 14:11:46 | 5.1875 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 155.625 | 0 | 0
66704 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.04.2013 08:52:14 | 21.04.2013 11:21:46 | 2.4922 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12.4611 | 12.4611 | 0 | 0
66700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 08:15:45 | 21.04.2013 09:51:42 | 1.5992 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9875 | 0 | 0
66695 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KOÇYAZI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 08:31:13 | 21.04.2013 09:47:09 | 1.2656 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.6222 | 0 | 0
66693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 08:19:37 | 21.04.2013 10:06:26 | 1.7803 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9014 | 0
66692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 08:20:34 | 21.04.2013 10:44:38 | 2.4011 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.0167
66689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 08:10:15 | 21.04.2013 08:24:43 | 0.2411 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.8222 | 0 | 0
66684 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 08:14:16 | 21.04.2013 09:36:07 | 1.3642 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6417 | 0 | 0 | 0
66681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 07:47:29 | 21.04.2013 10:49:35 | 3.035 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0
66680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BUYUKKILAVUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 07:40:23 | 21.04.2013 09:24:16 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9256
66679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20510 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 07:40:58 | 21.04.2013 08:59:15 | 1.3047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0472 | 0 | 0
66676 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:AKTOPRAK14 TR FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 07:30:14 | 21.04.2013 07:58:16 | 0.4672 | 150 | 0 | 0 | 0 | 70.0833 | 0 | 0 | 0
66675 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 07:21:40 | 21.04.2013 09:48:12 | 2.4422 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 366.3333 | 0
66671 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:KAYMAKLI DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 07:06:23 | 21.04.2013 07:59:55 | 0.8922 | 0 | 250 | 20 | 0 | 0 | 223.0556 | 17.8444 | 0
66670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 07:06:32 | 21.04.2013 08:35:08 | 1.4767 | 18175 | 0 | 0 | 0 | 26838.4167 | 0 | 0 | 0
66668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 06:35:30 | 21.04.2013 10:38:51 | 4.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0558 | 0 | 0
66667 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR10 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 06:31:55 | 21.04.2013 06:53:53 | 0.3661 | 4 | 70 | 0 | 0 | 1.4644 | 25.6278 | 0 | 0
66666 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 06:22:18 | 21.04.2013 07:06:46 | 0.7411 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.6444
66665 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 06:03:35 | 21.04.2013 08:15:44 | 2.2025 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2422.75 | 0 | 0
66664 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.04.2013 05:53:27 | 21.04.2013 05:58:44 | 0.0881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 0
66663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIMENDERE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.04.2013 05:43:53 | 21.04.2013 05:52:24 | 0.1419 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8389 | 0 | 0
66661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 05:12:57 | 21.04.2013 07:07:24 | 1.9075 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 0
66658 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 04:39:50 | 21.04.2013 05:14:40 | 0.5806 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | 0
66652 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.04.2013 00:04:47 | 21.04.2013 09:24:00 | 9.3203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.6014 | 0 | 0
66644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.04.2013 23:59:13 | 21.04.2013 00:06:18 | 0.1181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0
66641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 23:27:18 | 21.04.2013 05:09:07 | 5.6969 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.9389 | 0
66636 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 22:56:16 | 20.04.2013 22:59:29 | 0.0536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0
66635 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 22:48:25 | 20.04.2013 23:28:49 | 0.6733 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3867 | 0 | 0
66630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 22:12:33 | 20.04.2013 23:36:48 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
66626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 22:07:59 | 20.04.2013 22:44:35 | 0.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
66622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ÇAYIR KÖK FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 21:55:12 | 20.04.2013 22:57:34 | 1.0394 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | 0
66610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 20:43:59 | 20.04.2013 22:44:40 | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 98.5581
66607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 20:49:51 | 20.04.2013 22:23:08 | 1.5547 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.2039 | 0 | 0 | 0
66605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR KÖK2-APTİTOLU RMO | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 20:53:20 | 20.04.2013 22:41:50 | 1.8083 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.2083 | 0
66603 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 20:41:56 | 20.04.2013 21:07:20 | 0.4233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4233 | 0 | 0 | 0
66586 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:ESKİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 20:13:16 | 20.04.2013 20:57:32 | 0.7378 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 110.6667 | 73.7778
66584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:DOYBALAK KÖK FİDER:ESKİL-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 20:13:32 | 20.04.2013 20:59:16 | 0.7622 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 38.1111 | 38.1111
66583 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAKYATAN KÖK TR:SATIR1 TR FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 20:11:39 | 20.04.2013 21:40:22 | 1.4786 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7.3931 | 14.7861 | 0 | 0
66575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:DSİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:59:31 | 20.04.2013 22:50:28 | 2.8492 | 20 | 1 | 0 | 0 | 56.9833 | 2.8492 | 0 | 0
66572 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:55:00 | 20.04.2013 20:52:27 | 0.9575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0
66570 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:49:20 | 20.04.2013 20:33:19 | 0.7331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6653 | 0 | 0
66569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:40:38 | 20.04.2013 20:07:18 | 0.4444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
66568 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:49:10 | 20.04.2013 21:23:32 | 1.5728 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4556 | 0 | 0
66562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:46:54 | 20.04.2013 20:41:04 | 0.9028 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90.2778 | 0 | 0
66559 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:40:28 | 20.04.2013 20:32:46 | 0.8717 | 150 | 0 | 0 | 0 | 130.75 | 0 | 0 | 0
66550 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:ESKİL-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:26:58 | 20.04.2013 19:51:09 | 0.4031 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 60.4583 | 40.3056
66549 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM KÖK:ÇOMAKLI KÖK FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:27:15 | 20.04.2013 20:27:05 | 0.9972 | 5 | 25 | 0 | 0 | 4.9861 | 24.9306 | 0 | 0
66547 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 14:20:02 | 20.04.2013 19:43:30 | 5.3911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.6933
66542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:15:03 | 20.04.2013 21:40:22 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1097
66538 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:13:55 | 20.04.2013 21:26:56 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.6033
66535 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:08:52 | 21.04.2013 10:49:43 | 15.6808 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.3617 | 0
66533 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:01:14 | 20.04.2013 20:14:23 | 1.2192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1917 | 0 | 0
66532 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:03:33 | 20.04.2013 20:41:34 | 1.6336 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.6722 | 0
66530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:03:49 | 20.04.2013 20:55:11 | 1.8561 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 278.4167 | 0
66527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 19:02:45 | 20.04.2013 19:31:06 | 0.4725 | 450 | 0 | 0 | 0 | 212.625 | 0 | 0 | 0
66514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM DM:DM79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 18:44:14 | 20.04.2013 19:00:59 | 0.2792 | 320 | 0 | 0 | 0 | 89.3333 | 0 | 0 | 0
66509 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:OKLAVA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 18:39:29 | 20.04.2013 19:33:54 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.6736
66496 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 18:13:09 | 20.04.2013 18:58:08 | 0.7497 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 149.9444 | 0 | 0
66493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 18:13:04 | 20.04.2013 18:51:44 | 0.6444 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.1111 | 0
66489 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 18:06:38 | 20.04.2013 18:24:09 | 0.2919 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29.1944 | 0 | 0
66486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:25:54 | 20.04.2013 18:47:22 | 1.3578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 0
66478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK05 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:39:17 | 20.04.2013 20:51:52 | 3.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0
66474 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:44:19 | 20.04.2013 18:43:54 | 0.9931 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8611 | 0 | 0 | 0
66472 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:42:36 | 20.04.2013 18:10:48 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0
66469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:30:35 | 20.04.2013 18:16:30 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7653
66466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 TR:NEVSEHIR1 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:33:59 | 20.04.2013 18:43:39 | 1.1611 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2.3222 | 51.0889 | 0 | 0
66464 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:31:45 | 20.04.2013 18:25:26 | 0.8947 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3683
66460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:27:59 | 20.04.2013 18:19:50 | 0.8642 | 20 | 30 | 0 | 0 | 17.2833 | 25.925 | 0 | 0
66451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1680 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:16:04 | 20.04.2013 17:54:50 | 0.6461 | 200 | 0 | 0 | 0 | 129.2222 | 0 | 0 | 0
66450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.04.2013 17:05:18 | 20.04.2013 17:28:51 | 0.3925 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0
66448 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 17:05:55 | 20.04.2013 18:36:58 | 1.5175 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 227.625 | 0 | 0
66442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 16:54:28 | 20.04.2013 20:16:07 | 3.3608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8042 | 0 | 0
66438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:UZUNKUYU DM-B.AŞLAMA RMO | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 16:48:01 | 20.04.2013 18:28:27 | 1.6739 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6956 | 0
66407 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 15:51:44 | 20.04.2013 16:21:17 | 0.4925 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 481.665 | 3.4475 | 943.1375
66406 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:10:20 | 20.04.2013 15:54:35 | 3.7375 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 560.625 | 0
66405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 15:50:48 | 20.04.2013 18:20:39 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4975
66400 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 20:21:13 | 20.04.2013 16:12:52 | 211.8608 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 158895.625
66399 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 15:36:55 | 20.04.2013 16:46:45 | 1.1639 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 139.6667 | 0
66397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:DOYBALAK KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 14:59:31 | 20.04.2013 16:23:39 | 1.4022 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 28.0444 | 84.1333
66392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 15:29:44 | 20.04.2013 16:12:11 | 0.7075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
66387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 15:16:52 | 20.04.2013 15:40:48 | 0.3989 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 25.9278 | 0 | 0
66383 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:AKINCILAR KÖK FİDER:AKINCILAR KÖK - TR 1 ÇIKIŞI (MEZARLIK TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 15:09:07 | 20.04.2013 16:18:12 | 1.1514 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 176.1625 | 0 | 0
66380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 14:59:58 | 20.04.2013 18:23:56 | 3.3994 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.9917 | 0 | 0
66374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 14:46:45 | 20.04.2013 16:10:43 | 1.3994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5978 | 0
66370 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 14:29:51 | 20.04.2013 17:50:17 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7028
66368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 14:26:01 | 20.04.2013 17:29:18 | 3.0547 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.6417 | 0 | 0 | 0
66362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 14:01:51 | 20.04.2013 16:51:09 | 2.8217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2167 | 0 | 0
66357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:24:57 | 20.04.2013 18:06:59 | 7.7006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1017 | 0 | 0
66351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK05 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 13:48:56 | 20.04.2013 15:40:37 | 1.8614 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 186.1389 | 0 | 0
66342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:IHLARA KÖK A FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 13:34:27 | 20.04.2013 14:58:02 | 1.3931 | 0 | 498 | 2 | 0 | 0 | 693.7417 | 2.7861 | 0
66340 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 13:37:01 | 20.04.2013 15:06:28 | 1.4908 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3625 | 0 | 0
66339 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 13:34:50 | 20.04.2013 15:46:34 | 2.1956 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9556 | 0
66337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 13:30:56 | 20.04.2013 14:28:13 | 0.9547 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4567
66332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 13:20:39 | 20.04.2013 15:28:29 | 2.1306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5222 | 0 | 0
66331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 13:08:47 | 20.04.2013 13:46:34 | 0.6297 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 75.5667 | 0 | 0
66322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HOYUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:51:51 | 20.04.2013 14:04:58 | 1.2186 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.2186 | 10.9675
66321 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:52:57 | 20.04.2013 13:35:00 | 0.7008 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1108 | 0 | 0
66317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:36:36 | 20.04.2013 13:12:04 | 0.5911 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5911 | 0
66313 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR30 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:37:33 | 20.04.2013 13:26:44 | 0.8197 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1972 | 0 | 0
66305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN56 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:16:32 | 20.04.2013 13:03:35 | 0.7842 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.4458 | 0 | 0
66304 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:HAVZAN5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:12:50 | 20.04.2013 14:07:54 | 1.9178 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.7111 | 0 | 0 | 0
66300 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUNEY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 12:16:34 | 20.04.2013 18:25:54 | 6.1556 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 246.2222
66293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 11:55:41 | 20.04.2013 12:19:09 | 0.3911 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.2089 | 0 | 0 | 0
66290 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 11:52:57 | 20.04.2013 13:27:34 | 1.5769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.5769 | 6.3078 | 0 | 0
66289 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 11:45:53 | 20.04.2013 12:56:43 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5139
66267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK TR:HIRKATOL3 TR FİDER:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 11:04:23 | 20.04.2013 14:14:58 | 3.1764 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 794.0972 | 0
66266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 11:15:18 | 20.04.2013 12:37:17 | 1.3664 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.9917 | 0 | 0
66264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 11:10:15 | 20.04.2013 13:49:12 | 2.6492 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.2292 | 0
66261 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.04.2013 11:09:00 | 20.04.2013 18:55:03 | 7.7675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.8375 | 0 | 0
66257 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:59:36 | 20.04.2013 14:50:13 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6872
66254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KATLI OTOPARK TR 3.47 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:51:29 | 20.04.2013 11:53:10 | 1.0281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0
66253 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:53:11 | 20.04.2013 11:59:10 | 1.0997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0 | 0
66252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:DORTYOL TR FİDER:SEYDİŞEHİR- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:55:30 | 20.04.2013 11:24:44 | 0.4872 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8722 | 0 | 0 | 0
66241 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:41:42 | 20.04.2013 11:39:25 | 0.9619 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 336.6806 | 0 | 0
66234 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:30:30 | 20.04.2013 11:03:27 | 0.5492 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 338.8358 | 0 | 0
66232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 13TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:17:54 | 20.04.2013 10:53:58 | 0.6011 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.0556 | 0 | 0
66230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 10:24:56 | 20.04.2013 11:12:21 | 0.7903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7903 | 0
66215 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 09:38:32 | 20.04.2013 10:52:56 | 1.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
66202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 09:23:24 | 21.04.2013 13:46:47 | 28.3897 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 425.8458 | 0
66198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 09:29:00 | 20.04.2013 10:05:06 | 0.6017 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.0417 | 0 | 0 | 0
66190 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:14:45 | 20.04.2013 16:42:39 | 8.465 | 20 | 0 | 0 | 0 | 169.3 | 0 | 0 | 0
66188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 09:04:49 | 20.04.2013 09:53:27 | 0.8106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 0 | 0
66181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.04.2013 09:01:44 | 20.04.2013 15:45:40 | 6.7322 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 673.2222 | 0 | 0
66180 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:56:26 | 20.04.2013 12:48:48 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.3461
66178 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:54:14 | 20.04.2013 09:24:29 | 0.5042 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75.625 | 0
66172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:46:41 | 20.04.2013 12:20:07 | 3.5572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2289 | 0
66170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 30507 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.04.2013 08:45:49 | 20.04.2013 09:09:02 | 0.3869 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 247.6444 | 0 | 0
66169 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:42:19 | 20.04.2013 11:25:04 | 2.7125 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 406.875 | 0
66167 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:40:34 | 20.04.2013 10:55:45 | 2.2531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 0 | 0 | 0
66165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:39:33 | 20.04.2013 09:34:06 | 0.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9092 | 0 | 0
66161 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:28:37 | 20.04.2013 08:52:08 | 0.3919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9194 | 0 | 0
66158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:21:52 | 20.04.2013 10:08:17 | 1.7736 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.4722 | 0
66153 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:02:15 | 20.04.2013 09:01:58 | 0.9953 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 77.6317 | 0 | 0
66152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 08:04:11 | 20.04.2013 10:11:40 | 2.1247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2472 | 0
66148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:41:43 | 20.04.2013 10:29:14 | 2.7919 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.7986 | 0
66146 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ORTAKÖY KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:31:33 | 20.04.2013 08:07:56 | 0.6064 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 151.5972 | 0 | 0
66145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:32:17 | 20.04.2013 10:01:28 | 2.4864 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.5917 | 0
66143 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS TR29 FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:18:07 | 20.04.2013 07:49:58 | 0.5308 | 0 | 0 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 2533.1367
66141 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:22:32 | 20.04.2013 08:46:33 | 1.4003 | 75 | 730 | 0 | 0 | 105.0208 | 1022.2028 | 0 | 0
66140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:20:51 | 20.04.2013 08:19:28 | 0.9769 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1953.8889
66139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:19:21 | 20.04.2013 11:06:50 | 3.7914 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1656 | 0
66137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM5/A BÖLG.HAST. TR:YAZIRPOMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 07:13:08 | 20.04.2013 07:49:08 | 0.6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
66136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM IM:AKSARAY İM 1/1 TR:3C 28TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 06:56:43 | 20.04.2013 08:49:28 | 1.8792 | 400 | 0 | 0 | 0 | 751.6667 | 0 | 0 | 0
66135 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS TR29 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 06:20:13 | 20.04.2013 07:16:45 | 0.9422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.6133
66134 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 06:46:01 | 20.04.2013 08:37:03 | 1.8506 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 277.5833 | 0
66133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 06:47:18 | 20.04.2013 19:54:05 | 13.1131 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.7914 | 0
66131 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM TR:INALLI1 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 06:28:15 | 20.04.2013 07:12:17 | 0.7339 | 0 | 0 | 3 | 520 | 0 | 0 | 2.2017 | 381.6222
66129 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:SARIYAHSI0 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 05:49:29 | 20.04.2013 07:21:08 | 1.5275 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 381.875 | 0 | 0
66127 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.04.2013 03:32:31 | 20.04.2013 03:39:56 | 0.1236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0 | 0
66126 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.04.2013 03:13:40 | 20.04.2013 03:29:18 | 0.2606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 0 | 0
66125 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BESAĞIL KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.04.2013 02:54:25 | 20.04.2013 18:16:18 | 15.3647 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1536.4722 | 0 | 0
66118 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KABİN FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 23:49:06 | 20.04.2013 01:10:09 | 1.3508 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 675.4167 | 0 | 0
66117 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 23:44:33 | 20.04.2013 00:22:17 | 0.6289 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0
66115 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 23:33:09 | 20.04.2013 00:21:20 | 0.8031 | 5 | 25 | 0 | 0 | 4.0153 | 20.0764 | 0 | 0
66107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 23:02:12 | 20.04.2013 14:02:56 | 15.0122 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150.1222 | 0
66102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER: GÖKHÜYÜK KÖK- KURANDEVEKAYA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:41:01 | 19.04.2013 23:05:05 | 0.4011 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.0222 | 0 | 0 | 0
66101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:AKOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:38:27 | 20.04.2013 01:39:38 | 3.0197 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 181.1833 | 0 | 0
66097 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAKYATAN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:36:10 | 20.04.2013 01:03:30 | 2.4556 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.9111 | 7.3667 | 0 | 0
66096 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK FİDER:ESKİL-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:30:36 | 19.04.2013 23:17:32 | 0.7822 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 39.1111 | 78.2222
66095 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:27:29 | 19.04.2013 22:36:06 | 0.1436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0 | 0
66094 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:26:34 | 19.04.2013 22:34:27 | 0.1314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0
66092 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:16:10 | 20.04.2013 00:57:28 | 2.6883 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.65 | 0 | 0
66088 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:05:58 | 19.04.2013 22:35:58 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
66086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 22:03:56 | 19.04.2013 23:12:54 | 1.1494 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.7361 | 0
66085 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 21:50:53 | 20.04.2013 14:40:12 | 16.8219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 168.2194 | 0 | 0 | 0
66081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CIRALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 21:34:28 | 19.04.2013 23:31:45 | 1.9547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7736 | 0 | 0
66077 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 21:18:05 | 20.04.2013 17:21:55 | 20.0639 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200.6389 | 0 | 0 | 0
66068 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 21:03:13 | 19.04.2013 21:48:03 | 0.7472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7361 | 0 | 0
66067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:39:25 | 20.04.2013 10:13:39 | 13.5706 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 203.5583 | 0
66066 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:49:46 | 19.04.2013 21:26:11 | 0.6069 | 150 | 0 | 0 | 0 | 91.0417 | 0 | 0 | 0
66064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:36:43 | 20.04.2013 11:13:02 | 14.6053 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 438.1583 | 0
66061 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KURUAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:41:14 | 19.04.2013 21:16:59 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3833
66060 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:EGRIKUYU1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:36:06 | 19.04.2013 22:53:05 | 2.2831 | 20 | 100 | 0 | 0 | 45.6611 | 228.3056 | 0 | 0
66049 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TURSUNLU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:15:54 | 19.04.2013 21:29:15 | 1.2225 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 6.1125 | 183.375
66046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:13:22 | 19.04.2013 22:58:44 | 2.7561 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 220.4889 | 0 | 0
66045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 20:12:48 | 19.04.2013 21:45:11 | 1.5397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1589 | 0
66041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:58:27 | 19.04.2013 21:09:59 | 1.1922 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 0 | 0
66040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:58:46 | 19.04.2013 20:50:47 | 0.8669 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0042
66029 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:44:58 | 19.04.2013 20:25:59 | 0.6836 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.5083 | 0 | 0
66024 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:47:33 | 19.04.2013 21:19:44 | 1.5364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3639 | 0 | 0
66023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA39 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:41:52 | 19.04.2013 21:12:19 | 1.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0
66022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:41:08 | 19.04.2013 20:41:49 | 1.0114 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.6833 | 0 | 0
66011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:22:52 | 19.04.2013 21:21:58 | 1.985 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0
66004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:BÖLÜKYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:20:42 | 19.04.2013 19:27:25 | 0.1119 | 0 | 300 | 65 | 170 | 0 | 33.5833 | 7.2764 | 19.0306
66001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:12:14 | 19.04.2013 19:45:14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.75
65996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:02:03 | 19.04.2013 19:49:08 | 0.7847 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70.625 | 0 | 0
65994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:AKCASEHIR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 19:01:04 | 19.04.2013 20:31:06 | 1.5006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5028 | 0 | 0 | 0
65987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:48:08 | 19.04.2013 19:55:38 | 1.125 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
65985 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KEMER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:45:28 | 19.04.2013 20:48:49 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.2283
65980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:32:44 | 19.04.2013 19:32:48 | 1.0011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0167 | 0 | 0
65974 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM KÖK:ARGITHANI KÖK TR:KARAAGA1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:19:41 | 19.04.2013 19:57:29 | 1.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0
65971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BORCUK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:19:02 | 19.04.2013 19:01:58 | 0.7156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5778 | 0 | 0
65969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:20:21 | 19.04.2013 21:54:20 | 3.5664 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2656 | 0
65965 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:16:29 | 19.04.2013 19:47:34 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.5417
65961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 14TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:13:16 | 19.04.2013 18:39:39 | 0.4397 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.3903 | 0 | 0
65959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖPRÜBAŞI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:14:23 | 19.04.2013 19:09:20 | 0.9158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5792 | 0 | 0
65958 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:03:29 | 19.04.2013 20:01:48 | 1.9719 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 207.0542 | 0 | 0
65957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 36 ÇİMENTO FİDER:DM36 - DM15/A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:11:38 | 19.04.2013 18:58:30 | 0.7811 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 97.6389 | 0 | 0
65956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:08:35 | 19.04.2013 20:55:42 | 2.7853 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.7056 | 0 | 0 | 0
65949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:01:31 | 19.04.2013 18:16:39 | 0.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2522 | 0 | 0
65947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:01:01 | 19.04.2013 18:28:52 | 0.4642 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | 0 | 0 | 0
65946 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:SARIYAHSI0 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:01:04 | 19.04.2013 20:19:33 | 2.3081 | 2 | 800 | 5 | 693 | 4.6161 | 1846.4444 | 11.5403 | 1599.4825
65939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 18:02:20 | 19.04.2013 18:58:05 | 0.9292 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 74.3333 | 0 | 0
65936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:55:21 | 19.04.2013 23:29:16 | 5.5653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9569 | 0 | 0
65935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİYAYLA MODÜLER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:51:57 | 19.04.2013 22:42:54 | 4.8492 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2458 | 0
65929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:50:48 | 19.04.2013 18:11:21 | 0.3425 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 85.625 | 0 | 0
65927 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:SOFULAR KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:45:05 | 19.04.2013 18:31:29 | 0.7733 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
65926 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:45:50 | 19.04.2013 18:02:54 | 0.2844 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1378
65915 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:29:44 | 19.04.2013 17:43:11 | 0.2242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0175 | 0 | 0
65908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARACAÖREN TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:22:16 | 19.04.2013 18:33:19 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.9467
65905 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:SARIYAHSI0 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:17:36 | 19.04.2013 17:38:09 | 0.3425 | 2 | 800 | 5 | 693 | 0.685 | 274 | 1.7125 | 237.3525
65904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:11:49 | 19.04.2013 17:38:57 | 0.4522 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0
65903 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:HACI YUSUF MESCIT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:49:44 | 19.04.2013 18:07:26 | 1.295 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
65898 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:56:05 | 19.04.2013 17:40:44 | 0.7442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7208 | 0 | 0
65896 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI7 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:04:59 | 19.04.2013 18:39:21 | 1.5728 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7278 | 0 | 0
65895 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:58:48 | 19.04.2013 17:40:13 | 0.6903 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.4958 | 0 | 0 | 0
65892 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:57:42 | 19.04.2013 17:36:08 | 0.6406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4056 | 0 | 0
65891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:58:45 | 19.04.2013 19:01:03 | 2.0383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3833 | 0 | 0
65890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 17:00:51 | 25.04.2013 13:19:19 | 140.3078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1403.0778 | 0 | 0
65882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:54:17 | 19.04.2013 17:38:02 | 0.7292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0
65868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:37:04 | 19.04.2013 17:30:38 | 0.8928 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.6389 | 0 | 0 | 0
65862 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:27:53 | 19.04.2013 18:10:22 | 1.7081 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0806 | 0
65860 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.04.2013 16:23:54 | 19.04.2013 16:31:03 | 0.1192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5958 | 0 | 0
65858 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HACIFAKILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:19:54 | 19.04.2013 16:48:56 | 0.4839 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3872
65856 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:12:21 | 19.04.2013 18:08:28 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.4111
65854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:09:06 | 19.04.2013 16:57:18 | 0.8033 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0
65844 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:M.EGEMENLIK MH2 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 16:03:21 | 19.04.2013 16:48:04 | 0.7453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4528 | 0 | 0
65833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:55:31 | 19.04.2013 17:33:20 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4542
65830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:40:58 | 19.04.2013 17:53:36 | 2.2106 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.7372 | 0 | 0
65828 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:ÇAYAĞZI KÖK TR:AKPINAR3 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:47:21 | 19.04.2013 16:42:49 | 0.9244 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 | 0
65825 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEPELER YAYLASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.04.2013 15:46:50 | 19.04.2013 15:50:51 | 0.0669 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | 0
65823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:42:27 | 19.04.2013 17:46:45 | 2.0717 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.9317 | 0
65817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:38:30 | 19.04.2013 17:04:11 | 1.4281 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.9819 | 0 | 0
65815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 14:43:21 | 19.04.2013 16:51:15 | 2.1317 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 319.75 | 0
65812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1350 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:26:34 | 19.04.2013 16:04:46 | 0.6367 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.3833 | 0 | 0
65805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/31 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 13:59:31 | 19.04.2013 15:20:24 | 1.3481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3922 | 0 | 0
65804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:10:41 | 19.04.2013 15:45:53 | 0.5867 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1.1733 | 205.3333 | 0 | 0
65795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KURTBASAN KÖK - YASSICA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:04:16 | 19.04.2013 16:50:20 | 1.7678 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6778 | 0
65794 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYABEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 15:03:57 | 19.04.2013 19:39:39 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.975
65789 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 14:59:25 | 19.04.2013 19:10:25 | 4.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0
65788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 13:50:03 | 19.04.2013 17:44:34 | 3.9086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.0861 | 0 | 0
65775 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 14:34:39 | 19.04.2013 14:44:14 | 0.1597 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1.5972 | 3.1944 | 0 | 0
65770 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 14:24:51 | 19.04.2013 16:10:48 | 1.7658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | 0 | 0
65760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 14:11:39 | 19.04.2013 14:50:37 | 0.6494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0 | 0
65758 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 14:10:05 | 19.04.2013 15:39:13 | 1.4856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0
65757 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 14:10:15 | 19.04.2013 14:56:49 | 0.7761 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 103.9989
65752 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 13:29:14 | 19.04.2013 15:33:26 | 2.07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0
65744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 13:42:39 | 19.04.2013 14:20:17 | 0.6272 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.8167 | 0 | 0
65740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 13:31:09 | 19.04.2013 14:56:01 | 1.4144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
65737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 13:15:53 | 19.04.2013 14:27:56 | 1.2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0042 | 0 | 0
65732 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 12:59:42 | 19.04.2013 14:00:01 | 1.0053 | 20 | 1730 | 0 | 0 | 20.1056 | 1739.1306 | 0 | 0
65731 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.04.2013 12:52:32 | 19.04.2013 13:02:52 | 0.1722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 0
65726 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:DERBENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 12:45:47 | 19.04.2013 13:03:02 | 0.2875 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
65724 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 12:32:12 | 19.04.2013 13:13:31 | 0.6886 | 150 | 0 | 0 | 0 | 103.2917 | 0 | 0 | 0
65721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 12:24:53 | 19.04.2013 19:18:05 | 6.8867 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.8867 | 20.66
65719 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM TR:KABAKLI FİDER:AKÇAKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 12:21:04 | 19.04.2013 15:25:27 | 3.0731 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.4611 | 0
65717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 12:16:05 | 19.04.2013 13:11:05 | 0.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9167 | 0 | 0
65715 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 11:57:32 | 19.04.2013 12:21:49 | 0.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0
65711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 12:13:41 | 19.04.2013 14:30:45 | 2.2844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.6889 | 0 | 0
65701 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.04.2013 11:42:51 | 19.04.2013 15:55:52 | 4.2169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0847 | 0 | 0 | 0
65682 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 11:23:06 | 19.04.2013 11:53:45 | 0.5108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.0833 | 0 | 0
65680 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 11:20:19 | 19.04.2013 11:57:44 | 0.6236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2361 | 0 | 0
65674 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 11:17:25 | 19.04.2013 12:54:13 | 1.6133 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0 | 0
65666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 11:04:53 | 19.04.2013 12:01:08 | 0.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 0 | 0
65662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 10:52:36 | 19.04.2013 11:47:19 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.2389
65658 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK TR:YENIKENT1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 10:44:58 | 19.04.2013 12:29:33 | 1.7431 | 80 | 0 | 0 | 0 | 139.4444 | 0 | 0 | 0
65657 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER 1 TR 160 | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 10:44:20 | 19.04.2013 15:24:20 | 4.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
65650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 10:23:30 | 19.04.2013 11:25:08 | 1.0272 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5444 | 0
65645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 10:13:05 | 19.04.2013 11:14:37 | 1.0256 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 0
65642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:ÖZBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 10:07:45 | 19.04.2013 10:44:29 | 0.6122 | 18175 | 0 | 0 | 0 | 11127.1389 | 0 | 0 | 0
65636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 09:52:20 | 19.04.2013 10:59:19 | 1.1164 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.5606 | 0 | 0
65627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 09:35:06 | 19.04.2013 10:18:04 | 0.7161 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.4706 | 0 | 0
65625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 09:33:31 | 19.04.2013 10:50:29 | 1.2828 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 102.6222 | 0 | 0
65621 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 09:28:42 | 19.04.2013 10:23:50 | 0.9189 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7833 | 0 | 0
65619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 09:29:27 | 19.04.2013 12:27:24 | 2.9658 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.3167 | 0 | 0
65611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:44:07 | 19.04.2013 09:51:00 | 1.1147 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.8681 | 0 | 0 | 0
65610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 09:11:08 | 19.04.2013 09:46:03 | 0.5819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0
65609 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:PINARCIK1 TR FİDER:BÜYÜKÖZ KÖK-PINARCIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 09:11:55 | 19.04.2013 10:09:20 | 0.9569 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.0194 | 0
65606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.04.2013 09:05:18 | 19.04.2013 15:54:15 | 6.8158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.3167 | 0 | 0 | 0
65597 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:UYANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:52:08 | 19.04.2013 10:57:47 | 2.0942 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20.9417 | 10.4708 | 0 | 0
65594 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:TOPAL CEMAL YAYLASI1TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:43:17 | 19.04.2013 10:05:56 | 1.3775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0
65592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:45:00 | 19.04.2013 10:20:15 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.175
65591 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:42:22 | 19.04.2013 09:18:53 | 0.6086 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 894.0497
65587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:22:42 | 19.04.2013 09:50:00 | 18.455 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 184.55 | 0 | 0
65575 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:25:21 | 19.04.2013 09:25:25 | 1.0011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0222 | 0 | 0
65574 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:18:30 | 19.04.2013 09:05:41 | 0.7864 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.0869 | 0 | 0
65572 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:09:59 | 19.04.2013 10:44:07 | 2.5689 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6889 | 0
65571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:10:58 | 19.04.2013 08:46:08 | 0.5861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7222 | 0 | 0
65568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 08:03:50 | 19.04.2013 08:29:55 | 0.4347 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 86.9444 | 0 | 0
65563 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 07:52:42 | 19.04.2013 09:44:59 | 1.8714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 0
65562 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI DM - KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:05:49 | 19.04.2013 07:52:39 | 1.7806 | 4 | 5754 | 12 | 0 | 7.1222 | 10245.3167 | 21.3667 | 0
65560 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 02:48:34 | 19.04.2013 09:40:45 | 6.8697 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137.3944 | 0 | 0 | 0
65558 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:58:43 | 19.04.2013 09:17:38 | 2.3153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1528 | 0 | 0 | 0
65557 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:17:57 | 19.04.2013 08:04:18 | 1.7725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.5875 | 0 | 0 | 0
65556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:51:44 | 19.04.2013 08:56:28 | 2.0789 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 311.8333 | 0
65555 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:38:25 | 19.04.2013 07:14:29 | 0.6011 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 66.1222 | 0
65554 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:ERENLER9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:34:14 | 19.04.2013 07:56:27 | 1.3703 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.5139 | 0 | 0
65553 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:HACI YUSUF MESCIT1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:17:46 | 19.04.2013 17:02:27 | 10.7447 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3223.4167 | 0 | 0
65549 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 06:06:56 | 19.04.2013 06:56:40 | 0.8289 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1444 | 0 | 0 | 0
65548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERİNKUYU TM FİDER:145 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 05:47:48 | 19.04.2013 06:05:25 | 0.2936 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 0
65543 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 00:54:28 | 19.04.2013 01:51:25 | 0.9492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4917 | 0 | 0
65541 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.04.2013 00:07:06 | 19.04.2013 01:05:47 | 0.9781 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.1222 | 0 | 0
65513 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 20:46:25 | 18.04.2013 21:32:16 | 0.7642 | 0 | 0 | 3 | 482 | 0 | 0 | 2.2925 | 368.3283
65499 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 20:42:12 | 18.04.2013 22:32:13 | 1.8336 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 9.1681 | 110.0167 | 0
65494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 20:24:16 | 18.04.2013 20:58:49 | 0.5758 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46.0667
65486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 19:55:04 | 18.04.2013 21:27:38 | 1.5428 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.5694 | 0 | 0
65484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAKIRCA YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 19:52:53 | 18.04.2013 21:46:46 | 1.8981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4903 | 0 | 0
65477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 19:43:49 | 18.04.2013 20:31:59 | 0.8028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0556 | 0 | 0
65466 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 19:03:03 | 18.04.2013 19:40:37 | 0.6261 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2611 | 0
65465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:DOYBALAK KÖK FİDER:DOYBALAK KÖK-ARİFLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 19:04:43 | 18.04.2013 20:28:51 | 1.4022 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 28.0444 | 84.1333
65463 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 19:12:36 | 19.04.2013 14:13:32 | 19.0156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.0467 | 0 | 0 | 0
65458 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:57:00 | 18.04.2013 20:10:37 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.6736
65456 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 19:00:50 | 18.04.2013 19:20:52 | 0.3339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0083 | 0 | 0
65454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:55:33 | 18.04.2013 19:39:50 | 0.7381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9044
65448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:47:42 | 18.04.2013 19:23:32 | 0.5972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.5556 | 0 | 0
65437 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:25:37 | 18.04.2013 19:25:57 | 1.0056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
65434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:19:51 | 18.04.2013 19:38:52 | 1.3169 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5356 | 0
65428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:00:47 | 18.04.2013 18:48:58 | 0.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8031 | 0 | 0
65427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:03:03 | 18.04.2013 19:09:51 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7933
65425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 18:02:23 | 18.04.2013 18:59:07 | 0.9456 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 18.9111 | 56.7333
65422 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 17:46:46 | 18.04.2013 18:13:52 | 0.4517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0
65418 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 17:39:49 | 18.04.2013 17:59:36 | 0.3297 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.9892 | 11.87
65414 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:32:43 | 18.04.2013 17:46:09 | 2.2239 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.7167 | 0 | 0 | 0
65404 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM IM:NEVŞEHİR İM1 TR:KOZAKLI1 TR FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 17:18:18 | 18.04.2013 20:39:22 | 3.3511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3511 | 0
65393 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 17:13:33 | 18.04.2013 19:22:39 | 2.1517 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.4267 | 0 | 0
65392 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:BELKUYU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 17:11:45 | 18.04.2013 22:08:15 | 4.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9417 | 0 | 0
65387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK TR:YENIKENT1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 17:05:18 | 18.04.2013 19:29:51 | 2.4092 | 80 | 0 | 0 | 0 | 192.7333 | 0 | 0 | 0
65384 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.04.2013 17:05:42 | 18.04.2013 19:12:09 | 2.1075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0
65371 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 16:38:52 | 18.04.2013 16:48:16 | 0.1567 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1.5667 | 14.1 | 0 | 0
65360 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 16:34:14 | 18.04.2013 19:17:28 | 2.7206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4411 | 0 | 0 | 0
65359 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 16:30:28 | 18.04.2013 17:26:49 | 0.9392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 0 | 0
65354 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 16:22:35 | 18.04.2013 17:18:06 | 0.9253 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92.5278 | 0
65347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DERYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 16:13:56 | 18.04.2013 17:24:29 | 1.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0
65340 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:51:09 | 18.04.2013 19:05:34 | 3.2403 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 268.9431 | 0 | 0
65339 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 16:00:42 | 18.04.2013 17:02:34 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.7778
65331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:53:02 | 18.04.2013 20:37:04 | 4.7339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2017 | 0
65325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:44:30 | 18.04.2013 17:54:20 | 2.1639 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.9167 | 0
65317 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:36:24 | 18.04.2013 16:13:36 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 734.7
65314 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:33:26 | 18.04.2013 18:21:45 | 2.8053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.0792
65309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 15:36:50 | 18.04.2013 18:53:31 | 3.2781 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1122 | 0
65293 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.04.2013 15:08:09 | 18.04.2013 15:21:07 | 0.2161 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20.5306 | 0 | 0
65285 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 13:51:59 | 18.04.2013 15:58:21 | 2.1061 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0611 | 0
65282 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:47:11 | 18.04.2013 16:29:27 | 1.7044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5222 | 0 | 0
65279 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK TR:CIVLER2 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:56:23 | 18.04.2013 15:47:59 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 165.98
65274 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AYDOĞMUŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:50:02 | 18.04.2013 16:24:43 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.405
65268 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:16:52 | 18.04.2013 15:17:59 | 1.0186 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3722 | 0
65250 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:INALLI1 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:19:11 | 18.04.2013 14:55:15 | 0.6011 | 3 | 620 | 0 | 0 | 1.8033 | 372.6889 | 0 | 0
65244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:16:23 | 18.04.2013 14:53:16 | 0.6147 | 0 | 0 | 75 | 175 | 0 | 0 | 46.1042 | 107.5764
65239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:08:55 | 18.04.2013 18:55:20 | 4.7736 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0944 | 0
65237 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:04:20 | 18.04.2013 15:19:40 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556
65234 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:ALABAĞ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:04:38 | 18.04.2013 14:49:24 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.3989
65230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 14:01:08 | 18.04.2013 18:19:55 | 4.3131 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129.3917 | 0 | 0 | 0
65227 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 13:55:39 | 18.04.2013 14:38:31 | 0.7144 | 250 | 0 | 0 | 0 | 178.6111 | 0 | 0 | 0
65226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 13:47:04 | 18.04.2013 15:18:44 | 1.5278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1111 | 0 | 0
65222 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYE2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 13:47:47 | 18.04.2013 16:49:13 | 3.0239 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.5972
65210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 13:26:40 | 18.04.2013 14:10:44 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3444
65206 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 13:14:08 | 18.04.2013 14:54:41 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.4617
65203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 12:59:53 | 18.04.2013 14:12:30 | 1.2103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2056 | 0 | 0
65201 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 12:54:47 | 18.04.2013 14:02:35 | 1.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0
65198 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 12:42:42 | 18.04.2013 13:01:47 | 0.3181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9514 | 0 | 0
65193 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH 8 TR 250 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 12:37:18 | 18.04.2013 14:45:48 | 2.1417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0
65176 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:YAZDAMI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 12:22:21 | 18.04.2013 13:33:57 | 1.1933 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.0867 | 0
65166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21601 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 11:32:50 | 18.04.2013 12:15:34 | 0.7122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2444 | 0 | 0
65163 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:YUNAK TM KÖK:KOLUKISA KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 11:43:53 | 18.04.2013 13:06:01 | 1.3689 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9511 | 0
65161 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 11:22:07 | 18.04.2013 11:59:18 | 24.6197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.4789 | 0
65159 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TRT KÖK (ÇAVUŞCU) FİDER:ILGIN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 11:54:21 | 18.04.2013 12:34:52 | 0.6753 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0.6753 | 101.2917
65150 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM:MUCUR DM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK FİDER:KURUGÖL ESKİ KÖK - KURUGÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 11:49:18 | 18.04.2013 12:43:09 | 0.8975 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 8.975 | 28.72
65128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:AKCAYAZI KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.04.2013 11:16:43 | 18.04.2013 13:22:30 | 2.0964 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 31.4458 | 62.8917 | 0
65127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YEŞİLDAĞ KÖK TR:ECIRLI9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 11:06:46 | 18.04.2013 12:47:09 | 1.6731 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.8264 | 0 | 0
65125 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 11:01:25 | 18.04.2013 13:40:18 | 2.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6481 | 0 | 0
65120 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 11:03:42 | 18.04.2013 12:36:04 | 1.5394 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7889 | 0 | 0
65114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TARLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 10:57:24 | 18.04.2013 11:57:23 | 0.9997 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.9917 | 0 | 0
65112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 10:55:05 | 18.04.2013 12:38:46 | 1.7281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.1928 | 0 | 0
65077 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 10:13:48 | 18.04.2013 10:42:29 | 0.4781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7806 | 0 | 0
65075 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 10:12:54 | 18.04.2013 11:31:36 | 1.3117 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.9083 | 0 | 0
65066 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 10:03:06 | 18.04.2013 10:49:19 | 0.7703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 | 0 | 0
65051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK3 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:38:14 | 18.04.2013 10:03:17 | 0.4175 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.875 | 0 | 0 | 0
65048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:24:36 | 18.04.2013 12:07:02 | 2.7072 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9506 | 0
65045 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:16:54 | 18.04.2013 11:22:06 | 2.0867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 0
65041 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:03:24 | 18.04.2013 11:31:32 | 2.4689 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 370.3333 | 0
65036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:KÖK 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:17:13 | 18.04.2013 09:42:53 | 0.4278 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0
65034 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:04:29 | 18.04.2013 10:23:16 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.8264
65031 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:SARIYAHSI0 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:08:41 | 18.04.2013 09:32:11 | 0.3917 | 2 | 800 | 5 | 693 | 0.7833 | 313.3333 | 1.9583 | 271.425
65028 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TARASCI1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:06:28 | 18.04.2013 09:37:20 | 0.5144 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.7222 | 0 | 0 | 0
65026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE13 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 09:00:56 | 18.04.2013 11:34:52 | 2.5656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.2778 | 0 | 0
65022 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM TR:UZUMCU24 TR FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:47:09 | 18.04.2013 10:32:54 | 1.7625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4375 | 0 | 0
65017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.04.2013 08:56:25 | 18.04.2013 15:02:45 | 6.1056 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 427.3889 | 0 | 0
65016 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:49:30 | 18.04.2013 13:34:04 | 4.7428 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 521.7056 | 0
65013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:47:25 | 18.04.2013 08:56:24 | 0.1497 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 7.4861 | 18.7153
65012 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:48:48 | 18.04.2013 09:38:16 | 0.8244 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.6111 | 0 | 0
65006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM KÖK:SUDURAĞI KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:41:44 | 18.04.2013 08:56:47 | 0.2508 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5083 | 0 | 0 | 0
65002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:35:29 | 18.04.2013 10:28:54 | 1.8903 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5611 | 0
65001 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:YENIBAHCE2 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:34:56 | 18.04.2013 09:22:40 | 0.7956 | 150 | 0 | 0 | 0 | 119.3333 | 0 | 0 | 0
64998 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH 17 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:35:10 | 18.04.2013 09:06:43 | 0.5258 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0 | 0
64993 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:21:32 | 18.04.2013 11:00:10 | 2.6439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2878 | 0 | 0
64992 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:24:33 | 18.04.2013 13:31:55 | 5.1228 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.4556 | 0 | 0 | 0
64990 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:10:37 | 18.04.2013 10:07:19 | 1.945 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 0
64988 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 08:07:14 | 18.04.2013 10:24:42 | 2.2911 | 20 | 200 | 0 | 0 | 45.8222 | 458.2222 | 0 | 0
64986 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 07:59:15 | 18.04.2013 08:36:52 | 0.6269 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.4042 | 0 | 0 | 0
64984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YEŞİLDAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 07:59:37 | 18.04.2013 09:06:03 | 1.1072 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1328.6667 | 0 | 0
64981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 07:50:08 | 18.04.2013 08:42:45 | 0.8769 | 10 | 90 | 0 | 0 | 8.7694 | 78.925 | 0 | 0
64980 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 07:44:02 | 18.04.2013 08:44:25 | 1.0064 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0639 | 0
64979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:KÖK 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 07:45:55 | 18.04.2013 08:38:12 | 0.8714 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1417 | 0 | 0 | 0
64976 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAŞARLAR KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 07:14:44 | 18.04.2013 08:44:15 | 1.4919 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4.4758 | 149.1944
64975 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 07:12:14 | 18.04.2013 08:03:19 | 0.8514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.2847 | 0 | 0
64969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM1 DİKİLİTAŞ TR:SANCAK02 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 06:53:23 | 18.04.2013 07:23:06 | 0.4953 | 350 | 0 | 0 | 0 | 173.3472 | 0 | 0 | 0
64968 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 06:46:25 | 18.04.2013 07:51:12 | 1.0797 | 0 | 0 | 6 | 108 | 0 | 0 | 6.4783 | 116.61
64967 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 06:12:54 | 18.04.2013 09:39:33 | 3.4442 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.1042 | 0
64966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 04:15:02 | 18.04.2013 05:00:54 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8222
64964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI5 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 02:19:31 | 18.04.2013 03:27:24 | 1.1314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3139 | 0 | 0
64962 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.04.2013 00:41:11 | 18.04.2013 01:52:24 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.6083
64959 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:44:15 | 18.04.2013 00:33:39 | 9.8233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.94 | 0 | 0
64954 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 23:13:57 | 17.04.2013 23:52:10 | 0.6369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0956 | 0 | 0
64946 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:FEVZI CAKMAK1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.04.2013 22:10:42 | 17.04.2013 22:30:50 | 0.3356 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.5556 | 0 | 0
64939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 21:40:35 | 17.04.2013 23:49:21 | 2.1461 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 32.1917 | 64.3833 | 0
64930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:AKALSAN MOD.KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 20:49:23 | 17.04.2013 22:14:33 | 1.4194 | 0 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 21.2917 | 113.5556
64927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA51 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 20:37:43 | 17.04.2013 22:28:06 | 1.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8397 | 0 | 0
64921 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 20:48:43 | 17.04.2013 21:25:08 | 0.6069 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8903
64916 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 20:26:32 | 17.04.2013 21:14:00 | 0.7911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7467 | 0 | 0
64912 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:DIZEL TR FİDER:DİZEL TR - TOPRAK SARNIÇ14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 20:02:44 | 17.04.2013 21:51:44 | 1.8167 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0
64911 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GOCERI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 20:03:51 | 17.04.2013 20:42:55 | 0.6511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
64899 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 19:43:50 | 17.04.2013 21:06:42 | 1.3811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9056 | 0 | 0
64894 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 19:34:09 | 17.04.2013 20:53:40 | 1.3253 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.1319 | 0 | 0 | 0
64891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 19:24:50 | 17.04.2013 21:58:16 | 2.5572 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.9306 | 0 | 0 | 0
64881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 19:01:25 | 17.04.2013 19:17:49 | 0.2733 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
64878 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:58:17 | 17.04.2013 21:02:23 | 2.0683 | 8119 | 0 | 0 | 0 | 16792.7983 | 0 | 0 | 0
64876 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:53:29 | 17.04.2013 19:22:09 | 0.4778 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.7778 | 0 | 0 | 0
64875 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLİKLER1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:55:42 | 17.04.2013 19:42:19 | 0.7769 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.8697 | 0 | 0
64866 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:45:06 | 17.04.2013 19:27:18 | 0.7033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
64862 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:52:07 | 17.04.2013 20:11:56 | 5.3303 | 20 | 200 | 0 | 0 | 106.6056 | 1066.0556 | 0 | 0
64851 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:08:31 | 17.04.2013 19:21:30 | 1.2164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0 | 0
64849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:10:53 | 17.04.2013 20:06:05 | 1.92 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
64848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVA KADIN CAMİ TR 3.18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:11:16 | 17.04.2013 19:41:07 | 1.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0
64846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:03:44 | 17.04.2013 22:00:58 | 3.9539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.0778 | 0 | 0
64844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA ALTI TR 2.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 18:01:50 | 17.04.2013 18:53:45 | 0.8653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3056 | 0 | 0
64841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:58:57 | 17.04.2013 19:18:38 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2647
64836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:36:29 | 17.04.2013 18:15:10 | 0.6447 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.8944 | 0
64833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:37:50 | 17.04.2013 20:38:48 | 3.0161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.1611 | 0 | 0
64832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:37:50 | 17.04.2013 18:11:57 | 0.5686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | 0 | 0
64824 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:25:35 | 17.04.2013 18:14:16 | 0.8114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0569 | 0 | 0
64817 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:11:10 | 17.04.2013 17:55:39 | 0.7414 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1366.3797 | 0 | 0
64809 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:06:06 | 17.04.2013 19:41:44 | 2.5939 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.0961 | 0 | 0
64806 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:01:36 | 17.04.2013 19:20:30 | 2.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0
64801 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MERMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 17:01:38 | 17.04.2013 18:08:54 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3633
64797 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKARAOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 16:53:28 | 17.04.2013 18:03:52 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.52
64754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 15:44:30 | 17.04.2013 16:08:56 | 0.4072 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.2167 | 0
64748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BASKARABAYDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 15:41:04 | 17.04.2013 17:15:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6967
64747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 15:31:42 | 17.04.2013 22:09:59 | 6.6381 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.5708 | 0
64741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:ESKİL-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 15:32:57 | 17.04.2013 17:53:26 | 2.3414 | 0 | 0 | 55 | 20 | 0 | 0 | 128.7764 | 46.8278
64735 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 15:19:55 | 17.04.2013 15:43:09 | 0.3872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9361 | 0 | 0
64734 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇİFTLİK AYDINLATMA TR-9 KÖK FİDER:ÇİFTLİK- AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 15:01:06 | 17.04.2013 16:15:15 | 1.2358 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 0 | 0
64709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 15:02:30 | 17.04.2013 15:27:23 | 0.4147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.2944 | 0 | 0
64706 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKBAŞ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:55:37 | 17.04.2013 15:01:19 | 0.095 | 50 | 300 | 0 | 0 | 4.75 | 28.5 | 0 | 0
64702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR36 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:44:49 | 17.04.2013 18:00:38 | 3.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2636 | 0 | 0
64698 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:50:11 | 17.04.2013 17:18:05 | 2.465 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0
64695 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL2 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:49:12 | 18.04.2013 00:38:53 | 9.8281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.9683 | 0 | 0
64682 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:33:16 | 17.04.2013 15:09:35 | 0.6053 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.1847 | 0 | 0
64673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:12:58 | 17.04.2013 14:51:13 | 0.6375 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.275 | 163.2
64667 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 14:14:18 | 17.04.2013 14:34:10 | 0.3311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3311 | 0 | 0 | 0
64650 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 13:59:29 | 17.04.2013 14:31:59 | 0.5417 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 0
64644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 13:46:22 | 17.04.2013 15:04:45 | 1.3064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0639 | 0 | 0
64642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 13:49:00 | 17.04.2013 14:52:18 | 1.055 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0
64639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 13:41:22 | 17.04.2013 22:46:09 | 9.0797 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.7972 | 0
64633 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.04.2013 13:32:41 | 17.04.2013 14:15:11 | 0.7083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | 0 | 0 | 0
64630 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:42:57 | 17.04.2013 13:34:19 | 0.8561 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.6833 | 0 | 0 | 0
64626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 13:17:15 | 17.04.2013 14:02:59 | 0.7622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0 | 0
64625 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 13:19:04 | 17.04.2013 14:08:22 | 0.8217 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 61.625 | 0 | 0
64621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 13:13:23 | 17.04.2013 14:00:03 | 0.7778 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.8889 | 0 | 0
64619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:38:29 | 17.04.2013 15:43:29 | 3.0833 | 0 | 160 | 90 | 100 | 0 | 493.3333 | 277.5 | 308.3333
64609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KÖK FİDER:DUTLUTEPE KÖK - ÇUKURBA Ğ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:53:08 | 17.04.2013 16:39:01 | 3.7647 | 0 | 0 | 48 | 2650 | 0 | 0 | 180.7067 | 9976.5139
64607 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:52:08 | 17.04.2013 13:28:26 | 0.605 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0
64604 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:45:51 | 17.04.2013 13:15:03 | 0.4867 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 74.46
64597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:31:28 | 17.04.2013 13:27:35 | 0.9353 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.3819
64588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 33TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:18:20 | 17.04.2013 14:13:05 | 1.9125 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.8125 | 0 | 0
64587 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:KAZIM KARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:20:07 | 17.04.2013 14:14:15 | 1.9022 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.8711 | 0
64575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 12:08:20 | 17.04.2013 12:58:41 | 0.8392 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1958 | 0 | 0 | 0
64572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 11:57:03 | 17.04.2013 13:37:38 | 1.6764 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.1458 | 0
64569 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK FİDER:BOR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 11:53:15 | 17.04.2013 13:19:27 | 1.4367 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 172.4 | 0
64562 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 11:45:47 | 17.04.2013 13:30:09 | 1.7394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4789 | 0
64544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:HOROZLUHAN13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:48:49 | 17.04.2013 11:39:45 | 0.8489 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2444 | 0 | 0 | 0
64541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 11:26:01 | 17.04.2013 13:48:05 | 2.3678 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.5167 | 0 | 0
64530 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 11:11:02 | 17.04.2013 11:56:13 | 0.7531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0489 | 0 | 0
64523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ATATÜRK MAH. KÖK FİDER:ATATÜRK MAH. KÖK - BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 11:07:50 | 17.04.2013 11:55:58 | 0.8022 | 0 | 0 | 45 | 170 | 0 | 0 | 36.1 | 136.3778
64515 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:55:20 | 17.04.2013 11:28:03 | 0.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5453 | 0 | 0
64506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:48:04 | 17.04.2013 11:43:02 | 0.9161 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9933
64502 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:31:08 | 17.04.2013 13:01:17 | 2.5025 | 20 | 200 | 0 | 0 | 50.05 | 500.5 | 0 | 0
64496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVRE YOLU17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:27:23 | 17.04.2013 11:45:59 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
64492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:02:57 | 17.04.2013 12:14:05 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6389
64490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/70 ÇAYDEĞİRMENİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:23:33 | 17.04.2013 11:55:02 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0 | 0
64485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:11:27 | 17.04.2013 11:14:15 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
64482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:09:21 | 17.04.2013 18:09:21 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
64480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 10:02:34 | 17.04.2013 12:24:41 | 2.3686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1058 | 0 | 0
64478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:58:26 | 17.04.2013 11:32:41 | 1.5708 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65.975 | 0 | 0
64474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:58:05 | 17.04.2013 12:29:36 | 2.5253 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.5056 | 0
64465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20507 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:41:13 | 17.04.2013 10:30:40 | 0.8242 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.725 | 0 | 0
64462 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:37:12 | 17.04.2013 11:07:22 | 1.5028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0 | 0
64458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK3 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:29:58 | 17.04.2013 09:47:07 | 0.2858 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.2917 | 0 | 0 | 0
64457 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:29:59 | 17.04.2013 09:54:42 | 0.4119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0597 | 0 | 0
64455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:26:52 | 17.04.2013 14:42:22 | 5.2583 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.2583 | 15.775
64454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADİK KÖK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:21:44 | 17.04.2013 10:05:34 | 0.7306 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.875 | 0 | 0
64453 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:39:30 | 17.04.2013 12:06:22 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.1644
64450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:19:55 | 17.04.2013 15:35:17 | 6.2561 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0244 | 0
64446 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:14:10 | 17.04.2013 10:28:17 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4706
64441 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASTIM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:13:26 | 17.04.2013 09:52:16 | 0.6472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9444 | 0 | 0
64440 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM TR:CATAL HUYUK8 TR FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.04.2013 09:10:49 | 17.04.2013 09:37:54 | 0.4514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 0 | 0
64438 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:YENIBAHCE2 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:06:10 | 17.04.2013 10:02:30 | 0.9389 | 150 | 0 | 0 | 0 | 140.8333 | 0 | 0 | 0
64435 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:YUKSEKLI1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 09:05:30 | 17.04.2013 12:11:42 | 3.1033 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 800.66 | 0 | 0
64431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KÖKEZ KÖK TR:YUKSECIK1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:55:13 | 17.04.2013 12:31:53 | 3.6111 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 36.1111 | 72.2222
64428 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:50:38 | 17.04.2013 09:54:56 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0
64425 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DADILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:47:00 | 17.04.2013 10:14:21 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.8375
64416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:28:32 | 17.04.2013 09:43:03 | 1.2419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5969 | 0
64415 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BAKIM YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:30:39 | 17.04.2013 10:11:20 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3903
64414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:32:05 | 17.04.2013 09:44:05 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64410 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:09:47 | 17.04.2013 08:28:38 | 0.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0
64401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:KÖK 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 08:10:39 | 17.04.2013 08:50:50 | 0.6697 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.0917 | 0 | 0 | 0
64396 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 07:43:25 | 17.04.2013 08:33:20 | 0.8319 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.9583 | 0 | 0
64393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DİNEK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 07:43:11 | 17.04.2013 10:21:55 | 2.6456 | 0 | 0 | 13 | 120 | 0 | 0 | 34.3922 | 317.4667
64389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 07:02:01 | 17.04.2013 09:22:17 | 2.3378 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0
64387 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:DEREICI1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:57:02 | 17.04.2013 08:52:35 | 1.9258 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 327.3917 | 0
64386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:55:32 | 17.04.2013 11:24:37 | 4.4847 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.8472 | 0
64385 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:51:42 | 17.04.2013 07:12:36 | 0.3483 | 350 | 0 | 0 | 0 | 121.9167 | 0 | 0 | 0
64384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:42:34 | 17.04.2013 13:56:05 | 7.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2253 | 0 | 0
64382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:31:53 | 17.04.2013 10:13:06 | 3.6869 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.6083 | 0
64380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR10 TR FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:33:33 | 17.04.2013 15:40:01 | 9.1078 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 273.2333 | 0 | 0
64379 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:26:34 | 17.04.2013 08:01:08 | 1.5761 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.5222 | 0 | 0 | 0
64377 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BUCAK YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:11:33 | 17.04.2013 08:47:43 | 2.6028 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.5083 | 0 | 0
64376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:07:33 | 17.04.2013 07:24:56 | 1.2897 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 0 | 0
64375 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 06:03:52 | 17.04.2013 09:19:13 | 3.2558 | 10 | 100 | 0 | 0 | 32.5583 | 325.5833 | 0 | 0
64372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 05:21:25 | 17.04.2013 05:52:04 | 0.5108 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 76.625 | 0 | 0
64370 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 05:04:25 | 17.04.2013 06:25:33 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.0889
64369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 02:40:41 | 17.04.2013 04:26:59 | 1.7717 | 70 | 0 | 0 | 0 | 124.0167 | 0 | 0 | 0
64364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 01:10:32 | 17.04.2013 02:36:30 | 1.4328 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4298.3333 | 0 | 0
64363 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.04.2013 01:26:16 | 17.04.2013 01:33:50 | 0.1261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0
64361 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.04.2013 01:11:23 | 17.04.2013 01:17:49 | 0.1072 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0
64360 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 01:07:51 | 17.04.2013 10:55:25 | 9.7928 | 10 | 20 | 0 | 0 | 97.9278 | 195.8556 | 0 | 0
64358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.04.2013 00:55:13 | 17.04.2013 01:02:49 | 0.1267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
64356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.04.2013 00:46:38 | 17.04.2013 02:34:37 | 1.7997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5994 | 0 | 0 | 0
64352 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 23:25:57 | 16.04.2013 23:55:51 | 0.4983 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 24.9167 | 62.2917
64351 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 23:14:48 | 17.04.2013 11:50:31 | 12.5953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5953 | 0 | 0 | 0
64349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 23:03:53 | 16.04.2013 23:24:52 | 0.3497 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 17.4861 | 43.7153
64348 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 22:55:03 | 16.04.2013 23:42:13 | 0.7861 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 | 0 | 0 | 0
64347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:02:35 | 17.04.2013 01:18:08 | 4.2592 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.8875 | 0 | 0
64344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK MUHSINE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 20:45:48 | 16.04.2013 22:41:19 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253
64341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 22:32:02 | 16.04.2013 22:54:24 | 0.3728 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.9111
64340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 22:17:36 | 16.04.2013 23:14:11 | 0.9431 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.2917 | 0
64331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MERMER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:57:56 | 16.04.2013 23:00:53 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3933
64329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:54:16 | 16.04.2013 22:19:51 | 0.4264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 0
64326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MADENSEHRI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:48:18 | 16.04.2013 23:42:52 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.6417
64325 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:KONYA GIDACILAR2 TR FİDER:KEÇİLİ- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:25:00 | 16.04.2013 22:17:43 | 0.8786 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87.8611 | 0 | 0
64322 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:27:38 | 16.04.2013 21:56:45 | 0.4853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 0 | 0
64319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:06:58 | 16.04.2013 21:37:22 | 0.5067 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
64318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 21:05:21 | 16.04.2013 22:51:20 | 1.7664 | 150 | 0 | 0 | 0 | 264.9583 | 0 | 0 | 0
64305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 20:43:34 | 16.04.2013 22:39:28 | 1.9317 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 289.75 | 0
64301 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 20:32:32 | 16.04.2013 20:46:02 | 0.225 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 202.725 | 0 | 0
64299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 20:33:51 | 17.04.2013 11:00:31 | 14.4444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.2222 | 0
64295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 20:35:25 | 16.04.2013 23:02:50 | 2.4569 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 208.8403 | 0 | 0
64288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MUTLUKENT SITELERI TR 3.32 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.04.2013 20:11:03 | 16.04.2013 20:17:14 | 0.1031 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.2139 | 0 | 0
64284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORGANİZE SAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 19:54:14 | 16.04.2013 21:48:26 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.5833
64282 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIESENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 19:51:36 | 16.04.2013 21:47:19 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6431
64281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 19:53:11 | 16.04.2013 21:45:44 | 1.8758 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.275 | 0 | 0
64276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 30TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 19:48:04 | 16.04.2013 21:42:07 | 1.9008 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.5208 | 0 | 0
64264 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK TR:KOMUSINI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 19:28:30 | 16.04.2013 21:30:09 | 2.0275 | 2 | 350 | 1 | 0 | 4.055 | 709.625 | 2.0275 | 0
64260 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 19:16:57 | 16.04.2013 23:13:56 | 3.9497 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 7.8994 | 1216.5144
64253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 19:06:33 | 16.04.2013 21:17:16 | 2.1786 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 326.7917 | 0 | 0
64239 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:44:23 | 16.04.2013 18:50:55 | 0.1089 | 0 | 0 | 110 | 310 | 0 | 0 | 11.9778 | 33.7556
64232 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:42:42 | 16.04.2013 19:55:09 | 1.2075 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.2625 | 0
64230 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:BOSTANLI1 TR FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:40:05 | 16.04.2013 21:06:52 | 2.4464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0 | 0 | 0
64229 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:42:10 | 16.04.2013 19:12:00 | 0.4972 | 8119 | 0 | 0 | 0 | 4036.9472 | 0 | 0 | 0
64219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:25:11 | 16.04.2013 19:15:56 | 0.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8458 | 0 | 0
64217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:14:04 | 16.04.2013 19:26:37 | 1.2092 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 60.4583 | 120.9167
64215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:14:17 | 16.04.2013 18:28:44 | 0.2408 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18.0625 | 0 | 0
64209 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:08:58 | 16.04.2013 20:47:41 | 2.6453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1622 | 0 | 0
64208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:08:53 | 16.04.2013 22:06:10 | 3.9547 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 225.4192 | 0 | 0
64203 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR51 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 18:06:49 | 16.04.2013 18:43:24 | 0.6097 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.2431 | 0 | 0
64201 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:58:08 | 16.04.2013 18:31:16 | 0.5522 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8656
64199 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:51:35 | 16.04.2013 19:09:12 | 1.2936 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 2.5872 | 398.4322
64196 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:54:21 | 16.04.2013 19:55:57 | 2.0267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1867 | 0 | 0
64192 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:49:55 | 16.04.2013 19:24:57 | 1.5839 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5972 | 0 | 0
64183 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYIT ALI21 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:31:47 | 16.04.2013 17:40:12 | 0.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 0 | 0
64182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:30:57 | 16.04.2013 19:31:12 | 2.0042 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 0
64180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:31:38 | 16.04.2013 19:40:16 | 2.1439 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5756 | 0
64175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:TISAN TR 2.1A FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:25:27 | 16.04.2013 19:51:07 | 2.4278 | 4 | 390 | 0 | 0 | 9.7111 | 946.8333 | 0 | 0
64174 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:22:55 | 16.04.2013 18:49:32 | 1.4436 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7744 | 0 | 0 | 0
64173 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:22:48 | 16.04.2013 18:26:52 | 1.0678 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2711 | 0 | 0 | 0
64169 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:BAKIRTOLU1 TR FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:18:49 | 16.04.2013 19:24:15 | 2.0906 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.4528 | 10.4528 | 0 | 0
64168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:19:11 | 16.04.2013 18:40:03 | 1.3478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2167 | 0 | 0
64157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:01:29 | 16.04.2013 19:23:41 | 2.37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
64155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 17:03:27 | 16.04.2013 20:33:46 | 3.5053 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0211 | 0
64153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ŞEMSETTİN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:57:06 | 16.04.2013 18:11:55 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2347
64151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:54:45 | 16.04.2013 17:58:19 | 1.0594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5944 | 0 | 0
64147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKIDOKUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:23:14 | 16.04.2013 21:40:23 | 5.2858 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.7167 | 0 | 0
64144 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.04.2013 16:50:29 | 16.04.2013 18:20:44 | 1.5042 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
64140 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.04.2013 16:42:04 | 16.04.2013 17:03:33 | 0.3581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3708 | 0 | 0
64136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:38:11 | 16.04.2013 19:36:58 | 2.9797 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8986 | 0
64128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:35:40 | 16.04.2013 17:46:00 | 1.1722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8611 | 0 | 0
64121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI5 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:25:35 | 16.04.2013 19:21:59 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 132.3
64114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:12:37 | 16.04.2013 20:16:19 | 4.0617 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.6167
64112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:17:15 | 16.04.2013 21:28:24 | 5.1858 | 4 | 216 | 0 | 0 | 20.7433 | 1120.14 | 0 | 0
64111 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:18:32 | 16.04.2013 18:41:19 | 2.3797 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5189 | 0
64099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:NEVSEHIR5 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:05:31 | 16.04.2013 16:25:03 | 0.3256 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.9767 | 8.1389 | 0 | 0
64096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 16:02:33 | 16.04.2013 16:50:16 | 0.7953 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 51.6931 | 0 | 0
64094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:54:34 | 16.04.2013 16:33:08 | 0.6428 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 0
64087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:FETHİYE KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:54:40 | 16.04.2013 17:11:35 | 1.2819 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1278 | 0
64074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ALHAN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:41:22 | 16.04.2013 17:15:09 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2522
64059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:28:01 | 16.04.2013 17:14:01 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
64054 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:21:50 | 16.04.2013 19:17:48 | 3.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 0
64049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:06:20 | 16.04.2013 17:24:47 | 2.3075 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 0
64048 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DUGUZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:09:24 | 16.04.2013 16:29:42 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.4133
64045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 14:11:09 | 16.04.2013 15:14:41 | 1.0589 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.9444 | 0 | 0
64042 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:HİSARLIK KÖK TR:ISIKLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 15:07:04 | 16.04.2013 16:14:39 | 1.1264 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.5722 | 0
64037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA1-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 14:57:33 | 16.04.2013 19:58:46 | 5.0203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.3042 | 0 | 0
64031 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 14:43:54 | 16.04.2013 16:06:48 | 1.3817 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9617 | 0 | 0
64019 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:12:44 | 16.04.2013 14:33:24 | 3.3444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0
64017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TISAN TR 2.1A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 14:24:08 | 16.04.2013 14:50:49 | 0.4447 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 0
64014 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 14:21:48 | 16.04.2013 18:04:07 | 3.7053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7053 | 0 | 0
63994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 13:48:36 | 16.04.2013 15:07:32 | 1.3156 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.3111 | 0
63992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ YARIM KALE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 13:46:50 | 16.04.2013 16:17:35 | 2.5125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0
63986 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 13:41:41 | 16.04.2013 14:10:54 | 0.4869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4347 | 0 | 0
63973 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 13:24:09 | 16.04.2013 14:24:31 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
63963 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 13:09:10 | 16.04.2013 15:16:19 | 2.1192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.3833 | 0 | 0
63937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 12:32:00 | 16.04.2013 15:08:45 | 2.6125 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 104.5 | 182.875
63919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:55:26 | 16.04.2013 15:30:37 | 3.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5864 | 0 | 0
63912 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:50:15 | 16.04.2013 13:02:19 | 1.2011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0056 | 0 | 0
63909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:55:03 | 16.04.2013 16:11:29 | 4.2739 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0956 | 0
63905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:22:21 | 16.04.2013 11:58:26 | 0.6014 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.0417 | 0 | 0
63901 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:19:06 | 16.04.2013 11:44:59 | 0.4314 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6081 | 0 | 0
63898 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:48:18 | 16.04.2013 12:18:44 | 0.5072 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0722
63883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:22:48 | 16.04.2013 12:38:16 | 1.2578 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1556 | 0
63874 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:ISIKLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:07:27 | 16.04.2013 11:37:04 | 3.4936 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 740.6456 | 0
63869 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:06:33 | 16.04.2013 12:33:17 | 1.4456 | 30 | 200 | 0 | 0 | 43.3667 | 289.1111 | 0 | 0
63864 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:02:30 | 16.04.2013 11:51:14 | 0.8122 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1496.9256
63859 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:04:31 | 16.04.2013 11:55:30 | 0.8497 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12.7458 | 4.2486 | 0 | 0
63856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 11:04:29 | 16.04.2013 14:32:17 | 3.4633 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3167 | 0
63853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:45:05 | 16.04.2013 12:04:54 | 1.3303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2936 | 0 | 0
63851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:52:40 | 16.04.2013 11:48:44 | 0.9344 | 10 | 40 | 0 | 0 | 9.3444 | 37.3778 | 0 | 0
63835 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:36:23 | 16.04.2013 10:46:31 | 0.1689 | 30 | 200 | 0 | 0 | 5.0667 | 33.7778 | 0 | 0
63825 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:28:48 | 16.04.2013 10:55:06 | 0.4383 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 200.7567
63820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:24:06 | 16.04.2013 13:55:59 | 3.5314 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.8453
63819 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:20:39 | 16.04.2013 11:30:19 | 1.1611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8056 | 0 | 0
63815 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:41:07 | 16.04.2013 11:15:34 | 1.5742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8708 | 0 | 0
63810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:04:28 | 16.04.2013 20:56:19 | 10.8642 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 380.2458 | 0 | 0
63802 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.04.2013 10:05:31 | 16.04.2013 14:03:06 | 3.9597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.5972 | 0 | 0
63800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-4 TM FİDER:ORTAKONAK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:53:00 | 16.04.2013 16:16:52 | 6.3978 | 10 | 20 | 0 | 0 | 63.9778 | 127.9556 | 0 | 0
63799 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:40:48 | 16.04.2013 12:59:56 | 3.3189 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 136.0744 | 0 | 0
63797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MARUL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:59:54 | 16.04.2013 12:13:32 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1361
63796 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTO GALERICILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:00:43 | 16.04.2013 11:30:27 | 1.4956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9556 | 0 | 0
63793 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:58:26 | 16.04.2013 15:58:31 | 6.0014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.0347 | 0 | 0
63785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:51:08 | 16.04.2013 11:44:43 | 1.8931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8931 | 0 | 0 | 0
63783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KAYALI TR1 - KAYALI TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:50:01 | 16.04.2013 10:30:46 | 0.6792 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 47.5417 | 0 | 0
63782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAKYAYLA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:49:03 | 16.04.2013 11:29:33 | 1.675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
63780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:44:07 | 16.04.2013 11:38:52 | 1.9125 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.8125 | 0 | 0
63779 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 10:04:32 | 16.04.2013 10:33:09 | 0.4769 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.3083 | 0 | 0
63771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.04.2013 09:38:23 | 16.04.2013 13:57:46 | 4.3231 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 389.075
63764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:29:31 | 16.04.2013 09:55:48 | 0.4381 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 28.4736 | 0 | 0
63758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:23:06 | 16.04.2013 10:55:43 | 1.5436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0872 | 0
63754 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU111 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:20:52 | 16.04.2013 09:46:10 | 0.4217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0
63749 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:11:21 | 16.04.2013 11:40:14 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.1464
63742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:08:50 | 16.04.2013 12:57:15 | 3.8069 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0347 | 0
63741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ATAKENT KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:12:57 | 16.04.2013 09:45:06 | 0.5358 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0375 | 0 | 0 | 0
63740 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.04.2013 09:07:47 | 16.04.2013 10:34:01 | 1.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0
63731 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 09:02:48 | 16.04.2013 09:17:19 | 0.2419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 | 0 | 0
63728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:58:10 | 16.04.2013 10:10:20 | 1.2028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8111 | 0
63727 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:GOLCUK YAYLA1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:57:19 | 16.04.2013 14:10:17 | 5.2161 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.2161 | 15.6483
63725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN55 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:52:39 | 16.04.2013 10:49:07 | 1.9411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.2333 | 0 | 0
63723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:56:23 | 16.04.2013 09:49:39 | 0.8878 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.1944 | 0 | 0
63718 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE CAMI KEBIR3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:49:29 | 16.04.2013 10:41:35 | 1.8683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0783 | 0 | 0
63712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:43:47 | 16.04.2013 11:01:57 | 2.3028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.3306 | 0 | 0
63709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:34:35 | 16.04.2013 17:32:38 | 8.9675 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 13451.25 | 0 | 0 | 0
63692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:34:24 | 16.04.2013 11:55:41 | 3.3547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0642 | 0 | 0
63689 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:27:06 | 16.04.2013 09:04:38 | 0.6256 | 100 | 5500 | 20 | 35 | 62.5556 | 3440.5556 | 12.5111 | 21.8944
63687 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:33:25 | 16.04.2013 09:30:29 | 0.9511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5111 | 0 | 0
63684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BADEMLİ TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:32:16 | 16.04.2013 11:38:29 | 3.1036 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.3469
63657 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:07:17 | 16.04.2013 09:58:09 | 1.8478 | 20 | 10 | 0 | 0 | 36.9556 | 18.4778 | 0 | 0
63654 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 08:04:44 | 16.04.2013 10:18:36 | 2.2311 | 20 | 100 | 0 | 0 | 44.6222 | 223.1111 | 0 | 0
63650 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:55:08 | 16.04.2013 08:33:47 | 0.6442 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 1.2883 | 198.4033
63647 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:CAT1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:54:01 | 16.04.2013 09:22:48 | 1.4797 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7.3986 | 14.7972
63644 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:46:34 | 16.04.2013 10:21:21 | 2.5797 | 15 | 100 | 0 | 0 | 38.6958 | 257.9722 | 0 | 0
63642 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:45:22 | 16.04.2013 10:36:54 | 2.8589 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5889 | 0 | 0 | 0
63636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI5 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:22:43 | 16.04.2013 08:43:54 | 1.3531 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.355 | 0 | 0
63629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:16:25 | 16.04.2013 09:29:15 | 2.2139 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.2778 | 0
63627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:14:56 | 16.04.2013 08:04:00 | 0.8178 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
63626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 07:13:32 | 16.04.2013 15:44:01 | 8.5081 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 255.2417
63622 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:KÖK KARŞISI1 TR - SARAYÖNÜ İÇME SUYU30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:15:36 | 16.04.2013 07:41:33 | 1.4325 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.4325 | 83.085
63620 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:58:22 | 16.04.2013 11:49:54 | 16.8589 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 505.7667
63619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:50:51 | 16.04.2013 11:21:03 | 4.5033 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0133 | 0
63617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM TR:MUMUNLUYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:50:00 | 16.04.2013 08:51:10 | 2.0194 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.4278 | 0 | 0 | 0
63616 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:33:57 | 16.04.2013 08:29:08 | 1.9197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4381 | 0 | 0
63614 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KÖŞK KÖK TR:KOSK1 TR FİDER:KÖŞK KÖK-KÖŞK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:29:14 | 16.04.2013 08:19:40 | 1.8406 | 0 | 0 | 300 | 450 | 0 | 0 | 552.1667 | 828.25
63613 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:26:37 | 16.04.2013 07:46:14 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 2219.9781
63611 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DURHASANLI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:11:07 | 16.04.2013 07:29:43 | 1.31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
63610 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 06:02:43 | 16.04.2013 15:12:24 | 9.1614 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.6139 | 0 | 0 | 0
63609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 05:48:22 | 16.04.2013 07:48:52 | 2.0083 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.2083 | 0 | 0 | 0
63608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:İNCESU KÖK- İNCESU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 05:46:05 | 16.04.2013 08:07:49 | 2.3622 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 295.2778 | 0
63607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 05:45:17 | 16.04.2013 07:21:03 | 1.5961 | 25 | 2175 | 0 | 0 | 39.9028 | 3471.5417 | 0 | 0
63604 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 03:20:58 | 16.04.2013 08:51:50 | 5.5144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5433 | 0
63601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 04:33:33 | 16.04.2013 05:24:12 | 0.8442 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 0
63600 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM FİDER:ÇENGİLTİ KÖK- AKBAŞ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:12:32 | 16.04.2013 03:38:28 | 5.4322 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.6444 | 0 | 0
63598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 02:43:57 | 16.04.2013 04:33:55 | 1.8328 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128.2944 | 0 | 0 | 0
63597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 02:31:38 | 16.04.2013 08:50:38 | 6.3167 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 315.8333 | 0
63595 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 02:13:02 | 16.04.2013 02:59:06 | 0.7678 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 0 | 0 | 0
63590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR64 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.04.2013 00:28:14 | 16.04.2013 01:25:05 | 0.9475 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.1625 | 0 | 0
63587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 23:37:45 | 16.04.2013 00:30:21 | 0.8767 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0
63585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 23:38:43 | 16.04.2013 00:18:53 | 0.6694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.8194 | 0 | 0
63584 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 23:24:56 | 15.04.2013 23:33:07 | 0.1364 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 170.4861 | 0 | 0 | 0
63575 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM KÖK:HATUNSARAY KÖK TR:YESILDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:14:58 | 16.04.2013 10:04:07 | 11.8192 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 295.4792 | 0
63574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:33:45 | 15.04.2013 23:01:17 | 0.4589 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
63570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:46:26 | 15.04.2013 22:32:04 | 0.7606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6056 | 0 | 0
63559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:MESUDİYE KÖK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:09:21 | 15.04.2013 23:28:21 | 1.3167 | 0 | 350 | 65 | 1200 | 0 | 460.8333 | 85.5833 | 1580
63558 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:11:05 | 15.04.2013 22:20:24 | 0.1553 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 24.0681 | 0 | 0
63557 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:43:12 | 15.04.2013 22:25:50 | 0.7106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5528 | 0 | 0
63556 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:12:23 | 16.04.2013 05:55:13 | 7.7139 | 20 | 200 | 0 | 0 | 154.2778 | 1542.7778 | 0 | 0
63553 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:00:33 | 16.04.2013 00:04:45 | 2.07 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10.35 | 20.7 | 0 | 0
63552 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 22:01:24 | 15.04.2013 22:43:17 | 0.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6981 | 0 | 0
63550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:59:23 | 16.04.2013 00:06:08 | 2.1125 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0
63549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:57:22 | 15.04.2013 23:46:06 | 1.8122 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 144.9778 | 0 | 0
63546 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:54:43 | 15.04.2013 23:04:27 | 1.1622 | 20 | 28 | 0 | 0 | 23.2444 | 32.5422 | 0 | 0
63545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BADEMLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:54:47 | 15.04.2013 23:21:14 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.225
63544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:31:31 | 16.04.2013 03:25:47 | 5.9044 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 472.3556 | 0 | 0
63540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:45:03 | 15.04.2013 22:40:34 | 0.9253 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.6375 | 0 | 0
63537 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:41:04 | 15.04.2013 22:12:12 | 0.5189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8589 | 0 | 0
63536 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:42:58 | 15.04.2013 21:53:22 | 0.1733 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
63531 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:33:20 | 15.04.2013 23:15:39 | 1.7053 | 2 | 57 | 0 | 0 | 3.4106 | 97.2008 | 0 | 0
63523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:04:13 | 15.04.2013 21:23:16 | 1.3175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.175 | 0 | 0
63521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:15:13 | 15.04.2013 22:08:32 | 0.8886 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49.7622 | 0 | 0
63519 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113A TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 21:10:27 | 15.04.2013 22:10:11 | 0.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9956 | 0 | 0
63506 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 TR:CETMI3 TR FİDER:BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:36:46 | 15.04.2013 22:07:42 | 1.5156 | 100 | 0 | 0 | 0 | 151.5556 | 0 | 0 | 0
63504 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:DM26 - KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:42:43 | 15.04.2013 20:58:24 | 0.2614 | 550 | 0 | 0 | 0 | 143.7639 | 0 | 0 | 0
63490 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:KARATEPE KÖK TR:YAYIKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:33:51 | 15.04.2013 23:01:32 | 2.4614 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 246.1389 | 0
63488 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:32:19 | 15.04.2013 21:21:19 | 0.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
63486 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:28:16 | 15.04.2013 21:21:23 | 0.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8853 | 0 | 0
63485 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:28:16 | 15.04.2013 21:15:35 | 0.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7886 | 0 | 0
63484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:18:47 | 15.04.2013 21:06:17 | 0.7917 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 197.9167 | 0 | 0
63481 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:20:05 | 16.04.2013 03:10:18 | 6.8369 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.3911 | 0 | 0
63471 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:17:42 | 15.04.2013 21:37:47 | 1.3347 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.3681 | 0 | 0
63461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:08:20 | 15.04.2013 21:19:19 | 1.1831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7458 | 0 | 0
63459 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:ERENLER9 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:04:04 | 15.04.2013 20:48:02 | 0.7328 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 366.3889 | 0 | 0
63458 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 20:00:21 | 15.04.2013 22:01:18 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0158
63450 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:59:53 | 15.04.2013 22:56:37 | 2.9456 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 11.7822 | 350.5211
63446 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:59:52 | 16.04.2013 09:54:08 | 13.9044 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.5222 | 0 | 0 | 0
63434 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:52:07 | 15.04.2013 22:01:43 | 2.16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0
63429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KELHASAN5 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:50:31 | 15.04.2013 23:40:33 | 3.8339 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3.8339 | 26.8372
63426 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:AZATLI KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:46:56 | 15.04.2013 21:01:47 | 1.2475 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74.85 | 0 | 0
63425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:HUREMERAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:47:12 | 15.04.2013 21:14:26 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5389
63421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:42:38 | 16.04.2013 03:30:00 | 7.7894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.1578 | 0
63420 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:40:02 | 15.04.2013 20:07:00 | 0.4494 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 449.4444 | 0 | 0
63418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:MOBILYACILAR1 TR FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:20:10 | 15.04.2013 21:50:28 | 2.505 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 2379.75 | 0 | 0
63416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:37:15 | 15.04.2013 20:47:55 | 1.1778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5556 | 0 | 0
63415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:32:45 | 15.04.2013 20:57:07 | 1.4061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 | 0 | 0 | 0
63413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:TATLICAK DM TR:TATLICAK9 TR FİDER:KONYA4 TM - TATLICAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:36:31 | 15.04.2013 20:48:54 | 1.2064 | 3 | 72 | 0 | 0 | 3.6192 | 86.86 | 0 | 0
63412 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:12:57 | 15.04.2013 20:10:39 | 0.9617 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.3867 | 0 | 0
63404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEVECI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:27:43 | 15.04.2013 22:25:58 | 2.9708 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9125 | 0 | 0
63395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:25:41 | 15.04.2013 21:39:54 | 2.2369 | 58 | 7200 | 0 | 0 | 129.7428 | 16106 | 0 | 0
63394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM38 TR:BÜSAN25 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:26:32 | 15.04.2013 20:33:12 | 1.1111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.2222 | 0 | 0 | 0
63391 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:27:54 | 15.04.2013 20:23:35 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 808.3364
63383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BULHASAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:19:03 | 15.04.2013 20:49:44 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5569
63380 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:KONYA GIDACILAR3 TR FİDER:KEÇİLİ- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:21:46 | 15.04.2013 20:15:32 | 0.8961 | 10 | 80 | 0 | 0 | 8.9611 | 71.6889 | 0 | 0
63365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:10:40 | 15.04.2013 20:15:40 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167
63364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:11:00 | 15.04.2013 22:07:55 | 2.9486 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.9722 | 0 | 0
63363 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:11:19 | 15.04.2013 20:36:04 | 1.4125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.125 | 0 | 0
63359 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:10:19 | 15.04.2013 19:32:01 | 0.3617 | 0 | 1419 | 0 | 1456 | 0 | 513.205 | 0 | 526.5867
63358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:11:40 | 15.04.2013 21:54:08 | 2.7078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6622 | 0 | 0
63357 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:10:21 | 15.04.2013 20:24:38 | 1.2381 | 85 | 1720 | 0 | 0 | 105.2347 | 2129.4556 | 0 | 0
63356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:05:33 | 15.04.2013 20:28:21 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8
63350 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:04:50 | 15.04.2013 20:27:09 | 1.3719 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2986 | 0 | 0
63349 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MERMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 19:01:15 | 15.04.2013 19:59:01 | 0.9628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8883
63347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA11 TR FİDER:MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI YÜKSEK GERİLİM GELMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:58:36 | 15.04.2013 21:50:24 | 2.8633 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 429.5 | 0 | 0
63340 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:KARATEPE KÖK TR:YAYIKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:58:03 | 15.04.2013 19:34:53 | 0.6139 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.6944 | 0
63339 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:56:06 | 15.04.2013 19:41:24 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.485
63335 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TAVŞANCALI KÖK TR:PAZAROZU YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:53:27 | 15.04.2013 20:03:18 | 1.1642 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.3283 | 29.1042 | 0 | 0
63329 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:39:52 | 15.04.2013 19:01:04 | 2.3533 | 0 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 47.0667 | 282.4
63328 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:45:46 | 15.04.2013 19:24:01 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
63327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:DIKILITAS1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:46:24 | 15.04.2013 21:15:03 | 2.4775 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.775 | 0 | 0 | 0
63325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR76 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:45:17 | 15.04.2013 22:55:47 | 4.175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
63323 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 16 TR 630 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:42:35 | 15.04.2013 19:39:33 | 0.9494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4944 | 0 | 0
63322 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:25:34 | 15.04.2013 18:55:58 | 1.5067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5467 | 0 | 0
63320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 11 ERENKÖY TR:ERENKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:35:38 | 15.04.2013 18:48:48 | 0.2194 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 1865.2778 | 0 | 0
63316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:14:22 | 15.04.2013 22:44:22 | 4.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0
63315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:37:31 | 15.04.2013 23:28:41 | 4.8528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2639 | 0 | 0
63310 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:30:03 | 15.04.2013 21:13:53 | 2.7306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6528 | 0 | 0
63308 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:32:08 | 15.04.2013 19:12:37 | 0.6747 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 674.7222 | 0 | 0
63306 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:29:05 | 15.04.2013 20:26:51 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8883
63304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:33:05 | 15.04.2013 18:56:39 | 0.3928 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0
63302 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:FEVZİ ÇAKMAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:32:03 | 15.04.2013 19:30:47 | 0.9789 | 50 | 300 | 0 | 0 | 48.9444 | 293.6667 | 0 | 0
63301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:16:32 | 15.04.2013 19:09:20 | 0.88 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
63300 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:28:36 | 15.04.2013 18:34:21 | 0.0958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0 | 0
63295 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:57:32 | 15.04.2013 19:21:57 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0347
63288 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 FİDER:DUTLU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:16:14 | 15.04.2013 20:12:24 | 1.9361 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.7222 | 0
63285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:14:55 | 15.04.2013 19:19:50 | 1.0819 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3111 | 0 | 0
63283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:13:33 | 15.04.2013 20:16:02 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71.4486
63282 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:02:44 | 15.04.2013 19:22:20 | 1.3267 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
63277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:10:22 | 16.04.2013 22:54:12 | 28.7306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7306 | 0 | 0
63275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOMU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:58:18 | 15.04.2013 19:59:31 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1014
63273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:02:01 | 15.04.2013 18:37:03 | 0.5839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.7583 | 0 | 0
63270 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:PAZARKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:11:07 | 15.04.2013 19:27:14 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3722
63264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI5 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:02:52 | 15.04.2013 18:24:40 | 0.3633 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.54
63261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:04:03 | 15.04.2013 19:45:21 | 1.6883 | 0 | 140 | 10 | 0 | 0 | 236.3667 | 16.8833 | 0
63260 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 18:03:23 | 15.04.2013 18:32:35 | 0.4867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
63258 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:53:55 | 15.04.2013 19:17:57 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0028
63257 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:53:33 | 15.04.2013 20:34:37 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1067
63256 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:55:02 | 15.04.2013 21:43:00 | 3.7994 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.7911 | 0
63246 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:GÖÇÜ KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:44:19 | 16.04.2013 11:52:05 | 18.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1294 | 0 | 0
63241 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:40:10 | 15.04.2013 18:20:27 | 0.6714 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.4419 | 0 | 0
63237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:31:55 | 15.04.2013 18:59:27 | 1.4589 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 175.0667 | 0 | 0
63236 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:34:40 | 15.04.2013 20:50:55 | 3.2708 | 10 | 200 | 0 | 0 | 32.7083 | 654.1667 | 0 | 0
63232 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:32:00 | 15.04.2013 19:06:12 | 1.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0
63217 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:20:13 | 15.04.2013 17:56:36 | 0.6064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0639 | 0 | 0
63215 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:18:46 | 15.04.2013 19:41:15 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.2417
63212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:19:45 | 15.04.2013 17:58:50 | 0.6514 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.2847
63208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:09:31 | 15.04.2013 18:03:12 | 0.8947 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 313.1528 | 0
63207 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:19:35 | 15.04.2013 17:48:35 | 0.4833 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 | 0
63201 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK TR:GOKTUZLA1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:16:41 | 15.04.2013 21:33:33 | 4.2811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.8111 | 0 | 0
63196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAĞ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:08:07 | 15.04.2013 22:13:59 | 5.0978 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.7822
63191 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:09:58 | 15.04.2013 18:42:03 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.3681
63188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEYITHACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:01:43 | 15.04.2013 17:55:42 | 0.8997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9972 | 0 | 0
63184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 17:05:39 | 15.04.2013 17:39:37 | 0.5661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5661 | 0 | 0
63176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIGIRCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:49:53 | 15.04.2013 21:11:32 | 4.3608 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.0517
63175 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:52:22 | 15.04.2013 17:29:00 | 0.6106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1056 | 0 | 0
63172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:42:12 | 15.04.2013 19:11:24 | 2.4867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
63171 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:50:35 | 15.04.2013 20:16:53 | 3.4383 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.945 | 0 | 0
63170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:16:08 | 15.04.2013 17:46:59 | 1.5142 | 500 | 45000 | 200 | 200 | 757.0833 | 68137.5 | 302.8333 | 302.8333
63168 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK TR:KULU SANAYI2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:46:20 | 15.04.2013 18:29:48 | 1.7244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7244 | 1.7244 | 0 | 0
63159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:39:25 | 15.04.2013 17:57:45 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.6389
63158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.04.2013 16:36:30 | 15.04.2013 16:42:23 | 0.0981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9806 | 0 | 0
63151 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:35:22 | 15.04.2013 18:51:42 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3611
63143 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:26:46 | 15.04.2013 18:10:53 | 1.7353 | 0 | 0 | 1 | 2111 | 0 | 0 | 1.7353 | 3663.1714
63142 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:51:13 | 15.04.2013 17:13:13 | 1.3667 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 4068.5667 | 0 | 0
63132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:19:51 | 15.04.2013 17:11:47 | 0.8656 | 58 | 7200 | 0 | 0 | 50.2022 | 6232 | 0 | 0
63131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:10:29 | 15.04.2013 18:21:46 | 2.1881 | 17 | 1875 | 0 | 0 | 37.1969 | 4102.6042 | 0 | 0
63126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:17:55 | 15.04.2013 18:59:43 | 2.6967 | 5 | 195 | 0 | 0 | 13.4833 | 525.85 | 0 | 0
63123 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:13:16 | 15.04.2013 16:46:37 | 0.5558 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3375
63122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:14:05 | 15.04.2013 16:40:04 | 0.4331 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.6611 | 0
63120 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜRSU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:09:50 | 15.04.2013 17:25:34 | 1.2622 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 0 | 2.5244 | 441.7778
63116 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:06:28 | 15.04.2013 16:54:53 | 0.8069 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.1736 | 0 | 0
63114 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:03:47 | 15.04.2013 16:42:19 | 0.6422 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.9911 | 0 | 0
63112 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 16:06:03 | 15.04.2013 16:57:16 | 0.8536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5361 | 0 | 0
63107 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - BOZAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:57:37 | 15.04.2013 16:11:22 | 2.2292 | 4 | 740 | 7 | 0 | 8.9167 | 1649.5833 | 15.6042 | 0
63106 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:38:20 | 15.04.2013 17:44:13 | 2.0981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.8631 | 0
63103 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:44:49 | 15.04.2013 17:14:27 | 1.4939 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.4206 | 0 | 0
63102 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:PINARBAŞI (15,8kV) | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:57:57 | 15.04.2013 17:50:24 | 1.8742 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187.4167 | 0 | 0 | 0
63097 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:32:24 | 15.04.2013 18:16:27 | 2.7342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2025 | 0
63095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:54:10 | 15.04.2013 18:29:37 | 2.5908 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.3175 | 0 | 0 | 0
63092 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:52:25 | 15.04.2013 17:57:24 | 2.0831 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 312.4583 | 0 | 0
63088 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:54:27 | 15.04.2013 18:14:51 | 2.34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
63084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLTEPE KÖK FİDER:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:39:18 | 15.04.2013 17:19:06 | 1.6633 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 914.8333 | 0
63083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:49:32 | 15.04.2013 16:36:21 | 0.7803 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8028
63081 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK TR:ADALI MAHALLESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:48:08 | 15.04.2013 19:13:35 | 3.4242 | 1 | 55 | 0 | 0 | 3.4242 | 188.3292 | 0 | 0
63079 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:41:24 | 15.04.2013 17:21:11 | 1.6631 | 0 | 0 | 250 | 170 | 0 | 0 | 415.7639 | 282.7194
63071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:KARABIYIK KÖK TR:KARABIYIK1 TR FİDER:GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:37:23 | 15.04.2013 19:38:36 | 4.0203 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 249.2572
63068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK FİDER:BUCAKKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:35:08 | 15.04.2013 21:10:13 | 5.5847 | 0 | 0 | 23 | 1200 | 0 | 0 | 128.4486 | 6701.6667
63065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1262 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:33:07 | 15.04.2013 16:47:57 | 1.2472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4722 | 0 | 0
63062 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:30:07 | 15.04.2013 19:29:12 | 3.9847 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.6181
63059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:27:57 | 15.04.2013 17:40:36 | 2.2108 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0
63057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:26:50 | 15.04.2013 18:35:17 | 3.1408 | 3 | 114 | 0 | 0 | 9.4225 | 358.055 | 0 | 0
63055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:25:16 | 15.04.2013 20:05:15 | 4.6664 | 0 | 0 | 6 | 427 | 0 | 0 | 27.9983 | 1992.5481
63054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIMMETLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:22:20 | 15.04.2013 17:15:23 | 1.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
63046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HASTANE50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:14:32 | 15.04.2013 15:39:35 | 0.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0
63045 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR KIZILGUNEYYAYLASI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:12:04 | 15.04.2013 17:23:21 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7522
63044 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KUTUKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:14:28 | 15.04.2013 16:15:06 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76.8022
63043 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:15:03 | 15.04.2013 16:07:18 | 0.8708 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3309.1667
63040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 15:11:43 | 15.04.2013 17:59:25 | 2.795 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.515 | 0 | 0
63029 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 TR:KARAHÜYÜK33 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:56:11 | 15.04.2013 15:01:08 | 0.0825 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0
63027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:08:11 | 15.04.2013 15:06:53 | 0.9783 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7833
63025 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:55:52 | 15.04.2013 18:48:46 | 3.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8817 | 0 | 0
63023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:54:38 | 15.04.2013 15:16:16 | 0.3606 | 35 | 2220 | 0 | 0 | 12.6194 | 800.4333 | 0 | 0
63020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:52:06 | 15.04.2013 15:11:37 | 0.3253 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 97.5833 | 24.3958 | 16.2639
63019 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:49:52 | 15.04.2013 15:27:08 | 0.6211 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.3289 | 0 | 0
63014 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:16:02 | 15.04.2013 15:03:04 | 5.7839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.3517 | 0
63012 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:YUNAK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:59:08 | 15.04.2013 15:33:07 | 1.5664 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 125.3111 | 0 | 0
63010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:44:00 | 15.04.2013 15:39:44 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
63005 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KAMISLIOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:04:37 | 15.04.2013 16:00:30 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 108.1578
63002 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:38:38 | 15.04.2013 18:05:53 | 3.4542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 0 | 0
62998 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:31:23 | 15.04.2013 15:14:34 | 0.7197 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9169 | 0 | 0
62994 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:OTOGARYANI26 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:26:59 | 15.04.2013 14:43:48 | 1.2803 | 4 | 5754 | 12 | 0 | 5.1211 | 7366.7183 | 15.3633 | 0
62993 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:33:41 | 15.04.2013 16:10:20 | 1.6108 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.1033 | 0 | 0 | 0
62985 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:07:50 | 15.04.2013 14:26:53 | 0.3175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | 0 | 0
62983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:17:54 | 15.04.2013 17:02:26 | 2.7422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7111 | 0 | 0
62970 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:06:02 | 15.04.2013 14:40:37 | 0.5764 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.8819 | 2.8819 | 0 | 0
62962 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK TR:FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 14:06:20 | 15.04.2013 20:19:10 | 6.2139 | 2 | 650 | 2 | 0 | 12.4278 | 4039.0278 | 12.4278 | 0
62961 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:56:19 | 15.04.2013 14:34:47 | 0.6411 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 96.1667 | 0
62958 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM FİDER:FEVZİ ÇAKMAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:50:06 | 15.04.2013 13:59:31 | 0.1569 | 20 | 100 | 0 | 0 | 3.1389 | 15.6944 | 0 | 0
62957 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:40:47 | 15.04.2013 14:09:52 | 0.4847 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 222.0028
62955 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:21:09 | 15.04.2013 13:51:13 | 0.5011 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5278 | 0 | 0
62953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:31:45 | 15.04.2013 14:24:31 | 0.8794 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1710.5194 | 0 | 0
62951 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:43:02 | 15.04.2013 15:17:05 | 1.5675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0
62948 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:KONYA5 TM LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:36:33 | 15.04.2013 14:18:13 | 0.6944 | 550 | 0 | 0 | 0 | 381.9444 | 0 | 0 | 0
62947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KATLI OTOPARK TR 3.47 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:36:02 | 15.04.2013 18:06:25 | 4.5064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0256 | 0 | 0
62945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:35:20 | 15.04.2013 15:32:50 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.3333
62942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:33:34 | 15.04.2013 18:28:54 | 4.9222 | 8000 | 10000 | 0 | 0 | 39377.7778 | 49222.2222 | 0 | 0
62934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:19:41 | 15.04.2013 13:55:46 | 0.6014 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.0556 | 0 | 0
62933 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK FİDER:ALTUNHİSAR SLM KÖK - ALTUNHİSAR7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:21:38 | 15.04.2013 14:22:29 | 1.0142 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 111.5583 | 0
62926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:20:56 | 15.04.2013 16:26:56 | 3.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0
62919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:13:27 | 15.04.2013 15:00:20 | 1.7814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6883 | 0 | 0
62917 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 TR:KARAHÜYÜK33 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 13:08:48 | 15.04.2013 13:18:48 | 0.1667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0
62907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:56:05 | 15.04.2013 13:15:06 | 0.3169 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.6944 | 0 | 0
62906 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:YUNAK TM KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.04.2013 12:52:48 | 15.04.2013 15:05:58 | 2.2194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6583 | 0
62905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:57:06 | 15.04.2013 13:18:23 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1277
62904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:53:52 | 15.04.2013 16:38:58 | 3.7517 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.55 | 0 | 0
62895 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:29:24 | 15.04.2013 14:43:53 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2414
62890 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU5 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:11:24 | 15.04.2013 13:20:02 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0
62889 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:16:27 | 15.04.2013 15:34:49 | 3.3061 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 991.8333 | 0 | 0
62886 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:13:38 | 15.04.2013 13:34:02 | 1.34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
62884 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:09:25 | 15.04.2013 13:41:34 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5358
62878 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 12:04:32 | 15.04.2013 12:53:16 | 0.8122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9344 | 0 | 0
62874 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:57:12 | 15.04.2013 12:24:00 | 0.4467 | 0 | 100 | 129 | 0 | 0 | 44.6667 | 57.62 | 0
62870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:45:27 | 15.04.2013 12:59:24 | 3.2325 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0
62868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1512 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:49:55 | 15.04.2013 13:13:39 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0
62864 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AVANOGLU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:43:38 | 15.04.2013 20:19:41 | 8.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6008
62861 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:41:21 | 15.04.2013 12:08:53 | 0.4589 | 347 | 0 | 0 | 0 | 159.2344 | 0 | 0 | 0
62858 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR1 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:19:34 | 15.04.2013 11:56:40 | 0.6183 | 5 | 100 | 0 | 0 | 3.0917 | 61.8333 | 0 | 0
62845 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:56:58 | 15.04.2013 14:35:29 | 3.6419 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8517 | 0
62844 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:16:11 | 15.04.2013 11:32:36 | 0.2736 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.2083 | 0 | 0 | 0
62841 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:08:36 | 15.04.2013 12:49:53 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8164
62840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ULUAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 11:03:07 | 15.04.2013 11:56:30 | 0.8897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3458 | 0 | 0
62825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:52:58 | 15.04.2013 12:39:20 | 1.7728 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 141.8222 | 0 | 0
62819 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:40:22 | 15.04.2013 13:07:34 | 2.4533 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6267 | 0
62817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:36:30 | 15.04.2013 18:02:14 | 7.4289 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 222.8667 | 0 | 0
62816 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:35:32 | 15.04.2013 10:42:55 | 0.1231 | 20 | 3230 | 0 | 0 | 2.4611 | 397.4694 | 0 | 0
62809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:30:33 | 15.04.2013 11:57:33 | 1.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
62806 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:58:41 | 15.04.2013 11:46:31 | 1.7972 | 0 | 100 | 166 | 0 | 0 | 179.7222 | 298.3389 | 0
62804 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:25:35 | 15.04.2013 10:59:23 | 0.5633 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 225.3333 | 0 | 0
62802 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:20:32 | 15.04.2013 11:24:06 | 1.0594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2972 | 0 | 0
62796 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:17:33 | 15.04.2013 11:39:02 | 1.3581 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135.8056 | 0 | 0
62795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 10:10:32 | 15.04.2013 11:53:30 | 1.7161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1483 | 0 | 0
62773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:50:42 | 15.04.2013 12:08:23 | 2.2947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4736 | 0 | 0
62763 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:44:42 | 15.04.2013 10:45:28 | 1.0128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1917 | 0 | 0
62760 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:43:06 | 15.04.2013 10:31:57 | 0.8142 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5133 | 0 | 0
62751 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CELİL KÖK TR:BILEZIKLI1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:31:31 | 15.04.2013 10:25:24 | 0.8981 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 26.9417 | 62.8639
62745 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:CATMAKAYA1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:27:33 | 15.04.2013 10:20:47 | 0.8872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88.7222 | 0 | 0 | 0
62743 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TURSUNLU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:26:09 | 15.04.2013 11:00:37 | 1.5744 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 7.8722 | 78.7222
62742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK1TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:21:52 | 15.04.2013 10:47:49 | 1.4325 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.0825 | 0 | 0
62739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:20:56 | 15.04.2013 10:01:52 | 0.6822 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4578
62737 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:SARNIÇ SULAMA2 KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:15:58 | 15.04.2013 11:57:48 | 2.6972 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.9444 | 0
62735 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:07:30 | 15.04.2013 10:11:22 | 1.0644 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.5778 | 0 | 0
62734 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:10:46 | 15.04.2013 13:49:24 | 4.6439 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.6439 | 92.8778
62730 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:GERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:27:18 | 15.04.2013 09:21:23 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5069
62729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:09:03 | 15.04.2013 10:09:57 | 1.015 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
62727 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:10:23 | 15.04.2013 09:25:49 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.63
62726 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:35:36 | 15.04.2013 10:17:31 | 1.6986 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 679.4444 | 0 | 0
62725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:09:10 | 15.04.2013 11:00:34 | 1.8567 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 0
62719 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:01:56 | 15.04.2013 12:09:03 | 3.1186 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 6.2372 | 651.7897
62717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:00:14 | 15.04.2013 09:32:49 | 0.5431 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.5764 | 0 | 0 | 0
62716 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GOCERI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:57:19 | 15.04.2013 09:46:41 | 0.8228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.9872 | 0 | 0
62715 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 09:00:28 | 15.04.2013 10:20:22 | 1.3317 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6633 | 0
62714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:58:36 | 15.04.2013 09:38:44 | 0.6689 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.4444 | 0
62705 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:33:52 | 15.04.2013 12:33:11 | 3.9886 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.7722 | 0 | 0 | 0
62696 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:25:33 | 15.04.2013 08:33:24 | 0.1308 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0 | 0
62693 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:26:10 | 15.04.2013 10:18:46 | 1.8767 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0
62691 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:26:19 | 15.04.2013 10:07:22 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.2083
62686 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH25 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:06:08 | 15.04.2013 09:40:01 | 1.5647 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9531 | 0 | 0 | 0
62683 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:AK SANAYI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:13:18 | 15.04.2013 08:48:21 | 0.5842 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1.1683 | 58.4167 | 0.5842 | 0
62680 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:11:10 | 15.04.2013 18:03:19 | 9.8692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8692 | 0 | 0 | 0
62679 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:07:07 | 15.04.2013 11:09:33 | 3.0406 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 456.0833 | 0
62675 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 08:03:31 | 15.04.2013 08:21:36 | 0.3014 | 1 | 1550 | 50 | 2 | 0.3014 | 467.1528 | 15.0694 | 0.6028
62673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:56:59 | 15.04.2013 09:06:35 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.92
62672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:51:44 | 15.04.2013 09:20:51 | 1.4853 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8528 | 0 | 0 | 0
62671 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:39:05 | 15.04.2013 08:02:54 | 0.3969 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 534.6842 | 0 | 0
62668 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:ARİFLER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:29:47 | 15.04.2013 10:09:34 | 2.6631 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.6089 | 0
62667 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SOFULAR KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:30:01 | 15.04.2013 08:07:22 | 0.6225 | 3 | 230 | 17 | 0 | 1.8675 | 143.175 | 10.5825 | 0
62665 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:24:33 | 15.04.2013 09:28:47 | 2.0706 | 0 | 0 | 6 | 427 | 0 | 0 | 12.4233 | 884.1272
62662 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:15:07 | 15.04.2013 08:27:37 | 1.2083 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0 | 0
62661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:41:12 | 15.04.2013 08:26:47 | 1.7597 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.7917 | 0 | 0
62659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 07:03:39 | 15.04.2013 09:55:55 | 2.8711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.9067 | 0
62658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:59:44 | 15.04.2013 08:39:05 | 1.6558 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1.6558 | 329.5108 | 0 | 0
62657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 05:45:16 | 15.04.2013 08:40:34 | 2.9217 | 110 | 0 | 0 | 0 | 321.3833 | 0 | 0 | 0
62655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:48:47 | 15.04.2013 09:33:12 | 2.7403 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.8833 | 0 | 0
62654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:46:56 | 15.04.2013 08:58:31 | 2.1931 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 328.9583 | 0
62653 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:42:15 | 15.04.2013 07:20:09 | 0.6317 | 150 | 0 | 0 | 0 | 94.75 | 0 | 0 | 0
62652 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR1 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:35:35 | 15.04.2013 07:47:18 | 1.1953 | 6 | 50 | 0 | 0 | 7.1717 | 59.7639 | 0 | 0
62648 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:06:07 | 15.04.2013 07:36:24 | 1.5047 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.2361 | 0 | 0
62647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 06:09:20 | 15.04.2013 06:41:23 | 0.5342 | 26294 | 0 | 0 | 0 | 14045.3783 | 0 | 0 | 0
62646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:TOZLUKUYU KÖK TR:BALCALI1 TR FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 05:58:04 | 15.04.2013 09:21:26 | 3.3894 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.7889 | 0
62645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 05:46:56 | 15.04.2013 06:16:22 | 0.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4906
62643 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 05:07:39 | 15.04.2013 08:14:07 | 3.1078 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.1556 | 0
62642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 05:08:13 | 15.04.2013 07:33:34 | 2.4225 | 0 | 0 | 48 | 2650 | 0 | 0 | 116.28 | 6419.625
62635 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR1 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 01:11:53 | 15.04.2013 01:55:57 | 0.7344 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.7344 | 7.3444 | 0 | 0
62630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM KÖK:BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.04.2013 00:20:52 | 15.04.2013 02:49:20 | 2.4744 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12.3722 | 61.8611 | 0 | 0
62626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 23:47:42 | 15.04.2013 00:31:10 | 0.7244 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.1111 | 0 | 0
62625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 23:31:08 | 15.04.2013 08:54:57 | 9.3969 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.3817 | 0 | 0 | 0
62623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 23:04:32 | 15.04.2013 00:55:03 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2097
62621 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 23:20:59 | 14.04.2013 23:55:49 | 0.5806 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8056 | 0
62610 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:46:54 | 14.04.2013 23:18:14 | 0.5222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6111 | 0 | 0
62609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:39:14 | 14.04.2013 23:43:15 | 1.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0
62607 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:43:05 | 14.04.2013 23:06:09 | 0.3844 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 0 | 0
62602 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS5 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:15:08 | 14.04.2013 22:43:23 | 0.4708 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 132.3042
62601 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:SOFULAR KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:17:40 | 14.04.2013 22:45:20 | 0.4611 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.4444 | 0
62600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:13:36 | 14.04.2013 22:36:47 | 0.3864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0
62597 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:09:00 | 14.04.2013 22:42:33 | 0.5592 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.9583
62596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DEDELİ MOD. KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:07:22 | 15.04.2013 00:07:19 | 1.9992 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.9583 | 0
62595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:07:44 | 14.04.2013 22:46:15 | 0.6419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0
62594 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 22:04:14 | 14.04.2013 23:07:08 | 1.0483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 0
62593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 21:56:05 | 14.04.2013 23:15:27 | 1.3228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6139 | 0 | 0
62591 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KARAHOCALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 21:49:27 | 14.04.2013 22:50:46 | 1.0219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1097 | 0 | 0
62590 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 21:45:12 | 14.04.2013 22:27:54 | 0.7117 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.7917 | 0 | 0
62589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 21:38:33 | 14.04.2013 21:48:47 | 0.1706 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17.0556 | 0 | 0 | 0
62587 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 21:38:19 | 14.04.2013 22:00:35 | 0.3711 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 33.0289 | 0 | 0
62580 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 21:15:20 | 14.04.2013 22:08:19 | 0.8831 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.0764
62573 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 21:02:16 | 14.04.2013 22:47:42 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7861
62565 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 20:37:22 | 14.04.2013 21:14:53 | 0.6253 | 0 | 0 | 75 | 175 | 0 | 0 | 46.8958 | 109.4236
62560 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 20:18:45 | 14.04.2013 21:48:03 | 1.4883 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0
62558 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 20:16:27 | 14.04.2013 21:19:21 | 1.0483 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 0 | 0
62557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 20:14:22 | 14.04.2013 21:22:09 | 1.1297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2594 | 0 | 0
62555 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 20:10:49 | 14.04.2013 21:03:55 | 0.885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0
62554 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:49:50 | 14.04.2013 20:12:10 | 0.3722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7222 | 0 | 0
62553 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK GOZLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 20:06:05 | 14.04.2013 21:20:48 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2264
62552 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:55:18 | 14.04.2013 20:08:11 | 0.2147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9325 | 0 | 0
62545 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:35:45 | 14.04.2013 22:54:33 | 3.3133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5067 | 0 | 0
62543 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:44:25 | 14.04.2013 20:47:28 | 1.0508 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.05 | 0
62542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:50:55 | 14.04.2013 20:49:24 | 0.9747 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.1153 | 0 | 0
62538 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:47:08 | 14.04.2013 22:47:47 | 3.0108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.2167 | 0 | 0
62536 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:47:05 | 14.04.2013 19:56:54 | 0.1636 | 0 | 300 | 75 | 50 | 0 | 49.0833 | 12.2708 | 8.1806
62532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:39:28 | 14.04.2013 21:42:11 | 2.0453 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 204.5278 | 0
62531 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:36:57 | 14.04.2013 19:53:35 | 0.2772 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.7028 | 0 | 0 | 0
62530 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SERAFETTIN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:36:33 | 15.04.2013 01:48:08 | 6.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1931 | 0 | 0
62529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:38:08 | 14.04.2013 20:30:51 | 0.8786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3931 | 0 | 0
62528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:3B 15TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:26:09 | 14.04.2013 20:08:39 | 0.7083 | 200 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0 | 0
62527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:19:16 | 14.04.2013 20:36:55 | 1.2942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9417 | 0 | 0
62526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ3 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:26:18 | 14.04.2013 22:46:00 | 3.3283 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2983 | 0
62521 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:24:32 | 14.04.2013 20:24:29 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9933
62520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:24:44 | 14.04.2013 22:47:49 | 3.3847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3847 | 0
62517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:18:10 | 14.04.2013 19:41:22 | 0.3867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
62514 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇİFTLİK AYDINLATMA TR-9 KÖK FİDER:ÇİFTLİK- AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 19:03:24 | 14.04.2013 19:58:26 | 0.9172 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 875.03 | 0 | 0
62512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA MODÜLER KÖK TR 3.51 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:05:05 | 14.04.2013 19:55:07 | 1.8339 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1.8339 | 275.0833 | 0 | 0
62509 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:59:58 | 14.04.2013 19:37:10 | 0.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0
62507 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:47:02 | 14.04.2013 19:33:45 | 0.7786 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 1.5572 | 239.8122
62505 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU111 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:50:02 | 14.04.2013 19:16:28 | 0.4406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0
62498 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ÇÖL KÖK TR:COL1TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:41:37 | 14.04.2013 19:15:48 | 0.5697 | 0 | 0 | 6 | 427 | 0 | 0 | 3.4183 | 243.2714
62496 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:42:12 | 14.04.2013 19:00:25 | 0.3036 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.5903 | 0 | 0 | 0
62495 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 18:40:42 | 14.04.2013 20:48:51 | 2.1358 | 15 | 100 | 0 | 0 | 32.0375 | 213.5833 | 0 | 0
62488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM IM:AKSARAY İM 1/1 TR:3A 18 TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:33:05 | 14.04.2013 19:26:06 | 0.8836 | 500 | 0 | 0 | 0 | 441.8056 | 0 | 0 | 0
62487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:29:48 | 14.04.2013 20:58:33 | 2.4792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3958 | 0 | 0
62481 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-4 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:10:19 | 14.04.2013 18:43:25 | 0.5517 | 170 | 0 | 0 | 0 | 93.7833 | 0 | 0 | 0
62477 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:19:09 | 14.04.2013 22:23:28 | 4.0719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0719 | 0 | 0 | 0
62476 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:13:10 | 14.04.2013 19:01:37 | 0.8075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 0 | 0
62473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:HİMMETLİ KÖK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:14:29 | 14.04.2013 20:01:56 | 1.7908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.6333 | 0 | 0
62471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:37 NOLU KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:12:26 | 14.04.2013 20:07:00 | 1.9094 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.8306 | 0 | 0
62470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:GOLCUK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:12:24 | 14.04.2013 19:37:56 | 1.4256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1067 | 0 | 0
62469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:11:50 | 14.04.2013 19:12:02 | 1.0033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
62466 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:10:34 | 14.04.2013 18:50:48 | 0.6706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7056 | 0 | 0
62465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:51:33 | 14.04.2013 18:41:33 | 1.8333 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 55 | 4950 | 0 | 0
62464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 18:04:58 | 14.04.2013 19:33:25 | 1.4742 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88.45 | 0 | 0 | 0
62457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HASTANE50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:53:14 | 14.04.2013 18:42:47 | 0.8258 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 0 | 0
62456 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK FİDER:YARASLI KÖK - CANIMANA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:57:49 | 14.04.2013 18:50:22 | 0.8758 | 7 | 1480 | 0 | 0 | 6.1308 | 1296.2333 | 0 | 0
62452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:39:38 | 14.04.2013 20:02:06 | 2.3744 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 712.3333 | 0
62451 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 15:51:28 | 14.04.2013 20:22:14 | 4.5128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1278 | 0
62449 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:39:34 | 14.04.2013 18:11:54 | 0.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5389 | 0 | 0
62448 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BEZIRCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:37:52 | 14.04.2013 21:27:17 | 3.8236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.3542
62447 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BOS | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:32:16 | 14.04.2013 21:14:47 | 3.7086 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5431
62441 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:28:44 | 14.04.2013 19:26:23 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6083
62430 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇİFTLİK AYDINLATMA TR-9 KÖK FİDER:ÇİFTLİK- AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:04:19 | 14.04.2013 17:24:57 | 0.3439 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 412.6667 | 0 | 0
62429 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIVRIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 17:02:37 | 14.04.2013 17:20:03 | 0.2906 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.23
62427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞERAFETTİN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:59:34 | 14.04.2013 17:41:43 | 0.7025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1075 | 0 | 0
62421 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:27:45 | 14.04.2013 19:15:01 | 3.7878 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.7556 | 0 | 0 | 0
62415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:50:55 | 14.04.2013 18:59:54 | 2.1497 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4972 | 0 | 0
62413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:39:44 | 14.04.2013 18:37:01 | 1.9547 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8189 | 0
62411 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 16:34:44 | 14.04.2013 16:39:15 | 0.0753 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | 0 | 0
62405 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOMPEN KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 16:15:06 | 14.04.2013 18:08:29 | 1.8897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8897 | 0 | 0 | 0
62401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:23:00 | 14.04.2013 17:56:51 | 1.5642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5133 | 0 | 0
62399 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:24:04 | 14.04.2013 16:26:49 | 0.0458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0
62397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:17:54 | 14.04.2013 17:07:52 | 0.8328 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4917 | 0
62396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK ERDOGDU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:01:51 | 14.04.2013 17:26:18 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.15
62392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DIKILITAS1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 16:05:04 | 14.04.2013 19:00:15 | 2.9197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8394 | 0 | 0
62388 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 16:04:19 | 14.04.2013 16:07:25 | 0.0517 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
62385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:57:54 | 14.04.2013 17:23:12 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.4333
62382 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:50:21 | 14.04.2013 20:28:58 | 4.6436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9308 | 0
62377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI GÖSTERLİ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:50:48 | 14.04.2013 17:33:05 | 1.7047 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.1889 | 0 | 0 | 0
62370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:34:11 | 14.04.2013 18:00:31 | 2.4389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7556 | 0
62368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK TR:PINARBASI1 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:32:48 | 14.04.2013 18:23:44 | 6.8489 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.9422 | 0
62367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:27:17 | 14.04.2013 19:03:16 | 3.5997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1994
62360 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM TR:DERINKUYU1 TR FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:22:12 | 14.04.2013 15:37:40 | 0.2578 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.4444 | 0 | 0
62359 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:33:40 | 14.04.2013 15:32:26 | 2.9794 | 8 | 857 | 0 | 0 | 23.8356 | 2553.3839 | 0 | 0
62358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:47:23 | 14.04.2013 15:34:13 | 2.7806 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5.5611 | 19.4639
62357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/58 MEYTAJ | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:14:12 | 14.04.2013 18:28:16 | 3.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0 | 0
62354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM TR:GORE10 TR FİDER:ÜRGÜP | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 15:14:44 | 14.04.2013 15:45:42 | 0.5161 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2.5806 | 0 | 3.6128 | 0
62350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 06:45:01 | 14.04.2013 15:22:09 | 8.6189 | 14 | 9500 | 120 | 4200 | 120.6644 | 81879.4444 | 1034.2667 | 36199.3333
62342 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:KAYMAKLI DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 14:42:54 | 14.04.2013 15:20:41 | 0.6297 | 0 | 450 | 20 | 1 | 0 | 283.375 | 12.5944 | 0.6297
62339 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 14:39:56 | 14.04.2013 19:24:42 | 4.7461 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 355.9583 | 0 | 0
62337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:UÇHİSAR1 TR FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 14:34:48 | 14.04.2013 15:16:25 | 0.6936 | 44 | 1700 | 10 | 2 | 30.5189 | 1179.1389 | 6.9361 | 1.3872
62332 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 07:49:59 | 14.04.2013 15:23:46 | 7.5631 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37.8153 | 37.8153 | 0 | 0
62328 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:43:01 | 14.04.2013 19:47:03 | 8.0672 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.0083 | 0 | 0
62327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 14:20:58 | 14.04.2013 15:55:37 | 1.5775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6625 | 0 | 0
62322 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:49:03 | 14.04.2013 14:58:26 | 1.1564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4692 | 0 | 0
62317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 14:06:35 | 14.04.2013 14:37:30 | 0.5153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 0
62315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 14:03:24 | 14.04.2013 15:52:19 | 1.8153 | 300 | 0 | 0 | 0 | 544.5833 | 0 | 0 | 0
62314 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:58:08 | 14.04.2013 14:45:30 | 0.7894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 0 | 0
62310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:54:43 | 14.04.2013 15:02:33 | 1.1306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3917 | 0 | 0
62308 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 13:53:11 | 14.04.2013 13:55:07 | 0.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0
62305 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:44:37 | 14.04.2013 14:40:54 | 0.9381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6903
62303 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 13:46:39 | 14.04.2013 13:51:34 | 0.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0 | 0
62298 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:38:51 | 14.04.2013 14:33:51 | 0.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
62297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:UÇHİSAR1 TR FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:38:18 | 14.04.2013 13:58:03 | 0.3292 | 44 | 1700 | 10 | 2 | 14.4833 | 559.5833 | 3.2917 | 0.6583
62292 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:29:30 | 14.04.2013 15:35:04 | 2.0928 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.8556 | 0 | 0 | 0
62286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:SELÇUKLU DM16A TR:ESENLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:02:20 | 14.04.2013 13:41:07 | 0.6464 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 2714.8333 | 0 | 0
62283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 13:10:35 | 14.04.2013 15:33:01 | 2.3739 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 284.8667 | 0
62279 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:57:13 | 14.04.2013 14:25:59 | 1.4794 | 0 | 0 | 85 | 150 | 0 | 0 | 125.7528 | 221.9167
62276 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:58:00 | 14.04.2013 14:15:19 | 1.2886 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.3494 | 0 | 0
62267 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM TR:BURHAN DEDE1 TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:31:47 | 14.04.2013 16:24:21 | 4.8761 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 365.7083 | 0 | 0
62263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:20:41 | 14.04.2013 15:29:29 | 3.1467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2933
62262 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOZLAREVCI | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:12:52 | 14.04.2013 14:03:17 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.125
62261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30818 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:19:41 | 14.04.2013 14:22:51 | 2.0528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0
62253 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:04:16 | 14.04.2013 17:18:22 | 5.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.705 | 0 | 0 | 0
62248 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:44:34 | 14.04.2013 15:39:40 | 3.9183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.1833
62244 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:09:48 | 14.04.2013 12:59:13 | 3.8236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1181 | 0 | 0
62242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:34:22 | 14.04.2013 12:08:16 | 0.565 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
62238 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:DERİNKUYU TM FİDER:KAYMAKLI DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 11:34:01 | 14.04.2013 11:57:37 | 0.3933 | 100 | 25 | 500 | 3900 | 39.3333 | 9.8333 | 196.6667 | 1534
62231 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:24:42 | 14.04.2013 12:50:36 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.59
62230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK ERDOGDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 12:10:45 | 14.04.2013 13:04:17 | 0.8922 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4611
62227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 11:18:58 | 14.04.2013 13:31:48 | 2.2139 | 200 | 0 | 0 | 0 | 442.7778 | 0 | 0 | 0
62222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:09:48 | 14.04.2013 11:54:10 | 0.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7394 | 0 | 0
62221 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:09:44 | 14.04.2013 11:34:16 | 0.4089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0
62220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:KARAMAN TM - DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:57:49 | 14.04.2013 12:02:28 | 1.0775 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0
62219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:05:07 | 14.04.2013 15:58:30 | 4.8897 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6692 | 0
62218 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:55:27 | 14.04.2013 11:42:59 | 0.7922 | 0 | 0 | 1 | 1181 | 0 | 0 | 0.7922 | 935.6144
62217 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 11:01:10 | 14.04.2013 12:00:22 | 0.9867 | 0 | 203 | 60 | 0 | 0 | 200.2933 | 59.2 | 0
62216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DEMIRIN CIFTLIGI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:58:13 | 14.04.2013 11:58:21 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
62215 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KARABAG7 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:59:54 | 14.04.2013 21:22:50 | 10.3822 | 1 | 67 | 0 | 0 | 10.3822 | 695.6089 | 0 | 0
62211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE6 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:47:57 | 14.04.2013 13:41:24 | 2.8908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6725 | 0 | 0
62209 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:04:57 | 14.04.2013 11:05:39 | 2.0117 | 0 | 316 | 20 | 0 | 0 | 635.6867 | 40.2333 | 0
62206 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:47:26 | 14.04.2013 12:01:42 | 1.2378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3778 | 0 | 0
62203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:33:41 | 14.04.2013 11:07:29 | 0.5633 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
62192 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:YUNAK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 10:14:47 | 14.04.2013 14:31:48 | 4.2836 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8508 | 0
62188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 10:07:41 | 14.04.2013 10:53:01 | 0.7556 | 150 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0 | 0
62176 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:BORUKTOLU3 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:53:54 | 14.04.2013 10:40:31 | 0.7769 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.8472 | 0 | 0 | 0
62172 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:42:53 | 14.04.2013 12:15:24 | 2.5419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6258 | 0
62170 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:49:06 | 14.04.2013 12:00:22 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 115.9522
62165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:38:01 | 14.04.2013 14:29:26 | 4.8569 | 0 | 175 | 250 | 575 | 0 | 849.9653 | 1214.2361 | 2792.7431
62162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK FİDER:KILBASAN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:34:09 | 14.04.2013 11:39:42 | 2.0925 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 732.375 | 0 | 0
62160 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:28:55 | 14.04.2013 10:54:03 | 1.4189 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3778 | 0 | 0 | 0
62158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:25:45 | 14.04.2013 11:05:16 | 1.6586 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6344 | 0
62155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:22:21 | 14.04.2013 10:08:54 | 0.7758 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.7408 | 0
62153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GÜMÜŞKENT9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:12:42 | 14.04.2013 13:38:48 | 4.435 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 0 | 0
62148 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SERAFETTIN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 09:14:39 | 14.04.2013 11:21:27 | 2.1133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0
62139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 08:59:03 | 14.04.2013 09:51:57 | 0.8817 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0
62138 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 09:01:27 | 14.04.2013 14:20:43 | 5.3211 | 8 | 400 | 0 | 0 | 42.5689 | 2128.4444 | 0 | 0
62135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:15 NOLU KÖK FİDER:KARAMAN TM DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 08:27:56 | 14.04.2013 09:12:41 | 0.7458 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4583 | 0 | 0 | 0
62117 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 08:08:11 | 14.04.2013 09:46:56 | 1.6458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2292 | 0 | 0
62116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:BAŞARAKAVAK DM TR:TEPEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 08:07:40 | 14.04.2013 09:27:41 | 1.3336 | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.6681 | 600.125 | 0 | 0
62108 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 07:39:23 | 14.04.2013 11:30:47 | 3.8567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8567 | 0 | 0
62106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 07:37:47 | 14.04.2013 09:38:02 | 2.0042 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220.4583 | 0 | 0
62104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 07:26:21 | 14.04.2013 08:17:34 | 0.8536 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8536 | 3.4144 | 0 | 0
62103 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 06:57:18 | 14.04.2013 15:13:07 | 8.2636 | 15 | 1400 | 25 | 1560 | 123.9542 | 11569.0556 | 206.5903 | 12891.2333
62102 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 07:16:40 | 14.04.2013 08:12:14 | 0.9261 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 222.2667 | 0 | 0
62095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CELİL KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 05:51:45 | 14.04.2013 09:43:20 | 3.8597 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77.1944 | 308.7778
62093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 06:32:25 | 14.04.2013 09:50:41 | 3.3044 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4356 | 0 | 0
62092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:KALSİTÇİLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 06:25:04 | 14.04.2013 07:14:17 | 0.8203 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4056 | 0 | 0 | 0
62091 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:HACIBEKTAS44 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 06:14:17 | 14.04.2013 07:20:59 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 937.135
62090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL08 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 03:54:18 | 14.04.2013 05:18:13 | 1.3986 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 699.3056 | 0 | 0
62083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 01:25:31 | 14.04.2013 02:05:19 | 0.6633 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 729.6667 | 0 | 0
62080 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.04.2013 00:36:04 | 14.04.2013 00:47:18 | 0.1872 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0
62079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.04.2013 00:14:09 | 14.04.2013 00:35:32 | 0.3564 | 80 | 0 | 0 | 0 | 28.5111 | 0 | 0 | 0
62077 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM FİDER:ÇENGİLTİ KÖK- ACIDÖRT2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 23:52:23 | 14.04.2013 00:13:42 | 0.3553 | 20 | 100 | 0 | 0 | 7.1056 | 35.5278 | 0 | 0
62076 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 23:53:24 | 14.04.2013 00:20:41 | 0.4547 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45.4722 | 0 | 0
62075 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:DM35 IM:İM 7 KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 23:51:41 | 14.04.2013 00:23:28 | 0.5297 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.9722 | 0 | 0
62074 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:DM38 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 23:52:09 | 14.04.2013 00:28:48 | 0.6108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.0833 | 0 | 0
62072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 23:37:58 | 14.04.2013 00:02:09 | 0.4031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0 | 0 | 0
62070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KÖŞK KÖK FİDER:ESKİL-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 23:14:18 | 13.04.2013 23:43:37 | 0.4886 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 73.2917 | 146.5833
62065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 22:01:05 | 13.04.2013 22:32:44 | 0.5275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9125 | 0 | 0
62060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 21:57:36 | 13.04.2013 22:49:56 | 0.8722 | 150 | 0 | 0 | 0 | 130.8333 | 0 | 0 | 0
62045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.04.2013 20:48:43 | 13.04.2013 20:57:21 | 0.1439 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8778 | 0 | 0
62044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BEZIRCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 20:37:48 | 13.04.2013 23:26:43 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1528
62043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SULTANHANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 20:01:33 | 13.04.2013 21:46:53 | 1.7556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5556 | 0 | 0
62041 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK FİDER:BAŞHÜYÜK TR - BAŞHÜYÜK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 20:28:57 | 13.04.2013 20:49:04 | 0.3353 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 84.8253 | 0 | 0
62040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.04.2013 20:34:16 | 13.04.2013 20:46:10 | 0.1983 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
62036 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:CEZAEVI11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:03:02 | 13.04.2013 20:27:27 | 1.4069 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0347 | 0
62033 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SAZ YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 20:21:07 | 13.04.2013 20:23:45 | 0.0439 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 0
62029 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 20:00:30 | 14.04.2013 16:39:13 | 20.6453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 309.6792 | 0 | 0
62028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:59:05 | 13.04.2013 21:03:03 | 1.0661 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9917 | 0 | 0
62026 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:19:35 | 13.04.2013 20:03:22 | 6.7297 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4594 | 0
62024 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU97 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:57:56 | 13.04.2013 20:44:45 | 0.7803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7803 | 0 | 0
62013 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:47:13 | 13.04.2013 20:29:36 | 0.7064 | 160 | 0 | 0 | 0 | 113.0222 | 0 | 0 | 0
62012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:45:49 | 13.04.2013 21:21:37 | 1.5967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0
62006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:39:24 | 13.04.2013 20:39:42 | 1.005 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0
62004 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:35:31 | 13.04.2013 20:22:40 | 0.7858 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6442
61998 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:33:06 | 13.04.2013 20:41:50 | 1.1456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4556 | 0 | 0
61995 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM TR:AYVALI1 TR FİDER:AKÇAKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:23:23 | 13.04.2013 20:38:09 | 1.2461 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9222 | 0
61993 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU85 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:24:44 | 13.04.2013 20:17:40 | 0.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8822 | 0 | 0
61986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:18:12 | 13.04.2013 20:05:18 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
61980 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM TR:KARARKAÇ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 19:08:19 | 13.04.2013 20:01:09 | 0.8806 | 0 | 0 | 20 | 250 | 0 | 0 | 17.6111 | 220.1389
61971 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU 60TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:54:07 | 13.04.2013 19:58:12 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0
61964 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:40:54 | 13.04.2013 19:55:41 | 1.2464 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 99.7111 | 0 | 0
61963 | 1 | KARAMAN | EREĞLİ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:14:04 | 13.04.2013 19:51:45 | 1.6281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.7014 | 0 | 0 | 0
61962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUSAHIN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:33:36 | 13.04.2013 22:21:32 | 3.7989 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 759.7778 | 0 | 0
61960 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:27:21 | 13.04.2013 19:31:06 | 1.0625 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.3125 | 5.3125 | 0 | 0
61959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YEŞİLÖZ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:23:44 | 13.04.2013 20:48:56 | 2.42 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0
61957 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.04.2013 18:23:00 | 13.04.2013 19:57:46 | 1.5794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7944 | 0 | 0
61955 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:FATİH MAH TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:53:05 | 13.04.2013 21:01:30 | 4.1403 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 165.6111 | 0 | 0
61953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PLASTIKCILER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:04:30 | 13.04.2013 18:46:45 | 0.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7042 | 0 | 0
61951 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 18:05:56 | 13.04.2013 23:00:56 | 4.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
61949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR1/9 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA KABLO BAĞLANTILARI UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:56:52 | 13.04.2013 19:26:23 | 7.4919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4919 | 0 | 0
61943 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 17:50:16 | 13.04.2013 18:44:19 | 0.9008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5042 | 0 | 0 | 0
61936 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:134 NOLU ALTINÖZ KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 17:36:53 | 13.04.2013 20:16:17 | 2.6567 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.5667 | 0
61929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 17:15:26 | 13.04.2013 18:33:35 | 1.3025 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 0
61927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR1/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 17:16:13 | 13.04.2013 18:44:26 | 1.4703 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.5139 | 0 | 0
61924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK BAYIR FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 17:10:43 | 13.04.2013 19:13:19 | 2.0433 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2167 | 0 | 0 | 0
61914 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:54:59 | 13.04.2013 17:12:53 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.475
61913 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:55:04 | 13.04.2013 18:47:46 | 1.8783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0
61910 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIKISLA1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 15:25:09 | 13.04.2013 18:21:24 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.75
61907 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİYAYLA MODÜLER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:40:07 | 13.04.2013 18:20:12 | 1.6681 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0083 | 0
61905 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK1 TR FİDER:YALIHÜYÜK KÖK-YALIHÜYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:41:41 | 13.04.2013 17:13:11 | 0.525 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0
61904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUSAHIN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:38:43 | 13.04.2013 18:21:06 | 1.7064 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 341.2778 | 0 | 0
61903 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:SÜRÜÇ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:35:57 | 13.04.2013 19:31:21 | 2.9233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8467 | 0 | 0 | 0
61897 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:21:56 | 13.04.2013 18:31:12 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.6333
61891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 16:12:04 | 13.04.2013 18:26:46 | 2.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0
61885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 15:59:33 | 13.04.2013 21:01:47 | 5.0372 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.4467
61880 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 15:53:09 | 13.04.2013 19:29:18 | 3.6025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2175 | 0
61873 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK TR:OKLAVA1 TR FİDER:ESKİL-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 15:28:35 | 13.04.2013 18:10:35 | 2.7 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 54 | 81
61870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 15:17:53 | 13.04.2013 15:40:11 | 0.3717 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1.115 | 37.1667 | 0 | 0
61869 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 14:52:33 | 13.04.2013 18:06:40 | 3.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2353 | 0 | 0
61866 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SOGUK HAVA TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.04.2013 15:24:31 | 13.04.2013 15:52:02 | 0.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4586 | 0 | 0
61858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMIRLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 15:17:12 | 13.04.2013 19:21:53 | 4.0781 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.9514
61854 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 15:02:00 | 13.04.2013 16:17:58 | 1.2661 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.3056 | 0 | 0
61851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 14:57:19 | 13.04.2013 16:39:34 | 1.7042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0417 | 0 | 0
61835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/60 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 14:28:08 | 13.04.2013 18:03:25 | 3.5881 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.6417 | 0 | 0
61826 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 14:22:20 | 13.04.2013 14:32:58 | 0.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 0
61825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 14:15:11 | 13.04.2013 16:49:01 | 2.5639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1278 | 0
61821 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK TR:HACIPIRLI1 TR FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:36:04 | 13.04.2013 14:19:38 | 0.7261 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6306 | 0
61818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 14:00:03 | 13.04.2013 15:27:11 | 1.4522 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 4.3567 | 464.7111
61815 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:YALBURT YAYLASI1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 14:08:31 | 13.04.2013 15:10:12 | 1.0281 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0 | 0
61806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:41:50 | 13.04.2013 16:59:36 | 3.2961 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1844 | 0
61803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:52:23 | 13.04.2013 14:39:44 | 0.7892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9458 | 0 | 0
61802 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:55:32 | 13.04.2013 14:40:46 | 0.7539 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | 0
61800 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:49:08 | 13.04.2013 14:59:31 | 1.1731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8653 | 0 | 0
61794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:40:25 | 13.04.2013 15:47:14 | 2.1136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9089
61790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:25:01 | 13.04.2013 15:33:08 | 2.1353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.7639 | 0 | 0
61786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:24:14 | 13.04.2013 14:40:10 | 1.2656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.6389 | 0 | 0
61782 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 13:07:53 | 13.04.2013 14:04:08 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.4375
61773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 12:56:23 | 13.04.2013 13:36:51 | 0.6744 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3722 | 0 | 0 | 0
61772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 12:46:47 | 13.04.2013 13:28:12 | 0.6903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0
61761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 12:35:44 | 13.04.2013 13:31:24 | 0.9278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 0
61750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 12:30:58 | 13.04.2013 14:59:07 | 2.4692 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4075 | 0
61743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 12:12:30 | 13.04.2013 13:38:36 | 1.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0
61739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - YENİKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:58:05 | 13.04.2013 12:29:02 | 0.5158 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.285 | 0
61738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 12:05:01 | 13.04.2013 13:29:44 | 1.4119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0597 | 0 | 0
61732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:14:14 | 13.04.2013 12:03:53 | 1.8275 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 91.375 | 91.375
61729 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:48:21 | 13.04.2013 13:02:46 | 1.2403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9611 | 0 | 0
61723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 12 GW 4 TR:PEYAMI SAFA1 TR FİDER:OTOGAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:24:30 | 13.04.2013 12:53:33 | 1.4842 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 7420.8333 | 0 | 0
61721 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVCITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:34:46 | 13.04.2013 15:14:14 | 3.6578 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6311 | 0
61718 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:43:54 | 13.04.2013 17:30:56 | 5.7839 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.8389 | 0 | 0 | 0
61716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:37:30 | 13.04.2013 12:40:18 | 1.0467 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.3333 | 0
61714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:34:32 | 13.04.2013 12:24:20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66
61712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:34:27 | 13.04.2013 13:18:22 | 1.7319 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3194 | 0
61711 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:30:22 | 13.04.2013 13:39:24 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.7639
61709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 12 GW 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:23:18 | 13.04.2013 12:17:17 | 0.8997 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.4792 | 0 | 0
61696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:01:50 | 13.04.2013 11:50:53 | 0.8175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0
61695 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.04.2013 11:02:42 | 13.04.2013 11:11:35 | 0.1481 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0
61693 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 11:00:51 | 13.04.2013 13:04:51 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667
61690 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:57:08 | 13.04.2013 13:03:28 | 2.1056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7389 | 0
61688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:55:15 | 13.04.2013 13:28:33 | 2.555 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.765 | 0
61685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:54:07 | 13.04.2013 14:47:47 | 3.8944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7889 | 0
61682 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM KÖK:AYVALI KÖK FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:49:23 | 13.04.2013 11:54:52 | 1.0914 | 10 | 640 | 0 | 0 | 10.9139 | 698.4889 | 0 | 0
61677 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:YESILYURT1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:40:04 | 13.04.2013 12:29:11 | 1.8186 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1.8186 | 931.1289 | 0 | 0
61673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:36:37 | 13.04.2013 13:43:58 | 3.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1225 | 0 | 0
61669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15 İĞDELİ TR:KARATAYA8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:10:26 | 13.04.2013 11:02:40 | 0.8706 | 3 | 1200 | 0 | 0 | 2.6117 | 1044.6667 | 0 | 0
61666 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:30:24 | 13.04.2013 16:45:16 | 6.2478 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.2478 | 162.4422
61663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:25:59 | 13.04.2013 13:22:05 | 2.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0
61656 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:HATUNSARAY KÖK FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:13:55 | 13.04.2013 12:26:05 | 2.2028 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.0556 | 0
61654 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:17:09 | 13.04.2013 11:23:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0
61649 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:12:00 | 13.04.2013 12:27:52 | 2.2644 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.2556 | 0 | 0
61647 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:10:43 | 13.04.2013 11:38:28 | 1.4625 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 43.875 | 87.75
61645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:08:34 | 13.04.2013 11:37:34 | 1.4833 | 98 | 0 | 0 | 0 | 145.3667 | 0 | 0 | 0
61644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:07:23 | 13.04.2013 11:50:22 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5819
61643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:KIRKOBA1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:07:28 | 13.04.2013 11:44:24 | 1.6156 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 48.4667 | 113.0889
61641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:06:25 | 13.04.2013 12:11:32 | 2.0853 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5969 | 0
61636 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 10:01:23 | 13.04.2013 11:41:27 | 1.6678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6744 | 0 | 0
61633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:58:48 | 13.04.2013 13:40:04 | 3.6878 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 921.9444 | 0
61632 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:59:03 | 13.04.2013 12:21:58 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.5486
61620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UÇHİSAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:50:29 | 13.04.2013 12:17:11 | 2.445 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.115 | 0 | 0
61614 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:44:27 | 13.04.2013 15:31:12 | 5.7792 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.7917 | 0 | 0 | 0
61610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 02 SANCAK FİDER:DM2 - SANCAK29 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:42:40 | 13.04.2013 10:04:59 | 0.3719 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27.8958 | 0 | 0
61607 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:39:58 | 13.04.2013 11:38:21 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8653
61603 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:35:15 | 13.04.2013 10:24:14 | 0.8164 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 122.4583 | 0
61602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUTLUTEPE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:37:07 | 13.04.2013 11:48:06 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.7458
61601 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:HAPISHANE YANI11 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:34:50 | 13.04.2013 09:54:29 | 0.3275 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.3275 | 76.9625 | 3.275 | 0
61597 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:23:24 | 13.04.2013 09:54:49 | 0.5236 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2361 | 0 | 0 | 0
61596 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:59:01 | 13.04.2013 09:30:16 | 47.5208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.5208 | 0 | 0 | 0
61589 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.04.2013 09:17:38 | 13.04.2013 14:50:53 | 5.5542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.7708 | 0 | 0
61588 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:18:10 | 13.04.2013 09:52:15 | 0.5681 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5208 | 0
61585 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:15:56 | 13.04.2013 10:16:40 | 1.0122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0367 | 0
61584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:14:00 | 13.04.2013 10:54:48 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.2
61582 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:11:37 | 13.04.2013 10:28:54 | 1.2881 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7611 | 0 | 0 | 0
61577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÜZLÜ TİGEM MODÜLER FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:03:59 | 13.04.2013 09:50:45 | 0.7794 | 0 | 0 | 17 | 322 | 0 | 0 | 13.2506 | 250.9811
61576 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:03:36 | 13.04.2013 12:09:38 | 3.1006 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5028 | 0
61575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 09:00:41 | 13.04.2013 10:03:38 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4917
61574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERIT MASAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:59:54 | 13.04.2013 14:22:54 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9167
61572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.04.2013 09:00:28 | 13.04.2013 14:03:27 | 5.0497 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 252.4861 | 0 | 0
61560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ATAKENT KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:29:47 | 13.04.2013 09:03:03 | 0.5544 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.4056 | 0 | 0 | 0
61559 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:YAKACIK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:32:07 | 13.04.2013 09:50:43 | 1.31 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 0
61558 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:KITIRAGIL1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:31:10 | 13.04.2013 11:25:26 | 2.9044 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.0889 | 0 | 0
61555 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:28:39 | 13.04.2013 08:41:38 | 0.2164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0 | 0
61545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:09:03 | 13.04.2013 09:34:59 | 1.4322 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.2889 | 0 | 0 | 0
61544 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KAYNARCA KÖK FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:05:52 | 13.04.2013 10:55:19 | 2.8242 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 310.6583 | 0
61543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:08:37 | 13.04.2013 10:53:14 | 2.7436 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 8.2308 | 877.9556
61542 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 08:00:04 | 13.04.2013 09:26:33 | 1.4414 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 172.9667 | 0
61538 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 07:59:04 | 13.04.2013 08:19:19 | 0.3375 | 20 | 2330 | 0 | 0 | 6.75 | 786.375 | 0 | 0
61536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 07:54:47 | 13.04.2013 08:42:33 | 0.7961 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9806 | 0 | 0 | 0
61535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:AKBAŞ KÖK FİDER:AKBAŞ KÖK - KIZILCAKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 07:55:24 | 13.04.2013 09:19:37 | 1.4036 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0361 | 0 | 0 | 0
61533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 07:52:54 | 13.04.2013 10:14:43 | 2.3636 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9089 | 0
61529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 07:23:09 | 13.04.2013 08:24:44 | 1.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0
61527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 07:35:22 | 13.04.2013 09:16:56 | 1.6928 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 186.2056 | 0
61523 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 06:59:06 | 13.04.2013 08:36:34 | 1.6244 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.9778 | 0
61522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 06:21:03 | 13.04.2013 09:10:40 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2694
61518 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 06:32:03 | 13.04.2013 07:42:02 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3311
61516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 05:59:00 | 13.04.2013 08:22:09 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.8583
61514 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM TR:ISMIL5 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 04:29:52 | 13.04.2013 09:16:49 | 4.7825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9125 | 0 | 0
61512 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 04:03:53 | 13.04.2013 04:35:19 | 0.5239 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.3889 | 0 | 0 | 0
61510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30505 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 02:27:53 | 13.04.2013 05:09:21 | 2.6911 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1480.1111 | 0 | 0
61505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.04.2013 00:28:01 | 13.04.2013 03:38:17 | 3.1711 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 47.5667 | 110.9889
61504 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:18:17 | 13.04.2013 00:46:01 | 10.4622 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3867 | 0
61501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 23:24:00 | 13.04.2013 01:53:08 | 2.4856 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.7111 | 0 | 0
61495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 22:39:43 | 12.04.2013 23:17:10 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1208
61493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 22:18:58 | 12.04.2013 23:39:29 | 1.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 0 | 0
61492 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM KÖK:BAŞKÖY KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 22:15:47 | 12.04.2013 22:30:52 | 0.2514 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.0278 | 0 | 0 | 0
61488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 22:10:15 | 12.04.2013 23:11:55 | 1.0278 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2778 | 0
61487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÖLBEZ KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 22:09:27 | 12.04.2013 23:14:06 | 1.0775 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 32.325 | 75.425
61484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 21:53:08 | 12.04.2013 22:38:42 | 0.7594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5944 | 0 | 0
61483 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN KARAKOLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 21:45:11 | 12.04.2013 22:08:42 | 0.3919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | 0 | 0
61481 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - KAMIŞLAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 21:10:23 | 12.04.2013 23:17:00 | 2.1103 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5514 | 0
61478 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 20:56:13 | 12.04.2013 21:14:07 | 0.2983 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.7733 | 0 | 0
61474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 20:46:40 | 12.04.2013 22:07:57 | 1.3547 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 37.9322 | 9.4831
61471 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:39:43 | 13.04.2013 11:41:45 | 16.0339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.1017 | 0
61466 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 20:25:11 | 12.04.2013 21:14:52 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 703.8472
61464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 20:23:34 | 12.04.2013 21:42:58 | 1.3233 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 0
61457 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GOCERI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 20:13:17 | 12.04.2013 21:26:53 | 1.2267 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.44 | 0 | 0
61454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 20:03:26 | 12.04.2013 21:16:18 | 1.2144 | 7 | 700 | 0 | 0 | 8.5011 | 850.1111 | 0 | 0
61451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAKOL TSK1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:52:00 | 12.04.2013 21:42:38 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.6583
61450 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM HASTANE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:56:43 | 12.04.2013 20:17:25 | 0.345 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
61445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIZBOGAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:44:08 | 12.04.2013 21:29:52 | 1.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0
61443 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:42:47 | 12.04.2013 20:25:58 | 0.7197 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.5917 | 0 | 0
61441 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:33:24 | 12.04.2013 20:48:45 | 1.2558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.675 | 0 | 0
61439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:42:26 | 12.04.2013 20:20:46 | 0.6389 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 38.3333 | 25.5556
61437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:40:23 | 12.04.2013 20:44:51 | 1.0744 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.8611 | 0 | 0
61436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:22:19 | 12.04.2013 21:07:33 | 4.7539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.8472 | 0 | 0
61433 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:35:03 | 12.04.2013 20:39:33 | 1.075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.125 | 0 | 0
61425 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS TR29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:17:54 | 12.04.2013 19:37:48 | 0.3317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 0 | 0
61419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:13:16 | 13.04.2013 09:21:22 | 14.135 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1130.8 | 0 | 0
61409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 19:03:35 | 12.04.2013 19:51:29 | 0.7983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.975 | 0 | 0
61403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:51:47 | 12.04.2013 19:47:27 | 0.9278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
61399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:50:20 | 13.04.2013 09:37:02 | 14.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7783 | 0 | 0
61398 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:HACIPİRLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 09:34:45 | 13.04.2013 11:38:21 | 26.06 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 390.9 | 0
61397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:BELCEAGAC3 TR FİDER:AYRANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:43:46 | 12.04.2013 21:36:57 | 2.8864 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 692.7333 | 0
61396 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK 2 FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:38:53 | 12.04.2013 19:23:09 | 0.7378 | 0 | 0 | 35 | 350 | 0 | 0 | 25.8222 | 258.2222
61395 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - ZİNCİR İZOLATÖRDEN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 12:35:40 | 12.04.2013 18:41:25 | 6.0958 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4792 | 0
61392 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GOKSEKI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:34:00 | 12.04.2013 19:49:27 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2875
61388 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARACİĞAN 1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:13:05 | 12.04.2013 19:22:06 | 1.1503 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 115.0278 | 0 | 0
61387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:22:32 | 12.04.2013 19:27:51 | 1.0886 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 152.4056 | 0 | 0
61381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:16:49 | 12.04.2013 19:46:30 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4208
61379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:IRTIBAT27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:17:48 | 12.04.2013 18:32:53 | 0.2514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7542 | 0 | 0
61378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:13:27 | 12.04.2013 21:20:09 | 3.1117 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0
61376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 18:11:49 | 12.04.2013 23:44:44 | 5.5486 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.9722 | 0
61370 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 18:09:29 | 12.04.2013 18:16:00 | 0.1086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 0 | 0
61362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:58:31 | 12.04.2013 18:32:43 | 0.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
61355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:55:36 | 12.04.2013 18:39:08 | 0.7256 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 21.7667 | 50.7889
61351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:51:14 | 12.04.2013 22:36:11 | 4.7492 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9967 | 0
61350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 17:52:09 | 12.04.2013 18:16:26 | 0.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0
61346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1330 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:49:54 | 12.04.2013 19:18:39 | 1.4792 | 70 | 0 | 0 | 0 | 103.5417 | 0 | 0 | 0
61345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:47:29 | 12.04.2013 19:44:16 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7319
61344 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:42:08 | 12.04.2013 19:05:05 | 1.3825 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.825 | 0
61341 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM TR:ÜRGÜP TR4 FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:38:12 | 12.04.2013 18:29:14 | 0.8506 | 28 | 350 | 0 | 0 | 23.8156 | 297.6944 | 0 | 0
61336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HOYUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:32:01 | 12.04.2013 21:29:37 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.24
61333 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:24:56 | 12.04.2013 17:32:48 | 0.1311 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 0
61331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CEZAEVİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:26:03 | 12.04.2013 18:51:00 | 1.4158 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.5542 | 0 | 0
61319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:19:42 | 12.04.2013 17:59:39 | 0.6658 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.6458 | 0
61318 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:01:15 | 12.04.2013 17:41:10 | 0.6653 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 73.1806 | 0
61317 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:18:32 | 12.04.2013 20:01:56 | 2.7233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | 0
61314 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:17:11 | 12.04.2013 17:44:41 | 0.4583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
61313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:14:55 | 12.04.2013 19:59:08 | 2.7369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6847 | 0 | 0
61312 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 17:16:22 | 12.04.2013 17:24:15 | 0.1314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0
61309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:09:04 | 12.04.2013 19:13:00 | 2.0656 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0
61308 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 15:28:33 | 12.04.2013 18:19:12 | 2.8442 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 284.4167 | 0
61304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:03:28 | 12.04.2013 18:11:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8833
61303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:11:23 | 12.04.2013 17:54:19 | 1.7156 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120.0889 | 0 | 0 | 0
61302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 17:00:09 | 12.04.2013 20:45:28 | 3.7553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0211 | 0 | 0
61299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:POLATLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:51:33 | 12.04.2013 17:39:50 | 0.8047 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0944 | 0 | 0
61293 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:48:52 | 12.04.2013 17:48:17 | 0.9903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8542
61289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:64 NOLU KABİN FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:42:00 | 12.04.2013 17:52:37 | 1.1769 | 0 | 0 | 12 | 140 | 0 | 0 | 14.1233 | 164.7722
61282 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KILICASLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:34:05 | 12.04.2013 17:12:17 | 0.6367 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1833
61278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:RENSAN DM - VAHABOBASI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:29:16 | 12.04.2013 17:25:40 | 0.94 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5.64 | 28.2 | 0 | 0
61272 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU12 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:25:06 | 12.04.2013 16:29:44 | 0.0772 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.0772 | 5.7917 | 0 | 0
61261 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:17:05 | 12.04.2013 16:39:24 | 0.3719 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.4389 | 0 | 0 | 0
61258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAZANHUYUGU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:27:09 | 12.04.2013 18:33:05 | 104.0989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1040.9889 | 0 | 0
61256 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:13:52 | 12.04.2013 17:59:28 | 1.76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
61255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:12:20 | 12.04.2013 17:50:46 | 1.6406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2028 | 0 | 0
61252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 16:06:36 | 12.04.2013 19:42:42 | 3.6017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.0167
61242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 15:49:27 | 12.04.2013 17:07:29 | 1.3006 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.525 | 0 | 0
61241 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 15:49:19 | 12.04.2013 17:09:29 | 1.3361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3444 | 0 | 0
61234 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 15:40:43 | 12.04.2013 15:58:13 | 0.2917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
61225 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:315SOK TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 15:26:37 | 12.04.2013 17:09:41 | 1.7178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4356 | 0 | 0
61221 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 15:11:30 | 12.04.2013 15:21:36 | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6833
61213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 15:10:27 | 12.04.2013 18:51:49 | 3.6894 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8261 | 0
61212 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İNÖNÜ KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 15:10:14 | 12.04.2013 16:49:27 | 1.6536 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99.2167 | 0
61193 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:20:14 | 12.04.2013 20:47:41 | 6.4575 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.745 | 0
61191 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:MERKEZ2-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:24:08 | 12.04.2013 15:45:47 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608
61187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:26:43 | 12.04.2013 15:24:30 | 0.9631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 0 | 0
61182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:27:59 | 12.04.2013 15:11:05 | 0.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7183 | 0 | 0
61178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:19:55 | 12.04.2013 14:52:32 | 0.5436 | 975 | 0 | 0 | 0 | 530.0208 | 0 | 0 | 0
61177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KURTBASAN KÖK - KARAKUYU TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:14:11 | 12.04.2013 17:03:40 | 2.8247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2472 | 0
61169 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:15:35 | 12.04.2013 15:17:50 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.9375
61166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 13:35:18 | 12.04.2013 17:06:08 | 3.5139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5417 | 0
61160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:11:52 | 12.04.2013 14:34:26 | 0.3761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0
61159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 14:07:45 | 12.04.2013 14:43:37 | 0.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5978 | 0 | 0
61149 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 13:54:49 | 12.04.2013 14:18:34 | 0.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3958 | 0 | 0
61144 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:52:35 | 12.04.2013 14:14:30 | 2.3653 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.0958 | 4.7306 | 0 | 0
61138 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 13:36:43 | 12.04.2013 14:15:54 | 0.6531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2653
61137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 13:18:54 | 12.04.2013 15:22:45 | 2.0642 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 722.4583 | 0 | 0
61136 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:75-51 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 12:42:34 | 12.04.2013 14:34:35 | 1.8669 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3347 | 0 | 0
61131 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI SULAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 13:07:24 | 12.04.2013 15:41:17 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8236
61129 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 12:48:18 | 12.04.2013 14:52:11 | 2.0647 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82.5889 | 0 | 0
61126 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 12:48:36 | 12.04.2013 14:03:09 | 1.2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0 | 0
61123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 12:39:39 | 12.04.2013 14:12:27 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 123.7333
61117 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 12:23:06 | 12.04.2013 16:31:32 | 4.1406 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.1083 | 0
61115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 12:12:19 | 12.04.2013 13:27:54 | 1.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0
61103 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:45:48 | 12.04.2013 12:33:27 | 0.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0 | 0
61101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:34:48 | 12.04.2013 13:22:08 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.7778
61098 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:36:51 | 12.04.2013 14:25:42 | 2.8142 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 337.7 | 0
61093 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:29:35 | 12.04.2013 17:50:18 | 6.3453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3811 | 0 | 0
61092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:30:10 | 12.04.2013 13:26:24 | 1.9372 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.1211 | 0
61076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:15:30 | 12.04.2013 12:53:31 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 196.0333
61073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 09:02:49 | 12.04.2013 13:12:26 | 4.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1603
61071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:HATUNSARAY KÖK FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:57:33 | 12.04.2013 14:40:45 | 3.72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0
61064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 11:00:03 | 12.04.2013 12:38:21 | 1.6383 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | 0 | 4.915 | 655.3333
61063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:50:59 | 12.04.2013 15:59:10 | 5.1364 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 508.5025
61060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:SARNIÇ SULAMA2 KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:57:23 | 12.04.2013 15:15:35 | 4.3033 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.5833 | 0
61056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 10:47:18 | 12.04.2013 15:21:30 | 4.57 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 0
61050 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:50:40 | 12.04.2013 12:10:16 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.8
61047 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:49:58 | 12.04.2013 14:29:56 | 3.6661 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 36.6611 | 73.3222 | 0
61039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT FİDER:EĞRİBAYAT DM - EGRIBAYAT2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:31:20 | 12.04.2013 13:38:03 | 3.1119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.7986 | 0 | 0 | 0
61038 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:30:27 | 12.04.2013 11:28:31 | 0.9678 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.6467 | 0 | 0
61037 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:30:26 | 12.04.2013 10:53:25 | 0.3831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 0 | 0
61035 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:20:41 | 13.04.2013 00:51:45 | 14.5178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.5533 | 0
61029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:19:52 | 12.04.2013 12:11:41 | 1.8636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3181 | 0 | 0
61028 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:13:15 | 12.04.2013 10:22:01 | 0.1461 | 150 | 0 | 0 | 0 | 21.9167 | 0 | 0 | 0
61017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:05:50 | 12.04.2013 11:02:15 | 0.9403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7014 | 0 | 0
61014 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 10:00:37 | 12.04.2013 11:07:28 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1417
61002 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 IM:İM-4-AYMANAS TR:HADIMI1 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 09:34:42 | 12.04.2013 09:47:33 | 0.2142 | 350 | 0 | 0 | 0 | 74.9583 | 0 | 0 | 0
60997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 09:26:05 | 12.04.2013 11:22:19 | 1.9372 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3094 | 0
60994 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 09:25:10 | 12.04.2013 12:29:14 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4744
60985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:KIRŞEHİR DM 2 TR:MERKEZ TR2/41 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:43:08 | 12.04.2013 09:19:18 | 0.6028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6028 | 0 | 0 | 0
60974 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:55:47 | 12.04.2013 09:23:00 | 0.4536 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 47.6292 | 0 | 0
60973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOSTIM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:52:08 | 12.04.2013 09:30:05 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
60970 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:47:31 | 12.04.2013 11:11:16 | 2.3958 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7708 | 0
60969 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:42:33 | 12.04.2013 09:11:21 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 45.6
60956 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:38:15 | 12.04.2013 10:39:27 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.6
60954 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:31:43 | 12.04.2013 09:18:04 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 1541.1375
60952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BESAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:29:35 | 12.04.2013 10:45:02 | 2.2575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
60950 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:29:06 | 12.04.2013 09:31:44 | 1.0439 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.0972 | 0
60947 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:23:43 | 12.04.2013 09:33:52 | 1.1692 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.075 | 0
60946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:14:46 | 12.04.2013 08:58:20 | 0.7261 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.7833 | 0 | 0
60940 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN37 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:10:47 | 12.04.2013 08:31:38 | 0.3475 | 250 | 0 | 0 | 0 | 86.875 | 0 | 0 | 0
60939 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:09:11 | 12.04.2013 09:03:04 | 0.8981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4903
60938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:09:42 | 12.04.2013 10:31:01 | 2.3553 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5528 | 0
60937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 07:56:55 | 12.04.2013 08:52:36 | 0.9281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2806 | 0 | 0
60935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:06:20 | 12.04.2013 11:36:01 | 3.4947 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9894 | 0
60934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 08:03:45 | 12.04.2013 10:58:53 | 2.9189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7567 | 0
60926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 07:25:49 | 12.04.2013 08:39:27 | 1.2272 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.8167 | 0
60923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 07:16:07 | 12.04.2013 09:54:37 | 2.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6417 | 0 | 0
60922 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR19 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 06:52:28 | 12.04.2013 08:24:34 | 1.535 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.77 | 0 | 0
60918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 06:54:23 | 12.04.2013 09:05:08 | 2.1792 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 61.0167 | 15.2542
60915 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 06:11:51 | 12.04.2013 06:55:09 | 0.7217 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 101.0333 | 0
60913 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 03:00:01 | 12.04.2013 03:44:52 | 0.7475 | 6 | 6845 | 4 | 9347 | 4.485 | 5116.6375 | 2.99 | 6986.8825
60912 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 03:12:24 | 12.04.2013 04:01:11 | 0.8131 | 6 | 6845 | 4 | 9347 | 4.8783 | 5565.3653 | 3.2522 | 7599.6303
60911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 03:14:16 | 12.04.2013 03:45:43 | 0.5242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 0 | 0
60909 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 01:10:52 | 12.04.2013 01:18:50 | 0.1328 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0
60906 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.04.2013 00:29:16 | 12.04.2013 01:06:12 | 0.6156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
60903 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.04.2013 00:39:17 | 12.04.2013 00:51:10 | 0.1981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9903 | 0 | 0
60897 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:KIZBOĞAN KÖK- YENİCE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 23:02:39 | 11.04.2013 23:23:07 | 0.3411 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.0556 | 0 | 0
60893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 22:47:02 | 11.04.2013 23:47:09 | 1.0019 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70.1361 | 0 | 0
60892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 22:49:25 | 12.04.2013 07:50:00 | 9.0097 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.0389 | 0
60889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 22:39:53 | 12.04.2013 16:36:07 | 17.9372 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 358.7444 | 0
60888 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:DİVARLI SULAMA KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 22:39:10 | 11.04.2013 23:46:27 | 1.1214 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6069 | 0 | 0 | 0
60877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:41:33 | 11.04.2013 21:56:11 | 10.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2439 | 0 | 0
60876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:INOBA SAMUK DM - SIRNIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 21:47:14 | 11.04.2013 23:05:57 | 1.3119 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.3583 | 0
60874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 TR:EGRIKUYU1 TR FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 21:46:58 | 11.04.2013 23:36:59 | 1.8336 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18.3361 | 27.5042
60867 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM1 TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 21:23:10 | 11.04.2013 21:47:39 | 0.4081 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 523.9433
60865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 21:16:48 | 12.04.2013 12:45:39 | 15.4808 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 696.6375 | 0 | 0
60857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 20:22:39 | 11.04.2013 21:18:42 | 0.9342 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3792
60853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 19:51:34 | 11.04.2013 20:24:17 | 0.5453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4528 | 0 | 0
60850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:ACISU YAYLA1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:59:23 | 11.04.2013 21:12:53 | 1.225 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19.6 | 4.9
60845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:MESUDİYE KÖK FİDER:MESUDİYE KÖK - ORTAOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:42:48 | 11.04.2013 20:34:40 | 0.8644 | 0 | 350 | 65 | 1200 | 0 | 302.5556 | 56.1889 | 1037.3333
60841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:41:55 | 11.04.2013 19:54:39 | 0.2122 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.3056 | 0 | 0
60839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:36:19 | 11.04.2013 20:38:29 | 1.0361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3611 | 0 | 0
60837 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEŞİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:33:30 | 11.04.2013 21:00:08 | 1.4439 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 216.5833 | 0
60830 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:22:50 | 12.04.2013 09:29:34 | 14.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1122 | 0 | 0
60822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:33:55 | 11.04.2013 20:18:19 | 1.74 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
60820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:12:42 | 11.04.2013 21:49:55 | 2.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6203 | 0 | 0
60818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 19:07:59 | 11.04.2013 19:40:00 | 0.5336 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 106.7222 | 0
60814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 18:49:07 | 11.04.2013 19:45:00 | 0.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 0
60813 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:SEFAKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:55:42 | 11.04.2013 22:37:21 | 3.6942 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.3542 | 0
60809 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:KAZIM KARABEKİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:46:33 | 11.04.2013 19:42:24 | 0.9308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3083 | 0 | 0
60808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 16:37:27 | 11.04.2013 19:37:33 | 3.0017 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900.5 | 0
60803 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:42:34 | 11.04.2013 19:09:05 | 0.4419 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.0486 | 0
60802 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 18:42:15 | 11.04.2013 19:28:21 | 0.7683 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0
60796 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:09:09 | 11.04.2013 19:19:17 | 1.1689 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
60795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:19:35 | 11.04.2013 19:01:33 | 0.6994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9944 | 0 | 0
60794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:19:51 | 11.04.2013 19:07:01 | 0.7861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1444 | 0
60792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30818 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:05:17 | 11.04.2013 20:19:23 | 2.235 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
60789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:27:40 | 11.04.2013 18:33:03 | 45.0897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.0897
60786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KURTBASAN KÖK - YAZAMCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 18:02:24 | 11.04.2013 18:38:15 | 0.5975 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0
60783 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 17:55:10 | 11.04.2013 18:04:06 | 0.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0
60782 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGIRMENALTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:52:00 | 11.04.2013 18:46:54 | 0.915 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0
60781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:48:22 | 11.04.2013 20:46:43 | 2.9725 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.5325 | 0 | 0
60773 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:41:02 | 11.04.2013 17:45:51 | 0.0803 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 0
60768 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:TOSUNOĞLU KÖK - KURTHASANLI BUCAK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:19:09 | 11.04.2013 19:18:08 | 1.9831 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 0
60767 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:34:32 | 11.04.2013 19:13:00 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2056
60763 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:YUZBASI KÖK - YUZBASI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 00:39:09 | 11.04.2013 18:33:53 | 41.9122 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1257.3667 | 0
60762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:29:37 | 11.04.2013 22:14:36 | 4.7497 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 284.9833 | 0 | 0
60760 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM:MUCUR DM KÖK:BUDAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:26:51 | 11.04.2013 18:18:11 | 0.8556 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9889 | 0
60759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:24:32 | 11.04.2013 17:45:44 | 0.3533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
60757 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZIÇAYIRI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:19:58 | 11.04.2013 17:36:01 | 0.2675 | 1 | 600 | 4 | 0 | 0.2675 | 160.5 | 1.07 | 0
60743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:05:35 | 11.04.2013 23:20:49 | 6.2539 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0311 | 0
60742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:07:10 | 11.04.2013 19:13:44 | 2.1094 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.7361 | 0
60740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 17:03:32 | 11.04.2013 19:03:06 | 1.9928 | 0 | 0 | 16 | 254 | 0 | 0 | 31.8844 | 506.1656
60734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KÖKEZ KÖK FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:41:10 | 11.04.2013 18:50:26 | 2.1544 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 21.5444 | 43.0889
60731 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:35:29 | 11.04.2013 17:47:38 | 1.2025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0375 | 0 | 0
60730 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:55:12 | 11.04.2013 18:24:23 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.1597
60727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:50:56 | 11.04.2013 17:45:57 | 0.9169 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.5083 | 0
60726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TASAGIL YOLU TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:48:42 | 11.04.2013 18:01:09 | 1.2075 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 0
60725 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:43:04 | 11.04.2013 18:15:34 | 1.5417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0
60715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:35:40 | 11.04.2013 16:59:45 | 0.4014 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1003.4722 | 0 | 0
60711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:30:45 | 11.04.2013 20:03:03 | 3.5383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.615 | 0
60696 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM TR:CAMIATIK MH 14 TR 630 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:06:32 | 11.04.2013 16:56:58 | 0.8406 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.825 | 0 | 0 | 0
60694 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:KAZIM KARABEKIR TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 16:00:05 | 11.04.2013 16:40:11 | 0.6683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6683 | 0
60683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:INOBA SAMUK DM - KAMISAGIL TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:49:41 | 11.04.2013 18:36:19 | 2.7772 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8861 | 0
60678 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:46:51 | 11.04.2013 17:36:42 | 1.8308 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.2933 | 0 | 0
60677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:48:11 | 11.04.2013 16:56:12 | 1.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0
60672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ŞEKER KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:38:19 | 12.04.2013 07:43:39 | 16.0889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.3556 | 0
60667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:32:53 | 11.04.2013 19:02:55 | 3.5006 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5139
60662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:27:39 | 11.04.2013 16:38:16 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5389
60659 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:24:27 | 11.04.2013 17:17:59 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.3056
60658 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 15:27:02 | 11.04.2013 15:36:13 | 0.1531 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.6528 | 0 | 0
60657 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:20:51 | 11.04.2013 16:35:52 | 1.2503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.505 | 0 | 0
60656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KERPICLIK TR 2.22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:21:37 | 11.04.2013 17:12:19 | 1.845 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
60647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 15:05:03 | 11.04.2013 16:03:26 | 0.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9731 | 0 | 0
60636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:CULCULE1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 14:51:26 | 11.04.2013 16:48:30 | 1.9511 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195.1111 | 97.5556
60630 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:UGURLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:44:25 | 11.04.2013 15:58:34 | 1.2358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9433 | 0 | 0
60629 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULVET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:27:41 | 11.04.2013 19:41:51 | 5.2361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1806
60628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 13:57:46 | 11.04.2013 17:52:51 | 3.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 0 | 0
60624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:KARABAYAT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:42:39 | 11.04.2013 15:50:00 | 1.1225 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 112.25 | 0 | 0
60621 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:40:23 | 11.04.2013 17:03:09 | 2.3794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.5889 | 0 | 0
60619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:42:20 | 11.04.2013 15:49:56 | 1.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0
60614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:36:25 | 11.04.2013 17:14:42 | 2.6381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2761 | 0
60611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:28:32 | 11.04.2013 15:20:29 | 0.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8658 | 0 | 0
60609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:27:29 | 11.04.2013 16:05:39 | 1.6361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1806 | 0
60599 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:14:29 | 11.04.2013 14:45:56 | 0.5242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8625 | 0 | 0
60597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 14:09:28 | 11.04.2013 19:01:50 | 4.8728 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.8194 | 0 | 0
60582 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 13:54:24 | 11.04.2013 15:16:00 | 1.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
60578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 13:45:12 | 11.04.2013 17:38:53 | 3.8947 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 545.2611
60577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 13:44:29 | 11.04.2013 15:07:22 | 1.3814 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2883 | 0
60572 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 12:41:27 | 11.04.2013 15:45:19 | 3.0644 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2578 | 0
60558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 13:16:29 | 11.04.2013 13:47:34 | 0.5181 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.0833
60550 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 12:54:49 | 11.04.2013 13:59:48 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2458
60546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADİK KÖK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:48:12 | 11.04.2013 14:28:44 | 3.6756 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.2133 | 0 | 0
60543 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 12:45:29 | 11.04.2013 16:21:42 | 3.6036 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.0722
60539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:17:32 | 11.04.2013 14:29:39 | 3.2019 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.0486 | 0
60523 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:58:00 | 11.04.2013 16:02:44 | 4.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0789 | 0 | 0
60521 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:59:53 | 11.04.2013 12:33:20 | 0.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5575 | 0 | 0
60520 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:59:51 | 11.04.2013 20:58:59 | 8.9856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9856 | 0 | 0
60519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ORTAKARAOREN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:59:55 | 11.04.2013 12:36:08 | 0.6036 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.1083 | 0 | 0 | 0
60507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 06 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:22:41 | 11.04.2013 12:29:03 | 1.1061 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 0 | 0
60504 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YUKARIESENLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:37:32 | 11.04.2013 15:34:41 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7625
60503 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ALTINOVA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:35:45 | 11.04.2013 12:22:17 | 0.7756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0
60496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:24:53 | 11.04.2013 12:03:16 | 0.6397 | 44 | 3250 | 10 | 2 | 28.1478 | 2079.0972 | 6.3972 | 1.2794
60493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR3 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:17:27 | 11.04.2013 13:57:28 | 2.6669 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.3397 | 0
60491 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:22:25 | 11.04.2013 11:44:22 | 0.3658 | 6 | 1450 | 0 | 0 | 2.195 | 530.4583 | 0 | 0
60487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI5 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:14:46 | 11.04.2013 11:56:28 | 0.695 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0
60481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:00:55 | 11.04.2013 11:36:06 | 0.5864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0
60478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:40:19 | 11.04.2013 11:53:04 | 1.2125 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 181.875 | 0 | 0
60477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:05:54 | 11.04.2013 11:53:33 | 0.7942 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0
60474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:50:59 | 11.04.2013 17:51:30 | 7.0086 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0431 | 0
60473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATOLYE YANI TR 3.39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 11:00:52 | 11.04.2013 11:59:00 | 0.9689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 0 | 0
60471 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:53:13 | 11.04.2013 11:23:09 | 0.4989 | 24 | 820 | 0 | 0 | 11.9733 | 409.0889 | 0 | 0
60470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:52:38 | 11.04.2013 13:04:38 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
60461 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:47:25 | 11.04.2013 11:22:12 | 0.5797 | 40 | 4884 | 0 | 0 | 23.1889 | 2831.3633 | 0 | 0
60459 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:42:31 | 11.04.2013 11:43:46 | 1.0208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0
60454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:34:29 | 11.04.2013 11:56:43 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.1167
60448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:44:43 | 11.04.2013 10:34:41 | 0.8328 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.6389 | 0 | 0
60447 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:59:55 | 11.04.2013 10:33:24 | 0.5581 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 49.1089
60437 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BEREKETLİ KÖK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:08:48 | 11.04.2013 11:35:16 | 1.4411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6167 | 0 | 0
60435 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 10:08:17 | 11.04.2013 10:22:59 | 0.245 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0
60425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:50:30 | 11.04.2013 13:21:57 | 3.5242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6208 | 0 | 0
60423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:30:55 | 11.04.2013 10:30:00 | 0.9847 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3889 | 0 | 0
60418 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:50:31 | 11.04.2013 14:06:16 | 4.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0
60413 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:33:04 | 11.04.2013 10:21:29 | 0.8069 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.2083 | 0 | 0
60408 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:36:08 | 11.04.2013 09:51:08 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
60403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:33:53 | 11.04.2013 15:14:58 | 5.6847 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.2708
60401 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:30:53 | 11.04.2013 10:03:54 | 0.5503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0
60400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:31:08 | 11.04.2013 16:15:49 | 6.7447 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87.6814 | 0 | 0
60390 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:11:30 | 11.04.2013 11:13:05 | 2.0264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2639 | 0 | 0
60371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:03:37 | 11.04.2013 12:13:34 | 3.1658 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8292 | 0 | 0 | 0
60370 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:08:10 | 11.04.2013 09:40:53 | 0.5453 | 2 | 750 | 6 | 0 | 1.0906 | 408.9583 | 3.2717 | 0
60365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 09:00:44 | 11.04.2013 09:39:39 | 0.6486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4861 | 0 | 0
60359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 09:02:08 | 11.04.2013 18:36:07 | 9.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5664 | 0 | 0
60358 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:51:54 | 11.04.2013 10:11:38 | 1.3289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3156 | 0
60357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 09:03:09 | 11.04.2013 13:49:29 | 4.7722 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 381.7778 | 0 | 0
60345 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:23:30 | 11.04.2013 09:58:03 | 22.5758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.8792
60342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:104 MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:48:47 | 11.04.2013 12:14:27 | 3.4278 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.5611 | 0
60338 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:31:54 | 11.04.2013 09:02:56 | 0.5172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1722 | 0 | 0
60337 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 13:48:59 | 11.04.2013 09:47:49 | 19.9806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9806 | 0 | 0
60331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:31:30 | 11.04.2013 10:32:39 | 2.0192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1917 | 0 | 0
60327 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:YAĞLIBAYAT KÖK TR:CIFTLIKYAYLA1 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:27:46 | 11.04.2013 11:27:44 | 2.9994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9972 | 0 | 0 | 0
60325 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:26:05 | 11.04.2013 09:39:50 | 1.2292 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6875 | 0
60319 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:08:25 | 11.04.2013 08:51:04 | 0.7108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5542 | 0 | 0
60317 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 08:03:58 | 11.04.2013 09:37:40 | 1.5617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6167 | 0 | 0
60313 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:AYDINKISLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 07:27:36 | 11.04.2013 08:17:41 | 0.8347 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 626.0417 | 0
60310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 07:48:58 | 11.04.2013 08:26:59 | 0.6336 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 95.0417 | 0
60307 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 07:43:37 | 11.04.2013 08:06:15 | 0.3772 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1.1317 | 74.3128
60301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 07:28:17 | 11.04.2013 09:15:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0
60298 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK TR:FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 07:11:18 | 11.04.2013 08:54:26 | 1.7189 | 2 | 750 | 6 | 0 | 3.4378 | 1289.1667 | 10.3133 | 0
60297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 07:05:05 | 11.04.2013 10:01:30 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.0444
60295 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:BAŞAK KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 06:48:48 | 11.04.2013 07:52:12 | 1.0567 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.5667 | 10.5667 | 0 | 0
60294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 06:38:14 | 11.04.2013 08:12:57 | 1.5786 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0503 | 0
60292 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ALTINOVA ÇIKIŞI FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 05:02:24 | 11.04.2013 08:38:17 | 3.5981 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1633.5172 | 0 | 0
60290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:AKKAS1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 06:17:02 | 11.04.2013 08:17:22 | 2.0056 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.2778 | 100.2778
60288 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:HACIBEKTAS5 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 06:13:54 | 11.04.2013 06:51:56 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 93.8156
60286 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 06:05:28 | 11.04.2013 11:20:52 | 5.2567 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0
60285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 05:48:43 | 11.04.2013 09:02:06 | 3.2231 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1808.1342 | 0 | 0 | 0
60284 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK TR:BOZAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 05:46:04 | 11.04.2013 08:50:47 | 3.0786 | 2 | 750 | 6 | 0 | 6.1572 | 2308.9583 | 18.4717 | 0
60282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM KÖK:KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 03:08:06 | 11.04.2013 06:41:59 | 3.5647 | 10 | 45 | 0 | 0 | 35.6472 | 160.4125 | 0 | 0
60279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 01:48:45 | 11.04.2013 02:08:22 | 0.3269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 0 | 0
60275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 00:38:52 | 11.04.2013 01:16:40 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
60273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.04.2013 00:40:09 | 11.04.2013 00:47:30 | 0.1225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
60272 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 00:18:56 | 11.04.2013 00:57:50 | 0.6483 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.23 | 0 | 0
60270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.04.2013 00:04:28 | 11.04.2013 00:41:41 | 0.6203 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.7097 | 0 | 0
60267 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 23:32:29 | 11.04.2013 01:52:24 | 2.3319 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2.3319 | 46.6389 | 4.6639 | 0
60262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KÖŞK KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 22:47:23 | 11.04.2013 00:00:41 | 1.2217 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 0 | 305.4167 | 244.3333
60258 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 17 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 22:43:15 | 10.04.2013 23:03:20 | 0.3347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0
60250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR7 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 21:58:03 | 10.04.2013 23:39:05 | 1.6839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0
60247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1361 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 21:52:00 | 11.04.2013 02:51:45 | 4.9958 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.925 | 0 | 0
60240 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.04.2013 21:20:44 | 10.04.2013 21:29:55 | 0.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 0
60238 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 21:17:10 | 10.04.2013 22:44:35 | 1.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0
60236 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 21:05:52 | 10.04.2013 22:17:08 | 1.1878 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.6944 | 0 | 0
60227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:KARAHIDIR1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 20:30:38 | 10.04.2013 21:46:30 | 1.2644 | 136 | 0 | 0 | 0 | 171.9644 | 0 | 0 | 0
60213 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 20:03:31 | 10.04.2013 21:12:54 | 1.1564 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8767 | 0 | 0 | 0
60210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 19:55:50 | 10.04.2013 20:35:24 | 0.6594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4861 | 0 | 0
60205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 19:37:05 | 10.04.2013 22:06:14 | 2.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0
60200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KARATEPE KÖK FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 19:32:55 | 10.04.2013 20:30:53 | 0.9661 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 193.2222 | 0
60198 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 19:34:21 | 11.04.2013 20:55:12 | 25.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3475 | 0 | 0
60175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR30 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:52:39 | 10.04.2013 20:58:38 | 2.0997 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 94.4875 | 0 | 0
60169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:50:54 | 10.04.2013 19:50:55 | 1.0003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.0061 | 0 | 0 | 0
60167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:51:15 | 10.04.2013 22:34:20 | 3.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7181 | 0 | 0
60162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:3.14-TR TAPU KADASTRO | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:45:12 | 10.04.2013 20:52:32 | 2.1222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9778 | 0 | 0
60161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:36:51 | 10.04.2013 23:26:12 | 4.8225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1125 | 0
60160 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:64 NOLU SERTLER KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:39:04 | 10.04.2013 20:34:07 | 1.9175 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5875 | 0
60153 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:33:17 | 10.04.2013 19:55:15 | 1.3661 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.7322 | 4.0983 | 0 | 0
60146 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:25:41 | 10.04.2013 20:03:58 | 1.6381 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.7611 | 0 | 0
60138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 18:11:27 | 10.04.2013 20:12:24 | 2.0158 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.7917 | 0 | 0
60130 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR 13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 17:57:52 | 10.04.2013 23:46:03 | 5.8031 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.2581 | 0 | 0
60121 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 17:49:02 | 10.04.2013 19:38:46 | 1.8289 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 54.8667 | 3.6578 | 0
60108 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.04.2013 17:39:47 | 10.04.2013 20:48:51 | 3.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1511 | 0 | 0
60104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 17:32:25 | 10.04.2013 18:20:59 | 0.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 0 | 0
60097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 17:12:20 | 10.04.2013 19:05:07 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.5567
60094 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 17:17:57 | 11.04.2013 10:29:21 | 17.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.57 | 0 | 0 | 0
60092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 17:14:25 | 10.04.2013 19:50:32 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4369
60083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 17:07:40 | 10.04.2013 19:07:01 | 1.9892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9458 | 0 | 0
60075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 16:55:02 | 10.04.2013 17:59:38 | 1.0767 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66.7533 | 0 | 0 | 0
60074 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 16:51:52 | 10.04.2013 18:27:52 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0
60070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 16:41:15 | 10.04.2013 20:08:41 | 3.4572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.5722 | 0 | 0
60069 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:SESLİKAYA KÖK - BEREKE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 16:40:32 | 10.04.2013 18:29:49 | 1.8214 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 200.3528 | 0
60067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 16:37:45 | 10.04.2013 17:03:14 | 0.4247 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 530.9028 | 0 | 0
60060 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAYUSUF1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 16:24:16 | 10.04.2013 21:52:40 | 5.4733 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.84
60051 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADIBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 16:12:34 | 10.04.2013 17:39:11 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2181
60043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:55:16 | 10.04.2013 17:00:25 | 1.0858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2575 | 0 | 0
60032 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KOSK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:54:54 | 10.04.2013 18:34:35 | 2.6614 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2911 | 0 | 0
60028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3C 10TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:39:29 | 10.04.2013 16:45:37 | 1.1022 | 500 | 0 | 0 | 0 | 551.1111 | 0 | 0 | 0
60021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:40:41 | 10.04.2013 19:13:49 | 3.5522 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.5222
60019 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:KURUGÖL MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:43:05 | 10.04.2013 16:27:07 | 0.7339 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0
60017 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:40:22 | 10.04.2013 16:43:17 | 1.0486 | 0 | 3055 | 135 | 0 | 0 | 3203.5069 | 141.5625 | 0
60016 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CIFTLIKOZU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:33:39 | 10.04.2013 17:49:26 | 2.2631 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90.5222 | 0 | 0
60014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1091 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:36:38 | 10.04.2013 16:08:44 | 0.535 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.725 | 0 | 0
60005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.04.2013 15:25:53 | 10.04.2013 18:07:58 | 2.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 0
59998 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:AKPINAR TR FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:16:44 | 10.04.2013 15:32:54 | 0.2694 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.6944 | 2.6944 | 0 | 0
59993 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:59:25 | 10.04.2013 17:09:39 | 2.1706 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7056 | 0 | 0 | 0
59991 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 15:04:11 | 10.04.2013 18:33:27 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.7556
59982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:52:42 | 10.04.2013 18:44:39 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.6583
59976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:53:04 | 10.04.2013 18:25:32 | 3.5411 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 240.7956 | 0 | 0
59972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:40:10 | 10.04.2013 15:12:19 | 0.5358 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 0 | 0 | 0
59965 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:32:31 | 10.04.2013 15:11:04 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2125
59964 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK TR:KARACADAG2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:31:06 | 10.04.2013 15:26:03 | 0.9158 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.9158 | 53.1183 | 0 | 0
59959 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:23:40 | 10.04.2013 17:29:10 | 3.0917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
59957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:27:50 | 10.04.2013 20:02:40 | 5.5806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.225
59956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4C 11TR FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:21:01 | 10.04.2013 14:45:22 | 0.4058 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 608.75 | 0 | 0
59934 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:07:47 | 10.04.2013 16:57:10 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1153
59928 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - KARAKURTLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:24:22 | 10.04.2013 14:05:22 | 2.6833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0
59927 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:02:06 | 10.04.2013 14:40:21 | 0.6375 | 20 | 2430 | 0 | 0 | 12.75 | 1549.125 | 0 | 0
59926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ TM - KARTER DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 14:00:17 | 10.04.2013 18:39:44 | 4.6575 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6025 | 0
59924 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.04.2013 14:01:51 | 10.04.2013 14:05:44 | 0.0647 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9.7083 | 0 | 0
59923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 13:53:45 | 10.04.2013 14:51:33 | 0.9633 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0
59913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:46:27 | 10.04.2013 14:48:10 | 6.0286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1431 | 0
59911 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 13:45:32 | 10.04.2013 17:23:32 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.9667
59906 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYISIGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 13:35:35 | 10.04.2013 17:26:31 | 3.8489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3956
59904 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 13:22:58 | 10.04.2013 13:35:20 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.3056
59901 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:TOSUNOGLU KÖK FİDER:TOSUNOĞLU KÖK - YAYLAYAKA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:42:04 | 10.04.2013 13:33:45 | 0.8614 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4456 | 0
59899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKKARTAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 13:30:47 | 10.04.2013 17:09:41 | 3.6483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2967
59893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ÇATMALI OBA KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:58:36 | 10.04.2013 14:42:36 | 1.7333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
59880 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:54:04 | 10.04.2013 13:12:15 | 0.3031 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0306 | 0 | 0 | 0
59879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:50:26 | 10.04.2013 13:31:11 | 0.6792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7917 | 0 | 0
59872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:40:09 | 10.04.2013 15:21:59 | 2.6972 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.6972 | 13.4861 | 0 | 0
59871 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:40:08 | 10.04.2013 20:04:03 | 7.3986 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.7764 | 0
59858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:28:09 | 10.04.2013 13:16:21 | 0.8033 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160.6667 | 0
59854 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:21:10 | 10.04.2013 19:06:55 | 6.7625 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 148.775 | 0
59850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:01:24 | 10.04.2013 13:13:14 | 1.1972 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.8611 | 0 | 0
59843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:09:01 | 10.04.2013 13:04:19 | 0.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9217 | 0 | 0
59838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:SARAYCIK KÖYÜ TARIMSAL | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 12:03:10 | 10.04.2013 12:45:16 | 0.7017 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0
59827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:45:31 | 10.04.2013 12:30:38 | 0.7519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7597 | 0 | 0
59819 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:41:18 | 10.04.2013 16:29:09 | 4.7975 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.9375
59818 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:39:18 | 10.04.2013 14:26:54 | 2.7933 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.8667 | 0
59816 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:36:41 | 10.04.2013 14:40:34 | 3.0647 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5178 | 0 | 0
59815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:22:53 | 10.04.2013 11:43:34 | 0.3447 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1708 | 0
59812 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:CULCULE1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:01:03 | 10.04.2013 11:59:17 | 26.9706 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2697.0556 | 0
59808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:23:51 | 10.04.2013 12:03:16 | 0.6569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2847
59807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:DSİ SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:32:10 | 10.04.2013 14:27:10 | 2.9167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0
59800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:27:03 | 10.04.2013 13:23:22 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6931
59799 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 11:19:03 | 10.04.2013 11:57:18 | 0.6375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
59773 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:38:16 | 10.04.2013 11:15:16 | 0.6167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.1833 | 0 | 0
59772 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-2 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:48:42 | 10.04.2013 11:17:21 | 0.4775 | 150 | 0 | 0 | 0 | 71.625 | 0 | 0 | 0
59759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:38:49 | 10.04.2013 15:05:52 | 4.4508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4508 | 0
59757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:42:14 | 10.04.2013 14:38:36 | 3.9394 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 153.6383 | 0 | 0
59756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:33:06 | 10.04.2013 11:06:57 | 0.5642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0
59752 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI9A TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:31:27 | 10.04.2013 10:51:33 | 0.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0
59743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:IKIZLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:19:12 | 10.04.2013 11:12:06 | 0.8817 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7517 | 0 | 0
59740 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:23:55 | 10.04.2013 12:03:47 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.9333
59736 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAVSANKUYU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 10:18:30 | 10.04.2013 11:09:06 | 0.8433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
59725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:56:50 | 10.04.2013 10:19:35 | 1.3792 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.9583 | 0 | 0
59716 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 09:52:05 | 10.04.2013 11:02:01 | 1.1656 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.6489 | 0 | 0
59714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 09:51:35 | 10.04.2013 12:08:58 | 2.2897 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1589 | 0
59710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 09:46:08 | 10.04.2013 10:18:36 | 0.5411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 0
59701 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASTIM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 09:34:30 | 10.04.2013 10:38:24 | 1.065 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 0
59694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CARIKLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 09:32:20 | 10.04.2013 12:41:24 | 3.1511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7556 | 0 | 0
59687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 09:13:01 | 10.04.2013 10:33:08 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0058
59681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 24TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 09:11:30 | 10.04.2013 10:15:34 | 1.0678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6778 | 0 | 0
59679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.04.2013 09:20:58 | 10.04.2013 14:04:59 | 4.7336 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 236.6806 | 0 | 0
59673 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:20:50 | 10.04.2013 09:52:56 | 3.535 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 3457.23 | 24.745 | 6769.525
59669 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:57:52 | 10.04.2013 10:30:20 | 1.5411 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.8222 | 0
59666 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK:ATLANTİ KÖK FİDER:ATLANTİ KÖK - MAHMUDİYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:10:43 | 10.04.2013 09:03:47 | 0.8844 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 1.7689 | 272.4089
59656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:45:57 | 10.04.2013 09:57:20 | 1.1897 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8458 | 0
59653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:47:47 | 10.04.2013 15:54:46 | 7.1164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5819 | 0
59644 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:FEVZIYE1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:36:42 | 10.04.2013 11:01:28 | 2.4128 | 2 | 750 | 6 | 0 | 4.8256 | 1809.5833 | 14.4767 | 0
59643 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:38:21 | 10.04.2013 10:06:27 | 1.4683 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3417 | 0
59633 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:33:25 | 10.04.2013 13:12:13 | 5.6467 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 621.1333 | 0
59632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:08:53 | 10.04.2013 08:52:43 | 0.7306 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.9167 | 0 | 0 | 0
59627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:13:09 | 10.04.2013 09:37:39 | 1.4083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0
59625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 TR:MERKEZ3-20A TR FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:09:22 | 10.04.2013 09:12:24 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.5278
59623 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TAVŞANCALI KÖK TR:TAVSANCALI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:08:05 | 10.04.2013 08:50:45 | 0.7111 | 3 | 550 | 0 | 0 | 2.1333 | 391.1111 | 0 | 0
59622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-38A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 08:00:36 | 10.04.2013 09:45:18 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.35
59610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ORTAOBA KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:41:27 | 10.04.2013 15:31:22 | 7.8319 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.4792 | 0
59608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:AKCASEHIR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:33:57 | 10.04.2013 10:31:49 | 2.9644 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8222 | 0 | 0 | 0
59607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:48:38 | 10.04.2013 09:16:12 | 2.4594 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147.5667 | 0 | 0
59605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 05:48:18 | 10.04.2013 08:35:31 | 2.7869 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 557.3889
59603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:27:38 | 10.04.2013 12:26:56 | 4.9883 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 149.65 | 0
59602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:24:38 | 10.04.2013 09:40:32 | 2.265 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0
59599 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:CİHANBEYLİ TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:16:19 | 10.04.2013 08:53:47 | 1.6244 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 568.5556 | 1.6244 | 0
59598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:YAZIBELEN KÖK FİDER:YAZIBELEN KÖK - GÜVENÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:14:30 | 10.04.2013 10:13:24 | 2.9817 | 10 | 30 | 0 | 0 | 29.8167 | 89.45 | 0 | 0
59597 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:11:47 | 10.04.2013 08:55:45 | 1.7328 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 190.6056 | 0
59595 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:58:36 | 10.04.2013 07:54:38 | 0.9339 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.025 | 0 | 0
59594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 07:02:06 | 10.04.2013 10:39:41 | 3.6264 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 0 | 0
59593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:4A 23TR FİDER:ŞEHİR-4 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:55:22 | 10.04.2013 08:57:16 | 2.0317 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 507.9167 | 0 | 0
59592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:49:57 | 10.04.2013 10:00:14 | 3.1714 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8569 | 0
59589 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:GÜVERCİNLİK İM FİDER:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:47:50 | 10.04.2013 07:57:27 | 1.1603 | 5 | 100 | 50 | 1 | 5.8014 | 116.0278 | 58.0139 | 1.1603
59586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:46:50 | 10.04.2013 11:01:27 | 4.2436 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.8722 | 0 | 0 | 0
59585 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:33:33 | 10.04.2013 12:39:55 | 6.1061 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 671.6722 | 0
59584 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 05:01:09 | 10.04.2013 07:05:22 | 2.0703 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 227.7306 | 0
59583 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:27:26 | 10.04.2013 09:49:59 | 3.3758 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.1542 | 0
59581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:GÜZLER KÖYÜ TR/1 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:24:12 | 10.04.2013 09:10:52 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 194.4444
59578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:12:44 | 10.04.2013 06:53:03 | 0.6719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 0 | 0
59576 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:08:46 | 10.04.2013 06:46:57 | 0.6364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3639 | 0 | 0
59575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA30 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:07:05 | 10.04.2013 08:04:58 | 1.9647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8236 | 0 | 0
59574 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:04:47 | 10.04.2013 09:10:20 | 3.0925 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4625
59573 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 06:01:13 | 10.04.2013 07:24:34 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.7292
59572 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 05:07:05 | 10.04.2013 06:31:28 | 1.4064 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.1917 | 0 | 0
59570 | 1 | KONYA | KULU | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 03:39:35 | 10.04.2013 09:39:26 | 5.9975 | 0 | 0 | 6 | 427 | 0 | 0 | 35.985 | 2560.9325
59568 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM KÖK:31 NOLU KÖK FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 04:53:48 | 10.04.2013 08:59:41 | 4.0981 | 22 | 1428 | 0 | 0 | 90.1572 | 5852.0233 | 0 | 0
59561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 03:45:39 | 10.04.2013 05:05:00 | 1.3225 | 190 | 0 | 0 | 0 | 251.275 | 0 | 0 | 0
59557 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 03:35:53 | 10.04.2013 04:49:25 | 1.2256 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.0222 | 0 | 0
59555 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 02:57:22 | 10.04.2013 03:57:19 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.975
59554 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS TR29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 03:13:56 | 10.04.2013 03:41:42 | 0.4628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2394 | 0 | 0
59547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:GOKCEYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 01:55:42 | 10.04.2013 04:05:23 | 2.1614 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 324.2083 | 0
59543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 01:10:13 | 10.04.2013 08:02:36 | 6.8731 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 171.8264 | 0 | 0
59541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 01:06:11 | 10.04.2013 01:52:33 | 0.7728 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 115.9167 | 0
59537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:2B 9TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.04.2013 00:50:57 | 10.04.2013 01:19:48 | 0.4808 | 200 | 0 | 0 | 0 | 96.1667 | 0 | 0 | 0
59530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 23:06:13 | 10.04.2013 00:32:51 | 1.4439 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.1944 | 0 | 0 | 0
59529 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 23:25:44 | 10.04.2013 00:30:56 | 1.0867 | 2 | 750 | 6 | 0 | 2.1733 | 815 | 6.52 | 0
59527 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 23:10:42 | 10.04.2013 00:09:06 | 0.9733 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 136.2667 | 0 | 0
59526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 23:10:03 | 10.04.2013 08:08:07 | 8.9678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.8389 | 0 | 0
59507 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SATIR1 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:47:05 | 09.04.2013 22:24:07 | 0.6172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6172 | 0 | 0 | 0
59503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:36:37 | 09.04.2013 23:42:10 | 2.0925 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.3125 | 0
59501 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:44:53 | 09.04.2013 22:57:52 | 1.2164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.4917 | 0 | 0
59500 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:38:39 | 09.04.2013 22:04:09 | 0.425 | 0 | 901 | 8 | 1022 | 0 | 382.925 | 3.4 | 434.35
59495 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:18:04 | 09.04.2013 21:46:27 | 0.4731 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6767 | 0 | 0
59494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 21:17:42 | 09.04.2013 21:34:47 | 0.2847 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.6944 | 0 | 0
59492 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:13:53 | 09.04.2013 21:53:41 | 0.6633 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.3267 | 8.6233 | 0 | 0
59486 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YUNAK MODÜLER KÖK FİDER:YUNAK MODÜLER KÖK - ADALI MAHALLESİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 21:03:42 | 09.04.2013 22:30:02 | 1.4389 | 1 | 30 | 3 | 0 | 1.4389 | 43.1667 | 4.3167 | 0
59485 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:48:14 | 09.04.2013 21:48:43 | 1.0081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.2014 | 0 | 0
59482 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:42:33 | 09.04.2013 21:43:01 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1944
59481 | 1 | KONYA | KULU | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:COL1TR FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:54:53 | 09.04.2013 21:52:11 | 0.955 | 0 | 0 | 6 | 427 | 0 | 0 | 5.73 | 407.785
59476 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:46:53 | 09.04.2013 22:07:15 | 1.3394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3394 | 0 | 0 | 0
59473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:YAZIBELEN KÖK FİDER:YAZIBELEN KÖK - GÜVENÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:41:54 | 09.04.2013 22:58:54 | 2.2833 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0 | 0
59470 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SARIOMERLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:41:59 | 09.04.2013 21:41:01 | 0.9839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9839
59468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:39:21 | 09.04.2013 21:40:52 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1264
59464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KARALGAZI KÖK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:31:09 | 09.04.2013 21:52:27 | 1.355 | 0 | 0 | 35 | 350 | 0 | 0 | 47.425 | 474.25
59463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KÖK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:27:29 | 09.04.2013 21:15:47 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 120.75
59454 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YENİKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:17:03 | 09.04.2013 20:38:15 | 0.3533 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 28.2667 | 56.5333
59449 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:11:35 | 09.04.2013 20:39:13 | 0.4606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0
59444 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM:MUCUR DM TR:KURUGÖL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 20:02:50 | 09.04.2013 22:48:51 | 2.7669 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1356 | 0
59440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 19:57:59 | 09.04.2013 20:04:31 | 0.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1089 | 0 | 0
59437 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:AYTIM TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:52:00 | 09.04.2013 20:26:21 | 0.5725 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5.725 | 11.45 | 0 | 0
59432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR104 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:23:48 | 09.04.2013 20:35:03 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0
59422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM KÖK:BAHÇESARAY KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:36:46 | 09.04.2013 22:24:01 | 2.7875 | 5 | 25 | 0 | 0 | 13.9375 | 69.6875 | 0 | 0
59417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:55:39 | 09.04.2013 20:35:01 | 1.6561 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 165.6111 | 248.4167
59414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA MOD TR 3.8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:25:54 | 09.04.2013 20:15:45 | 0.8308 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 112.1625 | 0 | 0
59402 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:11:56 | 09.04.2013 19:53:19 | 0.6897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.3458 | 0 | 0
59398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:11:20 | 09.04.2013 19:28:48 | 0.2911 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 151.3778 | 0 | 0
59393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:06:09 | 09.04.2013 20:32:30 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.3442
59391 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 19:05:30 | 09.04.2013 21:00:41 | 1.9197 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5.7592 | 38.3944 | 0 | 0
59390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:54:45 | 09.04.2013 20:12:48 | 1.3008 | 300 | 0 | 0 | 0 | 390.25 | 0 | 0 | 0
59386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:59:24 | 09.04.2013 19:37:16 | 0.6311 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
59385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:57:26 | 09.04.2013 20:18:03 | 1.3436 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1542 | 0 | 0
59379 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:50:08 | 09.04.2013 19:55:40 | 1.0922 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.2278 | 0
59369 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN23 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:34:48 | 09.04.2013 18:53:19 | 0.3086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 0 | 0
59367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:25:05 | 09.04.2013 20:07:27 | 1.7061 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9428 | 0
59359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:17:15 | 09.04.2013 20:30:48 | 2.2258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2583 | 0 | 0
59357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:FUAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:22:49 | 09.04.2013 19:48:02 | 1.4203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2028 | 0 | 0
59353 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 18:18:53 | 09.04.2013 22:14:46 | 3.9314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3139 | 0 | 0
59352 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ1 TSK KÖK FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:27:32 | 09.04.2013 22:10:13 | 4.7114 | 24 | 0 | 0 | 0 | 113.0733 | 0 | 0 | 0
59351 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:02:47 | 09.04.2013 18:56:11 | 1.89 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0
59346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:ESEKOLDUREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:30:38 | 09.04.2013 19:52:27 | 3.3636 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 403.6333 | 0
59338 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YAVAŞLI KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 18:00:40 | 09.04.2013 19:11:22 | 1.1783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0
59328 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:53:30 | 10.04.2013 11:12:08 | 17.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3106 | 0 | 0
59326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK FİDER:SUDURAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:47:50 | 09.04.2013 19:36:10 | 1.8056 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.1111 | 0
59325 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:46:10 | 09.04.2013 18:24:04 | 0.6317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1583
59320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:42:07 | 09.04.2013 18:32:48 | 0.8447 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2236 | 0
59317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYHŞAMIL06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:26:48 | 09.04.2013 18:18:59 | 0.8697 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 182.6417 | 0 | 0
59313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:KÖM EVLERI MAH.1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:31:28 | 09.04.2013 18:21:16 | 0.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | 0
59311 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GEYCEK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:30:37 | 09.04.2013 20:55:53 | 3.4211 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.1067
59305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:21:05 | 09.04.2013 19:22:28 | 2.0231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2306 | 0 | 0
59301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARIDIKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:17:06 | 09.04.2013 18:52:39 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8875
59297 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 17:09:34 | 09.04.2013 17:13:59 | 0.0736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7361 | 0 | 0
59295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM FİDER:BUCAKKIŞLA- 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:11:01 | 09.04.2013 18:39:02 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88.0167
59289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:02:06 | 09.04.2013 17:37:48 | 0.595 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 1.785 | 119
59288 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:41:15 | 09.04.2013 19:00:28 | 2.3203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.8042 | 0 | 0
59287 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 17:01:00 | 09.04.2013 18:42:31 | 1.6919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 0
59282 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:55:51 | 09.04.2013 18:50:01 | 1.9028 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0278 | 0
59279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:47:58 | 09.04.2013 18:25:26 | 1.6244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.4889 | 0 | 0
59278 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEPHAVAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:46:21 | 09.04.2013 18:27:37 | 1.6878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1267 | 0 | 0
59275 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:45:13 | 09.04.2013 17:23:35 | 0.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 0
59270 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:33:21 | 09.04.2013 17:04:23 | 0.5172 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 56.8944 | 0
59264 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:JANDARMA KABİN TR-1 | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:24:41 | 09.04.2013 17:05:27 | 0.6794 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4356 | 0 | 0
59257 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:42:53 | 09.04.2013 16:30:11 | 6.7883 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.825 | 0
59255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:18:08 | 09.04.2013 17:05:21 | 0.7869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8694 | 0 | 0
59254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CELİL KÖK TR:KARAYAGMUR1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:16:45 | 09.04.2013 17:16:33 | 0.9967 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 29.9 | 19.9333
59253 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:13:27 | 10.04.2013 19:25:44 | 27.2047 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 680.1181 | 0 | 0
59248 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:09:52 | 09.04.2013 17:08:01 | 0.9692 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5375 | 0 | 0 | 0
59246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:01:51 | 09.04.2013 18:32:01 | 2.5028 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125.1389 | 0
59243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 16:00:14 | 09.04.2013 18:11:04 | 2.1806 | 0 | 0 | 7 | 159 | 0 | 0 | 15.2639 | 346.7083
59239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:48:09 | 09.04.2013 17:57:15 | 2.1517 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6067 | 0
59234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ÇEVLİK MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:48:57 | 09.04.2013 21:43:08 | 5.9031 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7092 | 0
59231 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:48:08 | 09.04.2013 17:44:42 | 1.9428 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.4278 | 0 | 0
59229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:43:25 | 09.04.2013 16:54:10 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5375
59228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/104 POLİS ORMANI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:43:41 | 09.04.2013 16:47:13 | 1.0589 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 211.7778 | 0 | 0
59221 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:38:05 | 09.04.2013 19:18:04 | 3.6664 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1173.2444 | 0
59220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK7 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:36:37 | 09.04.2013 20:29:54 | 4.8881 | 1 | 55 | 0 | 0 | 4.8881 | 268.8431 | 0 | 0
59219 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:32:22 | 09.04.2013 19:12:52 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.75
59214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:20:32 | 09.04.2013 17:51:05 | 2.5092 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 326.1917 | 0 | 0
59211 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEPHAVAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 15:22:49 | 09.04.2013 15:44:09 | 0.3556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 0
59202 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 15:15:20 | 09.04.2013 17:09:58 | 1.9106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.2111 | 0 | 0 | 0
59184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:33:20 | 09.04.2013 17:52:59 | 3.3275 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.275 | 0
59183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:55:36 | 09.04.2013 16:48:46 | 1.8861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4306 | 0 | 0
59179 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:49:25 | 09.04.2013 15:44:05 | 0.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9111 | 0 | 0
59178 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:47:57 | 09.04.2013 15:32:55 | 0.7494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4944 | 0 | 0
59172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:43:13 | 09.04.2013 15:00:25 | 0.2867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
59170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:37:11 | 10.04.2013 14:46:30 | 24.1553 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 241.5528 | 0
59169 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:30:11 | 09.04.2013 16:49:00 | 2.3136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7042 | 0 | 0
59168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:36:53 | 09.04.2013 15:53:02 | 1.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | 0
59163 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:31:11 | 09.04.2013 15:02:25 | 0.5206 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.0278 | 0 | 0 | 0
59162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:30:15 | 09.04.2013 15:48:54 | 1.3108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5542 | 0 | 0
59161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:27:15 | 09.04.2013 15:05:54 | 0.6442 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2208 | 0
59158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:30:11 | 09.04.2013 15:11:11 | 0.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
59155 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HACI DURAKLI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:25:25 | 09.04.2013 14:50:58 | 0.4258 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3875
59149 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:14:49 | 09.04.2013 17:39:35 | 3.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4128 | 0 | 0
59139 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 14:14:03 | 09.04.2013 14:19:33 | 0.0917 | 0 | 265 | 45 | 0 | 0 | 24.2917 | 4.125 | 0
59136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 23TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 14:03:31 | 09.04.2013 14:37:46 | 0.5708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5625 | 0 | 0
59128 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA KÖK FİDER:KADINHANI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:53:02 | 09.04.2013 17:11:56 | 3.315 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165.75 | 0
59126 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:44:50 | 09.04.2013 15:16:18 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6222
59124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:29:42 | 09.04.2013 17:15:36 | 3.765 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.125 | 0
59116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:46:10 | 09.04.2013 16:01:14 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.7667
59114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 13:39:30 | 09.04.2013 18:30:18 | 4.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8467 | 0 | 0
59107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:KUTUKUSAGI1 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:32:29 | 09.04.2013 18:16:40 | 4.7364 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 71.0458 | 18.9456
59105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:26:33 | 09.04.2013 15:02:14 | 1.5947 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.8944 | 0 | 0 | 0
59101 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:26:50 | 09.04.2013 16:10:37 | 2.7297 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.2431 | 0 | 0
59090 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BAHCE PINAR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:10:41 | 09.04.2013 13:39:12 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7528
59079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 13:01:20 | 09.04.2013 14:32:57 | 1.5269 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2694 | 0 | 0 | 0
59074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1096 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:43:35 | 09.04.2013 14:22:11 | 1.6433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
59068 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:45:18 | 09.04.2013 14:06:09 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.95
59067 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:30:12 | 09.04.2013 15:12:28 | 3.7044 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.0889 | 0 | 0
59066 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR11 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:01:44 | 09.04.2013 14:44:05 | 2.7058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.5875 | 0 | 0
59064 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:36:21 | 09.04.2013 14:49:41 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2222
59062 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 12:43:12 | 09.04.2013 12:50:56 | 0.1289 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13.1467 | 0 | 0
59060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:36:04 | 09.04.2013 12:49:51 | 1.2297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.5944 | 0 | 0
59059 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:BÜSAN22 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:34:28 | 09.04.2013 16:20:33 | 3.7681 | 10 | 20 | 0 | 0 | 37.6806 | 75.3611 | 0 | 0
59058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:21:50 | 09.04.2013 16:49:08 | 4.455 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.275 | 0
59055 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:29:52 | 09.04.2013 18:51:19 | 6.3575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 158.9375
59052 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SAZ YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:23:38 | 09.04.2013 12:27:13 | 0.0597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0
59050 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:22:56 | 10.04.2013 13:01:05 | 24.6358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.2717 | 0
59043 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:18:08 | 09.04.2013 12:59:52 | 0.6956 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5644
59038 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:57:43 | 09.04.2013 19:16:10 | 7.3075 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 255.7625 | 0 | 0
59036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:05:05 | 09.04.2013 15:31:25 | 3.4389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120.3611 | 0 | 0
59035 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:FATİH MAH TR23 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 12:04:35 | 09.04.2013 13:50:41 | 1.7683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 0 | 0
59034 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 12:02:42 | 09.04.2013 13:53:31 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4694
59031 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ1 TSK KÖK FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:58:36 | 09.04.2013 15:17:43 | 3.3186 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5489 | 0 | 0 | 0
59020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:44:59 | 09.04.2013 14:11:18 | 2.4386 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1931 | 0
59018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:43:19 | 09.04.2013 12:28:33 | 0.7539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 0
59016 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:43:56 | 09.04.2013 12:44:44 | 1.0133 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.2933 | 0 | 0
59013 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:YESILYURT2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:44:31 | 09.04.2013 11:47:03 | 0.0422 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0.0422 | 6.3333 | 0 | 0
59012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CELİL KÖK TR:KARAYAGMUR1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:42:00 | 09.04.2013 12:59:28 | 3.2911 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 98.7333 | 164.5556
59009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:36:33 | 09.04.2013 12:31:05 | 0.9089 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
59001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:14:40 | 09.04.2013 12:55:37 | 1.6825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7775 | 0 | 0
59000 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:32:38 | 09.04.2013 13:42:17 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.0208
58998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:31:49 | 09.04.2013 14:17:31 | 2.7617 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.6633 | 0 | 0
58993 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:17:20 | 09.04.2013 12:42:02 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8233
58985 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:10:42 | 09.04.2013 13:17:47 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5903
58982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:56:58 | 09.04.2013 11:28:27 | 0.5247 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39.3542 | 0 | 0
58979 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 11:07:44 | 09.04.2013 13:58:45 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1017
58973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:29:43 | 09.04.2013 11:05:19 | 0.5933 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
58969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA ALEMDAR YOLU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:55:43 | 09.04.2013 17:14:17 | 6.3094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.6417 | 0 | 0
58968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK FİDER:YENİCEOBA KARTER DM- | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:56:28 | 09.04.2013 16:07:32 | 5.1844 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4756 | 0
58966 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:27:00 | 09.04.2013 10:58:15 | 1.5208 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8125 | 0 | 0
58960 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:45:10 | 09.04.2013 11:31:12 | 0.7672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8361 | 0 | 0
58952 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:OLUKPINAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:40:22 | 09.04.2013 10:44:06 | 1.0622 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6222 | 0 | 0 | 0
58940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1315 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:31:32 | 09.04.2013 11:01:41 | 0.5025 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.5875 | 0 | 0
58937 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:IMRAHOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:29:07 | 09.04.2013 15:25:04 | 4.9325 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.3125
58935 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:SUSUZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:29:01 | 09.04.2013 10:48:43 | 0.3283 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0
58924 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVCITEPE KÖK FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:15:54 | 09.04.2013 11:31:48 | 1.265 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.625 | 0 | 0
58922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:00:28 | 09.04.2013 11:19:24 | 1.3156 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5778 | 0
58920 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:11:09 | 09.04.2013 10:32:52 | 0.3619 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0
58902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:DEDELİ KÖYÜ TARIMSAL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 10:00:11 | 09.04.2013 14:02:09 | 4.0328 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.8194 | 0
58898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ASLIM YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:59:56 | 09.04.2013 14:58:56 | 4.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
58896 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:58:43 | 09.04.2013 10:41:35 | 0.7144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2889 | 0 | 0
58894 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:PİRLİ KÖK FİDER:BALCI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:49:11 | 09.04.2013 10:59:23 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.85
58892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:57:48 | 09.04.2013 11:46:44 | 1.8156 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108.9333 | 0 | 0
58889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK KÖK:SIZMA KÖK FİDER:SIZMA KÖK - SIZMA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:08:39 | 09.04.2013 10:03:01 | 1.9061 | 5 | 110 | 0 | 0 | 9.5306 | 209.6722 | 0 | 0
58887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:48:55 | 09.04.2013 10:27:01 | 0.635 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0
58885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TARIMSAL SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:52:04 | 09.04.2013 11:06:00 | 1.2322 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6444 | 0
58884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:52:29 | 09.04.2013 12:21:54 | 2.4903 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.2569 | 0
58880 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:47:46 | 09.04.2013 11:34:03 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8569
58879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:59:44 | 09.04.2013 10:34:20 | 16.5767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1533 | 0 | 0
58875 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:44:22 | 09.04.2013 10:02:48 | 0.3072 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.1444 | 0 | 0 | 0
58870 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:39:27 | 09.04.2013 12:49:35 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.0667
58869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:34:13 | 09.04.2013 15:34:37 | 6.0067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0067 | 0 | 0 | 0
58864 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:36:31 | 09.04.2013 10:21:20 | 0.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7469 | 0 | 0
58863 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:35:04 | 09.04.2013 11:39:56 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0811
58862 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:30:29 | 09.04.2013 11:45:22 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.7208
58855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:17:51 | 09.04.2013 11:33:29 | 2.2606 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.5139 | 0 | 0
58854 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 2 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:27:35 | 09.04.2013 10:51:00 | 1.3903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1708 | 0 | 0
58853 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:26:54 | 09.04.2013 14:11:40 | 4.7461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4922 | 0
58851 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:23:16 | 09.04.2013 10:27:11 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6319
58849 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:21:43 | 09.04.2013 15:32:52 | 6.1858 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.7875 | 0
58847 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ŞİRİNLER KÖK TR:ESENTEPE1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:23:34 | 09.04.2013 10:39:45 | 1.2697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.4861 | 0 | 0
58845 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:AKCAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:19:09 | 09.04.2013 10:34:34 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.7083
58843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:19:06 | 09.04.2013 10:34:12 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2583
58840 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:07:22 | 09.04.2013 11:49:02 | 2.6944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.4167 | 0 | 0
58837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 09:16:08 | 09.04.2013 15:10:18 | 5.9028 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 885.4167 | 0 | 0
58831 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:15:39 | 09.04.2013 10:27:02 | 1.1897 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.7944 | 0
58830 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:02:43 | 09.04.2013 09:47:10 | 0.7408 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3.7042 | 7.4083 | 0 | 0
58829 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:06:55 | 09.04.2013 10:11:58 | 1.0842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4208 | 0 | 0
58827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 09:04:46 | 09.04.2013 09:27:38 | 0.3811 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0
58821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ŞEMSETTİN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:49:47 | 09.04.2013 12:10:55 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7611
58819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:51:07 | 09.04.2013 09:30:00 | 0.6481 | 2 | 248 | 0 | 0 | 1.2961 | 160.7178 | 0 | 0
58817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:49:51 | 09.04.2013 11:28:51 | 2.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 0 | 0
58816 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:47:59 | 09.04.2013 10:17:17 | 1.4883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9067 | 0 | 0
58814 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:40:58 | 09.04.2013 11:39:31 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8792
58805 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:38:37 | 09.04.2013 10:49:17 | 2.1778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
58802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:35:26 | 09.04.2013 10:01:14 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3
58793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:KESİKKÖPRÜ KÖYÜ TR/1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:31:21 | 09.04.2013 09:10:15 | 1.6483 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0
58792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ2 TSK KÖK FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:25:57 | 09.04.2013 11:10:03 | 2.735 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0
58789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:23:47 | 09.04.2013 08:58:13 | 0.5739 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.9556 | 0 | 0
58788 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:20:42 | 09.04.2013 09:11:45 | 0.8508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2542
58776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:10:44 | 09.04.2013 12:38:29 | 4.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4625 | 0 | 0
58774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:09:52 | 09.04.2013 12:17:37 | 4.1292 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.9375 | 0
58770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:DSİ SULAMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:04:35 | 09.04.2013 10:53:33 | 2.8161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2644 | 0
58767 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM FİDER:BOZCAMAHMUT 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:04:01 | 09.04.2013 12:31:10 | 4.4525 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 4452.5 | 17810
58766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 08:02:54 | 09.04.2013 10:48:35 | 2.7614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8069 | 0 | 0
58764 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SAZ YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:40:37 | 09.04.2013 09:33:34 | 1.8825 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1.8825 | 37.65 | 3.765 | 0
58758 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:56:53 | 09.04.2013 12:06:09 | 4.1544 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.6333
58757 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:50:57 | 09.04.2013 09:33:18 | 1.7058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5292 | 0 | 0
58755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:45:01 | 09.04.2013 10:50:27 | 3.0906 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4528 | 0
58749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:55:19 | 09.04.2013 10:20:32 | 3.4203 | 100 | 0 | 0 | 0 | 342.0278 | 0 | 0 | 0
58747 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:K.INLIBURUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:17:09 | 09.04.2013 09:11:15 | 1.9017 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.87 | 0 | 0
58746 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM FİDER:BOZCAMAHMUT 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 05:42:45 | 09.04.2013 07:45:48 | 2.0508 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 820.3333 | 1230.5
58742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:01:45 | 09.04.2013 10:02:01 | 3.0044 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 0
58741 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:05:45 | 09.04.2013 10:06:46 | 3.0169 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.2542 | 0
58740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:00:30 | 09.04.2013 07:51:48 | 0.855 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0
58739 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY9 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 07:03:14 | 09.04.2013 09:11:31 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8283
58737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:56:23 | 09.04.2013 11:21:20 | 4.4158 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1324.75 | 0
58736 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BUYUKYAGLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:52:08 | 09.04.2013 08:04:53 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6375
58735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM2 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:54:08 | 09.04.2013 08:00:27 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1631.39
58734 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:BEŞİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:48:00 | 09.04.2013 09:04:50 | 2.2806 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.2083 | 0
58733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:45:13 | 09.04.2013 08:35:46 | 1.8425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0
58730 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:21:50 | 09.04.2013 07:42:00 | 1.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0
58729 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:06:39 | 09.04.2013 07:40:22 | 1.5619 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1749.3778 | 0 | 0 | 0
58728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TARIMSAL SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 06:09:26 | 09.04.2013 09:33:15 | 3.3969 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.9083 | 0
58727 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 05:58:34 | 09.04.2013 09:01:13 | 3.0442 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.325 | 0
58721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 02:24:28 | 09.04.2013 03:12:08 | 0.7944 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 516.3889 | 0
58718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.04.2013 01:29:26 | 09.04.2013 01:36:09 | 0.1119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0
58717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARI CERIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 01:24:28 | 09.04.2013 02:18:14 | 0.8961 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4806
58712 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 00:31:14 | 09.04.2013 01:46:59 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.05
58710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.04.2013 00:02:18 | 09.04.2013 00:20:45 | 0.3075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0
58707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:EGRIKUYU1 TR FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 23:19:44 | 09.04.2013 11:19:27 | 11.9953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9764 | 0 | 0
58704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 23:22:44 | 09.04.2013 00:00:34 | 0.6306 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0
58701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 23:01:44 | 08.04.2013 23:58:36 | 0.9478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7389 | 0 | 0
58698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 TR:KOYUNLU8 TR FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 22:27:02 | 08.04.2013 23:40:28 | 1.2239 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 97.9111 | 0 | 0
58697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KÖŞK KÖK FİDER:ESKİL-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 22:43:44 | 09.04.2013 00:06:16 | 1.3756 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 137.5556 | 206.3333
58695 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:16:59 | 08.04.2013 23:13:05 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0
58694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 22:32:08 | 08.04.2013 23:23:57 | 0.8636 | 0 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 18.9994 | 25.0447
58690 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR118 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 22:26:08 | 08.04.2013 23:33:35 | 1.1242 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.2083 | 0 | 0
58687 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 22:19:49 | 09.04.2013 01:12:24 | 2.8764 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.9097
58685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 22:11:24 | 08.04.2013 22:28:58 | 0.2928 | 68 | 945 | 0 | 0 | 19.9089 | 276.675 | 0 | 0
58679 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 22:01:29 | 08.04.2013 22:47:46 | 0.7714 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8569 | 0 | 0 | 0
58671 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:44:26 | 09.04.2013 01:17:10 | 3.5456 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.6389
58669 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:PAZARÖZÜ KÖK FİDER:PAZARÖZÜ KÖK - KOCKUYU YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:40:19 | 09.04.2013 00:08:34 | 2.4708 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2.4708 | 69.1833 | 0 | 0
58666 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:32:49 | 08.04.2013 21:37:31 | 0.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0
58665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:13:07 | 08.04.2013 23:59:03 | 2.7656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8278 | 0 | 0
58661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:23:56 | 08.04.2013 22:18:38 | 0.9117 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 18.2333 | 63.8167 | 0
58659 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:24:40 | 09.04.2013 10:53:55 | 13.4875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 202.3125 | 0 | 0
58650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERTEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:04:56 | 08.04.2013 22:20:29 | 1.2592 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8508 | 0 | 0
58644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:51:57 | 08.04.2013 21:03:18 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.7292
58643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 21:01:11 | 09.04.2013 10:13:19 | 13.2022 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 330.0556 | 0
58636 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:49:28 | 09.04.2013 00:13:43 | 3.4042 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 374.4583 | 0
58635 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:07:19 | 08.04.2013 20:55:47 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6156
58626 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:19:55 | 08.04.2013 22:35:37 | 2.2617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3083 | 0 | 0
58621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:16:41 | 08.04.2013 22:31:23 | 2.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0
58620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARI CERIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:35:54 | 09.04.2013 00:02:26 | 3.4422 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.0556
58618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:32:41 | 08.04.2013 21:30:23 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.08
58617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:21:36 | 08.04.2013 21:38:17 | 2.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2781 | 0 | 0
58616 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:29:40 | 08.04.2013 21:34:31 | 1.0808 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0
58602 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:22:01 | 08.04.2013 21:37:19 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.275
58601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:21:10 | 08.04.2013 22:09:53 | 1.8119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1194 | 0 | 0
58599 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:04:26 | 08.04.2013 21:45:13 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3986
58595 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:18:40 | 08.04.2013 21:36:22 | 1.295 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0
58593 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:59:29 | 08.04.2013 23:08:38 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2875
58591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:05:54 | 08.04.2013 22:18:52 | 2.2161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4322 | 0 | 0
58590 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:12:39 | 08.04.2013 22:32:55 | 2.3378 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.1333 | 0 | 0
58586 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:06:01 | 08.04.2013 23:32:11 | 3.4361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1806 | 0 | 0
58584 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:09:07 | 08.04.2013 20:42:08 | 0.5503 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.8044 | 0 | 0
58583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:KIRKPINAR TR1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:05:55 | 08.04.2013 21:02:15 | 0.9389 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.6556 | 0 | 0 | 0
58581 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 20:01:01 | 08.04.2013 20:32:16 | 0.5208 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
58567 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KIZILKAYA MODÜLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:52:22 | 08.04.2013 21:29:37 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.8333
58561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:42:42 | 08.04.2013 21:41:05 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8653
58559 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:43:16 | 08.04.2013 22:34:13 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2458
58558 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:16:52 | 08.04.2013 23:15:33 | 3.9781 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.8025
58557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:34:51 | 08.04.2013 20:56:09 | 1.355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
58555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AGILONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:47:04 | 08.04.2013 21:17:43 | 1.5108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5542 | 0 | 0
58551 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:31 NOLU KÖK FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:36:32 | 08.04.2013 21:19:36 | 1.7178 | 14 | 442 | 0 | 0 | 24.0489 | 759.2578 | 0 | 0
58550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM KÖK:KESİKKÖPRÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:45:49 | 08.04.2013 19:47:49 | 1.0333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
58543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:36:42 | 08.04.2013 20:09:01 | 0.5386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3861 | 0 | 0
58541 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:CATMAKAYA1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:36:57 | 08.04.2013 20:51:06 | 1.2358 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.8958 | 0 | 0 | 0
58538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:33:47 | 08.04.2013 21:47:07 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.3333
58534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BOSTANLIK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:16:35 | 08.04.2013 22:34:37 | 3.3006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5028 | 0 | 0
58532 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:22:50 | 08.04.2013 21:21:21 | 1.9753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 0 | 0
58530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZYER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:25:33 | 08.04.2013 20:42:44 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4319
58528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CULCULE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:26:06 | 08.04.2013 21:21:15 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5958
58526 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:26:48 | 08.04.2013 20:30:14 | 1.0572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5722 | 0 | 0
58525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:16:21 | 08.04.2013 20:03:31 | 0.7861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6528 | 0 | 0
58523 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:24:38 | 08.04.2013 20:58:34 | 1.5656 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5244 | 0 | 0
58522 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:21:48 | 08.04.2013 21:04:19 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5431
58519 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:22:32 | 08.04.2013 19:35:42 | 0.2194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 0 | 0
58518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:20:09 | 08.04.2013 21:20:46 | 2.0103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1028 | 0 | 0
58517 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:10:47 | 08.04.2013 22:00:26 | 2.8275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.4125 | 0 | 0
58515 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:18:32 | 08.04.2013 21:14:40 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.0333
58511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:04:40 | 08.04.2013 20:30:04 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.9267
58508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:51:21 | 08.04.2013 22:21:42 | 8.5058 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 212.6458 | 0 | 0
58506 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:38:26 | 08.04.2013 20:37:47 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9458
58502 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:SARACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:06:46 | 08.04.2013 20:47:45 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.0764
58501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KATLI OTOPARK TR 3.47 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:08:40 | 08.04.2013 20:19:24 | 1.1789 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5778 | 0 | 0
58499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:07:34 | 08.04.2013 21:51:16 | 2.7283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.925 | 0 | 0
58498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:47:53 | 08.04.2013 21:03:01 | 2.2522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0089
58496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:48:47 | 08.04.2013 20:02:01 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6467
58493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:00:11 | 08.04.2013 19:50:27 | 0.8378 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7556 | 0 | 0
58491 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 19:01:58 | 08.04.2013 20:14:42 | 1.2122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6367 | 0 | 0
58490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:39:51 | 08.04.2013 19:06:34 | 1.4453 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.1319 | 0 | 0
58486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 18:57:14 | 08.04.2013 20:07:20 | 1.1683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1783 | 0 | 0
58482 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YENİCE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:16:24 | 08.04.2013 18:26:24 | 0.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0 | 0
58480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:44:28 | 08.04.2013 21:20:12 | 2.5956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | 0
58479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:52:20 | 08.04.2013 21:26:17 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8292
58475 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:41:42 | 08.04.2013 20:03:52 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2361
58474 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:50:52 | 08.04.2013 20:49:49 | 1.9825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0
58473 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:48:43 | 08.04.2013 21:34:40 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6583
58472 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:MUTLUYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:36:09 | 08.04.2013 21:00:33 | 2.4067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8133 | 0
58470 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:45:55 | 08.04.2013 19:15:13 | 0.4883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0
58464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:43:02 | 08.04.2013 21:34:02 | 2.85 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0
58462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:39:03 | 08.04.2013 22:11:35 | 3.5422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7111
58460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:33:53 | 08.04.2013 19:50:49 | 1.2822 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 83.3444 | 0 | 0
58451 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:22:27 | 08.04.2013 20:19:08 | 1.9447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7236 | 0 | 0
58449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:32:42 | 08.04.2013 19:21:27 | 0.8125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
58448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:05:57 | 08.04.2013 19:07:46 | 1.0303 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2725 | 0 | 0
58444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:16:00 | 08.04.2013 19:33:40 | 1.2944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
58441 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:30:37 | 08.04.2013 19:28:19 | 0.9617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0
58437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:25:18 | 08.04.2013 20:57:34 | 2.5378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6889 | 0 | 0
58434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:25:48 | 08.04.2013 20:24:38 | 1.9806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.475 | 0 | 0
58430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:08:25 | 08.04.2013 18:48:51 | 0.6739 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 101.0833 | 0 | 0
58429 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH 29 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:19:01 | 08.04.2013 20:10:25 | 1.8567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5667 | 0 | 0
58427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:18:24 | 08.04.2013 19:47:24 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167
58426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:32:44 | 08.04.2013 19:50:25 | 2.2947 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 183.5778 | 0 | 0
58424 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:13:59 | 08.04.2013 19:25:56 | 1.1992 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.9583 | 0 | 0
58421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:12:28 | 08.04.2013 19:09:57 | 0.9581 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.7417 | 0 | 0
58419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1036 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:12:07 | 08.04.2013 18:58:40 | 0.7758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 | 0 | 0
58414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:09:10 | 08.04.2013 19:27:10 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1
58412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:09:03 | 08.04.2013 23:11:56 | 5.0481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2403 | 0 | 0
58411 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR 13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:02:18 | 08.04.2013 18:39:36 | 0.6217 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55.3283 | 0 | 0
58408 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:59:11 | 08.04.2013 18:11:46 | 0.2097 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.1944 | 0 | 0
58406 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HIDIRLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:07:48 | 08.04.2013 19:46:23 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9292
58405 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:26:02 | 08.04.2013 18:11:08 | 1.7517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7583 | 0 | 0
58403 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:38:18 | 08.04.2013 20:06:10 | 3.4644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9289 | 0 | 0
58398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI1TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:00:51 | 08.04.2013 22:12:59 | 4.2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2022 | 0 | 0 | 0
58397 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:06:16 | 08.04.2013 20:08:24 | 2.0356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1778 | 0 | 0
58396 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:05:03 | 08.04.2013 19:32:01 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.7417
58394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:00:37 | 08.04.2013 20:03:50 | 2.0536 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.6083 | 0 | 0
58392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:52:11 | 08.04.2013 20:50:52 | 2.9781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9561
58390 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:01:26 | 09.04.2013 09:32:47 | 15.5225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.6125
58384 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:09:21 | 08.04.2013 18:11:23 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5083
58383 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:49:23 | 08.04.2013 20:22:38 | 2.5542 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.7083 | 0 | 0
58380 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:49:32 | 08.04.2013 18:14:23 | 0.4142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2125 | 0 | 0
58376 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:41:05 | 08.04.2013 21:04:17 | 3.3867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9333
58375 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:50:53 | 08.04.2013 18:50:21 | 0.9911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9556
58373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORGANİZE AYM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:42:51 | 08.04.2013 20:49:30 | 3.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1108 | 0 | 0
58371 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:38:49 | 08.04.2013 19:16:24 | 1.6264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.2861 | 0 | 0
58370 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:43:17 | 08.04.2013 20:11:41 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7333
58368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CANGILLI KÖK FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:49:09 | 08.04.2013 20:00:10 | 2.1836 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 764.2639 | 0
58366 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YARICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:48:31 | 08.04.2013 22:06:06 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2931
58359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:41:19 | 08.04.2013 19:16:57 | 1.5939 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9389 | 0 | 0
58358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 18:54:58 | 09.04.2013 19:34:33 | 24.6597 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 493.1944 | 0 | 0
58354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:29:53 | 08.04.2013 21:35:12 | 4.0886 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.0633 | 0
58353 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:33:16 | 08.04.2013 18:39:26 | 1.1028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 0 | 0
58351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:SULTANHANI15 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:19:03 | 08.04.2013 18:24:08 | 1.0847 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.2361 | 0 | 0
58350 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:OCAKYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:33:21 | 08.04.2013 21:21:21 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
58349 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:34:02 | 08.04.2013 19:03:43 | 2.4947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4736 | 0 | 0
58347 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIESENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:31:34 | 08.04.2013 19:31:14 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9722
58343 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM TR:BASDERE 1 TR FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:29:41 | 08.04.2013 18:35:18 | 1.0936 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2808 | 0 | 0 | 0
58332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:24:07 | 08.04.2013 18:29:45 | 1.0939 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4083 | 0 | 0
58330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:14:34 | 08.04.2013 18:40:33 | 1.4331 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.8264 | 0 | 0 | 0
58328 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:19:18 | 08.04.2013 21:11:26 | 3.8689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.6889 | 0 | 0
58324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:37:38 | 08.04.2013 17:20:55 | 0.7214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 0 | 0
58322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:43:49 | 08.04.2013 17:52:44 | 4.1486 | 45 | 0 | 0 | 0 | 186.6875 | 0 | 0 | 0
58321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:16:38 | 08.04.2013 19:06:01 | 1.8231 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3458 | 0 | 0
58320 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GUVERCINLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:58:38 | 08.04.2013 17:43:47 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.03
58319 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:13:44 | 08.04.2013 17:36:17 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8792
58317 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:12:23 | 08.04.2013 18:33:12 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.5511
58315 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:05:14 | 08.04.2013 18:19:04 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8444
58314 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:13:05 | 08.04.2013 17:59:16 | 0.7697 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.3156 | 0 | 0
58313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:04:54 | 08.04.2013 19:59:32 | 2.9106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.7639 | 0 | 0
58307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MEYIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:24:44 | 09.04.2013 09:52:39 | 17.4653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.3958 | 0 | 0
58306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:56:26 | 08.04.2013 17:31:21 | 0.5819 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.1875 | 0 | 0
58305 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:09:44 | 08.04.2013 18:44:50 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.325
58304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CALIBEKIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:56:32 | 08.04.2013 17:39:26 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.575
58301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:02:32 | 08.04.2013 20:08:18 | 3.0961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2883 | 0 | 0
58294 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:00:35 | 08.04.2013 18:05:29 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6533
58291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 17:00:15 | 09.04.2013 00:46:57 | 7.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7783 | 0 | 0
58286 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS TR29 FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:54:08 | 08.04.2013 17:39:36 | 0.7578 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0
58285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:56:58 | 08.04.2013 17:27:22 | 0.5067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
58284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:DERİNKUYU TM DM:KAYMAKLI DM FİDER:KAYMAKLI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:56:38 | 08.04.2013 17:20:36 | 0.3994 | 5 | 2500 | 100 | 2 | 1.9972 | 998.6111 | 39.9444 | 0.7989
58282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CANGILLI KÖK FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:15:35 | 08.04.2013 17:08:40 | 0.8847 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 309.6528 | 0
58276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:47:01 | 08.04.2013 18:41:21 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9056
58274 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:48:05 | 08.04.2013 20:45:26 | 3.9558 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7792
58273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:05:56 | 08.04.2013 19:22:06 | 4.2694 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.6944 | 0 | 0 | 0
58272 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:45:39 | 08.04.2013 17:52:26 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1306
58267 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:43:21 | 08.04.2013 18:17:43 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7183
58266 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CIFTLIKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:44:03 | 08.04.2013 17:07:42 | 1.3942 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 118.5042 | 0 | 0
58264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:AKCAYAZI KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:36:57 | 08.04.2013 20:58:52 | 4.3653 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1309.5833 | 0 | 0 | 0
58262 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:41:52 | 08.04.2013 23:31:43 | 6.8308 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 273.2333 | 0 | 0
58261 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CESNIKIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:40:21 | 08.04.2013 19:34:00 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4708
58257 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:33:10 | 08.04.2013 17:19:46 | 0.7767 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.8833 | 3.8833 | 0 | 0
58253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/78 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:29:17 | 08.04.2013 18:14:15 | 1.7494 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.9889 | 0 | 0
58252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:32:45 | 08.04.2013 17:08:50 | 0.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0
58248 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:28:58 | 08.04.2013 16:36:27 | 0.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0 | 0
58244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KEMER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:28:35 | 08.04.2013 17:22:27 | 0.8978 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.8889
58241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:26:10 | 08.04.2013 17:50:05 | 1.3986 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9792 | 0
58240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:27:07 | 08.04.2013 19:12:47 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.4167
58238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:26:29 | 08.04.2013 17:55:12 | 1.4786 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.23 | 0 | 0
58236 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:27:18 | 08.04.2013 20:19:41 | 3.8731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.0958 | 0 | 0
58235 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:27:53 | 08.04.2013 16:55:30 | 0.4603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2056 | 0 | 0
58234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:23:24 | 08.04.2013 19:40:04 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.9444
58227 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:23:44 | 08.04.2013 19:28:32 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.64
58226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:24:11 | 08.04.2013 18:07:42 | 1.7253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7033 | 0 | 0
58224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:13:19 | 08.04.2013 17:04:24 | 0.8514 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 255.4167
58223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1462 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:05:11 | 08.04.2013 18:25:12 | 2.3336 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.6806 | 0 | 0
58220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:ÇARDAK KÖK FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:19:05 | 08.04.2013 17:22:40 | 1.0597 | 5 | 1750 | 20 | 0 | 5.2986 | 1854.5139 | 21.1944 | 0
58218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:17:14 | 08.04.2013 17:07:06 | 0.8311 | 25 | 2475 | 0 | 0 | 20.7778 | 2057 | 0 | 0
58216 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:43:17 | 08.04.2013 19:15:42 | 54.5403 | 10 | 20 | 0 | 0 | 545.4028 | 1090.8056 | 0 | 0
58215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:17:57 | 09.04.2013 15:02:53 | 22.7489 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113.7444
58213 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK TR:ABUSAGI TR 1 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:54:28 | 08.04.2013 18:33:59 | 3.6586 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 6376.9592
58210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BARBAROS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:17:31 | 08.04.2013 17:23:57 | 1.1072 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 387.5278 | 0 | 0
58209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:00:53 | 08.04.2013 18:45:21 | 2.7411 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.1167 | 0
58206 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:17:23 | 08.04.2013 18:01:42 | 1.7386 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0792 | 0 | 0
58205 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:17:37 | 08.04.2013 17:14:39 | 0.9506 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2583 | 0 | 0
58204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:41:11 | 08.04.2013 17:17:03 | 1.5978 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 31.9556 | 47.9333
58203 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:14:53 | 08.04.2013 16:41:46 | 0.4481 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 224.0278 | 0 | 0
58199 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:14:30 | 08.04.2013 17:35:30 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
58195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KARAÇAYIR KÖK FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:06:25 | 08.04.2013 16:59:55 | 1.8917 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 283.75 | 0
58194 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:01:00 | 08.04.2013 18:03:35 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2153
58192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:07:02 | 09.04.2013 11:30:21 | 19.3886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 193.8861 | 0 | 0
58187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GÜMÜŞKENT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:08:24 | 08.04.2013 19:43:27 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8417
58186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:06:46 | 08.04.2013 21:05:37 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9617
58184 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:OZKONAK4 TR FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:56:01 | 08.04.2013 17:38:03 | 1.7006 | 5 | 45 | 0 | 0 | 8.5028 | 76.525 | 0 | 0
58182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:03:56 | 08.04.2013 18:56:04 | 2.8689 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.5089 | 0 | 0
58181 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:55:05 | 08.04.2013 17:54:24 | 1.9886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.8292 | 0 | 0
58177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:03:04 | 08.04.2013 18:25:43 | 2.3775 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 118.875 | 0 | 0
58175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 16:00:43 | 08.04.2013 20:01:56 | 4.0203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.4056
58174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:59:10 | 08.04.2013 17:09:09 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8319
58170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:58:08 | 08.04.2013 17:24:26 | 1.4383 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.8767 | 23.0133
58169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:51:22 | 08.04.2013 17:11:27 | 1.3347 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.6986 | 0 | 0
58166 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:55:49 | 08.04.2013 17:34:10 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1958
58165 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:HURDALIK3 TR FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:57:47 | 08.04.2013 16:44:57 | 0.7861 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.8611 | 7.8611 | 0 | 0
58163 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:55:19 | 08.04.2013 21:23:16 | 5.4658 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.3292
58162 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR6 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:56:03 | 08.04.2013 23:28:55 | 7.5478 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 301.9111
58158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 5TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:54:16 | 08.04.2013 17:10:00 | 1.2622 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
58152 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 15:43:07 | 08.04.2013 17:09:36 | 1.4414 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4139 | 0 | 0
58151 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:49:52 | 08.04.2013 17:19:43 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.3875
58149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:44:42 | 08.04.2013 17:28:43 | 1.7336 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.3403 | 0 | 0
58148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:46:37 | 08.04.2013 21:00:02 | 5.2236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.2361
58146 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:40:48 | 08.04.2013 16:59:56 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5944
58145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:41:40 | 08.04.2013 16:43:23 | 1.0286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4292 | 0 | 0
58143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:40:36 | 08.04.2013 17:49:41 | 2.1514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2111 | 0 | 0
58141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:MERKEZ TR2/68 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:39:54 | 08.04.2013 17:19:56 | 1.6672 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 333.4444 | 0 | 0
58137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:32:50 | 08.04.2013 16:22:41 | 0.8308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3083 | 0 | 0
58133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SURUC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:42:37 | 08.04.2013 16:41:44 | 0.9853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8528 | 0 | 0
58131 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:42:28 | 08.04.2013 19:25:17 | 3.7136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7136
58128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 3TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:39:06 | 08.04.2013 18:28:39 | 2.8258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1292 | 0 | 0
58127 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:ÇEPNİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:16:12 | 08.04.2013 23:50:23 | 128.5697 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 32142.4306 | 0
58126 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 15:39:24 | 08.04.2013 15:48:53 | 0.1581 | 0 | 268 | 45 | 0 | 0 | 42.3589 | 7.1125 | 0
58124 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:ALTINEKİN TM KÖK:KEÇİKALESİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:38:36 | 08.04.2013 17:41:13 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.7444
58118 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:21:52 | 08.04.2013 17:43:23 | 2.3586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3586
58113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:22:33 | 08.04.2013 17:07:29 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7444
58112 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:TOROSLAR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:32:34 | 08.04.2013 22:06:16 | 6.5617 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 196.85
58111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:33:09 | 08.04.2013 17:48:35 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.8294
58109 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:31:41 | 09.04.2013 01:43:51 | 10.2028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 306.0833
58107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TORUNDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:31:30 | 08.04.2013 16:49:34 | 1.3011 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4089 | 0
58105 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:25:46 | 08.04.2013 15:32:39 | 0.1147 | 0 | 0 | 110 | 90 | 0 | 0 | 12.6194 | 10.325
58104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:27:40 | 08.04.2013 16:21:02 | 0.8894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4472 | 0 | 0
58099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:40:44 | 08.04.2013 17:56:36 | 9.2644 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 296.4622 | 0 | 0
58098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:16:59 | 08.04.2013 16:05:33 | 0.8094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0944 | 0 | 0
58097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:24:41 | 08.04.2013 20:25:36 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.1681
58095 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:24:06 | 08.04.2013 20:24:11 | 5.0014 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200.0556 | 0 | 0
58093 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:19:32 | 08.04.2013 18:27:22 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 162.7889
58092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:18:23 | 08.04.2013 17:29:12 | 2.1803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.5069 | 0 | 0
58091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN KARAKOLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:20:35 | 08.04.2013 17:14:57 | 1.9061 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.8733 | 0 | 0
58090 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:18:00 | 08.04.2013 18:18:26 | 3.0072 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.1156 | 0 | 0
58088 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:17:06 | 08.04.2013 15:47:51 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.075
58087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:14:45 | 08.04.2013 18:00:15 | 2.7583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5833 | 0 | 0
58085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:17:35 | 08.04.2013 20:36:49 | 5.3206 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 186.2194 | 0 | 0
58080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:16:22 | 08.04.2013 16:29:18 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72.9333
58077 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:12:12 | 08.04.2013 15:25:47 | 0.2264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 | 0 | 0
58074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:58:46 | 08.04.2013 17:54:54 | 2.9356 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 190.8111
58069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:315SOK TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:10:59 | 08.04.2013 16:18:19 | 1.1222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2444 | 0 | 0
58068 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:OBEKTAS TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:12:39 | 08.04.2013 17:36:40 | 2.4003 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6053 | 0 | 0
58066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:11:06 | 08.04.2013 17:03:35 | 1.8747 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.6153 | 0 | 0
58064 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:00:22 | 08.04.2013 18:07:09 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.3917
58056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:07:09 | 08.04.2013 16:50:51 | 1.7283 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.1217 | 0 | 0
58048 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:41:12 | 08.04.2013 15:29:37 | 0.8069 | 0 | 0 | 12 | 760 | 0 | 0 | 9.6833 | 613.2778
58046 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:TOROSLAR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:03:52 | 08.04.2013 21:40:24 | 6.6089 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 198.2667
58043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:01:20 | 08.04.2013 16:39:06 | 1.6294 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.7361 | 0 | 0
58039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:27:44 | 08.04.2013 18:03:24 | 3.5944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 115.0222 | 0 | 0
58037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 15:01:06 | 08.04.2013 16:53:11 | 1.8681 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.1736 | 0 | 0
58035 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:54:36 | 08.04.2013 19:43:17 | 4.8114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0569 | 0 | 0
58033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:55:34 | 08.04.2013 16:23:46 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.94
58031 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:57:03 | 08.04.2013 17:45:23 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.1667
58024 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:51:56 | 08.04.2013 15:41:14 | 0.8217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0
58023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:42:25 | 08.04.2013 15:10:32 | 0.4686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6861 | 0 | 0
58022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:49:28 | 08.04.2013 16:26:04 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67.62
58021 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR3 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI TOPRAKLAMASI KAPATILMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:49:00 | 08.04.2013 18:23:18 | 3.5717 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 267.875 | 0
58017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:35:22 | 08.04.2013 18:03:46 | 3.4733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0
58014 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIZBOGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:48:29 | 08.04.2013 15:59:51 | 1.1894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8944 | 0 | 0
58013 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:47:57 | 09.04.2013 11:22:26 | 20.5747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 205.7472 | 0 | 0
58012 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:CIFTLIK1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:45:34 | 08.04.2013 16:45:30 | 1.9989 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 91.9489 | 0
58010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ADSIZ KÖK TR:ADSIZ6 TR FİDER:TUZLUKÇU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:43:26 | 08.04.2013 15:35:29 | 0.8675 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.8675 | 86.75 | 0 | 0
58009 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 14:44:27 | 08.04.2013 15:36:09 | 0.8617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8617 | 0
58008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:KALABA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:42:36 | 08.04.2013 20:24:53 | 5.7047 | 25 | 325 | 0 | 0 | 142.6181 | 1854.0347 | 0 | 0
58004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:HİMMETLİ KÖK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:36:04 | 08.04.2013 17:12:33 | 2.6081 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 417.2889 | 0 | 0
58003 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KUSERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:41:35 | 08.04.2013 21:18:51 | 6.6211 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.4222
58002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:40:53 | 08.04.2013 15:49:34 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447
58001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:40:04 | 08.04.2013 16:52:10 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2017
57998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:22:47 | 08.04.2013 16:54:57 | 2.5361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114.125 | 0 | 0
57997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:51:51 | 08.04.2013 14:40:36 | 0.8125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0625 | 0 | 0
57991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:29:00 | 08.04.2013 17:00:34 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.3656
57990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1442 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:24:00 | 08.04.2013 15:11:07 | 0.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7853 | 0 | 0
57987 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:01:43 | 08.04.2013 14:36:20 | 0.5769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8847 | 0 | 0
57986 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YUKARIESENLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:20:30 | 08.04.2013 16:23:17 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4639
57983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20519 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:31:11 | 08.04.2013 15:05:09 | 0.5661 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6611 | 0 | 0
57982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:30:37 | 08.04.2013 15:48:17 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
57979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:15:44 | 08.04.2013 16:58:33 | 2.7136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9953 | 0 | 0
57971 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:16:57 | 08.04.2013 14:33:11 | 0.2706 | 0 | 300 | 50 | 75 | 0 | 81.1667 | 13.5278 | 20.2917
57970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 21TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:18:59 | 08.04.2013 15:25:24 | 1.1069 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.2083 | 0 | 0
57968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:19:06 | 08.04.2013 15:21:41 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6458
57967 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:15:09 | 08.04.2013 14:53:16 | 0.6353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9881 | 0 | 0
57961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:15:22 | 08.04.2013 19:10:12 | 4.9139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5694
57959 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:10:31 | 08.04.2013 15:04:34 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5042
57958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:05:22 | 08.04.2013 15:27:57 | 1.3764 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.4097 | 0 | 0
57949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:08:00 | 08.04.2013 15:01:42 | 0.895 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
57946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:YAZIBELEN KÖK FİDER:YAZIBELEN KÖK - KALEKÖY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:07:35 | 08.04.2013 15:23:53 | 1.2717 | 75 | 0 | 0 | 0 | 95.375 | 0 | 0 | 0
57942 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:07:42 | 08.04.2013 15:01:07 | 0.8903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3542 | 0 | 0
57940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DINEK KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:26:20 | 08.04.2013 17:37:58 | 5.1939 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.9389 | 0
57938 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:04:53 | 08.04.2013 15:02:57 | 0.9678 | 0 | 175 | 250 | 575 | 0 | 169.3611 | 241.9444 | 556.4722
57935 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:57:31 | 08.04.2013 15:20:22 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80.0883
57934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:54:54 | 08.04.2013 17:53:54 | 3.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.6667 | 0 | 0
57931 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 14:00:17 | 08.04.2013 15:07:41 | 1.1233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
57926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:55:02 | 08.04.2013 15:34:38 | 1.66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
57925 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:57:05 | 08.04.2013 15:32:56 | 1.5975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9875 | 0 | 0
57920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:55:20 | 08.04.2013 15:33:05 | 1.6292 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 122.1875 | 0 | 0
57918 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:45:05 | 08.04.2013 14:19:24 | 0.5719 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.4389 | 0 | 0
57917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:50:42 | 08.04.2013 16:25:48 | 2.585 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
57916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 8TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:42:15 | 08.04.2013 14:05:37 | 0.3894 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0
57905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1300 IM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:46:25 | 08.04.2013 14:47:26 | 1.0169 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1042.3681 | 0 | 0 | 0
57898 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:45:57 | 08.04.2013 14:46:08 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.1253
57897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:43:00 | 08.04.2013 15:32:07 | 1.8186 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 127.3028 | 0
57895 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:42:13 | 08.04.2013 18:11:33 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4444
57893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:44:02 | 08.04.2013 14:40:44 | 0.945 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
57892 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:43:38 | 08.04.2013 21:42:46 | 7.9856 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 878.4111 | 0
57891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:40:00 | 08.04.2013 14:17:01 | 0.6169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2542
57887 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:33:38 | 08.04.2013 14:36:38 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
57883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:39:22 | 08.04.2013 14:40:05 | 1.0119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.2986 | 0 | 0
57882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:37:33 | 08.04.2013 13:51:07 | 0.2261 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3917 | 0 | 0
57879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:32:27 | 08.04.2013 18:32:34 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.0233
57874 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI IGDELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:29:42 | 08.04.2013 14:18:54 | 0.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
57870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCUOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:20:34 | 08.04.2013 17:41:19 | 4.3458 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.6458 | 0 | 0
57869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:35:30 | 08.04.2013 13:53:51 | 0.3058 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 91.75 | 0 | 0
57868 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:21:34 | 08.04.2013 14:24:56 | 1.0561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5611 | 0 | 0
57865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:32:48 | 08.04.2013 14:39:07 | 1.1053 | 18175 | 0 | 0 | 0 | 20088.4236 | 0 | 0 | 0
57863 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:COMLEKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:29:52 | 08.04.2013 15:05:52 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48
57862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:05:30 | 08.04.2013 20:02:13 | 6.9453 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 208.3583 | 0 | 0
57861 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:28:37 | 08.04.2013 13:52:11 | 0.3928 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7494 | 0 | 0
57860 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:27:10 | 08.04.2013 15:21:00 | 1.8972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0 | 0
57854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:23:00 | 08.04.2013 17:56:14 | 4.5539 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 173.0478
57853 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:12:31 | 08.04.2013 14:36:54 | 1.4064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0319 | 0 | 0
57852 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:25:31 | 08.04.2013 14:16:39 | 0.8522 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17.0444 | 68.1778 | 0 | 0
57850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:21:04 | 08.04.2013 14:17:54 | 0.9472 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.625 | 0 | 0 | 0
57846 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:03:05 | 08.04.2013 14:28:06 | 1.4169 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 120.4403 | 0 | 0
57844 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:TOROSLAR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:19:00 | 08.04.2013 21:53:15 | 8.5708 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 0
57840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:14:47 | 08.04.2013 14:29:25 | 1.2439 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.8778 | 0 | 0
57839 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:02:40 | 08.04.2013 18:33:55 | 5.5208 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.2083 | 0
57836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:02:09 | 08.04.2013 13:57:41 | 0.9256 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2556 | 0
57833 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:00:47 | 08.04.2013 15:36:46 | 2.5997 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 467.95 | 0 | 0
57832 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:06:40 | 08.04.2013 14:27:33 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1989.73
57831 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:09:20 | 08.04.2013 13:41:13 | 0.5314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0
57828 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 17 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:06:17 | 08.04.2013 14:12:20 | 1.1008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3025 | 0 | 0
57825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:04:56 | 08.04.2013 16:52:04 | 3.7856 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0 | 0
57824 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ÇUKURKUYU 3.ŞAHISLAR KÖK | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:04:36 | 08.04.2013 18:34:16 | 5.4944 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 164.8333
57822 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:01:04 | 08.04.2013 15:05:07 | 2.0675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.0125 | 0 | 0
57821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:315SOK TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 13:01:53 | 08.04.2013 14:28:48 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0
57818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:58:18 | 08.04.2013 15:47:58 | 2.8278 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.4167 | 0
57816 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:56:24 | 08.04.2013 18:22:41 | 5.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4381 | 0 | 0
57815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:54:14 | 08.04.2013 14:58:16 | 2.0672 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.0167 | 0 | 0
57814 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:49:47 | 08.04.2013 15:14:29 | 2.4117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0583 | 0 | 0
57811 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:56:52 | 08.04.2013 18:36:36 | 5.6622 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9867 | 0
57809 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:55:24 | 08.04.2013 13:36:58 | 0.6928 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 83.1333 | 0
57802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:BOR TM KÖK:TOKİ MONOBLOK FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:47:42 | 08.04.2013 14:07:03 | 1.3225 | 130 | 0 | 0 | 0 | 171.925 | 0 | 0 | 0
57800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:51:28 | 08.04.2013 15:02:28 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
57798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:43:56 | 08.04.2013 14:48:41 | 2.0792 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1039.5833 | 0 | 0
57797 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:49:50 | 08.04.2013 16:05:07 | 3.2547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.5472 | 0 | 0
57796 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YALBURT YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:49:38 | 08.04.2013 13:31:08 | 0.6917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 0
57793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:AKS.ORG.SANAYI22 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:09:25 | 08.04.2013 13:26:48 | 3.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2897 | 0 | 0
57791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:48:22 | 08.04.2013 15:29:34 | 2.6867 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 88.66 | 0 | 0
57785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:18:21 | 08.04.2013 12:57:04 | 0.6453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2264
57783 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:41:23 | 08.04.2013 13:26:16 | 0.7481 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2208 | 0 | 0
57781 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:15:30 | 08.04.2013 14:18:20 | 2.0472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.7556 | 0 | 0
57778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 3TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:12:51 | 08.04.2013 14:03:34 | 2.8453 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.9056 | 0 | 0
57775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:35:07 | 08.04.2013 16:16:18 | 3.6864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.8639 | 0 | 0
57774 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:AYRANCI DM - BÖGECİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:31:31 | 08.04.2013 16:31:15 | 3.9956 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.9556 | 0
57772 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:17:34 | 08.04.2013 14:12:04 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0833
57771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:31:33 | 08.04.2013 14:23:50 | 1.8714 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.4278 | 0 | 0 | 0
57770 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:27:58 | 08.04.2013 14:35:02 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.3578
57763 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:25:10 | 08.04.2013 13:04:39 | 0.6581 | 0 | 175 | 250 | 575 | 0 | 115.1597 | 164.5139 | 378.3819
57759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:ORG.SANAYİ2 DM FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:20:54 | 08.04.2013 13:31:07 | 1.1703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7028 | 0 | 0
57752 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:10:55 | 08.04.2013 17:54:48 | 6.7314 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 269.2556
57745 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:05:45 | 08.04.2013 12:46:58 | 0.6869 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 82.4333 | 0
57743 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:11:49 | 08.04.2013 13:16:15 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5911
57742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:05:11 | 08.04.2013 13:01:09 | 0.9328 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 130.5889 | 0 | 0
57738 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:57:30 | 08.04.2013 13:16:57 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.725
57737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:55:57 | 08.04.2013 15:56:14 | 4.0047 | 2 | 295 | 3 | 0 | 8.0094 | 1181.3931 | 12.0142 | 0
57736 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:09:24 | 08.04.2013 13:47:40 | 1.6378 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 81.8889 | 204.7222
57735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:08:12 | 08.04.2013 13:10:30 | 1.0383 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.9583 | 0 | 0
57731 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:59:45 | 08.04.2013 13:37:32 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4458
57726 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:49:20 | 08.04.2013 13:00:42 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9472
57725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR35 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:53:22 | 08.04.2013 12:15:10 | 0.3633 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
57724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KURUCAY TR 1.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:03:56 | 08.04.2013 13:44:16 | 1.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0
57723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:52:35 | 08.04.2013 12:34:13 | 0.6939 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4083 | 0 | 0
57716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:57:38 | 08.04.2013 14:12:06 | 2.2411 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.4389 | 0 | 0
57711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:54:09 | 08.04.2013 12:02:11 | 0.1339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6694 | 0 | 0
57706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BUCAKIŞLA FİDER:KIZILKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:51:18 | 08.04.2013 15:11:18 | 3.3333 | 0 | 0 | 12 | 400 | 0 | 0 | 40 | 1333.3333
57704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:BOR TM FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:40:40 | 08.04.2013 12:53:28 | 1.2133 | 140 | 0 | 0 | 0 | 169.8667 | 0 | 0 | 0
57696 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKORENKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:45:58 | 08.04.2013 15:12:13 | 3.4375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.375 | 0 | 0
57693 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:41:12 | 08.04.2013 18:04:07 | 6.3819 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 702.0139 | 0
57692 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:40:38 | 08.04.2013 12:12:59 | 0.5392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3917 | 0 | 0
57691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAYAGMUR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:41:38 | 08.04.2013 12:52:12 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7611
57689 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:40:35 | 08.04.2013 12:34:27 | 0.8978 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.3778
57688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:38:27 | 08.04.2013 18:03:29 | 6.4172 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 256.6889 | 0 | 0
57687 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:38:23 | 08.04.2013 14:28:39 | 2.8378 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.4044 | 0 | 0
57682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:35:08 | 08.04.2013 20:59:55 | 9.4131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.0653
57672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:29:59 | 08.04.2013 12:00:43 | 0.5122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1222
57670 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:42:36 | 08.04.2013 12:51:47 | 2.1531 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.6733 | 0 | 0
57668 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:16:53 | 08.04.2013 12:20:02 | 1.0525 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.7875 | 0
57667 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:45:36 | 08.04.2013 12:38:02 | 2.8739 | 0 | 0 | 8 | 570 | 0 | 0 | 22.9911 | 1638.1167
57665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOLAPDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:27:26 | 08.04.2013 14:21:19 | 2.8981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4903 | 0 | 0
57661 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:23:46 | 08.04.2013 14:26:47 | 3.0503 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.7039 | 0 | 0
57660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:27:40 | 08.04.2013 12:22:58 | 1.9217 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.0833 | 0
57658 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:21:35 | 08.04.2013 13:42:56 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5583
57650 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:10:57 | 08.04.2013 11:39:15 | 0.4717 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
57640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 FİDER:ŞEHİR-4 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 12:00:12 | 08.04.2013 13:08:44 | 1.1422 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5711.1111 | 0 | 0
57638 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:13:26 | 08.04.2013 13:45:51 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.9431
57633 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:00:54 | 08.04.2013 11:42:54 | 0.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
57628 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:06:34 | 08.04.2013 11:38:19 | 0.5292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5292
57625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:DEVLETHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:03:16 | 08.04.2013 18:00:47 | 6.9586 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 194.8411 | 0 | 0
57622 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:03:07 | 08.04.2013 20:25:27 | 9.3722 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 374.8889
57619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:56:00 | 08.04.2013 12:18:25 | 1.3736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | 0
57617 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KURUCAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:54:21 | 08.04.2013 12:38:57 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.8133
57613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:57:24 | 08.04.2013 11:33:45 | 0.6058 | 0 | 0 | 13 | 130 | 0 | 0 | 7.8758 | 78.7583
57612 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM IM:AKSARAY İM 1 TR:SAMLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:55:30 | 08.04.2013 11:37:29 | 0.6997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4958 | 0 | 0
57609 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAS MAH TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:55:22 | 08.04.2013 12:18:25 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0
57608 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:53:30 | 08.04.2013 11:44:42 | 0.8533 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 103.2533 | 0 | 0
57607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:50:12 | 08.04.2013 11:26:02 | 0.5972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0
57606 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:53:34 | 08.04.2013 13:51:29 | 2.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9653 | 0 | 0
57604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:49:13 | 08.04.2013 14:41:50 | 3.8769 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 426.4639 | 0 | 0
57602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:12:07 | 08.04.2013 11:29:25 | 1.2883 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7667 | 0 | 0 | 0
57600 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM TR:CIFTLIK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:48:31 | 08.04.2013 13:56:16 | 3.1292 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 143.9417
57599 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:BOR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:43:13 | 08.04.2013 18:38:56 | 7.9286 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 792.8611 | 0
57595 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:34:50 | 08.04.2013 14:12:12 | 3.6228 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 126.7972 | 0 | 0
57594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR104 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:40:56 | 08.04.2013 11:29:37 | 0.8114 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64.9111 | 0 | 0
57587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:45:11 | 08.04.2013 17:07:54 | 7.3786 | 0 | 0 | 23 | 1430 | 0 | 0 | 169.7081 | 10551.4139
57585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:CUKURBAG KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:21:07 | 08.04.2013 15:34:08 | 6.2169 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 12.4339 | 373.0167
57582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK AYDINLATMA TR-2 FİDER:EDİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:34:36 | 08.04.2013 12:18:25 | 1.7303 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 346.0556 | 0 | 0
57579 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:32:22 | 08.04.2013 11:47:22 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
57576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:34:19 | 08.04.2013 11:15:31 | 0.6867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6867 | 0 | 0
57575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:06:52 | 08.04.2013 15:07:31 | 5.0108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.1083 | 0
57573 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:29:59 | 08.04.2013 12:15:10 | 1.7531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5306 | 0 | 0
57572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:26:38 | 08.04.2013 18:02:14 | 7.5933 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 835.2667 | 0
57567 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:36:16 | 08.04.2013 10:54:06 | 4.2972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 128.9167 | 0 | 0
57564 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:21:23 | 08.04.2013 12:38:21 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4139
57562 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:20:50 | 08.04.2013 11:42:35 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.875
57554 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BESAĞIL KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 10:20:41 | 08.04.2013 14:30:15 | 4.1594 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.1889 | 0 | 0
57553 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SELAMET EVLER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:18:36 | 08.04.2013 10:53:40 | 0.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5844 | 0 | 0
57549 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:14:19 | 08.04.2013 11:54:22 | 1.6675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3375 | 0 | 0
57546 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:11:51 | 08.04.2013 11:26:18 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 191.0883
57545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1271 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:15:05 | 08.04.2013 11:52:30 | 1.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0
57543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:ORG.SANAYİ2 DM FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 11:52:55 | 08.04.2013 12:21:12 | 0.4714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7139 | 0 | 0
57538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:00:51 | 08.04.2013 11:48:20 | 1.7914 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.7847 | 0 | 0
57536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:11:47 | 08.04.2013 14:42:08 | 4.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5058
57531 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:54:24 | 08.04.2013 12:17:36 | 2.3867 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
57529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GWA4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:33:43 | 08.04.2013 10:05:59 | 1.5378 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.8889 | 0 | 0
57528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR 1037 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 10:02:30 | 08.04.2013 13:29:46 | 3.4544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3633 | 0 | 0
57522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:51:57 | 08.04.2013 13:24:41 | 3.5456 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.1833
57519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:47:31 | 08.04.2013 11:54:57 | 2.1239 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.4689 | 0
57518 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:OBEKTAS TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:50:57 | 08.04.2013 10:27:27 | 0.6083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.5583 | 0 | 0
57517 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CIFTLIKOZU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:42:04 | 08.04.2013 11:14:35 | 1.5419 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.9681 | 0 | 0
57516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:57:48 | 08.04.2013 12:42:35 | 2.7464 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142.8122 | 0 | 0
57513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KIZILCA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:54:41 | 08.04.2013 12:51:49 | 2.9522 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5222 | 0 | 0 | 0
57512 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:55:09 | 08.04.2013 11:19:04 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1889
57504 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:53:33 | 08.04.2013 11:28:51 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0 | 0
57503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:46:30 | 08.04.2013 10:51:47 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8806
57502 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:51:47 | 08.04.2013 14:46:58 | 4.9197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9197 | 0 | 0
57491 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:45:46 | 08.04.2013 10:25:58 | 0.67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
57490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:24:07 | 08.04.2013 12:11:44 | 4.7936 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 431.425 | 0 | 0
57482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:40:13 | 08.04.2013 10:51:53 | 1.1944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
57480 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:40:50 | 08.04.2013 10:01:12 | 0.3394 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.8072 | 0 | 0
57479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-54 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:34:04 | 08.04.2013 11:49:31 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.575
57475 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:31:42 | 08.04.2013 12:58:15 | 3.4425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.425 | 0 | 0
57469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:34:03 | 08.04.2013 10:48:30 | 1.2408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6125 | 0 | 0
57468 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:31:17 | 08.04.2013 10:20:32 | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.775
57462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIR ve EMSALI SANATKARLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:30:26 | 08.04.2013 10:08:12 | 0.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6294 | 0 | 0
57460 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:58:52 | 08.04.2013 10:20:32 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 104.8056
57459 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:24:12 | 08.04.2013 11:15:31 | 1.8553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8292 | 0 | 0
57458 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:ERENLER9 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:29:24 | 08.04.2013 09:58:42 | 0.4883 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.8333 | 0 | 0
57457 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:26:03 | 08.04.2013 10:15:26 | 0.8231 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.6917 | 0 | 0
57447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:23:25 | 08.04.2013 10:13:48 | 0.8397 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7944 | 0
57443 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR6 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:21:26 | 08.04.2013 09:43:55 | 0.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 0
57441 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:17:03 | 08.04.2013 10:41:31 | 1.4078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0389 | 0 | 0
57439 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 FİDER:YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:18:31 | 08.04.2013 09:55:17 | 0.6128 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 245.1111 | 0 | 0
57437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 09:20:41 | 08.04.2013 11:47:50 | 2.4525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 171.675 | 0 | 0
57436 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:18:52 | 08.04.2013 09:40:36 | 0.3622 | 0 | 300 | 50 | 75 | 0 | 108.6667 | 18.1111 | 27.1667
57434 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:16:53 | 08.04.2013 12:30:00 | 3.2186 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115.87
57428 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:12:25 | 08.04.2013 12:03:04 | 2.8442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.4417 | 0 | 0
57422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:11:18 | 08.04.2013 13:29:47 | 4.3081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.7772 | 0
57416 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:07:25 | 08.04.2013 11:17:15 | 2.1639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6389 | 0 | 0
57413 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 03:20:07 | 08.04.2013 10:30:23 | 7.1711 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 215.1333
57409 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:51:42 | 08.04.2013 09:59:57 | 1.1375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
57408 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DELINAHMUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:01:00 | 08.04.2013 11:25:01 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8006
57407 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:02:52 | 08.04.2013 10:54:40 | 1.8633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0
57406 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:02:52 | 08.04.2013 10:49:43 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.6167
57405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:03:11 | 08.04.2013 10:00:37 | 0.9572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0 | 0
57400 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:01:13 | 08.04.2013 10:22:55 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
57394 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 09:00:05 | 08.04.2013 09:30:09 | 0.5011 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.0467
57388 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:54:31 | 08.04.2013 12:21:08 | 3.4436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1053
57387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:44:26 | 08.04.2013 13:23:33 | 4.6519 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.0389 | 0 | 0
57383 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:51:02 | 08.04.2013 09:40:57 | 0.8319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 0 | 0
57380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:45:36 | 08.04.2013 11:17:38 | 2.5339 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.3472 | 0 | 0
57379 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:50:02 | 08.04.2013 12:55:28 | 4.0906 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.3583 | 0 | 0
57376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:45:41 | 08.04.2013 11:44:25 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.6833
57375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:43:12 | 08.04.2013 13:17:54 | 6.5783 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 124.9883 | 0 | 0
57374 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:46:39 | 08.04.2013 12:42:21 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4983
57372 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:HACIYUNUSLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:47:43 | 08.04.2013 10:58:49 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.145
57370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:28:57 | 08.04.2013 09:48:06 | 1.3192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5958 | 0 | 0 | 0
57369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:45:26 | 08.04.2013 12:41:20 | 3.9317 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | 0 | 11.795 | 1572.6667
57365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:37:19 | 08.04.2013 11:03:00 | 2.4281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5683 | 0 | 0
57358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:33:57 | 08.04.2013 09:33:35 | 0.9939 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.725 | 0 | 0
57345 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:GÜNEYBAĞ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:12:15 | 08.04.2013 18:06:09 | 10.8983 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1416.7833 | 0
57343 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:30:43 | 08.04.2013 09:23:31 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.96
57338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:28:18 | 08.04.2013 11:31:08 | 3.0472 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 152.3611 | 0
57337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:27:02 | 08.04.2013 13:59:56 | 5.5483 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.7417
57334 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ALABAG1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:26:22 | 08.04.2013 09:14:24 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 63.2439
57332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:25:09 | 08.04.2013 09:08:14 | 0.7181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 0 | 0
57331 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARACAOREN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:24:29 | 08.04.2013 11:14:38 | 2.8358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 0 | 0
57328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:23:46 | 08.04.2013 18:29:14 | 10.0911 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 252.2778
57325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KABİN FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:21:00 | 08.04.2013 11:26:38 | 3.0939 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1701.6389 | 0 | 0
57324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:22:45 | 08.04.2013 12:07:17 | 3.7422 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.68 | 0 | 0
57323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:18:55 | 08.04.2013 10:12:48 | 1.8981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7961 | 0 | 0
57321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:18:17 | 08.04.2013 11:09:33 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5633
57319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN37 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:15:07 | 08.04.2013 08:39:01 | 0.3983 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.9167 | 0 | 0
57317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:13:12 | 08.04.2013 11:07:43 | 2.9086 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6344
57312 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:38:51 | 08.04.2013 08:56:06 | 1.2875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.875 | 0 | 0
57309 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 04:32:34 | 08.04.2013 08:48:06 | 4.2589 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 766.6 | 0 | 0
57308 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:03:35 | 08.04.2013 15:59:24 | 7.9303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118.9542
57307 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:04:17 | 08.04.2013 08:31:59 | 0.4617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0
57304 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:02:33 | 08.04.2013 12:05:01 | 4.0411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.6167 | 0 | 0
57303 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:01:29 | 08.04.2013 11:20:36 | 3.3186 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 132.7444 | 0
57300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:56:17 | 08.04.2013 11:05:50 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5917
57299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 08:00:15 | 08.04.2013 09:21:44 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0
57298 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:YASSIOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:56:13 | 08.04.2013 09:48:23 | 1.8694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.7361 | 0 | 0
57297 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:58:18 | 08.04.2013 09:23:11 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0736
57293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIMMETLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:54:57 | 08.04.2013 16:56:00 | 9.0175 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 225.4375 | 0 | 0
57291 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MECIDIYE 3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:53:43 | 08.04.2013 09:10:03 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
57289 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:54:31 | 08.04.2013 12:10:04 | 4.2592 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.8508 | 0 | 0 | 0
57285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:41:05 | 08.04.2013 09:01:55 | 1.3472 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2083 | 0 | 0 | 0
57284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:51:41 | 08.04.2013 12:48:19 | 4.9439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8317 | 0 | 0
57283 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:40:00 | 08.04.2013 08:33:43 | 0.8953 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7906 | 0
57281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:49:37 | 08.04.2013 09:05:20 | 1.2619 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2389 | 0 | 0
57280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:49:24 | 08.04.2013 12:12:59 | 4.3931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.8611 | 0 | 0
57279 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:38:56 | 08.04.2013 07:55:04 | 0.2689 | 0 | 300 | 50 | 75 | 0 | 80.6667 | 13.4444 | 20.1667
57277 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:BOR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 05:59:20 | 08.04.2013 18:20:02 | 12.345 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 308.625
57276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:46:34 | 08.04.2013 11:27:59 | 3.6903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.7083 | 0 | 0
57275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:35:45 | 08.04.2013 10:18:12 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.15
57274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:32:37 | 08.04.2013 09:37:07 | 11.075 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 12326.475 | 0 | 0
57272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:42:06 | 08.04.2013 09:14:41 | 1.5431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6292 | 0 | 0
57270 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:31:35 | 08.04.2013 09:32:58 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1844
57268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:35:05 | 08.04.2013 09:12:15 | 1.6194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 105.2639 | 0 | 0
57266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CEZAEVI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:32:40 | 08.04.2013 08:45:58 | 1.2217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0
57264 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:25:22 | 08.04.2013 11:18:48 | 3.8906 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.3583 | 0 | 0
57262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:27:59 | 08.04.2013 18:03:30 | 10.5919 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 741.4361 | 0 | 0
57261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:13:30 | 08.04.2013 10:24:43 | 3.1869 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8694
57259 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:24:48 | 08.04.2013 11:31:56 | 4.1189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5944 | 0 | 0
57258 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:33:49 | 08.04.2013 12:25:13 | 5.8567 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 614.95
57257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:22:31 | 08.04.2013 09:31:45 | 2.1539 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.0017 | 0 | 0
57254 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:19:15 | 08.04.2013 10:02:16 | 2.7169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.3203 | 0 | 0
57253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:19:00 | 08.04.2013 09:05:56 | 1.7822 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.3378 | 0 | 0
57251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21606 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:34:27 | 08.04.2013 09:45:14 | 3.1797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.7972 | 0 | 0
57250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:17:04 | 08.04.2013 18:07:43 | 11.8442 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1421.3 | 0
57249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:12:09 | 08.04.2013 10:16:05 | 3.0656 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 116.4911 | 0 | 0
57248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1085 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:13:12 | 08.04.2013 09:20:21 | 2.1192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 0 | 0
57245 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 03:11:17 | 08.04.2013 09:18:42 | 6.1236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 183.7083
57242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-37 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:08:58 | 08.04.2013 08:52:01 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.35
57241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:06:31 | 08.04.2013 07:25:00 | 0.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3081 | 0 | 0
57240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:03:05 | 08.04.2013 17:51:18 | 10.8036 | 30 | 0 | 0 | 0 | 324.1083 | 0 | 0 | 0
57239 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:103 NOLU KABİN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 05:59:34 | 08.04.2013 19:07:38 | 13.1344 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 328.3611 | 0 | 0
57238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUSAHIN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:05:16 | 08.04.2013 09:20:07 | 2.2475 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0
57237 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:02:23 | 08.04.2013 11:05:58 | 4.0597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2986 | 0 | 0
57235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:01:35 | 08.04.2013 09:56:39 | 2.9178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1778 | 0 | 0
57234 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM IM:TÜRBE İM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:AYDINKENT2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 07:01:14 | 08.04.2013 16:11:26 | 9.17 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 0
57232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:54:58 | 08.04.2013 15:21:34 | 8.4433 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 202.64 | 0 | 0
57231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:55:54 | 08.04.2013 08:47:36 | 1.8617 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.85 | 0
57230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:54:38 | 08.04.2013 09:44:44 | 2.835 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.535 | 0 | 0
57226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:46:15 | 08.04.2013 10:39:31 | 3.8878 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.3167 | 0 | 0
57224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 02:07:01 | 08.04.2013 07:57:25 | 5.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0
57223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:41:18 | 08.04.2013 14:36:59 | 7.9281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9281
57222 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:45:32 | 08.04.2013 06:51:06 | 10.0928 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 252.3194 | 0 | 0
57219 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TR:OZKOCLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:17:02 | 08.04.2013 08:51:53 | 11.5808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5808 | 0
57218 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:33:42 | 08.04.2013 09:27:34 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.4667
57214 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GÖKSU HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÜNEYYURT KÖK FİDER:GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:29:41 | 08.04.2013 08:04:10 | 1.5747 | 2 | 2373 | 0 | 681 | 3.1494 | 3736.8158 | 0 | 1072.3858
57213 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM4 FİDER:DM4-SAADETLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:30:13 | 08.04.2013 08:21:53 | 1.8611 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.2222 | 0 | 0 | 0
57211 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:28:04 | 08.04.2013 08:09:29 | 1.6903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9028 | 0 | 0
57210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 03:00:12 | 08.04.2013 12:03:49 | 9.0603 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3624.1111 | 0 | 0
57209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-32 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 02:56:52 | 08.04.2013 09:33:26 | 6.6094 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 165.2361
57208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:24:11 | 08.04.2013 10:48:21 | 4.4028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 118.875 | 0 | 0
57206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:18:18 | 08.04.2013 11:51:08 | 5.5472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 188.6056 | 0 | 0
57203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:09:39 | 08.04.2013 06:42:19 | 0.5444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
57201 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:08:44 | 08.04.2013 07:22:18 | 1.2261 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3917 | 0 | 0
57200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:09:39 | 08.04.2013 10:57:53 | 4.8039 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.0583
57199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:09:49 | 08.04.2013 07:51:08 | 1.6886 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3292 | 0 | 0 | 0
57198 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:08:31 | 08.04.2013 08:03:54 | 1.9231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.3075 | 0 | 0
57196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 06:02:43 | 08.04.2013 07:40:04 | 1.6225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.225 | 0 | 0
57195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 05:55:42 | 08.04.2013 09:20:07 | 3.4069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6278
57194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 05:46:28 | 08.04.2013 10:36:08 | 4.8278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0
57193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 05:41:15 | 08.04.2013 10:23:40 | 4.7069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9486 | 0 | 0
57192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 05:41:48 | 08.04.2013 09:50:58 | 4.1528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.5833 | 0 | 0
57191 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 05:25:04 | 08.04.2013 07:17:51 | 1.8797 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1581 | 0 | 0
57189 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:5N1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 04:52:17 | 08.04.2013 07:01:30 | 2.1536 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5361 | 0 | 0 | 0
57188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 03:52:07 | 08.04.2013 12:31:07 | 8.65 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 302.75 | 0
57186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 03:56:47 | 08.04.2013 05:19:55 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.5667
57185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 TR:ABUSAGI TR 1 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 03:26:52 | 08.04.2013 04:50:44 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9889
57181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 02:29:30 | 08.04.2013 03:22:13 | 0.8786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3931 | 0 | 0
57180 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 02:48:14 | 08.04.2013 09:12:50 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 423.06
57179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 02:37:59 | 08.04.2013 09:36:48 | 6.9803 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2792.1111 | 0 | 0
57178 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 02:26:27 | 08.04.2013 08:24:18 | 5.9642 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 387.6708 | 0 | 0
57177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER: DM2-60 EVLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 02:21:29 | 08.04.2013 03:07:47 | 0.7717 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 0 | 0 | 0
57174 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 04:05:12 | 08.04.2013 09:47:36 | 5.7067 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 570.6667 | 0
57173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 01:43:02 | 08.04.2013 04:39:14 | 2.9367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0
57172 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 01:32:13 | 08.04.2013 09:14:32 | 7.7053 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 231.1583 | 0
57171 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PIRALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 01:32:34 | 08.04.2013 08:37:32 | 7.0828 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 446.215
57170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 01:30:07 | 08.04.2013 05:18:57 | 3.8139 | 165 | 0 | 0 | 0 | 629.2917 | 0 | 0 | 0
57169 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 01:05:51 | 08.04.2013 09:06:28 | 8.0103 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1233.5828
57167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 01:08:44 | 08.04.2013 02:26:44 | 1.3 | 4 | 25000 | 0 | 0 | 5.2 | 32500 | 0 | 0
57166 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 FİDER:DM1-DM2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:04:12 | 08.04.2013 01:54:42 | 1.8417 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0 | 0
57158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:44:35 | 08.04.2013 02:14:30 | 1.4986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9861 | 0 | 0
57155 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:37:33 | 08.04.2013 01:30:31 | 0.8828 | 0 | 350 | 0 | 150 | 0 | 308.9722 | 0 | 132.4167
57153 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YALNIZCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:31:34 | 08.04.2013 00:52:27 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 21.9275
57152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜLLÜORMAN MOD.KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 00:27:10 | 08.04.2013 00:34:12 | 0.1172 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.1028 | 0 | 0 | 0
57151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:28:13 | 08.04.2013 10:14:12 | 9.7664 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 283.2253 | 0 | 0
57149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.04.2013 00:22:10 | 08.04.2013 00:25:05 | 0.0486 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.7292 | 0 | 0
57148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:22:27 | 08.04.2013 04:33:53 | 4.1906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.9056 | 0 | 0
57146 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:18:12 | 08.04.2013 10:49:09 | 10.5158 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1577.375 | 0
57145 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:02:57 | 08.04.2013 00:30:04 | 0.4519 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7792 | 0 | 0 | 0
57144 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TR:AYDINKENT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:56:37 | 08.04.2013 10:52:22 | 11.9292 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.5042 | 0 | 0 | 0
57143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:55:41 | 08.04.2013 00:12:59 | 0.2883 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
57140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:03:08 | 08.04.2013 00:31:44 | 0.4767 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 0
57139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:00:17 | 08.04.2013 05:14:19 | 5.2339 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.4439 | 0 | 0
57138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:14:48 | 08.04.2013 00:48:19 | 2.5586 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 17910.2778 | 0 | 0
57137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.04.2013 00:03:59 | 08.04.2013 02:55:57 | 2.8661 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.6528 | 0 | 0
57135 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:58:04 | 08.04.2013 01:11:47 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.7153
57133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:55:12 | 08.04.2013 01:20:07 | 1.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | 0 | 0
57132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:36:49 | 07.04.2013 23:59:02 | 0.3703 | 3 | 6000 | 12 | 80 | 1.1108 | 2221.6667 | 4.4433 | 29.6222
57131 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:47:41 | 08.04.2013 01:13:43 | 1.4339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1694 | 0 | 0
57129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:42:39 | 08.04.2013 07:59:44 | 8.2847 | 0 | 0 | 12 | 530 | 0 | 0 | 99.4167 | 4390.9028
57128 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:36:46 | 08.04.2013 09:45:49 | 10.1508 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152.2625
57125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:34:00 | 08.04.2013 04:50:44 | 5.2789 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.1833
57123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:26:53 | 08.04.2013 01:39:23 | 2.2083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0833 | 0 | 0
57118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:14:58 | 08.04.2013 08:39:43 | 9.4125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.1875 | 0 | 0
57115 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇUKURKENT KÖK TR:BUDAK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:11:14 | 08.04.2013 09:30:46 | 10.3256 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 4646.5 | 10.3256 | 0
57114 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:08:52 | 08.04.2013 00:00:43 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.2833
57111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:10:45 | 07.04.2013 23:58:06 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1567
57110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:01:19 | 07.04.2013 23:29:49 | 0.475 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 712.5 | 0
57109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:00:53 | 08.04.2013 00:08:34 | 1.1281 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.4819 | 0 | 0
57108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR18 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:06:22 | 07.04.2013 23:23:56 | 0.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2928 | 0 | 0
57107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHÇELİEVLER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 23:05:53 | 07.04.2013 23:40:35 | 0.5783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0
57106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:54:58 | 07.04.2013 23:54:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
57105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:35:55 | 08.04.2013 01:01:22 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.4833
57103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:39:22 | 08.04.2013 00:55:55 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 386.8917
57100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:50:04 | 08.04.2013 00:42:04 | 1.8667 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 7466.6667 | 0 | 0
57099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:23:39 | 07.04.2013 23:45:32 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 494.0294
57097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:48:49 | 08.04.2013 00:49:26 | 2.0103 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6030.8333 | 0 | 0
57096 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:48:06 | 07.04.2013 23:11:26 | 0.3889 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2333.3333 | 0 | 0
57094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCEKUYU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:51:11 | 08.04.2013 00:02:46 | 1.1931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.8611 | 0 | 0
57092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:41:23 | 08.04.2013 00:39:38 | 1.9708 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 5124.1667 | 0 | 0
57091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:45:18 | 07.04.2013 23:44:35 | 0.9881 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 247.0139 | 0 | 0
57086 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:47:13 | 07.04.2013 23:22:26 | 0.5869 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0
57085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:45:33 | 08.04.2013 00:00:10 | 1.2436 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.0136 | 0 | 0
57083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:41:57 | 08.04.2013 00:53:22 | 2.1903 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.5139 | 0 | 0
57082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:44:39 | 08.04.2013 00:16:11 | 1.5256 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 114.4167 | 0 | 0
57073 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:37:20 | 07.04.2013 23:15:46 | 0.6406 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.2167
57072 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN6 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:35:48 | 08.04.2013 00:13:15 | 1.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 0 | 0
57069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:35:40 | 08.04.2013 00:07:36 | 1.5322 | 165 | 0 | 0 | 0 | 252.8167 | 0 | 0 | 0
57064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:31:31 | 08.04.2013 00:43:17 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.53
57059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SAZLIYAKA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:53:31 | 08.04.2013 09:37:45 | 12.7372 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.6861
57056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:11:40 | 08.04.2013 13:24:12 | 16.2089 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 405.2222 | 0 | 0
57053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM TR:UCHUYUK2 TR FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:24:44 | 07.04.2013 23:28:46 | 1.0672 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6722 | 0 | 0 | 0
57052 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM FİDER:BOZKIR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:23:20 | 07.04.2013 23:47:23 | 1.4008 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 467.8783 | 0
57051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:24:46 | 07.04.2013 23:16:49 | 0.8675 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.085 | 0 | 0
57049 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:56:00 | 07.04.2013 22:43:21 | 0.7892 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 868.0833 | 0 | 0
57048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1432 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:18:16 | 07.04.2013 23:14:28 | 0.9367 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.0367 | 0 | 0
57043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:13:51 | 08.04.2013 01:16:56 | 3.0514 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1302.9431 | 0 | 0
57041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:12:33 | 08.04.2013 00:04:43 | 1.8694 | 268 | 0 | 0 | 0 | 501.0111 | 0 | 0 | 0
57040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:11:29 | 07.04.2013 23:04:04 | 0.8764 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1458 | 0 | 0
57039 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:15:22 | 07.04.2013 23:27:14 | 1.1978 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
57038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:13:52 | 08.04.2013 01:35:54 | 3.3672 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 117.8528 | 0 | 0
57037 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:11:46 | 07.04.2013 23:11:57 | 1.0031 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0611 | 0 | 0
57036 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:09:12 | 07.04.2013 23:39:42 | 1.5083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.6417 | 0 | 0
57035 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:13:00 | 07.04.2013 23:05:08 | 0.8689 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.7556
57034 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:56:09 | 07.04.2013 22:45:10 | 0.8169 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 898.6389 | 0 | 0
57032 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:10:13 | 07.04.2013 23:33:08 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.2778
57031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:17:27 | 08.04.2013 00:37:03 | 3.3267 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 7984 | 0 | 0
57025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 22:04:11 | 07.04.2013 23:19:52 | 1.2614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2278 | 0 | 0
57022 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:51:48 | 08.04.2013 09:44:28 | 11.8778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 415.7222 | 0 | 0
57021 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:UÇHARMAN KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:51:16 | 07.04.2013 23:32:38 | 1.6894 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.7889 | 0
57019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:53:38 | 07.04.2013 22:38:02 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
57017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:07:54 | 07.04.2013 22:01:46 | 0.8978 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.9556
57015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR99 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:57:29 | 07.04.2013 22:42:01 | 0.7422 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.1111 | 0 | 0
57014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:52:45 | 07.04.2013 22:26:22 | 0.5603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 0 | 0
57012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BEKCI KERIM TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:51:18 | 07.04.2013 22:59:33 | 1.1375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.0625 | 0 | 0
57010 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:55:58 | 07.04.2013 22:37:16 | 0.6883 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 57.1317
57009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:55:14 | 07.04.2013 22:33:15 | 0.6336 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53.2233 | 0 | 0
57008 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:44:20 | 07.04.2013 22:56:31 | 1.2031 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8428 | 0 | 0
57007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:20:37 | 07.04.2013 21:59:04 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.8167
57005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:52:14 | 08.04.2013 01:34:13 | 3.6997 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 129.4903 | 0 | 0
57004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:18:53 | 07.04.2013 23:32:36 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.6578
57003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:46:46 | 07.04.2013 23:57:35 | 2.1803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8028 | 0 | 0
57002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARAMAN60819 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:43:50 | 08.04.2013 00:26:13 | 2.7064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0639 | 0 | 0
57001 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:05:11 | 07.04.2013 21:56:31 | 3.8556 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 134.9444 | 0
56999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DEREKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:34:17 | 08.04.2013 09:19:53 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 235.2
56998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:46:48 | 08.04.2013 12:36:08 | 14.8222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 222.3333 | 0 | 0
56995 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:45:22 | 08.04.2013 12:34:49 | 14.8242 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 74.1208 | 177.89
56993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:40:45 | 07.04.2013 23:05:13 | 1.4078 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.1556 | 0 | 0
56992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:30:03 | 07.04.2013 23:32:12 | 2.0358 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.5017 | 0 | 0
56991 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:37:16 | 07.04.2013 23:01:48 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0
56990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:57:21 | 08.04.2013 00:06:59 | 6.1606 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 893.2806 | 0 | 0
56986 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TR:SEYDIFAKILI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:54:43 | 08.04.2013 10:59:01 | 16.0717 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.43 | 0
56985 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:KAMAN DM KÖK:AKPINAR KÖK FİDER:KAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:36:01 | 07.04.2013 21:58:08 | 0.3686 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 44.2333 | 0
56984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:K.O.S.B TS KOK1 TR:TR 20506 FİDER:OSB-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:05:58 | 07.04.2013 23:41:34 | 2.5933 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.8667 | 0 | 0 | 0
56983 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:KAYACIK1 TR FİDER:YALIHÜYÜKKÖK-KAYACIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:32:59 | 08.04.2013 00:16:48 | 2.7303 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 101.0203 | 0
56982 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULPINAR1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:28:05 | 07.04.2013 22:58:16 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5153
56981 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:30:37 | 07.04.2013 22:16:15 | 0.7606 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2111
56980 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:35:59 | 09.04.2013 13:10:24 | 39.5736 | 5 | 0 | 0 | 0 | 197.8681 | 0 | 0 | 0
56977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:32:12 | 07.04.2013 21:56:40 | 0.4078 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.9333
56976 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:35:22 | 07.04.2013 22:27:59 | 0.8769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3847 | 0 | 0
56972 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:02:55 | 07.04.2013 21:47:38 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4528
56971 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:17:50 | 07.04.2013 21:35:30 | 0.2944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
56969 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:31:13 | 07.04.2013 23:29:22 | 1.9692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7225 | 0 | 0
56968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:24:17 | 07.04.2013 21:57:27 | 0.5528 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55.2778 | 0 | 0
56966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:26:10 | 08.04.2013 01:44:28 | 4.305 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 0
56965 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:28:12 | 07.04.2013 23:31:15 | 2.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0508 | 0 | 0
56964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:38:08 | 08.04.2013 11:59:05 | 15.3492 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 260.9358 | 0 | 0
56961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:26:19 | 07.04.2013 21:48:09 | 0.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3639 | 0 | 0
56960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:23:46 | 07.04.2013 23:25:31 | 2.0292 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.3125 | 0 | 0
56958 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:00:22 | 07.04.2013 21:31:29 | 1.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0 | 0
56955 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:20:28 | 07.04.2013 22:02:09 | 0.6947 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 79.8931
56954 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:22:01 | 07.04.2013 22:19:18 | 0.9547 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 73.5136
56952 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:10:58 | 07.04.2013 22:31:52 | 2.3483 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.225 | 0 | 0
56950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:19:11 | 08.04.2013 10:04:43 | 12.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7589 | 0 | 0
56949 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:19:02 | 07.04.2013 21:47:08 | 0.4683 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 156.4233 | 0
56948 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:20:03 | 07.04.2013 23:19:24 | 2.9892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9458 | 0 | 0
56946 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:16:45 | 07.04.2013 21:56:18 | 0.6592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2958 | 0 | 0
56945 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BUYUKOZ1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:16:29 | 07.04.2013 23:03:15 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.4861
56943 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YESILKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:12:49 | 07.04.2013 21:47:24 | 0.5764 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.0556 | 0
56936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:11:55 | 07.04.2013 22:10:04 | 0.9692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9692 | 0 | 0
56933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:04:18 | 07.04.2013 23:10:33 | 2.1042 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0
56928 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI6 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:08:31 | 07.04.2013 22:13:13 | 1.0783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 0 | 0
56927 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN20 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:24:57 | 07.04.2013 22:15:21 | 1.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
56924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:05:12 | 07.04.2013 22:22:28 | 1.2878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8778 | 0 | 0
56923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11403 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 21:02:28 | 07.04.2013 22:02:37 | 1.0025 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0
56921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20512 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:57:33 | 08.04.2013 00:14:44 | 3.2864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8639 | 0 | 0
56916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:42:42 | 08.04.2013 14:43:22 | 18.0111 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 0 | 0
56915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:11:02 | 08.04.2013 15:07:46 | 18.9456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1515.6444 | 0 | 0
56909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KARATLI KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:39:05 | 07.04.2013 22:33:04 | 1.8997 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 759.8889 | 0 | 0
56908 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:ÇARDAK KÖK FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:49:38 | 07.04.2013 21:48:38 | 0.9833 | 5 | 1750 | 20 | 0 | 4.9167 | 1720.8333 | 19.6667 | 0
56906 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BALTADUSEN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:34:38 | 07.04.2013 23:07:25 | 2.5464 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.5669 | 0 | 0
56905 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:53:31 | 07.04.2013 21:12:47 | 2.3211 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.1378 | 0 | 0
56903 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ARDICKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:48:34 | 08.04.2013 11:14:11 | 14.4269 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 173.1233
56901 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELINER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:45:49 | 07.04.2013 23:42:02 | 2.9369 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.3064
56899 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:47:29 | 07.04.2013 23:02:12 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6792
56898 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR18 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:46:26 | 07.04.2013 21:29:42 | 0.7211 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 0
56896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:46:11 | 07.04.2013 22:45:47 | 1.9933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
56889 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:44:09 | 07.04.2013 21:32:15 | 0.8017 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.0667
56888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:39:10 | 07.04.2013 21:50:58 | 1.1967 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.3733 | 0 | 0
56886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:42:02 | 07.04.2013 22:27:36 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3917
56884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:30:10 | 08.04.2013 10:21:05 | 13.8486 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 276.9722 | 0
56883 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:39:09 | 07.04.2013 21:40:31 | 1.0228 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.025 | 0 | 0
56882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:01:42 | 07.04.2013 22:03:14 | 2.0256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.3833 | 0 | 0
56881 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:31:03 | 07.04.2013 22:29:14 | 1.9697 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5761 | 0 | 0
56880 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:29:53 | 07.04.2013 21:27:58 | 3.9681 | 2 | 28 | 0 | 0 | 7.9361 | 111.1056 | 0 | 0
56879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:33:33 | 07.04.2013 23:54:04 | 3.3419 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.8647
56877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:49:49 | 07.04.2013 21:42:43 | 4.8817 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.0417 | 0 | 0
56876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:33:58 | 08.04.2013 11:01:36 | 14.4606 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 216.9083
56875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:16:45 | 07.04.2013 22:03:56 | 1.7864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4367 | 0 | 0
56873 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:27:16 | 07.04.2013 22:06:11 | 1.6486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2972 | 0 | 0
56872 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUSCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:28:33 | 07.04.2013 21:28:07 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.7183
56871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:21:44 | 07.04.2013 22:14:55 | 1.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0 | 0
56864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:54:46 | 07.04.2013 20:35:23 | 3.6769 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 183.8472 | 0 | 0
56861 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:22:25 | 07.04.2013 21:16:32 | 0.9019 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.235
56860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:17:43 | 07.04.2013 21:24:37 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.45
56858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:17:57 | 07.04.2013 21:13:32 | 0.9264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2639 | 0 | 0
56856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:13:24 | 07.04.2013 22:15:37 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0369
56855 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:16:41 | 07.04.2013 23:56:28 | 3.6631 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 186.8158
56854 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:18:06 | 07.04.2013 20:33:47 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9208
56852 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIESENLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:13:24 | 07.04.2013 22:25:24 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11
56851 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:15:53 | 07.04.2013 21:24:39 | 1.1461 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.7761 | 0 | 0
56849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:14:50 | 07.04.2013 22:49:40 | 2.5806 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 141.9306 | 0 | 0
56848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:11:05 | 08.04.2013 03:19:55 | 7.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1472 | 0 | 0
56847 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:13:12 | 07.04.2013 22:09:09 | 1.9325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7975 | 0 | 0
56846 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ELMALI KABİN FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:13:41 | 07.04.2013 21:16:44 | 1.0508 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 0
56845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8/A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:46:18 | 07.04.2013 20:36:04 | 1.8294 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.8833 | 0 | 0
56842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YAZAMCA KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:04:00 | 07.04.2013 22:22:48 | 2.3133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
56841 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS HACIALI MAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:01:31 | 07.04.2013 21:50:02 | 1.8086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0861 | 0 | 0
56840 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:09:47 | 07.04.2013 20:50:32 | 0.6792 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.9792 | 0
56839 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:09:56 | 07.04.2013 20:55:27 | 0.7586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0
56838 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAMACKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 20:11:31 | 07.04.2013 21:16:29 | 1.0828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.4833 | 0 | 0
56825 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK 2 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:25:32 | 07.04.2013 21:15:56 | 1.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
56823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:59:46 | 07.04.2013 20:38:21 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4306
56821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1532 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:56:01 | 07.04.2013 21:09:29 | 1.2244 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
56812 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:31:01 | 07.04.2013 21:20:56 | 2.8319 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.9583 | 0 | 0
56811 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:58:57 | 07.04.2013 21:02:35 | 1.0606 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4772.5 | 0 | 0
56810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOMU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:56:38 | 07.04.2013 20:42:28 | 0.7639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4583
56809 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:22:43 | 07.04.2013 20:00:16 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2583
56807 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:49:54 | 07.04.2013 22:14:49 | 2.4153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9069
56805 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 3 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:58:29 | 07.04.2013 21:58:27 | 1.9994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9944 | 0 | 0
56804 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:50:03 | 07.04.2013 21:54:50 | 2.0797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9567 | 0 | 0
56800 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:53:04 | 07.04.2013 20:43:37 | 0.8425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.425 | 0 | 0
56799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:35:52 | 07.04.2013 20:22:36 | 0.7789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8944 | 0 | 0
56797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:56:01 | 07.04.2013 21:42:06 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.2014
56794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:55:06 | 07.04.2013 22:06:02 | 2.1822 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 148.3911 | 0 | 0
56793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:36:08 | 07.04.2013 20:53:39 | 1.2919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0
56789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KÖK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:38:55 | 07.04.2013 22:59:05 | 4.3361 | 0 | 0 | 12 | 530 | 0 | 0 | 52.0333 | 2298.1389
56784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM FİDER:BUCAKKIŞLA- 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:42:00 | 07.04.2013 22:50:25 | 3.1403 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 6.2806 | 188.4167
56783 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:49:59 | 07.04.2013 20:05:50 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.7742
56782 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:48:42 | 08.04.2013 00:11:08 | 4.3739 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1217 | 0
56780 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:48:51 | 07.04.2013 22:48:45 | 2.9983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.9583 | 0 | 0
56777 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:48:24 | 07.04.2013 21:41:19 | 1.8819 | 0 | 901 | 8 | 1022 | 0 | 1695.6319 | 15.0556 | 1923.3472
56775 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:47:26 | 07.04.2013 23:17:02 | 3.4933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.48
56774 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:46:02 | 07.04.2013 23:16:54 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 147.6067
56772 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:46:33 | 07.04.2013 21:36:38 | 1.8347 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6944 | 0 | 0
56771 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SARIOMERLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:44:29 | 07.04.2013 21:00:00 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.6375
56770 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:29:09 | 07.04.2013 21:33:11 | 2.0672 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5168.0556 | 0 | 0
56769 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES 2 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:44:34 | 07.04.2013 20:26:23 | 0.6969 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9389 | 0 | 0
56766 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYINDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:42:35 | 07.04.2013 20:39:16 | 0.9447 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 70.8542
56761 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:38:04 | 07.04.2013 20:14:17 | 0.6036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 0
56760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:32:19 | 07.04.2013 19:52:58 | 0.3442 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.455 | 0 | 0
56758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:30:12 | 07.04.2013 23:11:36 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.45
56757 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:38:50 | 07.04.2013 23:03:35 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.3125
56756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:39:39 | 07.04.2013 23:59:01 | 4.3228 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.8417 | 0 | 0
56751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KAMAN DM KÖK:ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:25:56 | 07.04.2013 20:24:00 | 0.9678 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96.7778
56748 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:38:00 | 07.04.2013 19:54:02 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2672
56745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TATARLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:35:27 | 07.04.2013 21:11:01 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9639
56744 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:36:37 | 07.04.2013 20:58:28 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.6592
56743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:35:12 | 07.04.2013 21:03:05 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.9417
56742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:34:44 | 08.04.2013 00:48:20 | 5.2267 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.72 | 0 | 0
56741 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:29:10 | 07.04.2013 21:57:40 | 2.475 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
56740 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:34:42 | 07.04.2013 23:36:05 | 4.0231 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 804.6111 | 0
56739 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:DEREICI1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:35:23 | 07.04.2013 21:34:56 | 1.9925 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1052.04 | 0
56738 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALESI8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:31:02 | 07.04.2013 21:12:18 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.1944
56733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:İNCESU KÖK FİDER:İNCESU KÖK-HÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:16:17 | 07.04.2013 19:52:47 | 0.6083 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.2083
56732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR/2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:34:06 | 07.04.2013 21:21:27 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8375
56730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:33:25 | 07.04.2013 21:20:41 | 1.7878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8778 | 0 | 0
56728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK TR 1.35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:29:46 | 07.04.2013 20:23:43 | 0.8992 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9917 | 0 | 0
56727 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:52:00 | 07.04.2013 22:18:05 | 4.4347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1736 | 0 | 0
56725 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:26:58 | 08.04.2013 11:32:50 | 16.0978 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2269.7867 | 0 | 0
56724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:26:57 | 07.04.2013 23:24:54 | 3.9658 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.3167 | 0
56723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:26:28 | 07.04.2013 21:42:48 | 2.2722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3611 | 0 | 0
56722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:26:51 | 07.04.2013 20:53:59 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4267
56719 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:29:15 | 07.04.2013 21:36:52 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 176.5364
56718 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:25:46 | 07.04.2013 20:09:25 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0
56717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:40:49 | 07.04.2013 22:02:50 | 3.3669 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4678
56716 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:44:22 | 07.04.2013 21:01:23 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1344
56715 | 1 | KONYA | HADİM | TR:IGDEORENBAHCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:22:09 | 07.04.2013 21:15:31 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4472
56713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:22:00 | 08.04.2013 01:05:41 | 5.7281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0964 | 0 | 0
56712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:22:27 | 07.04.2013 21:51:21 | 2.4817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 0 | 0
56710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:27:24 | 07.04.2013 21:44:35 | 2.2864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4319 | 0 | 0
56709 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:57:47 | 07.04.2013 19:29:17 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.4
56708 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:25:06 | 07.04.2013 20:46:28 | 1.3561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7122 | 0 | 0
56706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EKMEKCI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:19:21 | 07.04.2013 20:07:17 | 0.7989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9944 | 0 | 0
56704 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:22:23 | 07.04.2013 20:11:41 | 0.8217 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.8217 | 61.625 | 0 | 0
56702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:17:33 | 07.04.2013 21:43:00 | 2.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4242 | 0 | 0
56701 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:20:13 | 07.04.2013 20:26:21 | 2.1022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
56700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:17:23 | 07.04.2013 21:08:22 | 1.8497 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.2431 | 0 | 0
56699 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:21:48 | 07.04.2013 23:11:12 | 3.8233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8233 | 0
56694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:21:50 | 07.04.2013 19:52:32 | 0.5117 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.1667 | 0 | 0
56693 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:20:24 | 07.04.2013 19:54:43 | 0.5719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8597 | 0 | 0
56692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:18:05 | 07.04.2013 21:53:50 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.9167
56687 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:18:20 | 07.04.2013 20:03:32 | 0.7533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
56683 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:10:51 | 07.04.2013 20:29:13 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5306
56682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:SARICACIFTLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:14:35 | 08.04.2013 07:06:45 | 11.8694 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 296.7361 | 0
56680 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:15:16 | 07.04.2013 20:35:21 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.3681
56678 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:15:39 | 07.04.2013 20:41:46 | 1.4353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0
56677 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.HADIM.I.O1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:16:32 | 07.04.2013 20:55:59 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2875
56675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:12:46 | 07.04.2013 19:49:49 | 0.6175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0
56674 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:09:22 | 07.04.2013 20:47:47 | 1.6403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4819 | 0 | 0
56671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:16:48 | 07.04.2013 21:59:14 | 2.7072 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.0228 | 0 | 0
56669 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CESTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:07:05 | 07.04.2013 22:53:07 | 3.7672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0689
56668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:10:01 | 07.04.2013 20:05:55 | 0.9317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6583 | 0 | 0
56661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:10:31 | 07.04.2013 20:41:24 | 1.5147 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1002.7461 | 0 | 0
56660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:06:06 | 07.04.2013 21:26:10 | 2.3344 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.7222 | 0 | 0
56659 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:04:53 | 07.04.2013 21:47:58 | 2.7181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1806 | 0 | 0
56658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:03:02 | 07.04.2013 22:14:40 | 3.1939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9694 | 0 | 0
56655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:02:41 | 07.04.2013 20:28:32 | 1.4308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3083 | 0 | 0
56652 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:07:06 | 07.04.2013 20:00:02 | 0.8822 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 67.9311
56651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:07:14 | 07.04.2013 21:39:22 | 2.5356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3556 | 0 | 0
56650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI GÖSTERLİ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:59:07 | 07.04.2013 19:30:55 | 0.53 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
56649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:34:11 | 07.04.2013 23:55:43 | 5.3589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7178 | 0 | 0
56648 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:34:35 | 07.04.2013 20:45:44 | 2.1858 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.6017 | 0 | 0
56647 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:42:12 | 07.04.2013 20:34:03 | 1.8642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.6417 | 0 | 0
56646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:56:18 | 07.04.2013 21:14:43 | 2.3069 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 415.25 | 0
56644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 19:00:18 | 07.04.2013 20:30:49 | 1.5086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.2583 | 0 | 0
56643 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:53:08 | 07.04.2013 20:44:51 | 1.8619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8956 | 0 | 0
56641 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:58:32 | 07.04.2013 19:56:09 | 0.9603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.8083 | 0 | 0
56640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:55:28 | 07.04.2013 19:03:46 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.7667
56633 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:54:50 | 07.04.2013 20:05:20 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.875
56630 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:55:43 | 07.04.2013 21:59:29 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.0044
56629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR146 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:50:43 | 07.04.2013 19:51:52 | 1.0192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3833 | 0 | 0
56628 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVISOGLU24 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:52:09 | 07.04.2013 20:40:22 | 1.8036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4108 | 0 | 0
56626 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:53:25 | 07.04.2013 20:44:29 | 1.8511 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8089 | 0 | 0
56625 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.HADİM.İ.Ö1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:48:40 | 07.04.2013 21:18:21 | 2.4947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9472 | 0 | 0
56621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:43:20 | 07.04.2013 23:23:17 | 4.6658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.99 | 0 | 0
56615 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:33:58 | 08.04.2013 00:14:53 | 5.6819 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4556
56610 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:44:26 | 07.04.2013 19:27:54 | 0.7244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.2222 | 0 | 0
56608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:44:07 | 07.04.2013 20:47:50 | 2.0619 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 515.4861 | 0
56607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:39:48 | 07.04.2013 20:35:35 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.8917
56606 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CATDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:41:25 | 07.04.2013 19:40:18 | 0.9814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9069
56605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:42:01 | 07.04.2013 19:29:37 | 0.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7933 | 0 | 0
56604 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALIYER SULAMA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:32:36 | 07.04.2013 19:54:34 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.9833
56603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:42:30 | 07.04.2013 19:16:47 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.8556
56602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:18:38 | 07.04.2013 18:44:09 | 0.4253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 0 | 0
56597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:32:54 | 07.04.2013 23:06:27 | 4.5592 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 182.3667
56594 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:36:27 | 07.04.2013 21:22:02 | 2.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 0 | 0
56593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KIZILCA1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:39:03 | 07.04.2013 20:48:13 | 2.1528 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0556 | 0 | 0 | 0
56591 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:36:33 | 07.04.2013 19:29:52 | 0.8886 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7747 | 0 | 0
56590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:28:58 | 07.04.2013 19:09:51 | 0.6814 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.4417 | 0 | 0
56589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYRAM CIFTLIGI 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:33:22 | 07.04.2013 20:47:21 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0
56586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:36:20 | 07.04.2013 19:03:53 | 0.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4592 | 0 | 0
56584 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:32:55 | 07.04.2013 18:54:18 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.5428
56583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:30:09 | 07.04.2013 19:12:06 | 0.6992 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.9583
56582 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:50:30 | 07.04.2013 20:36:23 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 185.2364
56581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:34:51 | 07.04.2013 19:54:17 | 1.3239 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 26.4778 | 39.7167
56579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:24:56 | 07.04.2013 18:34:56 | 0.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
56578 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KUCUKOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:03:06 | 07.04.2013 18:35:17 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.9003
56576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:27:34 | 07.04.2013 20:41:12 | 2.2272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.4083 | 0 | 0
56575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:24:22 | 07.04.2013 22:23:05 | 3.9786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.7433 | 0 | 0
56572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:EDİKLİ KÖK FİDER:EDİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:24:54 | 07.04.2013 20:15:42 | 1.8467 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
56571 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:26:18 | 07.04.2013 19:34:07 | 1.1303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6514 | 0 | 0
56570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:24:17 | 07.04.2013 20:13:23 | 1.8183 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.185 | 0 | 0
56569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:24:41 | 07.04.2013 20:35:16 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.1736
56568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:23:15 | 07.04.2013 19:44:17 | 1.3506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0
56567 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:21:53 | 07.04.2013 19:32:59 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.74
56566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:19:06 | 07.04.2013 19:37:21 | 1.3042 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.6042 | 0 | 0
56564 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:22:58 | 07.04.2013 19:26:28 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.975
56562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:DİNEK KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:17:50 | 08.04.2013 00:58:00 | 6.6694 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.7028 | 0
56560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:46:28 | 07.04.2013 19:27:53 | 1.6903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.7083 | 0 | 0
56559 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:20:11 | 07.04.2013 19:53:09 | 1.5494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4944 | 0 | 0
56558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:21:38 | 07.04.2013 20:35:43 | 2.2347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3472 | 0 | 0
56556 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:19:05 | 07.04.2013 20:35:32 | 2.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2742 | 0 | 0
56551 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELICAMICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:14:26 | 07.04.2013 19:30:58 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1022
56548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:17:57 | 07.04.2013 19:25:57 | 1.1333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
56547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM FİDER:BUCAKKIŞLA- 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:16:19 | 07.04.2013 22:13:05 | 3.9461 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 7.8922 | 1183.8333
56546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:13:50 | 07.04.2013 19:12:48 | 0.9828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8967 | 0 | 0
56545 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:15:01 | 07.04.2013 22:47:02 | 4.5336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.4033 | 0 | 0
56544 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇUKURKENT KÖK TR:CUKURKENT1 TR FİDER:ÇUKURKENT KÖK - ÇUKURKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:17:11 | 07.04.2013 19:04:21 | 0.7861 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 353.75 | 0.7861 | 0
56543 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:14:36 | 07.04.2013 19:01:46 | 0.7861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0
56540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL05 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:15:00 | 07.04.2013 22:25:34 | 4.1761 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 689.0583 | 0 | 0
56539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:16:07 | 08.04.2013 05:59:05 | 11.7161 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.1611
56536 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:10:09 | 07.04.2013 20:05:31 | 1.9228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6139 | 0 | 0
56534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:10:00 | 07.04.2013 18:50:36 | 0.6767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
56533 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:08:15 | 07.04.2013 18:47:59 | 0.6622 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.5156
56532 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:11:35 | 07.04.2013 19:37:19 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.7311
56530 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR11 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:08:25 | 07.04.2013 20:11:05 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.1111
56529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:07:31 | 07.04.2013 19:38:21 | 1.5139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.8472 | 0 | 0
56527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:53:53 | 07.04.2013 23:26:39 | 5.5461 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 249.575 | 0 | 0
56523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:05:33 | 07.04.2013 19:20:15 | 1.245 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
56521 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:02:14 | 07.04.2013 18:41:11 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7375
56519 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KURUCAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:03:29 | 07.04.2013 20:40:02 | 2.6092 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.4475
56515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:55:40 | 07.04.2013 21:45:43 | 3.8342 | 45 | 0 | 0 | 0 | 172.5375 | 0 | 0 | 0
56512 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:54:00 | 07.04.2013 20:55:56 | 3.0322 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 909.6667 | 0
56511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:59:54 | 07.04.2013 18:18:52 | 0.3161 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25.2889 | 0 | 0
56508 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:38:07 | 07.04.2013 21:13:03 | 3.5822 | 3 | 124 | 0 | 0 | 10.7467 | 444.1956 | 0 | 0
56505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:56:53 | 07.04.2013 19:20:03 | 1.3861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.5833 | 0 | 0
56504 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:54:29 | 07.04.2013 21:33:43 | 3.6539 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.8083
56503 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ERDOGAN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:56:52 | 07.04.2013 18:49:58 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.275
56502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:48:12 | 07.04.2013 18:28:36 | 0.6733 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
56500 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:54:34 | 07.04.2013 20:21:15 | 2.4447 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.3417 | 0 | 0
56495 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:55:04 | 07.04.2013 19:17:11 | 1.3686 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.0583 | 0 | 0
56494 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:51:04 | 07.04.2013 19:20:32 | 1.4911 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9111 | 0 | 0
56492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:56:13 | 07.04.2013 19:16:54 | 1.3447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0
56490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:56:12 | 07.04.2013 18:50:57 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.9375
56488 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:50:07 | 07.04.2013 19:45:47 | 1.9278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.3889 | 0 | 0
56486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:52:24 | 07.04.2013 20:40:48 | 2.8067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 0 | 0
56483 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:19:41 | 07.04.2013 19:37:09 | 1.2911 | 0 | 901 | 8 | 1022 | 0 | 1163.2911 | 10.3289 | 1319.5156
56482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:51:05 | 07.04.2013 18:44:11 | 0.885 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
56476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL05 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:41:31 | 07.04.2013 19:30:00 | 1.8081 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117.5236 | 0 | 0
56475 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:45:26 | 07.04.2013 18:18:20 | 0.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5483 | 0 | 0
56472 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:CIFTLIK1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:45:26 | 07.04.2013 19:17:48 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70.8144
56471 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:46:43 | 07.04.2013 18:22:59 | 0.6044 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.3867
56468 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:39:29 | 07.04.2013 19:05:11 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8567
56462 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:39:18 | 07.04.2013 19:35:22 | 1.9344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.6889 | 0 | 0
56459 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAKIRPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:41:18 | 08.04.2013 00:18:20 | 6.6172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8517
56456 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:37:54 | 07.04.2013 18:10:05 | 0.5364 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.0917 | 0 | 0
56455 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:38:52 | 07.04.2013 18:28:10 | 0.8217 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0
56453 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:35:56 | 07.04.2013 18:09:54 | 0.5661 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6611 | 0 | 0
56452 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:36:32 | 07.04.2013 19:30:19 | 1.8964 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.8917 | 0 | 0
56451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:31:47 | 07.04.2013 18:32:51 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1244
56450 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:36:27 | 07.04.2013 20:28:40 | 2.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8703 | 0 | 0
56448 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:36:19 | 07.04.2013 18:12:37 | 0.605 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0
56447 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARMANCUKURU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:36:21 | 07.04.2013 21:00:32 | 3.4031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.0306 | 0 | 0
56445 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:34:07 | 07.04.2013 18:38:37 | 1.075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
56444 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GÜRBÜZLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:32:51 | 07.04.2013 19:59:53 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6044
56439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:33:26 | 07.04.2013 19:11:37 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.0003
56438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER SARNIC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:33:12 | 07.04.2013 18:51:37 | 1.3069 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.3472 | 0 | 0
56437 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:HACIYUNUSLAR1 TR FİDER:BOZKIR DM-HACIYUNUSLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:31:05 | 07.04.2013 18:09:15 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.8139
56436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:30:24 | 07.04.2013 18:28:22 | 0.9661 | 150 | 0 | 0 | 0 | 144.9167 | 0 | 0 | 0
56432 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEGIRMEN10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:30:39 | 07.04.2013 17:42:37 | 0.1994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 0 | 0
56431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:30:13 | 07.04.2013 20:11:51 | 2.6939 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4694
56429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:27:24 | 07.04.2013 19:07:08 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.4889
56425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:14:39 | 07.04.2013 20:11:41 | 2.9506 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.0111 | 0 | 0
56424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:BORUKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:24:44 | 07.04.2013 18:40:58 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.5278
56420 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZLICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:25:39 | 07.04.2013 17:59:47 | 0.5689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0
56419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:24:28 | 07.04.2013 18:36:05 | 1.1936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9361 | 0 | 0
56417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:24:47 | 07.04.2013 19:48:32 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.9583
56416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM FİDER:BUCAKKIŞLA- 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:22:21 | 07.04.2013 19:18:13 | 1.9311 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3.8622 | 115.8667
56413 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:20:44 | 07.04.2013 18:59:07 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 183.6489
56411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:21:06 | 07.04.2013 20:21:42 | 3.01 | 0 | 0 | 74 | 210 | 0 | 0 | 222.74 | 632.1
56408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:18:29 | 07.04.2013 19:42:28 | 2.3997 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 503.9417 | 0 | 0
56403 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:17:15 | 07.04.2013 21:02:23 | 3.7522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7611 | 0 | 0
56402 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:49:47 | 07.04.2013 17:52:41 | 4.0483 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 3959.27 | 28.3383 | 7752.5583
56401 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:14:59 | 07.04.2013 21:22:54 | 4.1319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.3194 | 0 | 0
56400 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:13:54 | 07.04.2013 19:01:26 | 1.7922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9611 | 0 | 0
56397 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:12:11 | 07.04.2013 23:07:04 | 5.9147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.1472 | 0 | 0
56396 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HACI OSMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:13:19 | 07.04.2013 18:17:16 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6458
56394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:10:01 | 07.04.2013 17:56:06 | 0.7681 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 23.0417 | 53.7639
56393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:08:44 | 07.04.2013 23:02:03 | 5.8886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4431 | 0 | 0
56392 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:10:24 | 07.04.2013 17:50:17 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3236
56391 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:YENİ UN TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:09:56 | 07.04.2013 21:11:56 | 4.0333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | 0
56389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:11:35 | 07.04.2013 21:06:30 | 3.9153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.1528 | 0 | 0
56386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:09:39 | 07.04.2013 18:07:48 | 0.9692 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.2292
56385 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:09:27 | 07.04.2013 20:29:48 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.0875
56384 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:HARMANPINAR KÖK TR:HARMANPINAR1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:11:25 | 07.04.2013 18:19:37 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1
56383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK TR:EKMEKCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:57:08 | 07.04.2013 19:48:47 | 2.8608 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6083 | 0 | 0 | 0
56382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:07:18 | 07.04.2013 22:13:41 | 5.1064 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.7022 | 0 | 0
56381 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.INLIBURUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:10:39 | 07.04.2013 18:01:18 | 0.8442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.1042 | 0 | 0
56380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:10:08 | 08.04.2013 15:36:28 | 22.4389 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 471.2167 | 0 | 0
56379 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:06:34 | 07.04.2013 22:58:23 | 5.8636 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117.2722 | 0 | 0
56378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:09:26 | 07.04.2013 20:43:17 | 3.5642 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.1042 | 0
56375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:39:54 | 07.04.2013 18:00:04 | 1.3361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80.1667 | 0 | 0
56374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:06:52 | 07.04.2013 18:26:05 | 1.3203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2811 | 0
56373 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:06:36 | 07.04.2013 19:25:33 | 2.3158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5792 | 0 | 0
56371 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:58:45 | 07.04.2013 18:17:32 | 1.3131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1306 | 0 | 0
56370 | 1 | KONYA | MERAM | TR:IKIPINAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:35:19 | 07.04.2013 20:39:32 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7028
56369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:04:36 | 07.04.2013 18:05:23 | 1.0131 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.5222 | 0 | 0
56368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:56:41 | 07.04.2013 18:52:39 | 1.9328 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 106.3028 | 0 | 0
56367 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BUYUKOZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 18:09:26 | 07.04.2013 18:39:21 | 0.4986 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4847
56365 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:03:39 | 07.04.2013 22:08:35 | 5.0822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4111 | 0 | 0
56364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:01:03 | 07.04.2013 19:13:56 | 2.2147 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.4417 | 0 | 0
56360 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YELBEYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 17:00:50 | 07.04.2013 17:52:00 | 0.8528 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48.6083
56356 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:59:39 | 07.04.2013 21:00:14 | 4.0097 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.0972 | 0 | 0
56350 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:HASTANE8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:57:46 | 07.04.2013 19:29:00 | 2.5206 | 0 | 330 | 4 | 0 | 0 | 831.7833 | 10.0822 | 0
56349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SETIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:52:20 | 07.04.2013 18:45:00 | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7778
56347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:46:56 | 07.04.2013 18:07:25 | 1.3414 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 201.2083 | 0
56346 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBAN KAYA 1 TR 80 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:55:47 | 07.04.2013 17:56:10 | 1.0064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0639 | 0 | 0
56345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:56:57 | 07.04.2013 18:18:59 | 1.3672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6722 | 0 | 0
56344 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:25:19 | 07.04.2013 19:06:55 | 2.6933 | 5 | 35 | 0 | 0 | 13.4667 | 94.2667 | 0 | 0
56341 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAKYATAN KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 20:50:18 | 07.04.2013 19:44:02 | 22.8956 | 5 | 25 | 0 | 0 | 114.4778 | 572.3889 | 0 | 0
56338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:54:13 | 07.04.2013 17:43:27 | 0.8206 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4111 | 0 | 0 | 0
56334 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:50:51 | 07.04.2013 18:03:50 | 1.2164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6492 | 0 | 0
56333 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:42:19 | 07.04.2013 18:59:40 | 2.2892 | 5 | 25 | 0 | 0 | 11.4458 | 57.2292 | 0 | 0
56330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:47:36 | 07.04.2013 19:16:30 | 2.4817 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.2617 | 0 | 0
56328 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BOYALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:45:58 | 07.04.2013 18:01:51 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6472
56327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:48:12 | 07.04.2013 20:04:10 | 3.2661 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6611 | 0 | 0
56326 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:37:25 | 07.04.2013 17:10:26 | 0.5503 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.1006 | 4.4022 | 0 | 0
56325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:45:59 | 07.04.2013 17:12:09 | 0.4361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0
56322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:42:55 | 07.04.2013 18:03:12 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3664
56320 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:08:36 | 07.04.2013 19:55:02 | 3.7739 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.2167 | 0 | 0
56319 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:42:28 | 07.04.2013 18:08:58 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.25
56318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:41:05 | 08.04.2013 22:40:28 | 29.9897 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 449.8458 | 0
56316 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:42:46 | 07.04.2013 18:36:52 | 1.9017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
56315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:34:03 | 07.04.2013 18:09:30 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9542
56314 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ARDICKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:40:41 | 07.04.2013 18:06:58 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5044
56313 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:41:32 | 07.04.2013 17:03:50 | 0.3717 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.61
56312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:37:07 | 07.04.2013 18:09:44 | 1.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0
56311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:39:54 | 07.04.2013 19:31:32 | 2.8606 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 543.5056 | 0
56309 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:35:55 | 07.04.2013 18:10:45 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5139
56306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:36:52 | 07.04.2013 19:50:52 | 3.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
56305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:29:53 | 07.04.2013 21:39:26 | 5.1592 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 257.9583 | 0
56304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:30:27 | 07.04.2013 18:15:51 | 1.7567 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.5933 | 0 | 0 | 0
56302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:29:40 | 07.04.2013 22:28:28 | 5.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
56301 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI 3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:33:27 | 07.04.2013 19:00:53 | 2.4572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5722 | 0 | 0
56299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60403 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:33:01 | 07.04.2013 17:04:32 | 0.5253 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.1319 | 0 | 0
56295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:27:35 | 07.04.2013 21:14:36 | 4.7836 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.6722 | 0 | 0 | 0
56292 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:HARMANPINAR KÖK TR:GOLCUKYAYLA1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:25:06 | 07.04.2013 17:46:00 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 70.1133
56291 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE 1 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:28:17 | 07.04.2013 18:21:11 | 1.8817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8167 | 0 | 0
56289 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:28:17 | 07.04.2013 18:00:07 | 1.5306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 | 0 | 0
56288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHÇELİEVLER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:25:48 | 07.04.2013 18:10:48 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
56287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:20:13 | 07.04.2013 19:04:21 | 2.7356 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6778 | 0
56286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK35 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:21:29 | 07.04.2013 17:06:11 | 0.745 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.525 | 0 | 0
56284 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:22:21 | 07.04.2013 19:37:02 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.4472
56283 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.04.2013 16:21:55 | 07.04.2013 16:34:48 | 0.2147 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 268.4028 | 0 | 0 | 0
56282 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:22:54 | 07.04.2013 20:55:06 | 4.5367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.05 | 0 | 0
56281 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI GUNESLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:22:04 | 07.04.2013 17:48:44 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4444
56280 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:20:50 | 07.04.2013 18:32:25 | 2.1931 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.6528 | 0 | 0
56278 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:19:41 | 07.04.2013 17:25:00 | 1.0886 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.2658 | 7.6203 | 0 | 0
56272 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:13:13 | 07.04.2013 16:51:35 | 0.6394 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.1833 | 0 | 0
56270 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:13:46 | 07.04.2013 19:36:27 | 4.3781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8903 | 0 | 0
56269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:13:01 | 07.04.2013 18:01:55 | 1.815 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0
56263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:03:44 | 07.04.2013 17:16:55 | 1.2197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0
56262 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:20:49 | 07.04.2013 17:23:55 | 1.0517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0
56259 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:05:41 | 07.04.2013 23:00:17 | 6.91 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1243.8 | 0
56253 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:04:36 | 07.04.2013 21:19:30 | 5.2483 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.9667 | 0 | 0
56251 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:03:32 | 07.04.2013 16:53:14 | 0.8283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0
56250 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTLIKYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:05:07 | 07.04.2013 17:42:03 | 1.6156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0778 | 0 | 0
56249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:04:48 | 07.04.2013 18:29:29 | 2.4114 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 192.9111 | 0 | 0
56245 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGI HADIM1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:58:35 | 07.04.2013 16:57:20 | 0.9792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7917 | 0 | 0
56244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:01:43 | 07.04.2013 18:07:04 | 2.0892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8917 | 0 | 0
56243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KALE TR 3.38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:04:19 | 07.04.2013 16:51:13 | 0.7817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
56241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:01:45 | 07.04.2013 17:17:54 | 1.2692 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | 0 | 0
56239 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SEYHLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:59:16 | 07.04.2013 17:06:49 | 1.1258 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0
56238 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:BAKIOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:00:03 | 07.04.2013 18:33:35 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1178
56237 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:59:42 | 08.04.2013 11:59:29 | 19.9964 | 15 | 0 | 0 | 0 | 299.9458 | 0 | 0 | 0
56236 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 16:00:31 | 07.04.2013 19:47:50 | 3.7886 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.7153 | 0 | 0
56235 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:57:47 | 07.04.2013 16:19:45 | 0.3661 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 52.3539 | 0 | 0
56234 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:54:47 | 07.04.2013 17:05:49 | 1.1839 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.5167 | 0 | 0
56232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:55:49 | 07.04.2013 16:35:53 | 0.6678 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100.1667 | 0 | 0
56230 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:52:17 | 07.04.2013 16:44:50 | 0.8758 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1375
56229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:56:47 | 07.04.2013 17:20:19 | 1.3922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.8444 | 0 | 0
56228 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:55:45 | 07.04.2013 16:53:32 | 0.9631 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2611
56225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:52:29 | 07.04.2013 19:49:06 | 3.9436 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.5903 | 0
56223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:51:25 | 07.04.2013 17:17:38 | 1.4369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2433 | 0 | 0
56220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARIYAKUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:52:08 | 07.04.2013 16:46:12 | 0.9011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5056 | 0 | 0
56219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:52:42 | 07.04.2013 17:09:44 | 1.2839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8517 | 0 | 0
56218 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:48:22 | 07.04.2013 23:53:35 | 8.0869 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161.7389 | 0 | 0
56217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:51:45 | 07.04.2013 17:10:19 | 1.3094 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 98.2083 | 0
56216 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:42:52 | 07.04.2013 18:26:18 | 2.7239 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.4778 | 0 | 0
56215 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.04.2013 15:52:22 | 07.04.2013 15:56:28 | 0.0683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
56214 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:46:46 | 07.04.2013 17:29:36 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5694
56213 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE SANTRAL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:41:00 | 08.04.2013 01:25:43 | 9.7453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 146.1792 | 0 | 0
56212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:47:31 | 07.04.2013 16:36:11 | 0.8111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1111 | 0 | 0
56211 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KIZILÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:48:43 | 07.04.2013 18:19:49 | 2.5183 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 251.8333 | 0
56210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:41:38 | 07.04.2013 16:55:50 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.55
56209 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:S3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:47:52 | 07.04.2013 16:32:01 | 0.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 | 0 | 0
56208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:HOTAMIS KÖK 2 -SABANLI YAYLA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:33:26 | 07.04.2013 20:15:24 | 4.6994 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 234.9722 | 0
56207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:47:11 | 07.04.2013 17:17:42 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0861
56206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:48:04 | 07.04.2013 16:32:22 | 0.7383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3833
56205 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:39:32 | 07.04.2013 17:05:31 | 1.4331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3306 | 0 | 0
56204 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:44:31 | 07.04.2013 20:26:53 | 4.7061 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141.1833
56203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:40:52 | 07.04.2013 16:59:50 | 1.3161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5806 | 0 | 0
56202 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:47:30 | 07.04.2013 20:07:56 | 4.3406 | 0 | 0 | 8 | 570 | 0 | 0 | 34.7244 | 2474.1167
56201 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:32:29 | 07.04.2013 19:45:26 | 4.2158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.1583 | 0 | 0
56200 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:31:52 | 07.04.2013 22:48:01 | 7.2692 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.3067 | 0 | 0
56199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:42:37 | 07.04.2013 17:09:10 | 1.4425 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.3375 | 0 | 0
56198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:43:28 | 07.04.2013 16:20:11 | 0.6119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1792 | 0 | 0
56197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:43:48 | 07.04.2013 17:55:08 | 2.1889 | 68 | 0 | 0 | 0 | 148.8444 | 0 | 0 | 0
56196 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:41:40 | 07.04.2013 16:43:35 | 1.0319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6389 | 0 | 0
56195 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:38:28 | 07.04.2013 16:58:25 | 1.3325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0
56193 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNISA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:31:42 | 07.04.2013 16:18:35 | 0.7814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6278 | 0 | 0
56192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:36:37 | 07.04.2013 16:21:43 | 0.7517 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63.8917 | 0 | 0
56191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:35:23 | 07.04.2013 17:19:07 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.4756
56190 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:34:18 | 07.04.2013 18:09:30 | 2.5867 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.6667 | 0
56184 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM TR:HAPISHANE YANI11 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:33:43 | 07.04.2013 16:25:22 | 0.8608 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.8608 | 202.2958 | 8.6083 | 0
56183 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:30:24 | 07.04.2013 18:24:32 | 2.9022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0222 | 0 | 0
56181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:32:21 | 07.04.2013 17:22:56 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.9375
56179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KUCUKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:29:06 | 07.04.2013 18:41:50 | 3.2122 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.9711 | 0 | 0
56178 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:DM 10 MALAS YOLU KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:19:42 | 07.04.2013 17:30:12 | 2.175 | 0 | 901 | 8 | 1022 | 0 | 1959.675 | 17.4 | 2222.85
56175 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:17:09 | 07.04.2013 18:40:29 | 3.3889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.8333 | 0 | 0
56172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:24:56 | 07.04.2013 17:02:36 | 1.6278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0222 | 0 | 0
56171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:24:18 | 07.04.2013 16:45:14 | 1.3489 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.2111 | 0 | 0
56170 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:22:06 | 07.04.2013 17:53:12 | 2.5183 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 277.0167 | 0
56168 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM:SARIVELİLER DM KÖK:İGNEDERESİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:21:50 | 09.04.2013 09:59:38 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 511.56
56167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:20:14 | 07.04.2013 16:40:28 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6978
56165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KARALGAZI KÖK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:13:31 | 07.04.2013 16:45:30 | 1.5331 | 0 | 0 | 12 | 180 | 0 | 0 | 18.3967 | 275.95
56160 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:DEDELİ MOD. KÖK TR:DEDEMLI CARSI1 TR FİDER:DEDEMLİ KÖK- | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:16:45 | 07.04.2013 16:52:57 | 1.6033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160.3333 | 0 | 0 | 0
56159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:15:38 | 07.04.2013 18:52:31 | 3.6147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1472 | 0 | 0
56158 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:13:17 | 07.04.2013 15:43:26 | 0.5025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
56153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:11:44 | 07.04.2013 17:42:30 | 2.5128 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.3578 | 0
56152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:06:41 | 07.04.2013 15:33:55 | 0.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4539 | 0 | 0
56151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:11:07 | 07.04.2013 17:39:56 | 2.4803 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.6056 | 0 | 0 | 0
56146 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:06:46 | 07.04.2013 16:41:58 | 1.5867 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0
56145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:07:16 | 07.04.2013 15:40:34 | 0.555 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
56144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:58:14 | 08.04.2013 06:40:50 | 15.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 0 | 0
56143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:03:38 | 07.04.2013 15:41:58 | 0.6389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7778 | 0 | 0
56142 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:04:32 | 07.04.2013 16:15:35 | 1.1842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8417 | 0 | 0
56140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YAZAMCA KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:04:51 | 07.04.2013 17:24:47 | 2.3322 | 70 | 0 | 0 | 0 | 163.2556 | 0 | 0 | 0
56139 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:POLATLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:58:36 | 07.04.2013 22:17:31 | 7.3153 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.3056 | 0 | 0
56137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAĞ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:05:52 | 07.04.2013 18:06:04 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.0433
56135 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 15:02:09 | 07.04.2013 17:29:05 | 2.4489 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 293.8667 | 0
56133 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TEPECIK | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:58:47 | 07.04.2013 16:27:48 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8689
56129 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEDILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:55:30 | 07.04.2013 17:05:35 | 2.1681 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108.4028 | 0 | 0
56125 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:46:19 | 07.04.2013 17:23:06 | 2.6131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1306 | 0 | 0
56123 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:47:32 | 07.04.2013 17:18:39 | 2.5186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1861 | 0 | 0
56119 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:49:32 | 07.04.2013 15:38:07 | 0.8097 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5264 | 0 | 0
56117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:44:37 | 07.04.2013 15:54:27 | 1.1639 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.1944 | 0
56115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:49:06 | 07.04.2013 16:47:33 | 1.9742 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.4833 | 0 | 0
56112 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:46:12 | 07.04.2013 15:16:28 | 0.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5044 | 0 | 0
56111 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:47:46 | 07.04.2013 19:52:56 | 5.0861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 203.4444 | 0 | 0
56110 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:46:56 | 07.04.2013 15:40:03 | 0.8853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0822 | 0 | 0
56109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜLLÜORMAN MOD.KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:46:51 | 07.04.2013 16:15:13 | 1.4728 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3639 | 0 | 0 | 0
56104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.04.2013 14:31:34 | 07.04.2013 19:32:02 | 5.0078 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.1556 | 0 | 0
56102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:32:39 | 07.04.2013 19:46:56 | 5.2381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.3806 | 0 | 0
56101 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:37:21 | 07.04.2013 14:59:04 | 0.3619 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 361.9444 | 0 | 0
56100 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:40:37 | 07.04.2013 17:08:22 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 246.25
56099 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET KOCATAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:26:42 | 08.04.2013 12:15:52 | 21.8194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.6389 | 0 | 0
56094 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:35:56 | 07.04.2013 15:06:17 | 0.5058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5875 | 0 | 0
56091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:22:04 | 07.04.2013 16:12:44 | 1.8444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0 | 0
56089 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:34:26 | 07.04.2013 16:45:34 | 2.1856 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.2778 | 0 | 0
56086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:32:22 | 07.04.2013 15:00:59 | 0.4769 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0
56084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA TR 2.4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:33:32 | 07.04.2013 16:02:28 | 1.4822 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6444 | 0 | 0
56082 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:59:27 | 07.04.2013 14:49:54 | 0.8408 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.0417 | 0 | 0
56080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:28:21 | 07.04.2013 15:04:28 | 0.6019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0194 | 0 | 0
56079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:23:24 | 07.04.2013 15:31:20 | 1.1322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6611 | 0 | 0
56077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:29:12 | 07.04.2013 15:27:31 | 0.9719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9439
56076 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:09:30 | 07.04.2013 15:16:15 | 1.1125 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.375 | 0 | 0
56073 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:11:44 | 07.04.2013 15:21:42 | 1.1661 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.9833 | 0 | 0
56072 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:24:42 | 07.04.2013 15:02:15 | 0.6258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1292 | 0 | 0
56071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:18:49 | 07.04.2013 14:59:30 | 0.6781 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50.8542 | 0 | 0
56070 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:TÜMOSAN DM FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:22:18 | 07.04.2013 15:04:29 | 0.7031 | 10 | 50 | 0 | 0 | 7.0306 | 35.1528 | 0 | 0
56066 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:17:40 | 07.04.2013 15:17:29 | 0.9969 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9389 | 0 | 0
56065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:16:29 | 07.04.2013 14:48:45 | 0.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0 | 0
56064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:17:51 | 07.04.2013 15:13:11 | 0.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9222 | 0 | 0
56059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:16:23 | 07.04.2013 18:54:27 | 4.6344 | 140 | 0 | 0 | 0 | 648.8222 | 0 | 0 | 0
56058 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:04:35 | 07.04.2013 18:59:56 | 5.9225 | 0 | 978 | 7 | 1915 | 0 | 5792.205 | 41.4575 | 11341.5875
56057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:13:55 | 07.04.2013 15:07:26 | 0.8919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8919 | 0 | 0
56055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:14:18 | 07.04.2013 14:52:27 | 0.6358 | 0 | 0 | 200 | 650 | 0 | 0 | 127.1667 | 413.2917
56050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ATAKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:08:10 | 07.04.2013 16:58:03 | 2.8314 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113.2556 | 0 | 0
56049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:06:03 | 07.04.2013 15:27:25 | 1.3561 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1367 | 0
56047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DIBI TR 1.3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:08:56 | 07.04.2013 14:37:09 | 0.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4703 | 0 | 0
56043 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:05:43 | 07.04.2013 14:32:28 | 0.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4458 | 0 | 0
56042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:00:42 | 07.04.2013 14:34:50 | 0.5689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0
56041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:05:04 | 07.04.2013 14:45:24 | 0.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6722 | 0 | 0
56039 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 14:00:01 | 07.04.2013 14:11:13 | 0.1867 | 30 | 100 | 0 | 0 | 5.6 | 18.6667 | 0 | 0
56036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ TR:SILLE PARSANA23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:45:52 | 07.04.2013 14:54:52 | 1.15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0
56035 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:52:41 | 07.04.2013 14:35:28 | 0.7131 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.3917 | 0 | 0
56033 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:52:46 | 07.04.2013 16:08:17 | 2.2586 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 237.1542 | 0 | 0
56032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:46:39 | 07.04.2013 14:57:16 | 1.1769 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 94.1556 | 0 | 0
56029 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM KARAYOLLARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:51:17 | 07.04.2013 15:16:39 | 1.4228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2278 | 0 | 0
56028 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:48:58 | 07.04.2013 16:12:37 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9708
56027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:47:49 | 07.04.2013 14:57:39 | 1.1639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 0
56026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:47:23 | 07.04.2013 16:31:21 | 2.7328 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.9833 | 0
56022 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:44:27 | 07.04.2013 16:31:37 | 2.7861 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.6528
56017 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:33:59 | 07.04.2013 14:04:41 | 0.5117 | 20 | 480 | 0 | 0 | 10.2333 | 245.6 | 0 | 0
56012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:37:33 | 07.04.2013 15:03:03 | 1.425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0
56011 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BEŞAĞIL KÖK TR:YELLIKUYU1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.04.2013 13:37:05 | 07.04.2013 17:16:48 | 3.6619 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366.1944 | 0 | 0
56010 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:35:39 | 07.04.2013 14:05:54 | 0.5042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
56009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TARASCI1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:35:16 | 07.04.2013 14:06:42 | 0.5239 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.9556 | 0 | 0 | 0
56008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/76 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:35:22 | 07.04.2013 14:29:25 | 0.9008 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 225.2083 | 0 | 0
56006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:28:28 | 07.04.2013 15:13:13 | 1.7458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 0 | 0
56004 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:18:53 | 07.04.2013 14:40:08 | 1.3542 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5417 | 0 | 0
56001 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI SULAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:21:52 | 07.04.2013 14:48:18 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2028
55998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SARIKAYA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:19:07 | 07.04.2013 16:59:36 | 3.6747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0242
55995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:11:27 | 07.04.2013 14:52:16 | 1.6803 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3.3606 | 100.8167
55993 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:15:06 | 07.04.2013 13:29:48 | 0.245 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0
55991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 13:12:21 | 07.04.2013 14:18:53 | 1.1089 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0
55978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM4 TR:KAMPUS TR FİDER:SEYDİŞEHİR- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 12:47:09 | 07.04.2013 13:00:39 | 0.225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
55968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 12:35:42 | 07.04.2013 13:49:23 | 1.2281 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.7014 | 0 | 0
55963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 12:24:07 | 07.04.2013 13:15:58 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6417
55956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 12:18:52 | 07.04.2013 13:42:40 | 1.3967 | 0 | 0 | 74 | 210 | 0 | 0 | 103.3533 | 293.3
55939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 12:00:37 | 08.04.2013 11:41:24 | 23.6797 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.3986
55938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:52:26 | 07.04.2013 12:48:03 | 0.9269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.4431 | 0 | 0
55937 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:57:42 | 07.04.2013 13:13:07 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.4236
55936 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:03:47 | 07.04.2013 12:50:48 | 1.7836 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 267.5417 | 0
55933 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:29:11 | 07.04.2013 14:47:01 | 3.2972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.9167
55931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:51:24 | 07.04.2013 12:34:26 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1722
55926 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-2 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:39:49 | 07.04.2013 11:53:10 | 0.2225 | 170 | 0 | 0 | 0 | 37.825 | 0 | 0 | 0
55925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:27:55 | 07.04.2013 13:52:19 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4067
55923 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:26:15 | 07.04.2013 13:05:41 | 1.6572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 0
55914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM5 FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:14:39 | 07.04.2013 11:56:31 | 0.6978 | 250 | 0 | 0 | 0 | 174.4444 | 0 | 0 | 0
55906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK FİDER:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK-CIRIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 11:02:11 | 07.04.2013 11:33:58 | 0.5297 | 0 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 52.9722 | 132.4306
55901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 10:49:20 | 07.04.2013 13:22:38 | 2.555 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.66 | 0 | 0
55898 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇARDAKLAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 10:38:37 | 07.04.2013 11:05:03 | 0.4406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2028 | 0 | 0
55873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 10:04:30 | 07.04.2013 16:55:32 | 6.8506 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 308.275 | 0 | 0
55872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 09:58:22 | 07.04.2013 14:39:09 | 4.6797 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3986 | 0
55869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 09:53:53 | 07.04.2013 12:02:42 | 2.1469 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.1431 | 0 | 0
55866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:SUDURAĞI KÖK TR:SAZLIYAKA1 TR FİDER:YEŞİLDERE 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 09:49:02 | 07.04.2013 12:02:54 | 2.2311 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0
55858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.04.2013 09:34:16 | 07.04.2013 14:59:31 | 5.4208 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1355.2083 | 0 | 0
55853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 09:19:43 | 07.04.2013 09:33:31 | 0.23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
55852 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:KOMSAN IS1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.04.2013 08:45:43 | 07.04.2013 09:21:30 | 0.5964 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.9278 | 0 | 0
55851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:GÖLKASI KÖK - AKBURUN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 09:18:10 | 07.04.2013 10:15:39 | 0.9581 | 0 | 2500 | 2 | 3 | 0 | 2395.1389 | 1.9161 | 2.8742
55850 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 09:17:14 | 07.04.2013 10:56:43 | 1.6581 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 174.0958 | 0 | 0
55847 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASLAR YAYLAI1 TR FİDER:BULDUK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 09:05:08 | 07.04.2013 20:06:29 | 11.0225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.0675 | 0
55844 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 08:53:47 | 07.04.2013 10:42:12 | 1.8069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0347 | 0 | 0
55838 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:12:33 | 07.04.2013 08:49:40 | 1.6186 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.3722 | 0 | 0 | 0
55829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 08:23:08 | 07.04.2013 09:50:33 | 1.4569 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 218.5417 | 0
55827 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:08:11 | 07.04.2013 09:53:43 | 2.7589 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7944 | 0
55826 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 08:03:40 | 07.04.2013 09:06:50 | 1.0528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0 | 0
55822 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 08:01:48 | 07.04.2013 10:37:17 | 2.5914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5483 | 0 | 0
55821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:53:28 | 07.04.2013 09:51:45 | 1.9714 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.5694 | 0 | 0 | 0
55819 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SAZ YAYLASI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:42:54 | 07.04.2013 08:46:32 | 1.0606 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1.0606 | 21.2111 | 1.0606 | 0
55816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:39:13 | 07.04.2013 09:30:02 | 1.8469 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 277.0417 | 0 | 0
55815 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:37:19 | 07.04.2013 09:29:58 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.1625
55813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR31 TR FİDER:KARAPINAR TR31 - KARAPINAR TR36 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:31:07 | 07.04.2013 07:46:50 | 0.2619 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 39.2917 | 0 | 0
55812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR-1201 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:25:59 | 07.04.2013 09:00:15 | 1.5711 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4222 | 0 | 0
55811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:20:06 | 07.04.2013 12:02:19 | 4.7036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.0361 | 0 | 0
55810 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM TR:KARAAGA7 TR FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 07:36:49 | 07.04.2013 08:59:58 | 1.3858 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 0 | 0 | 0
55806 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:HATIP1 TR FİDER:LALEBAHÇE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 06:59:02 | 07.04.2013 08:40:56 | 1.6983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0
55805 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:HÜYÜK KÖK2 TR:HUYUK10 TR FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 06:51:11 | 07.04.2013 07:50:56 | 0.9958 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 0 | 0
55802 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 05:45:40 | 07.04.2013 09:07:32 | 3.3644 | 30 | 20 | 0 | 0 | 100.9333 | 67.2889 | 0 | 0
55795 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-2 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 02:50:01 | 07.04.2013 08:42:41 | 5.8778 | 170 | 0 | 0 | 0 | 999.2222 | 0 | 0 | 0
55784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/14 BARIŞ YILDIRIM | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.04.2013 00:23:23 | 07.04.2013 01:05:42 | 0.7053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8211 | 0 | 0
55777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/14 BARIŞ YILDIRIM | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 23:06:07 | 06.04.2013 23:21:49 | 0.2617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
55776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 TR:GOLCUK7 TR FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 22:54:15 | 06.04.2013 23:32:45 | 0.6417 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 513.3333 | 0 | 0
55771 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:F. ALTAY MH37 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 22:02:59 | 06.04.2013 22:43:33 | 0.6761 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7611 | 0 | 0
55766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 21:47:42 | 07.04.2013 00:27:56 | 2.6706 | 8 | 605 | 0 | 0 | 21.3644 | 1615.6861 | 0 | 0
55755 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:34:32 | 06.04.2013 21:09:16 | 1.5789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8944 | 0 | 0
55751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 20:54:13 | 06.04.2013 22:40:44 | 1.7753 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.6067 | 0 | 0
55749 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:CAYIRBAGI5 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 20:52:42 | 07.04.2013 00:50:45 | 3.9675 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 396.75 | 0
55740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 20:33:51 | 06.04.2013 21:10:58 | 0.6186 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43.3028 | 0 | 0
55737 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/34 ATATÜRK İ.Ö.O | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 20:20:47 | 06.04.2013 21:14:35 | 0.8967 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.7267 | 0 | 0
55726 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:33:05 | 06.04.2013 21:00:36 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8344
55723 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 20:06:15 | 06.04.2013 21:55:47 | 1.8256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3833 | 0 | 0
55722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:34:44 | 06.04.2013 21:58:16 | 2.3922 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7844 | 0 | 0 | 0
55718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:ÇUKURKUYU 3.ŞAHISLAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:42:57 | 06.04.2013 22:01:54 | 2.3158 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.8425 | 0
55716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÖLBEZ KÖK TR:HOCATOLU1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:44:08 | 06.04.2013 21:06:52 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.5778
55713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:40:06 | 06.04.2013 20:37:03 | 0.9492 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 237.2917 | 0 | 0
55712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:39:05 | 06.04.2013 22:06:08 | 2.4508 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2542 | 0
55710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DARIOZU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:35:59 | 06.04.2013 21:52:09 | 2.2694 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 147.5139 | 0 | 0
55709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:CUMA MOD.KÖK FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:38:15 | 06.04.2013 20:53:16 | 1.2503 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 187.5417 | 0 | 0
55708 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:36:38 | 06.04.2013 20:15:57 | 0.6553 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 52.4222 | 0 | 0
55706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK TR:BEYOREN1 TR FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:37:40 | 06.04.2013 21:21:30 | 1.7306 | 68 | 0 | 0 | 0 | 117.6778 | 0 | 0 | 0
55700 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:32:30 | 06.04.2013 20:13:56 | 0.6906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9056 | 0 | 0
55696 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK UN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:28:51 | 06.04.2013 20:10:51 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
55695 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:26:17 | 06.04.2013 21:02:10 | 1.5981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7942 | 0 | 0
55688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.04.2013 19:10:27 | 06.04.2013 19:14:32 | 0.0681 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0
55685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:01:08 | 06.04.2013 19:46:15 | 0.7519 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.1167 | 0 | 0
55683 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 19:06:34 | 06.04.2013 20:13:56 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0
55679 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:56:02 | 06.04.2013 23:29:36 | 4.5594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.7972 | 0 | 0
55676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:CAVUS1 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:50:09 | 06.04.2013 18:58:18 | 0.1358 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 0
55675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:49:32 | 06.04.2013 19:24:54 | 0.5894 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 1620.9722 | 0 | 0
55674 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA TM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:47:47 | 06.04.2013 19:42:03 | 0.9044 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2356 | 0
55669 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:18:38 | 06.04.2013 19:22:55 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 860.3253
55658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:14:07 | 06.04.2013 19:17:07 | 1.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0
55655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/34 ATATÜRK İ.Ö.O | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:18:55 | 06.04.2013 18:57:22 | 0.6408 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.0983 | 0 | 0
55649 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS14 TR FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:17:21 | 06.04.2013 19:46:38 | 1.4881 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2.9761 | 26.785 | 0 | 0
55646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:11:32 | 06.04.2013 19:50:10 | 1.6439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 0 | 0 | 0
55645 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK TR:SARIOGLAN1 TR FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:06:53 | 06.04.2013 18:20:48 | 0.2319 | 0 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 337.2472 | 0
55644 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:10:57 | 06.04.2013 22:46:46 | 4.5969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1939 | 0 | 0 | 0
55640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KARALGAZI KOK FİDER:ORTAOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 18:02:41 | 06.04.2013 18:53:39 | 0.8494 | 0 | 0 | 35 | 350 | 0 | 0 | 29.7306 | 297.3056
55634 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:54:09 | 06.04.2013 18:14:02 | 0.3314 | 15 | 100 | 0 | 0 | 4.9708 | 33.1389 | 0 | 0
55630 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOLYAYLA TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:40:55 | 06.04.2013 18:20:25 | 0.6583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
55624 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.04.2013 17:32:34 | 06.04.2013 19:57:24 | 2.4139 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 724.1667 | 0
55622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:30:38 | 06.04.2013 18:14:36 | 0.7328 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 87.9333 | 0 | 0
55621 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:24:15 | 06.04.2013 18:46:27 | 1.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
55620 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:24:53 | 06.04.2013 19:54:34 | 2.4947 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.4208 | 0 | 0
55619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:19:33 | 06.04.2013 19:21:01 | 2.0244 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2933 | 0 | 0
55616 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:26:30 | 06.04.2013 17:56:37 | 0.5019 | 0 | 0 | 13 | 750 | 0 | 0 | 6.5253 | 376.4583
55613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ POMPA TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:59:19 | 06.04.2013 21:42:34 | 4.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 0 | 0
55607 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:19:35 | 06.04.2013 19:41:12 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.4111
55603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:07:24 | 06.04.2013 19:17:12 | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1633
55600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.04.2013 17:06:46 | 06.04.2013 18:54:23 | 1.7936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0
55598 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:BELÖREN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:59:39 | 06.04.2013 18:17:42 | 1.3008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5042 | 0
55595 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:56:55 | 06.04.2013 17:48:16 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.3958
55594 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM FİDER:MİSLİOVA TM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 17:00:27 | 06.04.2013 17:49:41 | 0.8206 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5644 | 0
55590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:48:32 | 06.04.2013 18:04:03 | 1.2586 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 0
55586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:SİLLE DM TR:TATKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:46:38 | 06.04.2013 19:22:03 | 2.5903 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1165.625 | 0 | 0
55570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GUMULUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:18:20 | 06.04.2013 17:55:19 | 1.6164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8492 | 0 | 0
55569 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLATYAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:15:01 | 06.04.2013 17:09:45 | 0.9122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9122
55566 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:OZKONAK4 TR FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:18:20 | 06.04.2013 17:13:57 | 0.9269 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.5389 | 0 | 0 | 0
55561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:13:08 | 06.04.2013 17:36:54 | 1.3961 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 349.0278 | 0 | 0
55556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:07:26 | 06.04.2013 19:39:26 | 3.5333 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 388.6667 | 0
55554 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:04:50 | 06.04.2013 21:59:21 | 5.9086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.0861 | 0 | 0
55553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/14 BARIŞ YILDIRIM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 16:01:55 | 06.04.2013 18:17:07 | 2.2533 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.5733 | 0 | 0
55550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:33:16 | 06.04.2013 17:06:59 | 3.5619 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4956 | 0
55546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:49:40 | 06.04.2013 17:12:43 | 1.3842 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6833 | 0 | 0
55544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:60 EVLER TR FİDER:SEYDİŞEHİR- 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:20:48 | 06.04.2013 16:40:59 | 1.3364 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3639 | 0 | 0 | 0
55543 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:40:18 | 06.04.2013 17:26:36 | 1.7717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.575 | 0 | 0
55536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:34:05 | 06.04.2013 20:50:39 | 5.2761 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3806 | 0
55535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:HOCATOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:34:03 | 06.04.2013 17:04:39 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.55
55534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:28:08 | 06.04.2013 17:11:09 | 1.7169 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5847 | 0
55529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:26:51 | 06.04.2013 17:14:32 | 1.7947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.8681 | 0 | 0
55528 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:ILMEN5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:21:47 | 06.04.2013 16:07:14 | 0.7575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
55527 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:21:56 | 06.04.2013 21:04:37 | 5.7114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1342 | 0
55525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:SILLE AK07 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:20:33 | 06.04.2013 16:16:04 | 0.9253 | 3 | 650 | 0 | 0 | 2.7758 | 601.4306 | 0 | 0
55522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:16:53 | 06.04.2013 16:25:29 | 1.1433 | 98 | 0 | 0 | 0 | 112.0467 | 0 | 0 | 0
55521 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:17:54 | 06.04.2013 17:57:48 | 2.665 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
55520 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:16:12 | 06.04.2013 19:07:30 | 3.855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.275 | 0 | 0
55517 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BİRLİK KÖK FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.04.2013 15:12:44 | 06.04.2013 15:19:27 | 0.1119 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22.3889 | 0 | 0
55516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:08:59 | 06.04.2013 18:40:15 | 3.5211 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.8444
55514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:05:26 | 06.04.2013 15:43:15 | 0.6303 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.6056 | 0 | 0 | 0
55512 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 15:01:09 | 06.04.2013 18:57:29 | 3.9389 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.2667 | 0
55508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:54:00 | 06.04.2013 15:47:30 | 0.8917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0
55506 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:53:38 | 06.04.2013 14:59:24 | 0.0961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0 | 0
55503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:DOĞANBEY KÖK TR:KAYALI1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:47:43 | 06.04.2013 16:11:28 | 1.3958 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.7917 | 0 | 0
55502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:47:58 | 06.04.2013 18:10:51 | 3.3814 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5256 | 0
55496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:40:25 | 06.04.2013 20:54:29 | 6.2344 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.2344 | 224.44
55495 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:40:57 | 06.04.2013 16:10:38 | 1.4947 | 180 | 0 | 0 | 0 | 269.05 | 0 | 0 | 0
55492 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:36:04 | 06.04.2013 15:34:40 | 0.9767 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0
55487 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR12 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:26:24 | 06.04.2013 14:46:28 | 0.3344 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 83.6111 | 0 | 0
55486 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:26:49 | 06.04.2013 14:40:09 | 0.2222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 | 0
55477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:08:29 | 06.04.2013 15:39:07 | 1.5106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5317 | 0
55475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KÜTÜKUŞAĞI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 14:07:14 | 06.04.2013 15:03:47 | 0.9425 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0
55472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:52:57 | 06.04.2013 15:13:07 | 1.3361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.4028 | 0 | 0
55471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:53:17 | 06.04.2013 14:25:54 | 0.5436 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.8722 | 0 | 0 | 0
55465 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:37:53 | 06.04.2013 14:56:43 | 1.3139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5694 | 0 | 0
55464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:41:29 | 06.04.2013 14:46:51 | 1.0894 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.5044 | 0
55461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:29:02 | 06.04.2013 14:26:09 | 0.9519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7597 | 0 | 0
55455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:21:31 | 06.04.2013 14:03:49 | 0.705 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 0
55448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 30801 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:18:22 | 06.04.2013 13:55:42 | 0.6222 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.8889 | 0 | 0 | 0
55446 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:14:16 | 06.04.2013 15:19:40 | 2.09 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 0
55443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:56:13 | 06.04.2013 13:53:22 | 1.9525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 0 | 0
55440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 13:07:03 | 06.04.2013 13:29:22 | 0.3719 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 460.8392 | 0 | 0
55433 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:46:46 | 06.04.2013 14:13:27 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2236
55429 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:44:16 | 06.04.2013 14:31:40 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.01
55422 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:YARASLI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:31:27 | 06.04.2013 13:30:26 | 0.9831 | 3 | 550 | 0 | 0 | 2.9492 | 540.6806 | 0 | 0
55416 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:16:45 | 06.04.2013 15:42:07 | 3.4228 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9594 | 0
55409 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR24 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:19:02 | 06.04.2013 13:17:36 | 0.9761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8806 | 0 | 0
55406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2-26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:13:42 | 06.04.2013 15:07:15 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.925
55402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:04:44 | 06.04.2013 14:26:23 | 2.3608 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141.65 | 0 | 0
55396 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:02:06 | 06.04.2013 14:33:16 | 2.5194 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.3889 | 0
55395 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:03:28 | 06.04.2013 13:20:23 | 1.2819 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2292 | 0 | 0
55394 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:01:24 | 06.04.2013 12:33:56 | 0.5422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0
55393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 12:01:36 | 06.04.2013 12:47:45 | 0.7692 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0767 | 0
55389 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.04.2013 11:59:38 | 06.04.2013 12:51:17 | 0.8608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3042 | 0 | 0
55387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:56:06 | 06.04.2013 19:17:36 | 7.3583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.375 | 0 | 0
55381 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAHISARLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 10:26:38 | 06.04.2013 11:50:44 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8117
55378 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:44:57 | 07.04.2013 13:30:02 | 25.7514 | 10 | 0 | 0 | 0 | 257.5139 | 0 | 0 | 0
55374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:35:36 | 06.04.2013 17:43:42 | 6.135 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.675 | 0
55371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:34:02 | 06.04.2013 15:09:21 | 3.5886 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.1203 | 0
55370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:13:58 | 06.04.2013 11:55:36 | 0.6939 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9389 | 0 | 0 | 0
55367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:23:01 | 06.04.2013 12:49:45 | 1.4456 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 0 | 0
55362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 11:00:54 | 06.04.2013 13:09:25 | 2.1419 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5678 | 0
55349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.04.2013 10:54:47 | 06.04.2013 15:44:05 | 4.8217 | 8 | 150 | 0 | 0 | 38.5733 | 723.25 | 0 | 0
55346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 10:24:01 | 06.04.2013 11:47:04 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7625
55343 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:İMAMIN KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 10:48:37 | 06.04.2013 17:09:09 | 6.3422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.4222 | 0 | 0
55341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 10:41:02 | 06.04.2013 11:30:22 | 0.8222 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.6667
55335 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:30:07 | 08.04.2013 14:49:27 | 115.3222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230.6444 | 0 | 0 | 0
55333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM KÖK:AKBAŞ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:37:01 | 06.04.2013 10:33:07 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0
55321 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM TR:GULAGAC1 TR FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 10:10:37 | 06.04.2013 11:44:24 | 1.5631 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 117.2292 | 0 | 0
55315 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 10:04:12 | 06.04.2013 10:48:37 | 0.7403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.8444 | 0 | 0
55314 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - TOPRAKLIK SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 10:08:18 | 06.04.2013 11:51:23 | 1.7181 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.5417 | 0
55301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 KÖK:KÖYLER ÇIKIŞI FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:49:34 | 06.04.2013 10:38:38 | 0.8178 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1717.3333 | 0 | 0
55299 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:44:23 | 06.04.2013 10:48:43 | 1.0722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7222 | 0 | 0
55295 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:PAZARÖZÜ KÖK TR:PAZAROZU YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:32:50 | 06.04.2013 10:16:58 | 0.7356 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1.4711 | 73.5556 | 0 | 0
55290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14/A TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:19:47 | 06.04.2013 09:49:39 | 0.4978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9556 | 0 | 0
55288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:15:24 | 06.04.2013 10:44:24 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
55285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:11:40 | 06.04.2013 09:40:03 | 0.4731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3653
55284 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:10:53 | 06.04.2013 10:04:42 | 0.8969 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 4.4847 | 85.2097
55278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 09:05:17 | 06.04.2013 09:28:24 | 0.3853 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.7056 | 0 | 0 | 0
55275 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:27:21 | 06.04.2013 10:36:39 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.155
55270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:50:12 | 06.04.2013 09:08:25 | 0.3036 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 0
55263 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:47:46 | 06.04.2013 09:10:49 | 0.3842 | 0 | 175 | 250 | 575 | 0 | 67.2292 | 96.0417 | 220.8958
55261 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK TR:KARAKAPI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:41:41 | 06.04.2013 10:16:21 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.2222
55256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:33:00 | 06.04.2013 12:40:51 | 4.1308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.3083
55255 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:26:23 | 06.04.2013 08:50:04 | 0.3947 | 4 | 5754 | 12 | 0 | 1.5789 | 2271.2317 | 4.7367 | 0
55253 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK TR:PORSUK SAGIRKAYA4 TR FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:26:02 | 06.04.2013 08:44:35 | 0.3092 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 0
55252 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:23:14 | 06.04.2013 11:44:34 | 3.3556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7778
55249 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HASANALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:17:18 | 06.04.2013 09:05:12 | 0.7983 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.975
55247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:25:04 | 06.04.2013 11:41:11 | 3.2686 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3431 | 0
55246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:23:12 | 06.04.2013 10:17:47 | 1.9097 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.375 | 0 | 0
55245 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:23:32 | 06.04.2013 09:30:00 | 1.1078 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 116.3167 | 0 | 0
55242 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:16:43 | 06.04.2013 08:56:28 | 0.6625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3125 | 0 | 0
55241 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:13:20 | 06.04.2013 08:51:47 | 0.6408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2042 | 0 | 0
55240 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 08:11:14 | 06.04.2013 13:01:32 | 4.8383 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1917
55229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ATAKENT KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 07:58:38 | 06.04.2013 08:57:45 | 0.9853 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7792 | 0 | 0 | 0
55228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 07:56:13 | 06.04.2013 08:36:13 | 0.6667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
55223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KAYALI KÖK TR:KAYALI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 07:30:01 | 06.04.2013 09:17:06 | 1.7847 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 124.9306 | 0 | 0
55222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 07:38:22 | 06.04.2013 08:13:45 | 0.5897 | 78 | 3930 | 0 | 0 | 45.9983 | 2317.6083 | 0 | 0
55220 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK TR:KOMUSINI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 07:35:47 | 06.04.2013 08:04:22 | 0.4764 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.9528 | 119.0972 | 0 | 0
55219 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:HASANKOY12 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 07:35:46 | 06.04.2013 08:05:15 | 0.4914 | 150 | 0 | 0 | 0 | 73.7083 | 0 | 0 | 0
55215 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:HİRFANLI HES TM DM:AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 07:17:09 | 06.04.2013 07:52:00 | 0.5808 | 200 | 0 | 0 | 0 | 116.1667 | 0 | 0 | 0
55213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 05:46:55 | 06.04.2013 07:51:08 | 2.0703 | 150 | 0 | 0 | 0 | 310.5417 | 0 | 0 | 0
55212 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 06:57:30 | 06.04.2013 07:33:45 | 0.6042 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0625 | 0 | 0
55210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM TR:SULTANHANI5 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 06:51:45 | 06.04.2013 08:59:24 | 2.1275 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21.275 | 21.275
55209 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 06:40:45 | 06.04.2013 08:03:57 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8
55208 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 06:29:42 | 06.04.2013 07:39:04 | 1.1561 | 0 | 0 | 1 | 1466 | 0 | 0 | 1.1561 | 1694.8589
55207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK FİDER:BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 05:07:52 | 06.04.2013 07:46:19 | 2.6408 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 132.0417 | 264.0833
55206 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 05:15:31 | 06.04.2013 09:34:03 | 4.3089 | 466 | 0 | 0 | 0 | 2007.9422 | 0 | 0 | 0
55203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 02:30:36 | 06.04.2013 05:24:34 | 2.8994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9944
55202 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 05:19:59 | 06.04.2013 08:53:38 | 3.5608 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1235.6092 | 0 | 0 | 0
55199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:TR 20506 - TR 20508 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.04.2013 00:52:45 | 06.04.2013 01:32:22 | 0.6603 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.8083 | 0 | 0 | 0
55190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 22:38:39 | 05.04.2013 23:54:22 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 | 0 | 0
55171 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 21:06:19 | 05.04.2013 21:16:35 | 0.1711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8556 | 0 | 0
55163 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 20:52:19 | 05.04.2013 21:52:18 | 0.9997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9958 | 0 | 0
55160 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 20:33:42 | 05.04.2013 22:23:26 | 1.8289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1444 | 0 | 0
55156 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 20:29:15 | 05.04.2013 21:22:50 | 0.8931 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 44.6528 | 89.3056
55146 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 20:07:28 | 05.04.2013 21:00:52 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
55143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 20:04:00 | 06.04.2013 03:02:52 | 6.9811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.8111 | 0 | 0
55141 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 20:04:29 | 05.04.2013 21:43:36 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5194
55129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:UZUNALİ TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:45:10 | 05.04.2013 21:28:36 | 1.7239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6867 | 0 | 0
55127 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:44:17 | 05.04.2013 23:56:58 | 4.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2114 | 0 | 0
55123 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:40:51 | 05.04.2013 21:03:23 | 1.3756 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6333 | 0 | 0
55120 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:36:15 | 05.04.2013 20:12:06 | 0.5975 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.9125 | 0
55117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1085 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:29:02 | 05.04.2013 23:30:54 | 4.0311 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.4356 | 0 | 0
55116 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:34:45 | 05.04.2013 19:47:28 | 0.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2119 | 0 | 0
55114 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASPINAR YAYLASI1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:29:21 | 05.04.2013 20:57:52 | 1.4753 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2.9506 | 50.1594
55112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 19:29:54 | 05.04.2013 22:18:38 | 2.8122 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2489 | 0
55109 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:57:12 | 05.04.2013 19:22:27 | 0.4208 | 2 | 2877 | 5 | 0 | 0.8417 | 1210.7375 | 2.1042 | 0
55096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:HAMIT1 TR FİDER:HİRFANLI KÖK-HAMİT1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:55:38 | 05.04.2013 20:27:28 | 1.5306 | 120 | 0 | 0 | 0 | 183.6667 | 0 | 0 | 0
55095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:48:35 | 05.04.2013 20:52:51 | 2.0711 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 0
55094 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS11 TR FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:42:21 | 05.04.2013 19:19:33 | 0.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0
55088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:38:37 | 05.04.2013 19:02:31 | 0.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3983 | 0 | 0
55087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:25:28 | 05.04.2013 18:42:23 | 0.2819 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.8681 | 0 | 0
55084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:50:55 | 05.04.2013 18:38:58 | 0.8008 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.0292 | 0 | 0
55082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEZERLER YAYLA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:31:38 | 06.04.2013 10:10:46 | 15.6522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.3044 | 0 | 0
55080 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:08:45 | 05.04.2013 20:23:53 | 33.2522 | 30 | 15 | 0 | 0 | 997.5667 | 498.7833 | 0 | 0
55074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:24:51 | 06.04.2013 03:06:49 | 8.6994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4972 | 0 | 0
55072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:14:56 | 05.04.2013 19:24:28 | 1.1589 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7944 | 0
55070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OZYURT1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:21:54 | 05.04.2013 19:51:56 | 1.5006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5028 | 0 | 0
55065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:SARAYONU ICME SUYU30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 18:07:41 | 05.04.2013 18:35:55 | 0.4706 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.4706 | 29.1744
55057 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:45:53 | 05.04.2013 18:04:02 | 1.3025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.235 | 0 | 0
55053 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİ BETONU UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:18:36 | 05.04.2013 17:58:11 | 1.6597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5972 | 0 | 0
55050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CIVA YOLU14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:43:56 | 05.04.2013 19:57:49 | 2.2314 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8511 | 0 | 0
55044 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:47:31 | 05.04.2013 19:11:45 | 1.4039 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7.0194 | 21.0583 | 0 | 0
55043 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:43:13 | 05.04.2013 19:07:45 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.2222
55039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:39:23 | 05.04.2013 19:26:13 | 1.7806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9028 | 0
55033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:14:28 | 05.04.2013 17:52:03 | 0.6264 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1319 | 0
55027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:23:40 | 05.04.2013 20:26:56 | 3.0544 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.6533 | 0
55026 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:21:28 | 05.04.2013 18:10:26 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8967
55025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:58:10 | 05.04.2013 17:25:16 | 0.4517 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.2917 | 0 | 0
55022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKENT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:21:25 | 05.04.2013 19:04:46 | 1.7225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.225 | 0 | 0
55021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:09:55 | 05.04.2013 19:46:06 | 2.6031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0153 | 0 | 0
55020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:12:52 | 05.04.2013 19:09:43 | 1.9475 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0
55016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:05:15 | 05.04.2013 18:47:52 | 1.7103 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.3083 | 0
55014 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:09:09 | 05.04.2013 17:36:57 | 0.4633 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
55011 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 17:01:17 | 05.04.2013 17:28:32 | 0.4542 | 0 | 140 | 50 | 60 | 0 | 63.5833 | 22.7083 | 27.25
55010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:56:49 | 05.04.2013 20:05:15 | 3.1406 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.9194 | 0 | 0
55009 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.04.2013 16:58:10 | 05.04.2013 19:31:36 | 2.5572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5722 | 0 | 0
55008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:33:52 | 05.04.2013 18:34:57 | 3.0181 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0903 | 0
55004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:15 NOLU KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:50:43 | 05.04.2013 18:52:27 | 2.0289 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2022 | 0 | 0 | 0
54991 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:29:13 | 05.04.2013 18:12:42 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3483
54985 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:27:33 | 05.04.2013 19:18:49 | 2.8544 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 142.7222 | 0
54983 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:19:26 | 05.04.2013 16:22:12 | 0.0461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 | 0 | 0
54981 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:19:37 | 05.04.2013 17:55:27 | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.9167
54977 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.04.2013 16:12:38 | 05.04.2013 16:18:12 | 0.0928 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0
54973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:08:59 | 05.04.2013 17:14:19 | 1.0889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8889 | 0 | 0
54966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 16:02:06 | 05.04.2013 23:12:31 | 7.1736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6944
54961 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:55:18 | 05.04.2013 17:25:21 | 1.5008 | 170 | 0 | 0 | 0 | 255.1417 | 0 | 0 | 0
54958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:53:07 | 05.04.2013 17:14:48 | 1.3614 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 558.1694 | 0 | 0
54957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:53:49 | 05.04.2013 17:41:05 | 1.7878 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 446.9444 | 0 | 0
54950 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA SANAYI MERKEZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:44:55 | 05.04.2013 16:15:24 | 0.5081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.2417 | 0 | 0
54949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:40:38 | 05.04.2013 16:12:44 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0
54935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK TR:SABANLI YAYLA1 TR FİDER:OYMALI KÖK - AKOREN TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:27:51 | 05.04.2013 17:47:02 | 2.3197 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.5917 | 0 | 0 | 0
54934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIZILGEDIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:31:22 | 05.04.2013 18:20:58 | 2.8267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6133 | 0 | 0
54933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KEPIR YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:32:25 | 05.04.2013 19:47:23 | 4.2494 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.9933 | 0
54930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:28:43 | 05.04.2013 17:14:42 | 1.7664 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4958 | 0 | 0
54923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:04:37 | 05.04.2013 18:16:50 | 3.2036 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 288.325 | 0 | 0
54902 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 15:02:28 | 05.04.2013 15:45:05 | 0.7103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6542 | 0 | 0
54891 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:51:54 | 05.04.2013 16:03:41 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9819
54890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA TSK5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:52:45 | 05.04.2013 15:15:55 | 0.3861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28.9583 | 0 | 0
54888 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:45:59 | 05.04.2013 21:52:23 | 7.1067 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | 0
54883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:48:25 | 05.04.2013 18:37:36 | 3.8197 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0986 | 0
54881 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:46:58 | 05.04.2013 15:40:10 | 0.8867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
54878 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:40:51 | 05.04.2013 16:06:43 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4311
54870 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:IMRENLER4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:26:02 | 05.04.2013 15:26:56 | 1.015 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
54865 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:YAKACIK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:22:01 | 05.04.2013 14:43:07 | 0.3517 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0
54855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM KÖK:AKBAŞ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:30:10 | 05.04.2013 14:13:31 | 3.7225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7225 | 0 | 0 | 0
54851 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BELISIRMA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 14:08:47 | 05.04.2013 19:17:18 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1419
54845 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 13:53:35 | 05.04.2013 14:03:57 | 0.1728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5917 | 0 | 0
54834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 13:30:21 | 05.04.2013 14:26:44 | 0.9397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3972 | 0 | 0
54833 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 TR:ABUSAGI TR 1 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 13:30:22 | 05.04.2013 15:16:11 | 1.7636 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1.7636 | 137.5617 | 0 | 0
54830 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 13:15:21 | 05.04.2013 13:59:44 | 0.7397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3972 | 0 | 0
54829 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:BURUNAGIL1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 13:14:42 | 05.04.2013 14:48:40 | 1.5661 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1.5661 | 169.14 | 0 | 0
54827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 13:10:18 | 05.04.2013 14:17:54 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.5333
54826 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 12:24:37 | 05.04.2013 14:52:34 | 2.4658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3292 | 0 | 0
54825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63 ALTINYEM | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 12:58:44 | 05.04.2013 14:45:09 | 1.7736 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 354.7222 | 0 | 0
54824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:27:29 | 05.04.2013 13:10:59 | 2.725 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
54817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:25:51 | 05.04.2013 12:47:44 | 2.3647 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.4708 | 0 | 0
54812 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 12:31:55 | 05.04.2013 13:25:18 | 0.8897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3458 | 0 | 0
54799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 12:12:57 | 05.04.2013 12:41:44 | 0.4797 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.1889 | 0 | 0
54795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 12:06:22 | 05.04.2013 19:49:30 | 7.7189 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3133 | 0
54784 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG DEMİR TRAVERSE TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:39:03 | 05.04.2013 12:01:25 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 358.2894
54770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:49:28 | 05.04.2013 12:14:06 | 0.4106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.2639 | 0 | 0
54769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:48:22 | 05.04.2013 15:37:33 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6394
54759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:34:29 | 05.04.2013 11:58:49 | 0.4056 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.1111 | 0
54754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA1-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:35:20 | 05.04.2013 14:41:07 | 3.0964 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 464.4583 | 0 | 0
54750 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:27:11 | 05.04.2013 23:10:58 | 11.7297 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 492.6483 | 0 | 0
54747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:27:20 | 05.04.2013 15:38:09 | 4.1803 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4422 | 0
54746 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:26:24 | 05.04.2013 11:56:18 | 0.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4983 | 0 | 0
54745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:21:52 | 05.04.2013 12:02:01 | 0.6692 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.9167 | 0 | 0
54744 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.04.2013 11:18:44 | 05.04.2013 12:39:42 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0
54736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:11:58 | 05.04.2013 11:45:09 | 0.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5531 | 0 | 0
54726 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM TR:AKKISE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 11:00:19 | 05.04.2013 12:15:56 | 1.2603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0
54725 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:56:39 | 05.04.2013 11:33:20 | 0.6114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1139 | 0 | 0
54704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:20:21 | 05.04.2013 11:47:02 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3342
54701 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:MELIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:15:44 | 05.04.2013 10:57:27 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.8583
54698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CIRALI 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:10:28 | 05.04.2013 14:41:11 | 4.5119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5597 | 0 | 0
54691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:00:43 | 05.04.2013 11:49:13 | 1.8083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0
54688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:03:42 | 05.04.2013 11:02:58 | 0.9878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8778 | 0 | 0
54687 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:BÖGECİK KÖK FİDER:YEŞİLDERE- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 10:02:03 | 05.04.2013 11:52:42 | 1.8442 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5325 | 0
54678 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:24:17 | 05.04.2013 11:00:23 | 1.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0
54677 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:DM26 - HATİP SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:53:43 | 05.04.2013 09:56:38 | 0.0486 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7.2917 | 0 | 0 | 0
54672 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TASOLUK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:44:23 | 05.04.2013 11:04:49 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3406
54663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TR7 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:33:02 | 05.04.2013 11:13:25 | 1.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0
54661 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:32:34 | 05.04.2013 14:39:50 | 5.1211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6056 | 0 | 0
54660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BARBAROS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:25:49 | 05.04.2013 10:28:55 | 1.0517 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 157.75 | 0 | 0
54658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:27:50 | 05.04.2013 11:08:24 | 1.6761 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.1417 | 0 | 0
54656 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BASMAKCI MONOBLOK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:23:47 | 05.04.2013 13:04:43 | 3.6822 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.1111
54650 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:18:24 | 05.04.2013 09:59:12 | 0.68 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
54643 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.04.2013 09:06:08 | 05.04.2013 09:39:54 | 0.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5628 | 0 | 0
54642 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 09:00:32 | 05.04.2013 09:51:04 | 0.8422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4222
54637 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:52:31 | 05.04.2013 10:41:22 | 1.8142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2125 | 0 | 0
54627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:CATMALI KÖK - KORKMAZLAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:33:26 | 05.04.2013 10:37:36 | 2.0694 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.0833 | 0 | 0
54621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇİMELİ KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:19:16 | 05.04.2013 10:01:07 | 1.6975 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 169.75 | 0
54620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:16:08 | 05.04.2013 09:12:53 | 0.9458 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0
54618 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:07:56 | 05.04.2013 08:40:20 | 0.54 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0
54617 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ALAKOVA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:04:03 | 05.04.2013 10:04:10 | 2.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 0 | 0
54615 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:IBRAHIMPASA1 TR FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:58:54 | 05.04.2013 09:05:05 | 1.1031 | 22 | 4750 | 0 | 0 | 24.2672 | 5239.5139 | 0 | 0
54613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:02:41 | 05.04.2013 08:54:26 | 0.8625 | 470 | 0 | 0 | 0 | 405.375 | 0 | 0 | 0
54612 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 08:03:43 | 05.04.2013 09:13:01 | 1.155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0
54609 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:59:27 | 05.04.2013 12:36:57 | 4.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0
54606 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:DURUNDAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:42:57 | 05.04.2013 07:48:01 | 0.0844 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 0 | 0 | 0
54605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:42:33 | 05.04.2013 09:02:14 | 1.3281 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 199.2083 | 0
54604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUNEY1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:40:25 | 05.04.2013 12:07:12 | 4.4464 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.9278
54599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:KOMBASSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:30:09 | 05.04.2013 08:34:57 | 1.08 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0
54598 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:33:30 | 05.04.2013 09:03:57 | 1.5075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5375 | 0 | 0
54597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULCULE KÖK FİDER:CÜLCÜLE KÖK - MARUL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:51:59 | 05.04.2013 12:04:26 | 5.2075 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 52.075 | 208.3
54596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:27:23 | 05.04.2013 08:07:06 | 0.6619 | 20 | 4895 | 20 | 10 | 13.2389 | 3240.2181 | 13.2389 | 6.6194
54595 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 05:45:38 | 05.04.2013 08:58:24 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128.5111
54593 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR TR2 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:46:32 | 05.04.2013 11:22:55 | 4.6064 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.0958 | 0 | 0
54592 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:22:20 | 05.04.2013 08:22:58 | 1.0106 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6.0633 | 10.1056 | 0 | 0
54590 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:23:42 | 05.04.2013 09:22:29 | 1.9797 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 217.7694 | 0
54588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA1-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 07:06:59 | 05.04.2013 08:40:10 | 1.5531 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.8264 | 0 | 0
54587 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:51:44 | 05.04.2013 08:02:57 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 969.7336
54585 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:DURUNDAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:30:55 | 05.04.2013 06:35:19 | 0.0733 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0
54584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:30:48 | 05.04.2013 08:09:06 | 1.6383 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.9583 | 0 | 0
54583 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:18:43 | 05.04.2013 07:02:18 | 0.7264 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.6875 | 0 | 0
54582 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALEKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:12:30 | 05.04.2013 08:07:13 | 1.9119 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 277.2319 | 0 | 0
54581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SOGUK HAVA DEPOSU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 06:06:54 | 05.04.2013 08:11:52 | 2.0828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8278 | 0 | 0
54578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 02:34:36 | 05.04.2013 04:31:10 | 1.9428 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.5694 | 0 | 0
54576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 23:53:55 | 05.04.2013 01:55:13 | 2.0217 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.5417 | 0 | 0
54575 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.04.2013 01:11:01 | 05.04.2013 01:37:26 | 0.4403 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.8056 | 0 | 0
54573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 00:58:14 | 05.04.2013 08:10:42 | 7.2078 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1081.1667 | 0 | 0
54569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.04.2013 00:29:45 | 05.04.2013 02:12:57 | 1.72 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.72 | 80.84 | 0 | 0
54568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 23:43:29 | 05.04.2013 01:58:15 | 2.2461 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6917 | 0 | 0
54565 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 22:20:09 | 04.04.2013 23:39:27 | 1.3217 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.0067 | 0 | 0
54555 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 22:37:58 | 05.04.2013 00:18:46 | 1.68 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0
54554 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:OVAKAVAGI1 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:20:36 | 05.04.2013 00:28:09 | 35.1258 | 10 | 10 | 0 | 0 | 351.2583 | 351.2583 | 0 | 0
54545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 29TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 22:11:26 | 04.04.2013 22:43:51 | 0.5403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.5069 | 0 | 0
54544 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 22:08:07 | 04.04.2013 23:49:22 | 1.6875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0625 | 0
54543 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CEZAEVI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 22:07:25 | 04.04.2013 22:53:16 | 0.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7642 | 0 | 0
54537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 21:19:44 | 05.04.2013 10:32:45 | 13.2169 | 30 | 0 | 0 | 0 | 396.5083 | 0 | 0 | 0
54536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 21:29:42 | 04.04.2013 23:19:44 | 1.8339 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 238.4056 | 0
54535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:APAK YAYLA1 TR FİDER:INOBA SAMUK DM - İNOBA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 21:19:19 | 04.04.2013 22:08:49 | 0.825 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 0 | 0
54531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/106 ÇEMAŞ EVLERİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 21:12:16 | 04.04.2013 21:23:49 | 0.1925 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0
54526 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 20:40:47 | 04.04.2013 22:47:56 | 2.1192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1917 | 0 | 0
54523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 19:40:14 | 04.04.2013 20:41:39 | 1.0236 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 153.5417 | 0
54520 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 20:18:29 | 04.04.2013 21:40:26 | 1.3658 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0
54514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİ ZENGEN KÖK TR:KORE1 TR FİDER:ZENGEN TR8-KORE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 20:09:14 | 04.04.2013 22:12:12 | 2.0494 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.5822 | 0 | 0 | 0
54508 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AYLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 19:17:51 | 04.04.2013 20:57:50 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6639
54506 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 20:00:54 | 04.04.2013 21:03:42 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
54484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK:AKBAŞ KÖK TR:KIZILCAKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 19:32:54 | 04.04.2013 21:34:43 | 2.0303 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3028 | 0 | 0 | 0
54480 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 19:30:50 | 04.04.2013 20:13:27 | 0.7103 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 78.1306 | 0
54463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 19:02:13 | 04.04.2013 19:38:52 | 0.6108 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.5467 | 0 | 0
54458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:45:26 | 04.04.2013 20:07:32 | 1.3683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8417 | 0 | 0
54454 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:43:24 | 04.04.2013 21:31:44 | 2.8056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 0 | 0
54450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:37:50 | 04.04.2013 21:27:19 | 2.8247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1236 | 0 | 0
54446 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:19:34 | 04.04.2013 19:50:08 | 1.5094 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 301.8889 | 0 | 0
54444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:17:56 | 04.04.2013 18:21:05 | 1.0525 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.625 | 0 | 0
54443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:KURTBASAN KÖK - YAZAMCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:15:47 | 04.04.2013 19:08:51 | 0.8844 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0 | 0
54442 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:14:18 | 04.04.2013 19:37:36 | 1.3883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 0
54434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:GÜVENÇ KÖK FİDER:GÜVENÇ KÖK - GÜVENÇ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:09:27 | 04.04.2013 22:23:31 | 4.2344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2344 | 0 | 0 | 0
54432 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:05:46 | 04.04.2013 19:12:29 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.3583
54430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 18:03:59 | 05.04.2013 15:24:25 | 21.3406 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 320.1083 | 0
54418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/20 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:29:42 | 04.04.2013 17:58:37 | 0.4819 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 96.3889 | 0 | 0
54413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:SAMUK1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:47:50 | 04.04.2013 22:55:52 | 5.1339 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.3472 | 0
54410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUZUKUYUSU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:46:07 | 04.04.2013 19:51:40 | 2.0925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3875 | 0 | 0
54409 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ZAFERİYE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.04.2013 17:46:16 | 04.04.2013 17:55:22 | 0.1517 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 67.0367 | 0 | 0
54406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:39:39 | 04.04.2013 19:40:27 | 2.0133 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0
54405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:39:46 | 04.04.2013 19:01:08 | 1.3561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7806 | 0 | 0
54403 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:32:08 | 04.04.2013 17:46:27 | 0.2386 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.9306 | 0 | 0
54401 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:33:38 | 04.04.2013 18:59:12 | 1.4261 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.7833 | 0 | 0
54396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:22:36 | 04.04.2013 20:03:28 | 2.6811 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 294.9222 | 0
54390 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:15:38 | 04.04.2013 17:44:32 | 0.4817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
54388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 17:02:44 | 04.04.2013 19:25:08 | 2.3733 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
54379 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK FİDER:KARACADAĞ KÖK - TOPAL CEMAL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:48:11 | 04.04.2013 19:29:49 | 2.6939 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7756 | 0
54375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:58:27 | 04.04.2013 18:55:03 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.0167
54373 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:55:01 | 04.04.2013 17:23:08 | 0.4686 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.8117 | 0.4686
54370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GOZLUK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:54:02 | 04.04.2013 19:46:00 | 2.8661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7322 | 0 | 0
54367 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 16:57:33 | 04.04.2013 17:39:43 | 24.7028 | 10 | 0 | 0 | 0 | 247.0278 | 0 | 0 | 0
54348 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:GOKCEYAZI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:33:35 | 04.04.2013 18:52:37 | 2.3172 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 463.4444 | 0
54346 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:31:26 | 04.04.2013 17:43:59 | 1.2092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0917 | 0 | 0
54343 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:30:34 | 04.04.2013 17:13:18 | 0.7122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2444 | 0 | 0
54332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:15:27 | 04.04.2013 19:28:54 | 3.2242 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128.9667 | 0 | 0
54325 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 16:08:19 | 04.04.2013 16:23:06 | 0.2464 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 12.3194 | 30.7986
54318 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:HATIP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:59:30 | 04.04.2013 16:02:40 | 0.0528 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 0 | 0 | 0
54317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:58:44 | 04.04.2013 18:14:49 | 2.2681 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3403 | 0
54314 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:48:04 | 04.04.2013 17:27:21 | 1.6547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.0944 | 0 | 0
54313 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:28:50 | 04.04.2013 16:31:58 | 1.0522 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126.2667 | 0
54311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:35:04 | 05.04.2013 14:52:41 | 23.2936 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 349.4042 | 0
54310 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:51:36 | 04.04.2013 16:18:47 | 0.4531 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 49.8361 | 0
54300 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:34:22 | 04.04.2013 20:48:30 | 5.2356 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 209.4222
54296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:32:07 | 04.04.2013 17:19:29 | 1.7894 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2628 | 0
54290 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:34:14 | 04.04.2013 17:16:59 | 1.7125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.125 | 0 | 0
54288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:30:17 | 04.04.2013 19:03:56 | 3.5608 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 569.7333 | 0 | 0
54284 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GÜZYURDU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:14:42 | 04.04.2013 16:52:35 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.7336
54278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:14:15 | 04.04.2013 16:15:09 | 1.015 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.225 | 0 | 0
54275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:10:14 | 04.04.2013 20:59:13 | 5.8164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0819 | 0
54273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KULFEL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:06:58 | 04.04.2013 20:01:17 | 4.9053 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5264 | 0 | 0 | 0
54270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:00:26 | 05.04.2013 11:55:21 | 20.9153 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104.5764 | 0
54269 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 15:05:03 | 04.04.2013 17:16:14 | 2.1864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.3194 | 0 | 0
54264 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:46:08 | 04.04.2013 15:50:21 | 1.0703 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.7569 | 0
54249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:33:19 | 04.04.2013 23:52:22 | 9.3175 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 186.35 | 0
54248 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU9 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:35:23 | 04.04.2013 14:37:24 | 0.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0 | 0
54247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:30:29 | 04.04.2013 15:41:18 | 1.1803 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0
54245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:31:16 | 04.04.2013 14:51:18 | 0.3339 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1.0017 | 65.7761
54243 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:24:45 | 04.04.2013 15:24:55 | 1.0028 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.1667 | 0 | 0 | 0
54237 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:KONUKLAR MODÜLER TR:KARATEPE1 TR FİDER:GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:17:23 | 04.04.2013 14:23:04 | 0.0947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1894 | 0 | 0 | 0
54236 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR128 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:11:52 | 04.04.2013 15:06:48 | 0.9156 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.8311 | 3.6622
54235 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:18:26 | 04.04.2013 19:08:27 | 4.8336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1681
54231 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 FİDER:LALEBAHÇE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:05:51 | 04.04.2013 14:16:17 | 0.1739 | 200 | 0 | 0 | 0 | 34.7778 | 0 | 0 | 0
54230 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:11:36 | 04.04.2013 14:24:22 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4044
54229 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR113 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:08:26 | 04.04.2013 19:57:33 | 5.8186 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 232.7444 | 0 | 0
54226 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 14:06:13 | 04.04.2013 17:21:58 | 3.2625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3125 | 0 | 0 | 0
54216 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:DEMIRYURT TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:38:27 | 04.04.2013 14:21:06 | 0.7108 | 0 | 0 | 35 | 350 | 0 | 0 | 24.8792 | 248.7917
54215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:40:55 | 04.04.2013 16:33:56 | 2.8836 | 0 | 150 | 8 | 142 | 0 | 432.5417 | 23.0689 | 409.4728
54214 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:43:37 | 04.04.2013 15:00:17 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.1111
54207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:43:25 | 04.04.2013 15:08:03 | 1.4106 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 112.8444 | 0 | 0
54200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:34:17 | 04.04.2013 16:01:18 | 2.4503 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5028
54197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:12:45 | 04.04.2013 14:58:29 | 1.7622 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.1111 | 0 | 0
54194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:27:33 | 04.04.2013 14:44:02 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0
54189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:AKKAS1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:20:35 | 04.04.2013 14:22:46 | 1.0364 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 51.8194 | 103.6389
54180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 13:00:45 | 04.04.2013 13:52:15 | 0.8583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.75
54172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:54:51 | 04.04.2013 13:38:41 | 0.7306 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 146.1111 | 0 | 0
54163 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.04.2013 12:48:43 | 04.04.2013 13:09:26 | 0.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3453 | 0 | 0
54161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:47:01 | 04.04.2013 13:17:38 | 0.5103 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.6167 | 0 | 0
54157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:41:08 | 04.04.2013 13:49:33 | 1.1403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.2083 | 0 | 0
54152 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:35:16 | 04.04.2013 13:19:57 | 0.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7447 | 0 | 0
54150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:SEYLANGAC 1 TR FİDER:GEVREKLİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:35:18 | 04.04.2013 16:57:30 | 4.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0
54148 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:23:39 | 04.04.2013 13:22:41 | 0.9839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8389 | 0 | 0
54146 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:31:10 | 04.04.2013 13:15:42 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7111
54143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 03 BOSNAHERSEK TR:SANCAK63 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:26:00 | 04.04.2013 13:03:16 | 0.6211 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 49.6889 | 0 | 0
54142 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:56:24 | 04.04.2013 16:00:43 | 4.0719 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 663.7269 | 0 | 0
54136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:09:16 | 04.04.2013 13:53:17 | 1.7336 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6722 | 0 | 0 | 0
54131 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:18:20 | 04.04.2013 14:56:16 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.2889
54123 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 12:12:32 | 04.04.2013 12:27:45 | 0.2536 | 0 | 0 | 12 | 238 | 0 | 0 | 3.0433 | 60.3594
54112 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:56:59 | 04.04.2013 13:12:04 | 1.2514 | 250 | 0 | 0 | 0 | 312.8472 | 0 | 0 | 0
54109 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZILER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:47:40 | 04.04.2013 14:03:49 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3458
54105 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:47:49 | 04.04.2013 14:34:57 | 2.7856 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.5667 | 0 | 0
54104 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:46:48 | 04.04.2013 11:56:48 | 0.1667 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0.8333 | 25 | 0 | 0
54103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:22:17 | 04.04.2013 12:35:12 | 1.2153 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.7639 | 0
54102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:41:20 | 04.04.2013 12:16:37 | 0.5881 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 117.6111 | 0 | 0
54096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:02:15 | 04.04.2013 12:35:31 | 2.5544 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 766.3333 | 0 | 0
54095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:41:16 | 04.04.2013 13:19:33 | 1.6381 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.9514 | 0
54077 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:19:53 | 04.04.2013 13:26:10 | 2.1047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5236 | 0 | 0
54074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:37:20 | 04.04.2013 11:40:29 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.7875
54073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:19:50 | 04.04.2013 12:58:08 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.66
54068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:13:36 | 04.04.2013 11:31:28 | 0.2978 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9778
54065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:13:56 | 04.04.2013 11:26:00 | 0.2011 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 0 | 0
54060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:07:42 | 04.04.2013 12:32:29 | 1.4131 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.6528 | 0
54054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:SEGAŞ TR FİDER:SEGAŞ TR-SEBELTAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:05:22 | 04.04.2013 11:30:22 | 0.4167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0
54051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 11:03:18 | 04.04.2013 15:27:30 | 4.4033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.0333 | 0 | 0
54048 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:57:23 | 04.04.2013 12:13:25 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0
54043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CIMENLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:33:16 | 04.04.2013 13:07:55 | 2.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5775 | 0 | 0
54041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:51:34 | 04.04.2013 11:20:15 | 0.4781 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.7319 | 0 | 0
54035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:39:52 | 04.04.2013 13:14:15 | 2.5731 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7306 | 0
54033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:49:10 | 04.04.2013 11:26:57 | 0.6297 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.1889 | 0 | 0
54032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:KÖK 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:38:36 | 04.04.2013 12:58:41 | 2.3347 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.3681 | 0 | 0 | 0
54028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:46:40 | 04.04.2013 13:36:17 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1347
54025 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:38:22 | 04.04.2013 13:28:45 | 2.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8397 | 0 | 0
54024 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:22:21 | 04.04.2013 11:56:28 | 1.5686 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8233 | 0 | 0
54020 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:35:33 | 04.04.2013 12:40:49 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8778
54019 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:21:57 | 04.04.2013 10:44:58 | 19.3836 | 5 | 10 | 0 | 0 | 96.9181 | 193.8361 | 0 | 0
54016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAYAGMUR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:38:41 | 04.04.2013 11:34:13 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2556
54014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:33:40 | 04.04.2013 11:09:37 | 0.5992 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.1983 | 179.75
54012 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:29:56 | 04.04.2013 10:48:39 | 0.3119 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 0
54010 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:29:19 | 04.04.2013 16:06:17 | 5.6161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 280.8056 | 0 | 0
54009 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:18:34 | 04.04.2013 12:35:52 | 2.2883 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0
54007 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:30:46 | 04.04.2013 11:46:32 | 1.2628 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0
54005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:03:45 | 04.04.2013 13:55:27 | 3.8617 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 46.34 | 2896.25 | 166.0517 | 6873.7667
54003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 23:41:46 | 04.04.2013 13:42:50 | 38.0178 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5322.4889 | 0
54000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:MISIRLI YAYLA 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:22:32 | 04.04.2013 18:01:24 | 9.6478 | 20 | 0 | 0 | 0 | 192.9556 | 0 | 0 | 0
53989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK FİDER:HASANOBA KÖK - KAYACIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:11:56 | 04.04.2013 11:15:21 | 1.0569 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.7083 | 0 | 0 | 0
53988 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:12:06 | 04.04.2013 19:36:02 | 9.3989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9944 | 0 | 0 | 0
53987 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:SAVCILI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:54:55 | 04.04.2013 10:36:17 | 2.6894 | 265 | 0 | 0 | 0 | 712.7028 | 0 | 0 | 0
53986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:14:18 | 04.04.2013 10:53:44 | 0.6572 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1444 | 0
53983 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:11:27 | 04.04.2013 12:06:41 | 1.9206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5233 | 0 | 0
53980 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:07:51 | 04.04.2013 10:38:41 | 0.5139 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0
53976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:52:07 | 04.04.2013 10:50:57 | 0.9806 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7083 | 0
53972 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:54:31 | 04.04.2013 11:36:41 | 1.7028 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1.7028 | 49.3806 | 0 | 0
53965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:29:56 | 04.04.2013 11:13:09 | 1.7203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.4825 | 0 | 0
53962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 10:23:49 | 04.04.2013 11:05:07 | 0.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6883 | 0 | 0
53953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21201 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:49:14 | 04.04.2013 10:50:04 | 1.0139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1389 | 0 | 0
53951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ORTAOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:12:09 | 04.04.2013 10:42:56 | 1.5131 | 0 | 0 | 55 | 600 | 0 | 0 | 83.2181 | 907.8333
53948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:41:07 | 04.04.2013 10:39:42 | 0.9764 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 | 0 | 2.9292 | 192.3486
53943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:38:29 | 05.04.2013 11:49:27 | 26.1828 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 261.8278 | 0
53935 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:38:33 | 04.04.2013 15:52:43 | 6.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2361 | 0 | 0
53928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:03:56 | 04.04.2013 09:35:07 | 0.5197 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.3944
53923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:26:57 | 04.04.2013 10:28:33 | 1.0267 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
53922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:26:26 | 04.04.2013 09:44:21 | 0.2986 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 373.2639 | 0 | 0
53919 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:24:46 | 04.04.2013 11:03:39 | 1.6481 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4806 | 0
53917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM TR:ESMEKAYA3 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:19:25 | 04.04.2013 10:58:41 | 1.6544 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 16.5444 | 66.1778
53916 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:18:41 | 04.04.2013 10:56:46 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6347
53906 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR18 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:08:11 | 04.04.2013 09:54:51 | 0.7778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7778
53905 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:16:01 | 04.04.2013 12:23:28 | 3.1242 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.3458
53903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:FETHİYE KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:16:45 | 04.04.2013 09:55:43 | 0.6494 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0
53900 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:12:59 | 04.04.2013 09:46:44 | 0.5625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0
53899 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.04.2013 09:16:19 | 04.04.2013 16:35:34 | 7.3208 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 732.0833 | 0
53898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:11:58 | 04.04.2013 09:42:30 | 0.5089 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0
53893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30506 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:58:35 | 04.04.2013 14:18:16 | 5.3281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3122 | 0 | 0
53892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:02:49 | 04.04.2013 09:48:07 | 0.755 | 12 | 400 | 0 | 0 | 9.06 | 302 | 0 | 0
53889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:46:33 | 04.04.2013 10:00:12 | 1.2275 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.9625 | 0 | 0 | 0
53887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARABULUT KÖK FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 09:01:08 | 04.04.2013 09:48:17 | 0.7858 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3.1433 | 39.2917
53885 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:KAZIM KARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:58:23 | 04.04.2013 10:20:44 | 1.3725 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0
53874 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:DEMIRCILER2 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:54:17 | 04.04.2013 09:32:53 | 0.6433 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0
53873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:56:32 | 04.04.2013 09:56:41 | 1.0025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.025 | 0 | 0
53871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:32:06 | 04.04.2013 09:42:07 | 1.1669 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6694 | 0 | 0 | 0
53867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:14:59 | 04.04.2013 10:32:16 | 2.2881 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 171.6042 | 0 | 0
53866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:47:03 | 04.04.2013 09:46:29 | 0.9906 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.4333 | 0 | 0
53862 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:46:20 | 04.04.2013 10:01:50 | 1.2583 | 15 | 100 | 0 | 0 | 18.875 | 125.8333 | 0 | 0
53861 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KULHUYUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:44:00 | 04.04.2013 09:25:51 | 0.6975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
53859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR31 TR FİDER:KARAPINAR TR31 - KARAPINAR TR36 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:42:03 | 04.04.2013 09:05:58 | 0.3986 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 59.7917 | 0 | 0
53857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:41:04 | 04.04.2013 10:09:45 | 1.4781 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.605 | 0 | 0
53855 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:41:05 | 04.04.2013 08:46:14 | 0.0858 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2875 | 8.5833 | 0 | 0
53853 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ORTAKARAOREN6 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:40:46 | 04.04.2013 09:33:47 | 0.8836 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.0903 | 0 | 0 | 0
53851 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:27:57 | 04.04.2013 13:47:42 | 5.3292 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 479.625
53850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:37:09 | 04.04.2013 08:53:01 | 3.2644 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3754.1111 | 0 | 0
53849 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOGAZEVCI TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:25:51 | 04.04.2013 10:06:47 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8222
53839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3A 18 TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:32:04 | 04.04.2013 08:48:46 | 0.2783 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0
53836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GUVENC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:14:44 | 04.04.2013 08:39:23 | 1.4108 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.1625 | 0 | 0
53832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:MERDIVENLI KÖK - GOKBAYRAM TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:54:55 | 04.04.2013 15:35:09 | 7.6706 | 80 | 0 | 0 | 0 | 613.6444 | 0 | 0 | 0
53828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:25:40 | 04.04.2013 11:36:57 | 3.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1881 | 0 | 0
53821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:23:38 | 04.04.2013 11:40:05 | 3.2742 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.4833 | 0
53817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:15:19 | 04.04.2013 08:47:53 | 0.5428 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.5694 | 0 | 0 | 0
53815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:2C 6TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:15:20 | 04.04.2013 09:57:52 | 1.7089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170.8889 | 0 | 0 | 0
53814 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YAVAŞLI KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:11:12 | 04.04.2013 09:14:27 | 1.0542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0
53813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:51:13 | 04.04.2013 10:41:44 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 172.8875
53812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:47:31 | 04.04.2013 08:55:54 | 3.1397 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.7944 | 0
53811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:08:35 | 04.04.2013 14:12:58 | 6.0731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0731
53810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM IM:TÜRBE İM KÖK:YEŞİLOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:07:13 | 04.04.2013 10:01:21 | 1.9022 | 300 | 0 | 0 | 0 | 570.6667 | 0 | 0 | 0
53807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM TR:ESMEKAYA1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:03:59 | 04.04.2013 09:13:51 | 1.1644 | 5 | 45 | 0 | 0 | 5.8222 | 52.4 | 0 | 0
53805 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:03:23 | 04.04.2013 09:23:16 | 1.3314 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 146.4528 | 0
53804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TOPAKKAYA KÖK TR:TOPAKKAYA1 TR FİDER:ALTINKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 08:02:57 | 04.04.2013 09:21:10 | 1.3036 | 300 | 0 | 0 | 0 | 391.0833 | 0 | 0 | 0
53801 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAKYATAN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:58:57 | 04.04.2013 09:31:43 | 1.5461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7306 | 0 | 0
53800 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:31:32 | 04.04.2013 09:24:58 | 2.8906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9056 | 0 | 0
53798 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:54:26 | 04.04.2013 12:20:01 | 4.4264 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 885.2778 | 0 | 0
53797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:51:16 | 04.04.2013 09:46:04 | 1.9133 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 153.0667 | 0 | 0
53796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.04.2013 07:09:37 | 04.04.2013 08:49:16 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6608
53795 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:51:09 | 04.04.2013 15:52:10 | 8.0169 | 10 | 200 | 0 | 0 | 80.1694 | 1603.3889 | 0 | 0
53793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:00:29 | 04.04.2013 10:41:02 | 4.6758 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4067 | 0 | 0
53792 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTUNHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:26:48 | 04.04.2013 08:25:06 | 1.9717 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 216.8833 | 0
53790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK TR:SULTANHANI5 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:48:54 | 04.04.2013 09:06:57 | 1.3008 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26.0167 | 104.0667
53788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:48:08 | 04.04.2013 08:44:35 | 0.9408 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.5208 | 0 | 0
53787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:44:57 | 04.04.2013 08:36:23 | 0.8572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2861 | 0 | 0
53786 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:39:59 | 04.04.2013 10:32:48 | 2.8803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6408 | 0 | 0
53785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:36:07 | 04.04.2013 08:34:11 | 0.9678 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0
53783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:38:10 | 04.04.2013 09:04:09 | 2.4331 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 291.9667 | 0 | 0
53779 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:15:39 | 04.04.2013 08:12:10 | 0.9419 | 347 | 0 | 0 | 0 | 326.8547 | 0 | 0 | 0
53778 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR24 FİDER:ÜRGÜP TR24- ÜRGÜP22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:14:18 | 04.04.2013 08:17:21 | 1.0508 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15.7625 | 26.2708 | 0 | 0
53777 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:10:13 | 04.04.2013 08:55:38 | 1.7569 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.6528 | 0
53776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:AYBASTI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:12:12 | 04.04.2013 09:13:17 | 2.0181 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 4.0361 | 121.0833
53775 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:06:57 | 04.04.2013 10:27:29 | 3.3422 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.8978 | 0 | 0
53770 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:19:06 | 04.04.2013 08:20:48 | 2.0283 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20.2833 | 60.85 | 0 | 0
53769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:YUZBASI KÖK - BACANAK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:39:04 | 04.04.2013 12:45:08 | 6.1011 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.0222 | 0 | 0 | 0
53768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SOGUK HAVA DEPOSU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:01:41 | 04.04.2013 08:07:24 | 1.0953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9528 | 0 | 0
53763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:39:50 | 04.04.2013 09:34:38 | 2.9133 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 93.2267 | 40.7867
53760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:27:20 | 04.04.2013 07:12:28 | 0.7522 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0
53759 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:35:02 | 04.04.2013 12:16:58 | 6.6989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4944 | 0 | 0 | 0
53756 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:KARATEPE1 TR FİDER:GÖZLÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:24:37 | 04.04.2013 10:34:22 | 4.1625 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 0 | 24.975 | 624.375
53754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:21:18 | 04.04.2013 07:19:14 | 0.9656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3111 | 0 | 0
53752 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:17:36 | 04.04.2013 10:07:35 | 3.8331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1653 | 0 | 0
53751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:16:50 | 04.04.2013 06:44:35 | 0.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0
53750 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KAMISLIOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:48:22 | 04.04.2013 08:41:31 | 2.8858 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4292
53747 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 TR:CATAL HUYUK34 TR FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:26:31 | 04.04.2013 07:39:04 | 2.2092 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.1833 | 0 | 0
53746 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-4 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:08:40 | 04.04.2013 07:04:26 | 0.9294 | 550 | 0 | 0 | 0 | 511.1944 | 0 | 0 | 0
53745 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ORTAKARAOREN1 TR FİDER:ORTAKARAÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:08:20 | 04.04.2013 06:42:33 | 0.5703 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.5139 | 0 | 0 | 0
53738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:45:10 | 04.04.2013 09:10:00 | 3.4139 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1024.1667 | 0 | 0
53735 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM25 TR:CATAL HUYUK5 TR FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 06:25:16 | 04.04.2013 09:16:44 | 2.8578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8578 | 0 | 0
53734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:22:41 | 04.04.2013 06:20:38 | 0.9658 | 18175 | 0 | 0 | 0 | 17554.0208 | 0 | 0 | 0
53733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:DELİBASTIRAN DM - MISIRLI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 05:14:49 | 04.04.2013 10:24:46 | 5.1658 | 100 | 0 | 0 | 0 | 516.5833 | 0 | 0 | 0
53732 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 04:49:27 | 04.04.2013 09:00:34 | 4.1853 | 2 | 28 | 0 | 0 | 8.3706 | 117.1878 | 0 | 0
53731 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 03:40:03 | 04.04.2013 04:01:02 | 0.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3497 | 0 | 0
53730 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 03:41:58 | 04.04.2013 08:54:39 | 5.2114 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4169.1111 | 0 | 0
53729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 03:18:59 | 04.04.2013 03:59:29 | 0.675 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0
53727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 07:55:07 | 04.04.2013 12:25:03 | 4.4989 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1282.1833 | 0 | 0
53724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DEMIRYURT TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 01:48:31 | 04.04.2013 10:03:50 | 8.2553 | 0 | 0 | 35 | 350 | 0 | 0 | 288.9347 | 2889.3472
53723 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.04.2013 01:24:38 | 04.04.2013 01:30:13 | 0.0931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9306 | 0 | 0
53721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.04.2013 01:09:21 | 04.04.2013 01:15:06 | 0.0958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
53720 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 00:50:12 | 04.04.2013 04:43:55 | 3.8953 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.4292
53718 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.04.2013 00:10:25 | 04.04.2013 02:19:51 | 2.1572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5722 | 0 | 0
53716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 23:50:34 | 04.04.2013 00:43:49 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1331.25
53711 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVAKLIGOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 23:10:24 | 03.04.2013 23:24:54 | 0.2417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
53708 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 23:04:11 | 03.04.2013 23:41:30 | 0.6219 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 68.4139 | 0
53704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA KÖK - HASANOBA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 22:17:35 | 03.04.2013 22:36:07 | 0.3089 | 300 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0 | 0
53703 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 22:17:41 | 03.04.2013 23:25:33 | 1.1311 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 0 | 0
53701 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM KÖK:MESUDİYE KÖK FİDER:KAZIMKARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 22:13:28 | 04.04.2013 00:04:52 | 1.8567 | 2 | 3500 | 58 | 350 | 3.7133 | 6498.3333 | 107.6867 | 649.8333
53698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:KURTBASAN KÖK - KARAKUYU TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 21:44:11 | 03.04.2013 23:59:38 | 2.2575 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0
53695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GUMULUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 21:43:35 | 03.04.2013 23:25:40 | 1.7014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5069 | 0 | 0
53673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 20:11:48 | 03.04.2013 21:59:07 | 1.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7886 | 0 | 0
53668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:51:45 | 03.04.2013 20:54:03 | 1.0383 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 259.5833 | 0 | 0
53659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 31TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:35:01 | 03.04.2013 19:59:38 | 0.4103 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.3083 | 0 | 0
53658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:34:09 | 03.04.2013 22:31:00 | 2.9475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.6875 | 0 | 0
53655 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:30:29 | 03.04.2013 20:33:08 | 1.0442 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6625 | 0 | 0
53654 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:26:54 | 03.04.2013 19:51:34 | 0.4111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 0 | 0
53643 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:13:37 | 03.04.2013 19:54:17 | 0.6778 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7778 | 0
53636 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:01:06 | 03.04.2013 19:57:21 | 0.9375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0
53635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 19:03:43 | 03.04.2013 22:28:34 | 3.4142 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 682.8333 | 0
53631 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 18:59:03 | 03.04.2013 19:09:03 | 0.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
53628 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 18:44:09 | 03.04.2013 18:53:41 | 0.1589 | 0 | 900 | 175 | 425 | 0 | 143 | 27.8056 | 67.5278
53624 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:CICEKDAGI TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 18:34:13 | 03.04.2013 19:14:21 | 0.6689 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0333
53617 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM KÖK:ÇATÖREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 17:34:19 | 03.04.2013 20:23:47 | 2.8244 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.6111 | 0
53616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIDIKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 18:20:49 | 03.04.2013 19:54:56 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8431
53615 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 18:19:28 | 03.04.2013 19:04:19 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.96
53601 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 17:57:44 | 03.04.2013 19:03:41 | 1.0992 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0
53591 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:FATİH MAH TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 17:44:43 | 03.04.2013 18:48:05 | 1.0561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1683 | 0 | 0
53568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 17:09:46 | 03.04.2013 19:17:18 | 2.1256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5022 | 0
53559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 16:58:31 | 03.04.2013 18:48:11 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8278
53545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 16:32:00 | 03.04.2013 17:29:11 | 0.9531 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.8264 | 0
53527 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:İKİZLER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 16:06:47 | 03.04.2013 17:15:49 | 1.1506 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 28.7639 | 57.5278
53526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 16:04:09 | 03.04.2013 16:50:45 | 0.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7767 | 0 | 0
53525 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 16:04:39 | 03.04.2013 16:58:53 | 0.9039 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2311
53519 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:UCPINAR5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:46:35 | 03.04.2013 16:20:04 | 0.5581 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 55.2475 | 0
53516 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:38:58 | 03.04.2013 16:29:20 | 0.8394 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1972
53514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:35:37 | 03.04.2013 15:57:54 | 0.3714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7139 | 0 | 0
53501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:24:13 | 03.04.2013 20:14:57 | 4.8456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.9111 | 0 | 0
53497 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:20:59 | 03.04.2013 17:04:45 | 1.7294 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3767 | 0
53494 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:48:24 | 03.04.2013 15:40:58 | 0.8761 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0178
53486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KUSCA1 TR FİDER:BULDUK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:18:41 | 03.04.2013 19:48:47 | 4.5017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.505 | 0
53479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:INKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:57:05 | 03.04.2013 15:43:43 | 4.7772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.3267 | 0 | 0
53476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ÇEVLİK MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:10:15 | 03.04.2013 18:58:04 | 3.7969 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.3756 | 0
53473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 15:08:32 | 03.04.2013 16:41:23 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6425
53469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:29:53 | 03.04.2013 15:08:21 | 1.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 0
53456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:YIRCE YAYLA 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:38:59 | 03.04.2013 17:30:18 | 2.8553 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2764 | 0 | 0 | 0
53453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA TR:HACI KAYMAK2 TR FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:32:52 | 03.04.2013 23:46:05 | 9.2203 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2766.0833 | 0 | 0
53452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KESILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:31:07 | 03.04.2013 15:43:07 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24
53450 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:29:34 | 03.04.2013 16:47:40 | 2.3017 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0167 | 0
53446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:22:46 | 03.04.2013 16:01:14 | 1.6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4111 | 0
53444 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK 2 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:24:09 | 03.04.2013 16:06:32 | 1.7064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5319 | 0 | 0
53439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:08:54 | 03.04.2013 15:45:47 | 1.6147 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9178 | 0
53438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:16:19 | 03.04.2013 16:07:08 | 1.8469 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.5511 | 0 | 0
53429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:03:40 | 03.04.2013 15:45:32 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0933
53425 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:03:09 | 03.04.2013 14:11:13 | 0.1344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6722 | 0 | 0
53422 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 14:01:34 | 03.04.2013 14:49:17 | 0.7953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1811 | 0 | 0
53421 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 KÖK:HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:56:47 | 03.04.2013 15:43:44 | 1.7825 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0
53420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR97 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:55:05 | 03.04.2013 14:51:03 | 0.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9328 | 0 | 0
53408 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK TR:TAVLIOREN1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:37:18 | 03.04.2013 14:55:38 | 1.3056 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1.3056 | 86.1667 | 0 | 0
53407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:38:19 | 03.04.2013 14:38:40 | 1.0058 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.175 | 0 | 0 | 0
53405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:31:39 | 03.04.2013 14:23:36 | 0.8658 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 294.3833 | 0 | 0
53403 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:31:20 | 04.04.2013 12:20:20 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 684.5
53402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK TR:BABAKONAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:13:49 | 03.04.2013 15:43:36 | 3.4964 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1048.9167 | 0
53400 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:32:30 | 03.04.2013 13:52:05 | 0.3264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0
53396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CELİL KÖK FİDER:CELİL KÖK-BİLEZİKLİKÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:26:44 | 03.04.2013 15:47:13 | 2.3414 | 0 | 0 | 200 | 550 | 0 | 0 | 468.2778 | 1287.7639
53390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:DAMLAPINAR1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:23:55 | 03.04.2013 14:39:50 | 1.2653 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.9583 | 0 | 0
53388 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83A TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:19:00 | 03.04.2013 14:51:55 | 1.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5486 | 0 | 0
53387 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:15:27 | 03.04.2013 13:27:34 | 0.2019 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 32.9169 | 0 | 0
53386 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:14:40 | 03.04.2013 17:45:57 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180.8556
53376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 13:00:18 | 03.04.2013 20:53:38 | 7.8889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 157.7778
53371 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:44:35 | 03.04.2013 14:41:33 | 1.9494 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6967 | 0
53364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:41:46 | 03.04.2013 13:49:58 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9567
53362 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTLAR YAYLASI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:36:17 | 03.04.2013 14:11:53 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1867
53361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR132 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:34:18 | 03.04.2013 13:13:15 | 0.6492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0
53359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:34:01 | 03.04.2013 16:12:37 | 3.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6433 | 0 | 0
53357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:54:24 | 03.04.2013 15:39:54 | 5.7583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.5833 | 0
53354 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERHACILI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:23:44 | 03.04.2013 14:19:41 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.785
53352 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:18:33 | 03.04.2013 12:42:11 | 0.3939 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.8472 | 0 | 0 | 0
53351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:13:06 | 03.04.2013 12:34:27 | 0.3558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 0
53350 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAKYATAN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:11:04 | 03.04.2013 17:17:43 | 5.1108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5542 | 0 | 0 | 0
53344 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI GAYRET1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:06:37 | 03.04.2013 16:43:52 | 4.6208 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.625
53340 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 12:00:29 | 03.04.2013 12:50:29 | 0.8333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0
53335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:38:17 | 03.04.2013 13:18:19 | 1.6672 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3361 | 0
53329 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 TR:DURUNDAY2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:48:42 | 03.04.2013 11:51:35 | 0.0481 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0 | 0
53327 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:64 NOLU SERTLER KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:46:51 | 03.04.2013 13:15:38 | 1.4797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797 | 0
53313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:21:33 | 03.04.2013 12:52:23 | 1.5139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5694 | 0
53311 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KARAARKAÇ MOD. KÖK FİDER:KARAARKAÇ MOD. KÖK - KARAARKAÇ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:13:52 | 03.04.2013 12:41:54 | 1.4672 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7378 | 0
53307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:21:16 | 03.04.2013 12:10:56 | 0.8278 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0
53295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:19:57 | 03.04.2013 11:19:39 | 0.995 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.835 | 0 | 0
53294 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:15:56 | 03.04.2013 14:55:25 | 3.6581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6581 | 0 | 0 | 0
53290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KAVAK KÖK FİDER:KAVAK KÖK-KAVAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:12:36 | 03.04.2013 11:39:48 | 0.4533 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0 | 0
53287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:04:15 | 03.04.2013 12:17:55 | 1.2278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 | 0
53285 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 11:00:40 | 03.04.2013 11:31:55 | 0.5208 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.0417
53281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKINCILAR4 TR FİDER:ÇİMENTO | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:26:33 | 03.04.2013 12:30:04 | 2.0586 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 720.5139 | 0 | 0
53271 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:44:10 | 03.04.2013 12:39:12 | 1.9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0 | 0
53268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:E-90/2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:33:52 | 03.04.2013 13:50:31 | 3.2775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.555
53267 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:KEŞLİK 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:38:56 | 03.04.2013 11:31:31 | 0.8764 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6292 | 0
53264 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:02:33 | 03.04.2013 15:58:06 | 6.9258 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 124.665 | 0
53262 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.04.2013 10:08:31 | 03.04.2013 12:03:41 | 1.9194 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1944 | 0 | 0 | 0
53252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENI MAHALLE17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:18:16 | 03.04.2013 11:48:08 | 1.4978 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.9644 | 0 | 0
53251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:18:39 | 03.04.2013 11:41:42 | 2.3842 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.7567 | 0 | 0
53250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:17:42 | 03.04.2013 16:15:42 | 5.9667 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 596.6667 | 0
53241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:03:39 | 03.04.2013 10:16:18 | 0.2108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4217 | 0 | 0
53233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:SOYHAN YEŞİLHAT KÖK - | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 10:05:56 | 03.04.2013 13:27:00 | 3.3511 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 0
53231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:48:16 | 03.04.2013 11:16:59 | 1.4786 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4358 | 0
53218 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:KARAARKAÇ MOD. KÖK FİDER:KARAARKAÇ MOD. KÖK - | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:29:41 | 03.04.2013 10:16:53 | 0.7867 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6533 | 0
53215 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:23:35 | 03.04.2013 12:17:07 | 2.8922 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3533 | 0
53209 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KUZÖREN KÖK FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:29:08 | 03.04.2013 10:44:39 | 1.2586 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.1028 | 0 | 0
53202 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:18:48 | 03.04.2013 14:01:46 | 4.7161 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 188.6444
53200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASLAR YAYLAI1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:19:19 | 03.04.2013 12:23:49 | 3.075 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.825 | 0
53197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:15:19 | 03.04.2013 10:14:49 | 0.9917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 0
53188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:54:51 | 03.04.2013 10:32:54 | 1.6342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | 0 | 0 | 0
53187 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM20 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 09:09:03 | 03.04.2013 09:45:16 | 0.6036 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.1444 | 0 | 0 | 0
53176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:52:12 | 03.04.2013 15:45:26 | 6.8872 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 158.4061 | 0
53166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:46:52 | 03.04.2013 10:51:56 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8444
53162 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:40:38 | 03.04.2013 09:12:21 | 0.5286 | 0 | 175 | 250 | 575 | 0 | 92.5069 | 132.1528 | 303.9514
53153 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:30:47 | 03.04.2013 08:54:01 | 0.3872 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 832.5278 | 0 | 0
53152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:33:42 | 03.04.2013 10:36:27 | 2.0458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.6875 | 0 | 0
53148 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:30:45 | 03.04.2013 09:32:52 | 1.0353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1764 | 0 | 0
53146 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:27:03 | 03.04.2013 09:28:55 | 1.0311 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
53144 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:21:25 | 03.04.2013 10:28:59 | 2.1261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2522 | 0 | 0 | 0
53143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.04.2013 08:14:39 | 03.04.2013 09:14:07 | 0.9911 | 900 | 0 | 0 | 100 | 892 | 0 | 0 | 99.1111
53142 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:4 YOL TR FİDER:4 YOL TR-GÖKÇEHÜYÜK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:24:06 | 03.04.2013 08:41:01 | 0.2819 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28.1944 | 0 | 0 | 0
53141 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER3 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.04.2013 08:21:10 | 03.04.2013 09:36:35 | 1.2569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.8472 | 0 | 0
53140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:21:46 | 03.04.2013 11:17:49 | 2.9342 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.025 | 0 | 0
53134 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:09:55 | 03.04.2013 09:41:02 | 1.5186 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1214.8889 | 0 | 0
53133 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 07:02:12 | 03.04.2013 08:59:35 | 1.9564 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 156.5111 | 313.0222
53131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:10:01 | 03.04.2013 10:30:12 | 2.3364 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0183 | 0
53130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 07:37:30 | 03.04.2013 09:29:07 | 1.8603 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 186.0278 | 0
53128 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK TR:SAMI CELEP YAYLASI1TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 08:00:22 | 03.04.2013 08:33:50 | 0.5578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0
53124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KOCLAR1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 07:38:48 | 03.04.2013 08:59:16 | 1.3411 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 67.0556 | 134.1111
53123 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 07:37:00 | 03.04.2013 08:51:14 | 1.2372 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 136.0944 | 0
53122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:BOYALI TEPE KÖK - KARAKISLA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 07:30:33 | 04.04.2013 00:08:10 | 16.6269 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.2694 | 0
53121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 06:44:33 | 03.04.2013 09:14:11 | 2.4939 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4817 | 0
53119 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 07:25:58 | 03.04.2013 09:52:29 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.6292
53117 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 07:16:44 | 03.04.2013 08:09:00 | 0.8711 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0
53116 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 06:58:23 | 03.04.2013 09:15:05 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 116.195
53115 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 06:50:22 | 03.04.2013 07:15:40 | 0.4217 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
53114 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 06:46:11 | 03.04.2013 07:23:11 | 0.6167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0
53106 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZIR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.04.2013 02:07:47 | 03.04.2013 02:24:28 | 0.2781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0 | 0
53105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIMENDERE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.04.2013 01:51:26 | 03.04.2013 01:56:08 | 0.0783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
53097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 23:48:12 | 03.04.2013 01:25:11 | 1.6164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8492 | 0 | 0
53096 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.04.2013 00:20:52 | 03.04.2013 00:42:28 | 0.36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
53086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 23:02:23 | 02.04.2013 23:14:23 | 0.2 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 10 | 25
53081 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:15 NOLU KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 22:20:01 | 03.04.2013 00:36:47 | 2.2794 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 273.5333 | 0
53080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 22:12:25 | 02.04.2013 22:58:53 | 0.7744 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5189 | 0 | 0
53069 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 21:20:15 | 02.04.2013 23:07:13 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9139
53067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ FİDER:DM15A KONALTAŞ - SELÇUK SANAYİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 21:16:51 | 02.04.2013 22:23:31 | 1.1111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
53064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 21:11:56 | 02.04.2013 21:48:02 | 0.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6017 | 0 | 0
53061 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM KÖK:İKİZLER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:İKİZLER 3.ŞAHISLAR KÖK - KALINYER 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 21:01:58 | 03.04.2013 12:01:35 | 14.9936 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 269.885 | 0
53058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:46:39 | 03.04.2013 02:01:44 | 5.2514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7542 | 0 | 0
53051 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:36:50 | 02.04.2013 23:10:04 | 2.5539 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 332.0056 | 0
53049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:19:43 | 02.04.2013 21:27:50 | 1.1353 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 107.8514 | 0 | 0
53048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:29:16 | 02.04.2013 21:21:18 | 0.8672 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.0167
53045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:31:35 | 03.04.2013 13:03:37 | 16.5339 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 496.0167
53044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:23:48 | 02.04.2013 21:22:14 | 0.9739 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.5039 | 0 | 0
53043 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:27:49 | 02.04.2013 21:17:41 | 0.8311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.7778
53031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:03:15 | 02.04.2013 21:21:51 | 1.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0
53030 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 20:03:04 | 02.04.2013 21:31:56 | 1.4811 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 148.1111 | 0
53022 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:47:41 | 02.04.2013 21:05:54 | 1.3036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0361 | 0 | 0
53021 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:48:24 | 02.04.2013 20:01:29 | 0.2181 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21.8056 | 0
53015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:44:26 | 02.04.2013 20:53:47 | 1.1558 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3375 | 0 | 0
53014 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:HALKAPINAR10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:41:39 | 02.04.2013 22:11:49 | 2.5028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5139 | 0
53011 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:35:54 | 02.04.2013 21:42:06 | 2.1033 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.6533 | 0 | 0
53007 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:29:33 | 02.04.2013 20:16:06 | 0.7758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 | 0 | 0
53004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KÖK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:17:36 | 02.04.2013 21:01:07 | 1.7253 | 0 | 0 | 12 | 400 | 0 | 0 | 20.7033 | 690.1111
52998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:24:55 | 02.04.2013 19:59:44 | 0.5803 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 14.5069 | 29.0139
52996 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:21:03 | 02.04.2013 20:14:50 | 0.8964 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.8917
52995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:20:35 | 02.04.2013 20:09:01 | 0.8072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0 | 0
52993 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:17:00 | 02.04.2013 20:01:44 | 0.7456 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.9289
52991 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALIULVI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:14:24 | 02.04.2013 20:50:01 | 1.5936 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.8083 | 0 | 0
52988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:12:22 | 03.04.2013 01:11:00 | 5.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9772 | 0 | 0
52986 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:SÜRÜÇ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:03:15 | 02.04.2013 19:31:16 | 0.4669 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6694 | 0 | 0 | 0
52985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYHŞAMIL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:03:15 | 02.04.2013 19:46:16 | 0.7169 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.0931 | 0 | 0
52982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOKUZLARYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 19:01:35 | 02.04.2013 20:50:28 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4442
52981 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:58:39 | 02.04.2013 21:05:32 | 2.1147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.2944 | 0 | 0
52978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:56:36 | 02.04.2013 20:32:24 | 1.5967 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.9167 | 0 | 0
52975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:47:54 | 02.04.2013 20:04:56 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0972
52969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:43:33 | 02.04.2013 22:36:13 | 3.8778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3889 | 0
52968 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:13:19 | 02.04.2013 22:44:50 | 6.5253 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1011 | 0
52964 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:36:29 | 02.04.2013 19:34:43 | 0.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9706 | 0 | 0
52957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:18:44 | 02.04.2013 18:58:39 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.9833
52955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:28:28 | 02.04.2013 20:36:58 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.25
52953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:01:39 | 02.04.2013 19:46:44 | 1.7514 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.7847 | 0
52949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SOGUK HAVA DEPOSU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:22:34 | 02.04.2013 18:47:45 | 0.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4197 | 0 | 0
52942 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:13:54 | 02.04.2013 18:51:19 | 0.6236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1181
52933 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 18:02:14 | 02.04.2013 18:37:32 | 0.5883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9417 | 0 | 0
52925 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:57:18 | 03.04.2013 09:56:46 | 15.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9911 | 0 | 0
52924 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:54:07 | 02.04.2013 18:15:46 | 0.3608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.825 | 0 | 0
52920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:49:13 | 02.04.2013 19:39:36 | 1.8397 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 121.4217 | 0 | 0
52915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:33:43 | 02.04.2013 23:24:44 | 5.8503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7006 | 0
52912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:18:01 | 02.04.2013 18:44:14 | 1.4369 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.8472 | 0 | 0
52909 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:20:34 | 02.04.2013 20:19:23 | 2.9803 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.4083
52905 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YAVAŞLI KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:13:54 | 02.04.2013 17:44:48 | 0.515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0
52903 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:DM 10 MALAS YOLU KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:15:24 | 02.04.2013 19:59:56 | 2.7422 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10.9689 | 13.7111
52900 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 17:07:41 | 02.04.2013 22:38:46 | 5.5181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5181 | 0 | 0 | 0
52892 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:55:18 | 02.04.2013 18:02:42 | 1.1233 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0
52891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:56:59 | 02.04.2013 18:58:58 | 2.0331 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.6942 | 0
52885 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SIPAHILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:50:52 | 02.04.2013 18:13:42 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6111
52878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:UNLUKAYATAR.SUL.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:43:52 | 03.04.2013 18:26:38 | 25.7128 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1157.075
52871 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:37:34 | 02.04.2013 19:03:33 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7636
52869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | IM:İM2- FERİT PAŞA TR:ÖZKAYMAK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:37:47 | 02.04.2013 17:53:00 | 1.2536 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 1.2536 | 2507.2222 | 0 | 0
52868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:31:30 | 02.04.2013 17:32:24 | 1.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0
52864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:11:51 | 02.04.2013 18:01:27 | 1.8267 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.1467 | 0
52860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:25:43 | 02.04.2013 16:52:16 | 0.4425 | 9 | 496 | 0 | 0 | 3.9825 | 219.48 | 0 | 0
52853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:16:20 | 02.04.2013 16:58:17 | 0.6992 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 209.75 | 0
52851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:E-90/2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:56:04 | 02.04.2013 17:47:37 | 1.8592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 0
52848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIOBA YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:08:11 | 02.04.2013 18:50:21 | 2.7028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1083 | 0 | 0
52847 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:09:33 | 02.04.2013 19:01:19 | 2.8628 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3139 | 0
52845 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:58:22 | 02.04.2013 18:56:28 | 3.9683 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8733 | 0
52844 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 16:03:57 | 02.04.2013 16:21:19 | 0.2894 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 37.6278 | 0
52830 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR10 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:52:58 | 02.04.2013 18:05:26 | 2.2078 | 6 | 100 | 0 | 0 | 13.2467 | 220.7778 | 0 | 0
52817 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:43:49 | 02.04.2013 15:58:16 | 0.2408 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 0
52815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:41:32 | 02.04.2013 19:07:21 | 3.4303 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 480.2389 | 0
52813 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:39:52 | 02.04.2013 17:54:37 | 2.2458 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
52810 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:28:05 | 02.04.2013 15:42:38 | 6.2425 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 218.4875
52808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:27:03 | 02.04.2013 17:52:04 | 2.4169 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 217.525 | 0 | 0
52802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:32:30 | 02.04.2013 18:46:33 | 3.2342 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.025 | 0 | 0
52799 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:DM26 - KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:29:11 | 02.04.2013 17:05:22 | 1.6031 | 250 | 0 | 0 | 0 | 400.7639 | 0 | 0 | 0
52791 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:21:01 | 02.04.2013 15:35:13 | 0.2367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4733 | 0 | 0
52788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:16:11 | 02.04.2013 17:03:14 | 1.7842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9208 | 0 | 0
52787 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:15:26 | 02.04.2013 16:16:24 | 1.0161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0483 | 0 | 0
52781 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:CEZAEVI11 TR FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:00:03 | 02.04.2013 15:32:59 | 0.5489 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0.5489 | 128.9889 | 5.4889 | 0
52779 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 15:03:01 | 02.04.2013 18:21:38 | 3.3103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1028 | 0 | 0
52773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:57:36 | 02.04.2013 17:00:56 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.3889
52769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:53:28 | 02.04.2013 16:19:00 | 1.4256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7022 | 0
52766 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ TR:YUNUS EMRE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:46:37 | 02.04.2013 15:33:11 | 0.7761 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.0444 | 0 | 0 | 0
52765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:46:41 | 02.04.2013 23:28:24 | 8.6953 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 199.9914 | 0
52761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:41:56 | 02.04.2013 17:14:27 | 2.5419 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.2583 | 0 | 0
52759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:37:29 | 02.04.2013 15:31:45 | 0.9044 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5222 | 0
52751 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM TR:FETIH6 TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:40:13 | 02.04.2013 15:22:46 | 0.7092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | 0
52747 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:33:11 | 02.04.2013 20:18:10 | 5.7497 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 229.9889
52745 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ORTAKONAK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:26:19 | 02.04.2013 14:36:19 | 0.1667 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1.6667 | 5 | 0 | 0
52743 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:26:21 | 02.04.2013 14:41:40 | 0.2553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0
52741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:19:35 | 02.04.2013 19:36:45 | 5.2861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8583 | 0 | 0
52740 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:HARMANYAZI 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:21:12 | 02.04.2013 15:02:08 | 0.6822 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8222 | 0 | 0 | 0
52736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:41:50 | 02.04.2013 16:19:40 | 2.6306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1528 | 0
52728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:08:27 | 02.04.2013 17:44:03 | 3.5933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
52725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 14:02:53 | 02.04.2013 14:52:44 | 0.8308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4925 | 0 | 0
52714 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:49:40 | 02.04.2013 15:02:51 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0
52708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TR:TR 20506 FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:37:39 | 02.04.2013 14:35:37 | 0.9661 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6611 | 0 | 0 | 0
52704 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI29 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:38:11 | 02.04.2013 14:35:31 | 0.9556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
52702 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BAŞHARMAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:39:17 | 02.04.2013 14:40:29 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1
52701 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:KAYASARAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 13:39:27 | 02.04.2013 15:17:50 | 1.6397 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 122.9792 | 0
52700 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AVCITEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:36:49 | 02.04.2013 14:16:56 | 0.6686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3431 | 0 | 0
52698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:36:47 | 02.04.2013 14:53:06 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0792
52695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-39 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:32:53 | 02.04.2013 14:55:33 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.5333
52692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:25:52 | 02.04.2013 15:03:02 | 1.6194 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9556 | 0
52690 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:26:54 | 02.04.2013 15:00:36 | 1.5617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6167 | 0 | 0
52689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:11:06 | 02.04.2013 13:28:49 | 0.2953 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.5433 | 0 | 0
52680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:15:03 | 02.04.2013 14:56:56 | 1.6981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.3572 | 0 | 0
52679 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:11:33 | 02.04.2013 15:42:44 | 2.5197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0394 | 0 | 0
52676 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:01:03 | 02.04.2013 13:25:40 | 0.4103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0
52675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 13:09:33 | 02.04.2013 19:12:03 | 6.0417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0
52667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:29:06 | 02.04.2013 16:27:29 | 3.9731 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.4611 | 0
52663 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:49:40 | 02.04.2013 15:04:58 | 2.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0
52662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:53:19 | 02.04.2013 14:02:08 | 2.1469 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.2042 | 0
52659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:42:14 | 02.04.2013 18:01:51 | 5.3269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6539 | 0
52658 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:İKİZLER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:30:16 | 02.04.2013 20:01:51 | 7.5264 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2111 | 0
52657 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:40:08 | 02.04.2013 19:43:59 | 7.0642 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3208 | 0 | 0 | 0
52656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:39:12 | 02.04.2013 12:58:09 | 0.3158 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 15.7917 | 39.4792
52652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:AZABAĞLI GEZKUYU HATBAŞI KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:28:59 | 02.04.2013 21:50:59 | 9.3667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 149.8667 | 0
52651 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM TR:ALTINEKIN2 TR FİDER:ALTINEKİN DM ALTINEKİN MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:31:17 | 02.04.2013 14:51:32 | 2.3375 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.425 | 0 | 0
52650 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 12:28:22 | 02.04.2013 12:33:12 | 0.0806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11.2778 | 0 | 0
52645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:23:59 | 02.04.2013 13:08:14 | 0.7375 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6875 | 0
52634 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 13:28:45 | 02.04.2013 18:32:00 | 5.0542 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5417 | 0
52630 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:05:44 | 02.04.2013 13:16:24 | 1.1778 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 102.4667 | 0
52628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:03:53 | 02.04.2013 15:24:54 | 3.3503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5028 | 0 | 0
52627 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖRÜNMEZ KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 12:03:33 | 02.04.2013 13:17:22 | 1.2303 | 0 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 2460.5556 | 3.6908 | 0
52625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:51:18 | 02.04.2013 13:10:59 | 1.3281 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0
52619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:BOYALI TEPE KÖK - CIGIL TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:47:08 | 02.04.2013 18:38:05 | 6.8492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.4917 | 0 | 0
52616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:27:28 | 02.04.2013 23:11:23 | 11.7319 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.7319 | 46.9278
52608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:40:55 | 02.04.2013 12:09:18 | 0.4731 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0
52606 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:42:39 | 02.04.2013 15:56:19 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.7333
52601 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:BELEDİYE SU ARITMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:35:36 | 02.04.2013 12:29:10 | 0.8928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4639 | 0 | 0
52596 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YASSIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:34:12 | 02.04.2013 18:26:54 | 6.8783 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.27
52592 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:28:46 | 02.04.2013 18:31:15 | 7.0414 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140.8278
52586 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:22:22 | 02.04.2013 17:32:55 | 6.1758 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.6375
52584 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:20:52 | 02.04.2013 12:44:29 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7553
52582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:16:03 | 02.04.2013 14:49:59 | 3.5656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0 | 0 | 0
52576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:10:31 | 02.04.2013 12:25:21 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9444
52575 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:14:32 | 02.04.2013 13:22:50 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 536.7217
52571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:07:55 | 02.04.2013 16:03:23 | 4.9244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6978
52569 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI SULAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:57:31 | 02.04.2013 15:01:17 | 4.0628 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3139
52567 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM IM:TÜRBE İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:05:19 | 02.04.2013 11:59:03 | 0.8956 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 71.6444 | 143.2889
52566 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:09:53 | 02.04.2013 13:25:50 | 2.2658 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.7217 | 0 | 0
52561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:04:49 | 02.04.2013 12:03:22 | 0.9758 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9033 | 0
52554 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:KAYAPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:58:26 | 02.04.2013 12:20:57 | 1.3753 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.8897 | 0
52545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:46:48 | 02.04.2013 11:29:42 | 0.715 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 0 | 0
52542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:OSB-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:31:16 | 02.04.2013 12:30:08 | 1.9811 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9622 | 0
52536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:31:32 | 02.04.2013 11:16:53 | 0.7558 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 0 | 0
52535 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:33:27 | 02.04.2013 11:11:53 | 0.6406 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6.4056 | 19.2167 | 0 | 0
52534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:29:33 | 02.04.2013 11:18:57 | 0.8233 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.6333 | 0 | 0
52527 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:23:39 | 02.04.2013 11:09:42 | 0.7675 | 0 | 300 | 50 | 75 | 0 | 230.25 | 38.375 | 57.5625
52519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:52:43 | 02.04.2013 12:17:33 | 2.4139 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.2778 | 0
52517 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KILIMLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:14:10 | 02.04.2013 11:16:48 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6144
52513 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ALTINOVA KÖK FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:14:19 | 02.04.2013 11:43:09 | 1.4806 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 296.1111 | 0 | 0
52512 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:10:03 | 02.04.2013 11:32:00 | 2.3658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9267 | 0 | 0
52507 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:07:38 | 02.04.2013 11:22:40 | 1.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 0
52505 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:05:59 | 02.04.2013 15:28:36 | 5.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3769 | 0 | 0
52504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 10:05:40 | 02.04.2013 20:11:45 | 10.1014 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 161.6222 | 0
52494 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM TR:FETIH6 TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:50:14 | 02.04.2013 10:51:47 | 1.0258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2583 | 0 | 0
52491 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DELINAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:53:12 | 02.04.2013 13:32:14 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.5056
52487 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DEREKOY 1 TR 50 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 09:48:34 | 02.04.2013 17:20:36 | 7.5339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113.0083 | 0 | 0
52485 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:43:38 | 02.04.2013 14:31:55 | 4.8047 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.1181
52484 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:43:42 | 02.04.2013 10:14:33 | 0.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5142 | 0 | 0
52483 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BAHCE PINAR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:44:06 | 02.04.2013 11:48:22 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5689
52480 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:43:04 | 02.04.2013 12:54:19 | 3.1875 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.1875 | 0 | 0
52478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:41:59 | 02.04.2013 10:27:50 | 0.7642 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 61.1333 | 122.2667
52476 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAKYATAN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:06:10 | 02.04.2013 10:37:38 | 1.5244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0 | 0
52470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:32:44 | 02.04.2013 15:24:41 | 5.8658 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 158.3775 | 0
52467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:29:14 | 02.04.2013 15:31:31 | 6.0381 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.5708 | 0
52462 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:24:01 | 02.04.2013 11:26:26 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2014
52461 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ORTAKONAK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:25:18 | 02.04.2013 09:35:31 | 0.1703 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1.7028 | 5.1083 | 0 | 0
52460 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:GOLBEZ1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:25:30 | 02.04.2013 10:06:44 | 0.6872 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 34.3611 | 68.7222
52459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:21:23 | 02.04.2013 11:06:21 | 1.7494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4944 | 0 | 0
52457 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:23:15 | 02.04.2013 10:02:07 | 0.6478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
52455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:23:52 | 02.04.2013 10:45:42 | 1.3639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8194 | 0 | 0
52454 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:19:11 | 02.04.2013 13:03:50 | 3.7442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.4417
52451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:17:03 | 02.04.2013 10:34:08 | 1.2847 | 1 | 3100 | 5 | 10 | 1.2847 | 3982.6389 | 6.4236 | 12.8472
52450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KORBEKIR YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:15:36 | 02.04.2013 18:54:55 | 9.6553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.2764 | 0 | 0
52448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:12:05 | 02.04.2013 13:15:10 | 4.0514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.6681 | 0 | 0
52443 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:12:02 | 02.04.2013 10:20:20 | 1.1383 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0
52442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURUCABEL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 09:05:28 | 16.04.2013 09:00:23 | 335.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335.9153 | 0 | 0
52441 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 09:10:28 | 02.04.2013 15:21:58 | 6.1917 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 588.2083
52440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:46:51 | 02.04.2013 09:12:57 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.7
52428 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:54:11 | 02.04.2013 09:39:10 | 0.7497 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46.4828 | 0
52426 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KÜTÜKUŞAĞI SULAMA KÖK FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:56:57 | 02.04.2013 22:40:28 | 15.7253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.1758 | 0
52424 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KOÇYAZI KÖK FİDER:YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 08:51:09 | 02.04.2013 08:54:43 | 0.0594 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.9444 | 0 | 0
52423 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:45:28 | 02.04.2013 11:04:48 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 157.9111
52419 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:36:33 | 02.04.2013 16:40:37 | 8.0678 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 887.4556 | 0
52417 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR20 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:40:29 | 02.04.2013 10:48:36 | 2.1353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.7056 | 0 | 0
52409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:32:48 | 02.04.2013 11:48:02 | 3.2539 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.8861 | 0 | 0
52407 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER4 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 08:33:45 | 02.04.2013 08:48:50 | 0.2514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7542 | 0 | 0
52405 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:MELIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:27:44 | 02.04.2013 11:35:21 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6347
52401 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:16:31 | 02.04.2013 14:36:34 | 6.3342 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 221.6958
52400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:21:49 | 02.04.2013 09:41:09 | 1.3222 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.0556 | 0
52399 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:28:51 | 02.04.2013 12:04:53 | 3.6006 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4022 | 0
52397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:18:57 | 02.04.2013 09:49:34 | 1.5103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6542 | 0 | 0
52396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:18:13 | 02.04.2013 12:10:54 | 3.8781 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.8294 | 0 | 0
52394 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:16:48 | 02.04.2013 09:04:09 | 0.7892 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.675 | 0 | 0
52387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:04:11 | 02.04.2013 12:04:24 | 4.0036 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.0397 | 0 | 0
52386 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:04:22 | 02.04.2013 17:28:29 | 9.4019 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 423.0875
52385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:05:03 | 02.04.2013 13:23:05 | 5.3006 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.2078
52383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KIZILCA1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 08:04:15 | 02.04.2013 09:06:26 | 1.0364 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.0917 | 0 | 0 | 0
52382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:58:12 | 02.04.2013 08:57:35 | 0.9897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9692 | 0 | 0
52380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:56:41 | 02.04.2013 14:23:49 | 6.4522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.5222 | 0 | 0
52375 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:47:24 | 02.04.2013 16:51:32 | 9.0689 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 362.7556
52373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TAVŞANLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 01:06:34 | 02.04.2013 11:48:21 | 10.6964 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 160.4458
52372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:43:44 | 02.04.2013 19:29:10 | 11.7572 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 352.7167
52370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:40:48 | 02.04.2013 08:26:43 | 0.7653 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 191.3194 | 0 | 0
52367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TR 10 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:37:41 | 02.04.2013 08:27:40 | 0.8331 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3.3322 | 12.4958 | 0 | 0
52366 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 05:56:18 | 02.04.2013 18:05:32 | 12.1539 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 607.6944
52364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KAVAK7 TR FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:25:42 | 02.04.2013 07:57:58 | 0.5378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.4444 | 0 | 0
52363 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:22:30 | 02.04.2013 09:10:51 | 1.8058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 0
52359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERLER KOYU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:16:56 | 02.04.2013 09:13:20 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
52358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:PIRAHMETLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:12:39 | 02.04.2013 08:02:52 | 0.8369 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100.4333 | 0 | 0
52357 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KARAKOL KÖK TR:BASARAN2 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:10:21 | 02.04.2013 09:45:56 | 2.5931 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 77.7917 | 181.5139
52356 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:08:54 | 02.04.2013 15:39:30 | 8.51 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1191.4 | 0
52355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:KAVAK KÖK FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 07:07:21 | 02.04.2013 07:27:14 | 0.3314 | 10 | 0 | 100 | 0 | 3.3139 | 0 | 33.1389 | 0
52352 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:45:05 | 02.04.2013 09:44:44 | 2.9942 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.8833
52351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1031 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:51:19 | 02.04.2013 09:32:04 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.9792
52350 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:28:53 | 02.04.2013 08:11:25 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 189.6867
52349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:24:54 | 02.04.2013 08:19:11 | 1.9047 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.6181 | 0
52348 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:18:27 | 02.04.2013 16:43:37 | 10.4194 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1354.5278 | 0
52347 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM TR:KALEKOY1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:15:55 | 02.04.2013 08:05:49 | 1.8317 | 230 | 0 | 0 | 0 | 421.2833 | 0 | 0 | 0
52346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:15:37 | 02.04.2013 07:01:11 | 0.7594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.9861 | 0 | 0
52344 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 06:05:13 | 02.04.2013 17:30:15 | 11.4172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 228.3444
52343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KÖMÜRCÜ KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 05:59:50 | 02.04.2013 18:39:15 | 12.6569 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4556.5 | 0 | 0
52342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 05:12:01 | 02.04.2013 10:52:01 | 5.6667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2266.6667 | 0 | 0
52337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 04:24:40 | 02.04.2013 05:24:18 | 0.9939 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.725 | 0 | 0 | 0
52336 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:BY.DOGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:22:17 | 02.04.2013 03:27:49 | 7.0922 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 319.15 | 0
52335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 03:01:03 | 02.04.2013 05:22:59 | 2.3656 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 236.5556 | 0 | 0
52334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 02:51:35 | 02.04.2013 03:43:39 | 0.8678 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 260.3333 | 0
52333 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:42:18 | 02.04.2013 02:40:30 | 6.97 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1115.2 | 0
52331 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 02:00:12 | 02.04.2013 10:05:44 | 8.0922 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161.8444
52330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 01:59:18 | 02.04.2013 03:17:08 | 1.2972 | 10 | 400 | 25 | 10 | 12.9722 | 518.8889 | 32.4306 | 12.9722
52326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.04.2013 00:57:24 | 02.04.2013 01:12:10 | 0.2461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.9222 | 0 | 0
52322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM TR:YESILKOY1 TR FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 00:07:44 | 02.04.2013 01:26:45 | 1.3169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1694 | 0 | 0 | 0
52317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 00:02:30 | 02.04.2013 00:53:17 | 0.8464 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8.4639 | 33.8556
52316 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:55:50 | 02.04.2013 11:27:41 | 11.5308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0617
52308 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:KAYABAŞI RMU - KAYABAŞI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:21:43 | 02.04.2013 01:04:02 | 1.7053 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170.5278 | 0 | 0
52307 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:30:44 | 02.04.2013 08:48:03 | 9.2886 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 278.6583
52306 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:27:47 | 02.04.2013 01:27:22 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.8611
52303 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:16:54 | 02.04.2013 15:33:50 | 16.2822 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2116.6889 | 0
52301 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:09:11 | 01.04.2013 23:40:25 | 0.5206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6028 | 0 | 0
52298 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:07:03 | 02.04.2013 02:34:10 | 3.4519 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 552.3111 | 0
52295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 23:01:37 | 01.04.2013 23:34:59 | 0.5561 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.4589 | 0 | 0
52292 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 22:57:51 | 01.04.2013 23:44:28 | 0.7769 | 0 | 1595 | 166 | 0 | 0 | 1239.2264 | 128.9728 | 0
52287 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 22:41:49 | 01.04.2013 23:10:41 | 0.4811 | 0 | 0 | 32 | 250 | 0 | 0 | 15.3956 | 120.2778
52285 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 22:19:16 | 02.04.2013 09:08:58 | 10.8283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1417
52282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 22:32:53 | 01.04.2013 23:15:01 | 0.7022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0222 | 0 | 0
52281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 22:24:39 | 01.04.2013 23:10:07 | 0.7578 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5778
52277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 22:05:44 | 01.04.2013 22:51:47 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.5375
52275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 22:04:43 | 02.04.2013 09:57:39 | 11.8822 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 237.6444 | 0
52273 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:56:00 | 02.04.2013 03:19:10 | 5.3861 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 188.5139 | 0 | 0
52272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CANHUSEYIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:54:21 | 01.04.2013 22:54:17 | 0.9989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9956
52270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:51:25 | 01.04.2013 23:35:42 | 1.7381 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1042.8333 | 0 | 0
52269 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:41:58 | 01.04.2013 22:45:43 | 1.0625 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0
52268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:47:49 | 01.04.2013 22:29:40 | 0.6975 | 250 | 0 | 0 | 0 | 174.375 | 0 | 0 | 0
52267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KAMISLIOZU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:50:46 | 01.04.2013 23:13:58 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.6533
52265 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:49:26 | 01.04.2013 22:12:23 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.475
52263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ERENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:48:54 | 01.04.2013 23:28:01 | 1.6519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2597 | 0 | 0
52262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GAYBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:47:22 | 01.04.2013 22:36:24 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 69.4639
52261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:42:41 | 01.04.2013 22:27:44 | 0.7508 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.7708
52253 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:27:01 | 01.04.2013 22:06:20 | 0.6553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8292 | 0 | 0
52245 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:ULUBATLI HASAN2 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:38:38 | 01.04.2013 21:32:45 | 0.9019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0194 | 0 | 0
52243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:06:41 | 01.04.2013 22:15:10 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.5347
52241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 21:06:36 | 01.04.2013 22:42:19 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9292
52237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:54:14 | 01.04.2013 21:12:11 | 0.2992 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.4792
52236 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:58:20 | 02.04.2013 00:52:25 | 3.9014 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195.0694
52234 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:57:06 | 01.04.2013 21:33:59 | 0.6147 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36.8833 | 0 | 0
52228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:48:32 | 02.04.2013 00:14:58 | 3.4406 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 688.1111 | 0 | 0
52227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:51:54 | 01.04.2013 21:38:46 | 0.7811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8111 | 0 | 0
52224 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:50:39 | 01.04.2013 23:34:01 | 2.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7228 | 0 | 0
52221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:28:14 | 01.04.2013 22:07:06 | 1.6478 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.6722 | 0 | 0
52220 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:39:20 | 01.04.2013 21:39:45 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0
52219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:34:10 | 01.04.2013 21:17:51 | 0.7281 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 80.0861
52213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:10:02 | 01.04.2013 22:38:49 | 2.4797 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 396.7556 | 0
52209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:32:49 | 01.04.2013 23:59:44 | 3.4486 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.7292 | 0 | 0
52207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:26:25 | 01.04.2013 23:33:17 | 5.1144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5722 | 0
52203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:26:10 | 01.04.2013 21:26:02 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64.8556
52196 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:YAYIKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:19:47 | 02.04.2013 03:31:24 | 7.1936 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 287.7444 | 0
52195 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:18:16 | 01.04.2013 21:39:55 | 1.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0
52193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:15:01 | 01.04.2013 21:26:37 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 107.4
52191 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:27:58 | 02.04.2013 02:00:57 | 6.5497 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 261.9889
52190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:11:48 | 01.04.2013 21:15:46 | 1.0661 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6611 | 0 | 0
52189 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:YAYIKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:15:03 | 02.04.2013 08:15:57 | 12.015 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 841.05 | 0
52188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/35 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:11:13 | 01.04.2013 22:00:39 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0
52186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:07:37 | 01.04.2013 21:44:33 | 1.6156 | 0 | 0 | 17 | 322 | 0 | 0 | 27.4644 | 520.2089
52183 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:15:31 | 01.04.2013 22:07:32 | 2.8669 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.0728 | 0
52181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:03:14 | 01.04.2013 23:58:06 | 3.9144 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.5456 | 0 | 0
52180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAVDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:05:39 | 01.04.2013 20:47:51 | 0.7033 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
52179 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:56:11 | 02.04.2013 02:32:55 | 6.6122 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1057.9556 | 0
52178 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 20:03:33 | 01.04.2013 23:23:48 | 3.3375 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.725 | 0
52176 | 1 | KONYA | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:55:44 | 01.04.2013 22:30:20 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.5333
52172 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:59:17 | 01.04.2013 23:26:51 | 3.4594 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.5133
52164 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KAMISLIOZU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:54:45 | 01.04.2013 20:45:06 | 0.8392 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46.9933
52162 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:49:01 | 01.04.2013 20:47:32 | 0.9753 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.4314 | 0 | 0
52160 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:52:03 | 01.04.2013 20:46:42 | 0.9108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1083 | 0 | 0
52158 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:50:55 | 01.04.2013 21:44:01 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.08
52156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:49:09 | 01.04.2013 22:46:21 | 2.9533 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.0667 | 0 | 0
52155 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:BY.DOGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:50:36 | 02.04.2013 11:28:27 | 15.6308 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2657.2417 | 0
52145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:35:02 | 01.04.2013 20:38:45 | 1.0619 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9292 | 0 | 0
52142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASMAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:21:17 | 01.04.2013 22:31:57 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.6667
52140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL06 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:30:50 | 01.04.2013 21:23:10 | 1.8722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3611 | 0 | 0
52136 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:33:25 | 01.04.2013 20:12:47 | 0.6561 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8417 | 0 | 0
52132 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:NALINCI1 TR FİDER:DOĞUŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:28:06 | 01.04.2013 20:58:40 | 1.5094 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.8306 | 0 | 0
52130 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:11:54 | 01.04.2013 20:30:11 | 1.3047 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 203.5367 | 0 | 0
52128 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:27:11 | 01.04.2013 21:03:24 | 1.6036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8289 | 0 | 0
52127 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:BUYUK HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:26:39 | 01.04.2013 21:01:12 | 1.5758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0308 | 0 | 0
52125 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:27:09 | 01.04.2013 21:38:52 | 2.1953 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5622 | 0 | 0
52124 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:26:52 | 01.04.2013 20:46:20 | 1.3244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2444 | 0 | 0
52123 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:26:45 | 01.04.2013 20:18:12 | 0.8575 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 92.61 | 0 | 0
52120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:27:41 | 01.04.2013 20:28:23 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1167
52119 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:23:32 | 02.04.2013 21:49:00 | 26.4244 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1321.2222
52118 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:22:47 | 01.04.2013 20:19:09 | 0.9394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0917 | 0 | 0
52116 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:20:26 | 01.04.2013 21:02:16 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.1556
52112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:19:38 | 01.04.2013 19:51:07 | 0.5247 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 57.7194 | 0
52109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:12:51 | 01.04.2013 22:53:44 | 3.6814 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.2208 | 0 | 0
52108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:05:58 | 01.04.2013 22:14:57 | 3.1497 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5989 | 0
52107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:PUTUR YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:09:51 | 01.04.2013 22:26:42 | 3.2808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5617 | 0 | 0
52106 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ASAGIBAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.04.2013 11:51:07 | 02.04.2013 20:37:55 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 263.4
52102 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KAMISLIOZU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 19:08:18 | 01.04.2013 19:46:09 | 0.6308 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.3267
52098 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:59:36 | 01.04.2013 19:43:50 | 0.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7372 | 0 | 0
52097 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:55:15 | 01.04.2013 20:53:56 | 1.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9781 | 0 | 0
52096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:57:51 | 01.04.2013 20:47:23 | 1.8256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2556 | 0 | 0
52095 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:57:10 | 01.04.2013 20:01:17 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6175
52092 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:52:42 | 01.04.2013 20:03:25 | 1.1786 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.8578 | 0 | 0
52091 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:BORUKKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:52:42 | 01.04.2013 19:59:18 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.5
52088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:44:28 | 01.04.2013 22:09:07 | 3.4108 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.2708 | 0 | 0
52087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM FİDER:BOZCAMAHMUT 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:43:17 | 01.04.2013 19:49:53 | 1.11 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 0 | 22.2 | 144.3
52083 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:44:34 | 01.04.2013 22:08:39 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.0278
52082 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:42:20 | 01.04.2013 19:40:45 | 0.9736 | 0 | 1123 | 65 | 0 | 0 | 1093.3653 | 63.2847 | 0
52076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:30:53 | 01.04.2013 20:39:41 | 2.1467 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 3584.9333 | 0 | 0
52075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:31:49 | 01.04.2013 19:34:09 | 1.0389 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 83.1111 | 166.2222
52073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:23:52 | 01.04.2013 19:19:27 | 0.9264 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.6875
52070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:23:32 | 01.04.2013 18:51:51 | 0.4719 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2475 | 0 | 0
52069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:14:48 | 01.04.2013 19:20:37 | 1.0969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9694 | 0 | 0
52068 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:21:04 | 01.04.2013 18:39:47 | 0.3119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0 | 0
52067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:19:17 | 01.04.2013 19:00:11 | 0.6817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0
52065 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:15:18 | 01.04.2013 18:39:55 | 0.4103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8719 | 0 | 0
52062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 18:04:59 | 01.04.2013 18:55:48 | 0.8469 | 0 | 0 | 74 | 210 | 0 | 0 | 62.6739 | 177.8583
52057 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:57:43 | 01.04.2013 18:36:01 | 0.6383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1917 | 0 | 0
52049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:54:31 | 01.04.2013 18:51:08 | 0.9436 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 99.0792 | 0 | 0
52046 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:51:48 | 01.04.2013 19:38:35 | 1.7797 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2378 | 0 | 0
52045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ELMALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:52:27 | 01.04.2013 21:45:54 | 3.8908 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.3625 | 0 | 0
52041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 17:38:51 | 01.04.2013 18:37:29 | 0.9772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8406 | 0 | 0
52037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:45:12 | 01.04.2013 19:36:32 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5556
52035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:45:50 | 01.04.2013 19:57:57 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.0389
52028 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:36:54 | 01.04.2013 18:08:21 | 0.5242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6208
52027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:36:44 | 01.04.2013 19:19:12 | 1.7078 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5389 | 0
52024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:33:47 | 01.04.2013 20:02:47 | 2.4833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.6667 | 0
52017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAKKOY2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:31:44 | 01.04.2013 18:07:16 | 0.5922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.8444 | 0 | 0
52012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:26:05 | 01.04.2013 19:20:10 | 1.9014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.5347 | 0 | 0
52009 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:24:14 | 01.04.2013 21:23:29 | 3.9875 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.9
52006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:19:04 | 01.04.2013 17:40:55 | 0.3642 | 0 | 0 | 74 | 210 | 0 | 0 | 26.9483 | 76.475
52002 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:18:16 | 01.04.2013 18:33:32 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.0889
51997 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:07:39 | 01.04.2013 18:08:08 | 1.0081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0644 | 0 | 0
51992 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:04:14 | 01.04.2013 17:57:03 | 0.8803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4014 | 0 | 0
51990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYIGIT1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:59:05 | 01.04.2013 18:01:44 | 1.0442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0
51988 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:01:40 | 01.04.2013 19:38:58 | 2.6217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1083 | 0 | 0
51987 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 17:03:09 | 01.04.2013 17:36:21 | 0.5533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0
51983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - TOMEK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:54:48 | 01.04.2013 18:51:31 | 1.9453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9453 | 0 | 0 | 0
51981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:48:06 | 01.04.2013 19:14:57 | 2.4475 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7125
51976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUKURKAVAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:42:33 | 01.04.2013 19:07:45 | 2.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
51974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKİM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:36:28 | 01.04.2013 18:10:37 | 1.5692 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 235.375 | 0 | 0
51972 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:37:59 | 01.04.2013 17:33:36 | 0.9269 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.9269 | 3.7078 | 0
51965 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:31:03 | 01.04.2013 17:04:27 | 0.5567 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7833
51964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-4 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:27:59 | 01.04.2013 17:23:35 | 0.9267 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
51963 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:28:01 | 01.04.2013 17:29:28 | 1.0242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.4833 | 0 | 0
51960 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:BASKOY1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 16:22:57 | 01.04.2013 16:29:57 | 0.1167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9333 | 0 | 0 | 0
51958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 16:16:11 | 01.04.2013 18:42:04 | 2.4314 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 218.825 | 0 | 0
51948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:41:07 | 01.04.2013 17:41:57 | 2.0139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.2778 | 0 | 0
51944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:54:27 | 01.04.2013 18:21:50 | 2.4564 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7383 | 0
51943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:53:22 | 01.04.2013 16:13:37 | 0.3375 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 506.25 | 0 | 0
51937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:36:03 | 01.04.2013 21:19:29 | 5.7239 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.515 | 0
51935 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:48:02 | 01.04.2013 15:55:55 | 0.1314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3139 | 0 | 0
51934 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:38:22 | 01.04.2013 17:08:00 | 1.4939 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 92.6211 | 0
51933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:42:34 | 01.04.2013 17:00:42 | 1.3022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0222 | 0 | 0
51931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:43:59 | 01.04.2013 17:59:17 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.375
51910 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS37 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:15:43 | 01.04.2013 15:36:55 | 0.3533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
51903 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 15:07:26 | 01.04.2013 17:00:52 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 122.8861
51890 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:51:34 | 01.04.2013 15:47:27 | 0.9314 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.9022 | 0 | 0
51878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:39:59 | 01.04.2013 17:48:51 | 3.1478 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 220.3444 | 0 | 0
51871 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER3 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:32:40 | 01.04.2013 14:54:04 | 0.3567 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
51858 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARMA ORTA OKULU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:19:18 | 01.04.2013 15:00:15 | 0.6825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.125 | 0 | 0
51855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:11:25 | 01.04.2013 16:10:42 | 1.9881 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.8208 | 0 | 0
51854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUSAHIN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:10:18 | 01.04.2013 16:41:48 | 2.525 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 631.25 | 0 | 0
51848 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:04:56 | 01.04.2013 15:15:13 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.4561
51847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 14:03:16 | 01.04.2013 15:06:28 | 1.0533 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4267 | 0 | 0
51840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:54:15 | 01.04.2013 15:21:18 | 1.4508 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.2708 | 0 | 0
51838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:54:35 | 01.04.2013 14:15:19 | 0.3456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 0
51831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 13:41:22 | 01.04.2013 13:51:52 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 152.425
51828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:39:59 | 01.04.2013 19:29:57 | 5.8328 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1749.8333 | 0
51820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:33:06 | 01.04.2013 14:23:45 | 0.8442 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.9875 | 0 | 0
51812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:28:55 | 01.04.2013 15:47:47 | 2.3144 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1444 | 0
51809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:KARAHUYUK1 TR FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:27:05 | 01.04.2013 14:08:12 | 0.6853 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.2639 | 0 | 0 | 0
51804 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:18:29 | 01.04.2013 15:22:51 | 2.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 0
51803 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DANAKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:11:03 | 01.04.2013 14:21:22 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5158
51802 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:10:11 | 01.04.2013 14:13:12 | 1.0503 | 2 | 248 | 0 | 0 | 2.1006 | 260.4689 | 0 | 0
51801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 13:11:30 | 01.04.2013 14:45:01 | 1.5586 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.1722 | 0
51795 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 12:51:05 | 01.04.2013 13:41:49 | 0.8456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.9111 | 0 | 0
51791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 12:48:29 | 01.04.2013 14:35:56 | 1.7908 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.7708 | 0 | 0
51788 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 12:41:37 | 01.04.2013 21:19:36 | 8.6331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2661 | 0 | 0 | 0
51787 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 12:26:56 | 01.04.2013 13:41:27 | 1.2419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0
51785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:EGRIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 12:27:16 | 01.04.2013 14:13:19 | 1.7675 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8375 | 0 | 0 | 0
51783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:59:49 | 01.04.2013 13:08:46 | 3.1492 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 311.7675
51770 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:İMAMIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 12:05:19 | 01.04.2013 12:11:49 | 0.1083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0
51767 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 12:05:37 | 01.04.2013 12:23:42 | 0.3014 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.0556
51762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:52:08 | 01.04.2013 21:17:03 | 9.4153 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.3986 | 0
51759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:50:25 | 01.04.2013 18:26:11 | 6.5961 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3844 | 0
51755 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DULGERLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:45:00 | 01.04.2013 12:35:54 | 0.8483 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2417
51753 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM TR:KARAKAK1 TR FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:48:07 | 01.04.2013 19:19:40 | 7.5258 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.31 | 0 | 0 | 0
51740 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:35:34 | 01.04.2013 11:43:21 | 0.1297 | 28 | 630 | 0 | 0 | 3.6322 | 81.725 | 0 | 0
51733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:23:44 | 01.04.2013 21:28:20 | 10.0767 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.8433 | 0 | 0
51731 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:18:57 | 01.04.2013 11:45:59 | 0.4506 | 0 | 12 | 0 | 238 | 0 | 5.4067 | 0 | 107.2322
51729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:20:38 | 01.04.2013 12:51:08 | 1.5083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0
51726 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:19:13 | 01.04.2013 13:56:03 | 2.6139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0694
51713 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 11:01:54 | 01.04.2013 11:27:57 | 0.4342 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 0
51705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:49:49 | 01.04.2013 15:36:46 | 4.7825 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 478.25 | 0
51703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:52:58 | 01.04.2013 14:32:22 | 3.6567 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2533 | 0 | 0
51698 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:47:56 | 01.04.2013 22:25:21 | 11.6236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 174.3542 | 0 | 0
51696 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:42:40 | 01.04.2013 12:39:12 | 1.9422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 0
51690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:38:06 | 01.04.2013 11:11:32 | 0.5572 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1444
51678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:08:25 | 01.04.2013 12:21:17 | 2.2144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.2167 | 0 | 0
51677 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 10:25:31 | 01.04.2013 13:43:46 | 3.3042 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 442.7583
51676 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL11 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:13:33 | 01.04.2013 12:03:27 | 1.8317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1583 | 0 | 0
51671 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:14:35 | 01.04.2013 11:59:43 | 1.7522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7522 | 0 | 0
51669 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - KARAHİSARLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:11:53 | 01.04.2013 12:59:05 | 2.7867 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1467 | 0
51668 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAKURTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:10:44 | 01.04.2013 12:16:40 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3956
51662 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:42:54 | 01.04.2013 15:38:40 | 5.9294 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 148.2361 | 0
51661 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 10:04:30 | 05.04.2013 19:15:53 | 105.1897 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3155.6917 | 0 | 0 | 0
51660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:59:27 | 01.04.2013 11:20:58 | 1.3586 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.3792 | 0 | 0
51655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ FİDER:DM15A - HOROZLUHAN25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:58:45 | 01.04.2013 11:09:00 | 1.1708 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 1141.5625 | 0 | 0
51654 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:40:08 | 01.04.2013 11:25:46 | 1.7606 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8.8028 | 17.6056 | 0 | 0
51650 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKİN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:48:31 | 01.04.2013 14:17:41 | 4.4861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.2361 | 0
51647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:38:07 | 01.04.2013 15:41:00 | 6.0481 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151.2014 | 0 | 0
51643 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:34:07 | 01.04.2013 11:17:04 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5792
51640 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:46:09 | 01.04.2013 10:18:02 | 0.5314 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 531.3889 | 0 | 0
51631 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:34:51 | 01.04.2013 11:09:32 | 1.5781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6708 | 0 | 0
51621 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR36 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:24:42 | 01.04.2013 09:48:55 | 0.4036 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60.5417 | 0 | 0
51617 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:49:00 | 02.04.2013 12:06:31 | 27.2919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.8758 | 0 | 0 | 0
51614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:BÖLÜKYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 09:20:44 | 01.04.2013 09:31:37 | 0.1814 | 0 | 300 | 65 | 170 | 0 | 54.4167 | 11.7903 | 30.8361
51611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN17 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:07:09 | 01.04.2013 09:23:24 | 1.2708 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.4792 | 0 | 0
51607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:12:46 | 01.04.2013 11:06:18 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.06
51603 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:11:08 | 01.04.2013 11:21:46 | 2.1772 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 217.7222 | 0 | 0
51601 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:08:48 | 01.04.2013 10:56:54 | 1.8017 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 2610.615 | 0 | 0 | 0
51599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:08:36 | 01.04.2013 12:35:32 | 3.4489 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2444 | 0
51597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:02:09 | 01.04.2013 11:26:40 | 2.4086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0431 | 0 | 0
51596 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GÖKSU HES TM DM:ERMENEK DM TR:GUNEYYURT2 TR FİDER:ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:06:24 | 01.04.2013 09:45:37 | 0.6536 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 357.5253 | 0 | 0
51591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUFORBAY1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 09:01:24 | 01.04.2013 11:39:53 | 2.6414 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.4139 | 0 | 0
51587 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:55:05 | 01.04.2013 09:31:58 | 0.6147 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9178 | 0
51584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:53:35 | 01.04.2013 09:37:09 | 0.7261 | 0 | 0 | 7 | 351 | 0 | 0 | 5.0828 | 254.865
51581 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:ILMEN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:49:08 | 01.04.2013 15:26:43 | 6.6264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0111 | 0 | 0
51577 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:49:00 | 01.04.2013 21:11:46 | 12.3794 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 334.245 | 0
51576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:47:30 | 01.04.2013 09:39:49 | 0.8719 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4633 | 0 | 0
51574 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER3 TR FİDER:FEVZİ ÇAKMAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 08:44:16 | 01.04.2013 08:57:51 | 0.2264 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0
51572 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:SARAYÖNÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:14:01 | 01.04.2013 09:17:08 | 1.0519 | 2 | 420 | 0 | 0 | 2.1039 | 441.8167 | 0 | 0
51570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:42:01 | 01.04.2013 18:42:28 | 10.0075 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180.135
51566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:KARATOPRAK2 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 06:55:15 | 01.04.2013 13:02:22 | 6.1186 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 305.9306 | 0
51560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:33:36 | 01.04.2013 10:24:05 | 1.8414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.2553 | 0 | 0
51552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:22:10 | 01.04.2013 09:40:36 | 1.3072 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.6806 | 0 | 0
51547 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:17:50 | 01.04.2013 09:44:12 | 1.4394 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.9722 | 0 | 0
51546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:15:44 | 01.04.2013 11:54:54 | 3.6528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2639 | 0
51543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:10:44 | 01.04.2013 08:48:02 | 0.6217 | 8119 | 0 | 0 | 0 | 5047.3117 | 0 | 0 | 0
51542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:11:39 | 01.04.2013 09:43:24 | 1.5292 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2917 | 0 | 0 | 0
51540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:01:30 | 01.04.2013 09:24:44 | 1.3872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8083 | 0 | 0
51539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1622 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 07:39:02 | 01.04.2013 09:26:17 | 1.7875 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.5625 | 0 | 0
51537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:06:51 | 01.04.2013 10:05:50 | 1.9831 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9322 | 0
51535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 07:59:30 | 01.04.2013 08:31:41 | 0.5364 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 64.3667 | 0 | 0
51532 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:KULU DM - TAVŞANCALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 08:00:23 | 01.04.2013 08:47:41 | 0.7883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7883 | 0
51531 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 07:58:49 | 01.04.2013 09:28:56 | 1.5019 | 16 | 141 | 0 | 0 | 24.0311 | 211.7742 | 0 | 0
51530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 07:57:40 | 01.04.2013 08:55:36 | 0.9656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5867 | 0 | 0
51524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 07:45:56 | 01.04.2013 08:49:33 | 1.0603 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 402.9056 | 0 | 0
51523 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 07:20:13 | 01.04.2013 09:12:24 | 1.8697 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.9156 | 0 | 0
51522 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK FİDER:IŞIKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 06:26:27 | 01.04.2013 10:01:30 | 3.5842 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.7725 | 0 | 0 | 0
51518 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MEZBAHA TR 1.18A | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 06:59:46 | 01.04.2013 07:05:09 | 0.0897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0 | 0
51517 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 07:00:13 | 01.04.2013 09:17:21 | 2.2856 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.2833 | 0 | 0
51516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/31 GÖKPETROL FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 06:55:55 | 01.04.2013 07:41:26 | 0.7586 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 758.6111 | 0 | 0 | 0
51514 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 06:51:21 | 01.04.2013 07:40:20 | 0.8164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.4917 | 0 | 0
51512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:SIRÇALI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 06:36:25 | 01.04.2013 07:47:15 | 1.1806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 94.4444 | 0 | 0
51508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 04:23:08 | 01.04.2013 05:15:41 | 0.8758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7583 | 0 | 0
51506 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO/BOX TOPRAKLAMA BAĞLANTISI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 03:39:51 | 01.04.2013 04:38:52 | 0.9836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8361 | 0 | 0
51502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 02:01:26 | 01.04.2013 02:42:38 | 0.6867 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
51498 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.04.2013 01:16:33 | 01.04.2013 02:17:06 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0
51485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.04.2013 00:05:36 | 01.04.2013 01:58:19 | 1.8786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.7514 | 0 | 0