## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2021-01/04/2022
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 2021001 | DM fideri başı | Havai | 702006.1971 | 2021-04-20 | 1 | 50 | 2 | 0 | 1252 | 0 | 1 | 45
2 | 2020002 | TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2517764 | 2020-04-15 | 2 | 51 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 15
3 | 2021003 | DM fideri başı | Havai | 707000,2588657 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 8 | 16 | 913 | 1 | 1 | 14 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim dengesizliğinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için yeni fiderler yapılarak dengeli yük dağılımı çalışmaları yapılacaktır.
4 | 2021004 | DM fideri başı | Havai | 707000,2364713 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 15 | 0 | 4067 | 14 | 14 | 45 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve gerilim farklılıkları | Gerilim düşümü ve çökmesinin önüne geçmek amacıyla yeni dağıtım hatları planlanmıştır. Ayrıca bölgede gerilim dönüşüm çalışması yapılacaktır.
5 | 2021005 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2577529 | 2021-04-20 | 1 | 50 | 2 | 0 | 366 | 1 | 1 | 44
6 | 2021006 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2399264 | 2021-04-23 | 1 | 50 | 4 | 0 | 651 | 0 | 0 | 28
7 | 2021007 | TM fideri başı | Havai | 707000,2390132 | 2021-04-30 | 1 | 47 | 47 | 32 | 546 | 41 | 40 | 40 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binası yenilenecek ve enerji aldığı trafo merkezinden yeni fider bağlantısı yapılacaktır.
8 | 2020008 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2374073 | 2020-04-15 | 2 | 52 | 2 | 0 | 991 | 0 | 0 | 46
9 | 2021009 | DM fideri başı | Havai | 707000,238804 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 44 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat ve çıkış fiderleri için bakım çalışması yapılacaktır.
10 | 2021010 | TM fideri başı | Havai | 707000,2387969 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 2 | 0 | 3390 | 0 | 48 | 39 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yapılan yeni dağıtım binası ve hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
11 | 2021011 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2526406 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 1
12 | 2021012 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2518562 | 2021-04-22 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 45
13 | 2020013 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2625541 | 2020-04-13 | 2 | 51 | 10 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2
14 | 2020014 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2525540 | 2020-04-22 | 2 | 52 | 8 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 37
15 | 2021015 | DM fideri başı | Havai | 707000,2489099 | 2021-04-27 | 1 | 46 | 4 | 0 | 201 | 3 | 3 | 15
16 | 2021016 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2518382 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 3 | 1 | 1251 | 0 | 0 | 35
17 | 2021017 | DM fideri başı | Havai | 707000,2376148 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 2 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 45 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yapılan yeni dağıtım binası ve hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
18 | 2021018 | DM fideri başı | Havai | 707000,2373612 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 3 | 0 | 335 | 0 | 0 | 5
19 | 2020019 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2370421 | 2020-04-15 | 2 | 53 | 2 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 45
20 | 2021020 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2407625 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 8 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 38
21 | 2021021 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2504026 | 2021-04-22 | 1 | 50 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 5
22 | 2021022 | DM fideri başı | Havai | 707000,278550387 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 42 | 41
23 | 2021023 | TM fideri başı | Havai | 707000,2365063 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
24 | 2021024 | DM fideri başı | Havai | 707000,2624552 | 2021-04-29 | 1 | 46 | 1 | 0 | 717 | 0 | 0 | 31
25 | 2021025 | TM fideri başı | Havai | 707000,2589463 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 35
26 | 2021026 | DM fideri başı | Havai | 707000,2408852 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 45
27 | 2021027 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2437856 | 2021-04-27 | 1 | 49 | 1 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 44
28 | 2021028 | DM fideri başı | Havai | 707000,2616427 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2
29 | 2021030 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2481112 | 2021-04-29 | 1 | 44 | 2 | 0 | 390 | 0 | 0 | 31
30 | 2021031 | DM fideri başı | Havai | 707000,2514178 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 38
31 | 2021032 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2519556 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 10
32 | 2021033 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2627108 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 15 | 0 | 4759 | 1 | 3 | 46 | Bölgede yaşanan arızalar, yük yoğunluğu ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim düşümü ve çökmesinin önüne geçmek amacıyla başka bir trafo merkezinden yeni fider ve dağıtım hatları yapılmıştır. Bu yatırım çalışması arızaların ve yük yoğunluğunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
33 | 2021034 | DM fideri başı | Havai | 707000,2458630 | 2021-04-20 | 1 | 50 | 2 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 47
34 | 2021035 | TM fideri başı | Havai | 707000,2602238 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 43 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yapılan yeni dağıtım binası ve hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
35 | 2021036 | DM fideri başı | Havai | 707000,2390634 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 39
36 | 2021037 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2563302 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 29
37 | 2021038 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2609352 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4
38 | 2020039 | TM fideri başı | Havai | 707000,2409083 | 2020-04-16 | 2 | 51 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 17
39 | 2020040 | TM fideri başı | Havai | 707000,2480076 | 2020-04-14 | 2 | 54 | 9 | 0 | 1133 | 0 | 1 | 53
40 | 2021041 | DM fideri başı | Havai | 707000,2427283 | 2021-04-20 | 1 | 50 | 2 | 0 | 1521 | 1 | 1 | 36
41 | 2021042 | DM fideri başı | Havai | 707000,284613149 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2897 | 0 | 1 | 42 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
42 | 2021043 | DM fideri başı | Havai | 707000,2566131 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 5 | 12 | 2851 | 0 | 1 | 44 | Bölgede yaşanan arızalar, yük yoğunluğu ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve çıkış fiderleri için dengeli yük dağılımı çalışmaları yapılacaktır.
43 | 2020044 | DM fideri başı | Havai | 707000,277661463 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 4 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 47 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yeni yapılan TEİAŞ Trafo Merkezinden dağıtım binasına yeni bir enerji nakil hattı yapılacaktır.
44 | 2021045 | DM fideri başı | Havai | 707000,278441847 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 27
45 | 2021046 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2390118 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2
46 | 2021047 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2570292 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 9 | 1 | 1040 | 1 | 20 | 46
47 | 2021048 | DM fideri başı | Havai | 707000,2621928 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 3 | 1 | 1226 | 1 | 8 | 48
48 | 2021049 | DM fideri başı | Havai | 707000,2401970 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 5 | 0 | 4871 | 0 | 0 | 40 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bölgeye yeni yapılacak TEİAŞ Trafo Merkezinden dağıtım binasına yeni fider bağlantıları yapılması planlanmıştır.
49 | 2021050 | DM fideri başı | Havai | 707000,2378295 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 42
50 | 2020051 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2585370 | 2020-04-14 | 2 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
51 | 2021053 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2527735 | 2021-04-22 | 1 | 48 | 3 | 0 | 690 | 0 | 0 | 25
52 | 2021054 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2354537 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 6
53 | 2021055 | TM fideri başı | Havai | 707000,278170490 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 44
54 | 2020056 | TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2465478 | 2020-04-13 | 2 | 53 | 5 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 43
55 | 2021057 | DM fideri başı | Havai | 707000,2357732 | 2021-04-29 | 1 | 44 | 3 | 0 | 4615 | 0 | 0 | 44 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yapılan yeni dağıtım binası ve hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
56 | 2021058 | DM fideri başı | Havai | 707000,2541443 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 37
57 | 2020059 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2380169 | 2020-04-13 | 2 | 52 | 0 | 0 | 343 | 0 | 14 | 4
58 | 2021060 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2485302 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 34
59 | 2020061 | TM fideri sonu | Havai | 707000,243948285 | 2020-04-13 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1754 | 36 | 50 | 43
60 | 2021062 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2408406 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 9
61 | 2021063 | TM fideri başı | Havai | 707000,2530418 | 2021-04-27 | 1 | 49 | 3 | 0 | 728 | 0 | 0 | 45
62 | 2021064 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2524406 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 9 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 44 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
63 | 2021065 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2524860 | 2021-04-27 | 1 | 46 | 5 | 5 | 117 | 3 | 3 | 3
64 | 2021066 | DM fideri başı | Havai | 707000,2588066 | 2021-04-22 | 1 | 50 | 9 | 1 | 546 | 0 | 8 | 33
65 | 2021067 | TM fideri başı | Havai | 707000,2508651 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 33
66 | 2021068 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2490241 | 2021-04-27 | 1 | 49 | 21 | 13 | 2141 | 13 | 13 | 48 | Tarımsal sulamadan kaynaklı yük yoğunluğunun fazla olması | Bölgeye yeni yapılan dağıtım binası ve hatları ile birlikte yükler dengeli bir şekilde dağıtılmıştır. Böylece yaşanan arızalarında önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
67 | 2021069 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2513851 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 10 | 0 | 1240 | 0 | 4 | 38 | Bölgede yaşanan arızalar | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
68 | 2021070 | DM fideri başı | Havai | 707000,259039 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 7 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 46 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yapılan yeni dağıtım hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
69 | 2021071 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2585437 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 36
70 | 2021072 | TM fideri başı | Havai | 707000,2476329 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 46 | 43
71 | 2020073 | TM fideri başı | Havai | 707000,2622807 | 2020-04-15 | 2 | 50 | 1 | 0 | 885 | 0 | 0 | 37
72 | 2021074 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2589655 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 13 | 0 | 645 | 0 | 20 | 14 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla bölgeye yeni dağıtım merkezi ve hatları yapılacaktır. Ayrıca dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması planlanmıştır.
73 | 2021075 | DM fideri sonu | Havai | 707000,277486770 | 2021-04-27 | 1 | 49 | 11 | 4 | 1497 | 29 | 35 | 40 | Bölgede yaşanan arızalar | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
74 | 2021076 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2589979 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 40
75 | 2021077 | TM fideri başı | Havai | 707000,2490568 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 19
76 | 2021078 | TM fideri başı | Havai | 707000,2579563 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 2071 | 0 | 34 | 39 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğu | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım şebekesi kademeli yenileme çalışmaları yapılacaktır.
77 | 2021079 | DM fideri başı | Havai | 707000,2556063 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 1 | 0 | 769 | 0 | 1 | 36
78 | 2021080 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2410055 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 17 | 12 | 6955 | 11 | 16 | 46 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bölgeye yeni yapılması planlanan dağıtım hatları ile birlikte dengeli yük dağılımı yapılacaktır.
79 | 2021081 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2610614 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 2 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 36
80 | 2021082 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2626195 | 2021-04-22 | 1 | 50 | 5 | 0 | 455 | 0 | 0 | 20
81 | 2021083 | TM fideri başı | Havai | 707000,2398224 | 2021-04-22 | 1 | 50 | 3 | 0 | 608 | 0 | 0 | 27
82 | 2021084 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2567733 | 2021-04-20 | 1 | 50 | 8 | 0 | 451 | 0 | 0 | 10
83 | 2021085 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2597850 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 30 | 3 | 6718 | 1 | 3 | 46 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim düşümü ve çökmesinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yeni dağıtım merkezi ve hatları yapılacaktır. Yapılan çalışma ile birlikte bölgedeki dengeli yük dağılımı sağlanacaktır.
84 | 2020086 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2477460 | 2020-04-13 | 2 | 52 | 4 | 0 | 168 | 0 | 0 | 6
85 | 2021087 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2407683 | 2021-04-27 | 1 | 46 | 5 | 0 | 80 | 2 | 2 | 9
86 | 2021088 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2531867 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 2 | 0 | 1661 | 0 | 6 | 45
87 | 2020089 | DM fideri sonu | Havai | 707000.2532 | 2020-04-16 | 2 | 53 | 1 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 44
88 | 2021090 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2357486 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 3 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 41
89 | 2021091 | DM fideri başı | Havai | 707000,2598394 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 1 | 0 | 738 | 0 | 0 | 33
90 | 2021092 | TM fideri başı | Havai | 707000,2527694 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 2 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 38
91 | 2021093 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2590898 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 2 | 0 | 877 | 0 | 0 | 44
92 | 2021094 | TM fideri başı | Havai | 707000,2560729 | 2021-04-27 | 1 | 45 | 9 | 2 | 1718 | 0 | 0 | 39 | Bölgede yaşanan arızalar | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla bölgeye yeni dağıtım hatları yapılacaktır. Ayrıca dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması planlanmıştır.
93 | 2020095 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2480433 | 2020-04-20 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 45
94 | 2020096 | TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2580268 | 2020-04-13 | 2 | 52 | 7 | 5 | 1500 | 27 | 40 | 46
95 | 2021097 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2501971 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 3 | 0 | 2706 | 0 | 47 | 46 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
96 | 2020098 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2573939 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 11 | 48 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yapılan yeni dağıtım binası ve hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
97 | 2021099 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2524793 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 | 36
98 | 2021100 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2487911 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 4 | 3 | 71 | 0 | 1 | 12
99 | 2021101 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2626851 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 46 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
100 | 2021102 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2394312 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 12 | 0 | 1152 | 0 | 1 | 45 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için yenileme çalışmaları yapılacaktır.
101 | 2021103 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2409776 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 8 | 0 | 1398 | 1 | 0 | 42
102 | 2021104 | DM fideri sonu | Havai | 707000,278161266 | 2021-04-26 | 1 | 48 | 1 | 0 | 382 | 0 | 47 | 8
103 | 2020105 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2540202 | 2020-04-17 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1149 | 0 | 45 | 37
104 | 2021106 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2619211 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 7 | 0 | 548 | 0 | 0 | 33
105 | 2021107 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2497299 | 2021-04-22 | 1 | 50 | 9 | 0 | 228 | 0 | 0 | 5
106 | 2021108 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2496092 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 4 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 47 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla yeni dağıtım hatları planlanmıştır. Ayrıca dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve dengeli yük dağılım çalışmaları yapılacaktır.
107 | 2021109 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2440197 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 2 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 42 | Tarımsal sulamadan kaynaklı dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yapılan yeni dağıtım hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
108 | 2021110 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2425854 | 2021-04-30 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 39
109 | 2021111 | TM fideri başı | Havai | 707000,2522866 | 2021-04-28 | 1 | 48 | 2 | 0 | 4896 | 0 | 5 | 45 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması ve hat kesitinin yetersizliği | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasına giriş ve çıkış fiderleri yenilenerek yeni dağıtım hatları yapılmıştır.
110 | 2021112 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2397326 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 11 | 0 | 1620 | 0 | 49 | 42 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
111 | 2021113 | TM fideri başı | Havai | 707000,2392938 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2313 | 0 | 44 | 41 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla yeni dağıtım binası ve hatları ile yük dağılımı yeniden yapılacaktır. Ekonomik ömrünü dolduran hatlar yenilecek ve yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
112 | 2021114 | DM fideri başı | Havai | 707000,2567815 | 2021-04-27 | 1 | 48 | 8 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 43
113 | 2021115 | DM fideri başı | Havai | 707000,2376975 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 41
114 | 2021116 | TM fideri başı | Havai | 707000,2561744 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 2 | 0 | 886 | 0 | 4 | 41
115 | 2020117 | TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2515285 | 2020-04-20 | 2 | 52 | 1 | 0 | 284 | 0 | 0 | 11
116 | 2021118 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2392710 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 6 | 5 | 1765 | 5 | 5 | 40 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla yeni yapılan dağıtım binasının ile hatların yük dağılımı yeniden yapılmıştır. Dağıtım şebekesine yeni yapılan hatlar ile birlikte arıza noktaları izole edilmiştir.
117 | 2021119 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2357714 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 44 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve dengeli yük dağılım çalışmaları yapılacaktır.
118 | 2021120 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,206310652 | 2021-04-26 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
119 | 2021121 | DM fideri başı | Havai | 707000,2547473 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 8 | 0 | 199 | 0 | 7 | 28
120 | 2021122 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2618127 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41
121 | 2021123 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,277198016 | 2021-04-20 | 1 | 49 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35
122 | 2021124 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2568670 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
123 | 2021125 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2535339 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
124 | 2021126 | DM fideri başı | Havai | 707000,2616150 | 2021-04-19 | 1 | 48 | 7 | 0 | 27 | 0 | 1 | 41
125 | 2020127 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2623624 | 2020-04-15 | 2 | 52 | 7 | 0 | 118 | 0 | 0 | 23
126 | 2021128 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2503453 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3
127 | 2020129 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2370634 | 2020-04-13 | 2 | 52 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
128 | 2020130 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2387390 | 2020-04-13 | 2 | 52 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1
129 | 2021131 | DM fideri başı | Havai | 707000,2374925 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42
130 | 2021132 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2513121 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 22 | 0 | 285 | 0 | 49 | 47 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim düşümlerinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yeni yapılan TEİAŞ Trafo Merkezinden dağıtım binasına yeni bir enerji nakil hattı yapılacaktır.
131 | 2021133 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2481667 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
132 | 2021134 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2380913 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 8 | 17 | 60 | 0 | 33 | 43 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Gerilim dengesizliğinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yeni dağıtım binası ve hatları yapılacaktır. Bu hatlar ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
133 | 2020135 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2374775 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
134 | 2021136 | TM fideri başı | Havai | 707000,2535434 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 34
135 | 2021141 | TM fideri başı | Havai | 707000,221976033 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 39
136 | 2021144 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2398825 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 11 | 0 | 113 | 0 | 7 | 44 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
137 | 2021146 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2399391 | 2021-04-27 | 1 | 47 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 22
138 | 2021147 | TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2385841 | 2021-04-28 | 1 | 47 | 0 | 8 | 422 | 0 | 0 | 24
139 | 2021148 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2454168 | 2021-04-28 | 1 | 44 | 1 | 0 | 634 | 0 | 0 | 39
140 | 2021149 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2525775 | 2021-04-28 | 1 | 47 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 23
141 | 2021150 | DM fideri sonu | Havai | 707000,277018171 | 2021-04-27 | 1 | 50 | 1 | 0 | 767 | 0 | 0 | 32
142 | 2021151 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2534440 | 2021-04-28 | 1 | 47 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 30
143 | 2021152 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2610068 | 2021-04-28 | 1 | 47 | 3 | 0 | 403 | 0 | 0 | 32
144 | 2021153 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2527677 | 2021-04-28 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 1 | 45
145 | 2021154 | DM fideri başı | Havai | 707000,2362326 | 2021-04-27 | 1 | 47 | 4 | 0 | 583 | 0 | 0 | 31
146 | 2021155 | TM fideri başı | Havai | 707000,2574255 | 2021-04-27 | 1 | 49 | 1 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 44
147 | 2021156 | DM fideri sonu | Havai | 707000,2625623 | 2021-04-30 | 1 | 44 | 4 | 3 | 141 | 0 | 0 | 25
148 | 2021157 | TM fideri başı | Yeraltı | 707000,2393078 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 1 | 6 | 548 | 0 | 0 | 34
149 | 2021158 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2372467 | 2021-04-28 | 1 | 47 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 33
150 | 2021159 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,286432409 | 2021-04-27 | 1 | 47 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 30
151 | 2021160 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2377147 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 1 | 8 | 597 | 0 | 0 | 40
152 | 2021161 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2514286 | 2021-04-30 | 1 | 47 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 10
153 | 2021162 | DM fideri sonu | Havai | 707000,254764 | 2021-04-28 | 1 | 47 | 2 | 0 | 543 | 0 | 1 | 29
154 | 2021163 | TM fideri sonu | Havai | 707000,2497529 | 2021-04-30 | 1 | 47 | 1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 18
155 | 2021164 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2515782 | 2021-04-30 | 1 | 47 | 2 | 0 | 366 | 0 | 0 | 19
156 | 2021200 | TM fideri başı | Havai | 707000,2555791 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 12 | 7 | 25 | 3 | 3 | 25 | Dağıtım Hatlarının Kesit Yetersizliği | Bölgedeki gerilim düşümünün önüne geçmek adına yeni bir dağıtım merkezi ve hatlar yapılmıştır. Yeni yapılan dağıtım merkezi üzerinden yüklerin dengeli dağıtılması sağlanarak yük yoğunluğu azaltılmıştır.
157 | 2021201 | TM fideri başı | Havai | 707000,2565011 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46
158 | 2021202 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2426010 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
159 | 2021203 | DM fideri başı | Havai | 707000,2545840 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 2 | 0 | 23 | 0 | 40 | 46
160 | 2021204 | DM fideri başı | Havai | 707000,2371942 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
161 | 2021205 | TM fideri başı | Havai | 707000,2446725 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 31 | 31 | 30 | 24 | 24 | 48 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Gerilim düşümü ve dengesizliğinin önüne geçmek amacıyla bölgeye yeni dağıtım merkezi ve hatları yapılmıştır.
162 | 2021206 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2386217 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 2 | 19 | 28 | 0 | 0 | 27 | Sanayi yükünden kaynaklı olarak şebekede yaşanan yük dalgalanması | Gerilim dengesizliğinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binası yenilenecek ve yeni dağıtım hatları ile birlikte yük dağılımı yeniden yapılacaktır.
163 | 2021207 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2369461 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31
164 | 2021208 | DM fideri başı | Havai | 707000,2476542 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
165 | 2021209 | DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2587466 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
166 | 2021210 | DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2423951 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8
167 | 2021211 | DM fideri başı | Havai | 707000,277280657 | 2021-04-30 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/101-25/032 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
169 | AYŞEGÜL GÜN | 1557661 | 2021-09-15 | AG | KT | 2021-09-16 | 2021-09-29 | A
170 | KADINHANI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 3405165 | 2021-09-16 | AG | KT | 2021-09-22 03:00 | 2021-10-01 03:00 | A
204 | İLKAY ALTUN | 1518138 | 2021-11-02 | AG | KT | 2021-11-10 03:00 | 2021-11-22 03:00 | A
205 | TOPRAKLIK SULAMA KOOPERATİFİ | 3003075 | 2021-10-27 | OG | KT | 2021-11-04 21:00 | 2021-11-15 | A
206 | ÖZ NEVPA LTD. ŞTİ. | 7512323 | 2021-11-26 | AG | KT | 2021-12-07 03:00 | 2021-12-15 03:00 | A
208 | BP PETROL İSTASYONU | 2413853 | 2021-12-07 | AG | KT | 2021-12-10 03:00 | 2021-12-18 03:00 | A
241 | KENAN KÜÇÜKŞAHİN | 1224944 | 2021-09-15 | AG | KT | 2021-09-18 03:00 | 2021-09-27 03:00 | A
242 | ERDİ BİLGİN | 11103991 | 2021-11-25 | AG | KT | 2021-12-03 03:00 | 2021-12-10 03:00 | A
243 | NİZAMETTİN KENDİGELEN | 12415585 | 2021-12-09 | AG | KT | 2021-12-11 03:00 | 2021-12-18 03:00 | A
244 | KONYA ILGIN TOPLU KONUTLARI 1. KISIM SİTE YÖNETİMİ | 4018205 | 2021-09-15 | AG | KT | 2021-09-17 | 2021-09-26 | A
245 | VEDAT BALKAN | 4708666 | 2021-11-18 | AG | KT | 2021-11-22 | 2021-12-04 | A
246 | AKAĞA KONUTLARI 6 ETAP 1.BLOK APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ | 3839525 | 2021-12-09 | AG | KT | 2021-12-13 | 2021-12-20 | A
247 | ABDULLAH AKKOYUN | 2140348 | 2021-12-21 | AG | KT | 2021-12-23 | 2021-12-31 | A
248 | TALİP GÜZEL | 1236476 | 2021-12-20 | AG | KT | 2021-12-21 03:00 | 2021-12-30 03:00 | A
249 | GÜNEŞ APARTMAN YÖNETİMİ | 7063207 | 2021-12-14 | AG | KT | 2021-12-15 03:00 | 2021-12-25 03:00 | A
250 | GÜVEN PARK KONUTLARI TUNA SİTELERİ YÖNETİCİLİĞİ | 1659317 | 2021-12-17 | AG | KT | 2021-12-20 | 2021-12-28 | A
251 | METİN KURAL İNŞ. MAD. NAK. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 2521057 | 2021-09-15 | AG | KT | 2021-09-17 03:00 | 2021-09-27 03:00 | A
252 | ŞAHİN BİÇER | 13073170 | 2021-12-07 | AG | KT | 2021-12-10 03:00 | 2021-12-18 03:00 | A
253 | IHLAMUR SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | 1740209 | 2021-12-17 | AG | KT | 2021-12-20 03:00 | 2021-12-28 03:00 | A
254 | BEĞEN BAHAR EVLERİ YÖNETİCİLİĞİ | 1615451 | 2021-12-17 | AG | KT | 2021-12-21 03:00 | 2021-12-29 03:00 | A
255 | ATAKPAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1568694 | 2021-12-21 | OG | KT | 2021-12-22 03:00 | 2021-12-30 03:00 | A
256 | EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1557661 | 2021-12-07 | AG | KT | 2021-12-07 03:00 | 2021-12-15 03:00 | A
257 | MUSTAFA AYTAP | 1505802 | 2021-12-24 | AG | KT | 2021-12-24 03:00 | 2021-12-31 03:00 | A
258 | KARAMAN KIRBAĞI MAH. TOPLU KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ | 13064020 | 2021-09-14 | AG | KT | 2021-09-17 03:00 | 2021-09-27 03:00 | A
259 | LATİF ZERAY | 2819047 | 2021-12-24 | AG | KT | 2021-12-24 03:00 | 2021-12-31 03:00 | A
260 | KENAN ÖZTEKTEN | 11094358 | 2021-12-24 | AG | KT | 2021-12-24 03:00 | 2021-12-31 03:00 | A
261 | ERKAN AKGÜL | 13066140 | 2021-12-24 | AG | KT | 2021-12-24 03:00 | 2021-12-31 03:00 | A