## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ARALIK
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
789683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6536092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:11:35 | 01.12.2021 01:14:30 | 0.04861 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0955 | 0 | 0 | 0 | 0
789704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 02:15:48 | 01.12.2021 03:17:00 | 1.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0
789717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515443915 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 02:32:10 | 01.12.2021 04:11:00 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2944
789723 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 02:45:02 | 01.12.2021 02:46:02 | 0.01667 | 16 | 8 | 16 | 102 | 114 | 91 | 0.26672 | 0.13336 | 0.26672 | 1.7003 | 1.9004 | 1.517
789744 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 04:11:17 | 01.12.2021 06:32:00 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1923 | 2.3453
789761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7711311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 04:43:09 | 01.12.2021 09:23:08 | 4.6664 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3328 | 23.3319 | 23.3319 | 0
789762 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 02:00:13 | 01.12.2021 08:27:00 | 6.4464 | 145 | 277 | 0 | 0 | 3 | 0 | 934.7265 | 1785.65 | 0 | 0 | 19.3392 | 0
789764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6527594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 04:55:25 | 01.12.2021 07:40:00 | 2.7431 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
789766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 04:39:34 | 01.12.2021 07:29:00 | 2.8239 | 203 | 189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 573.2497 | 533.7152 | 0 | 0 | 5.6478 | 0
789787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 05:57:07 | 01.12.2021 09:21:00 | 3.3981 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9224 | 0 | 0 | 0 | 0
789788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6843903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:00:06 | 01.12.2021 11:55:00 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.35
789790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6919639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:04:48 | 01.12.2021 07:27:00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0
789799 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:01:28 | 01.12.2021 09:38:00 | 3.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.9734 | 11429.3546
789809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6578588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:33:20 | 01.12.2021 09:58:00 | 3.4111 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2108 | 0 | 0 | 0 | 0
789810 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:32:53 | 01.12.2021 08:03:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0116 | 70.5912
789816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 04:55:10 | 01.12.2021 07:07:00 | 2.1972 | 4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7889 | 1390.8403 | 0 | 0 | 0 | 0
789817 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8655841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:41:45 | 01.12.2021 11:29:07 | 4.7894 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167.6304 | 0 | 9.5789
789820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:49:01 | 01.12.2021 09:55:39 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.764
789826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:15:08 | 01.12.2021 07:32:00 | 1.2811 | 62 | 610 | 88 | 133 | 2 | 0 | 79.4288 | 781.4771 | 112.7377 | 170.3876 | 2.5622 | 0
789839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:09:31 | 01.12.2021 18:03:00 | 0.89139 | 14 | 3 | 0 | 0 | 285 | 381 | 12.4795 | 2.6742 | 0 | 0 | 254.0462 | 339.6196
789848 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6594322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:23:44 | 01.12.2021 08:53:00 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8534 | 0 | 0
789850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:25:30 | 01.12.2021 09:47:19 | 2.3636 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9971 | 0 | 0 | 0 | 0
789854 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:29:20 | 01.12.2021 09:45:00 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7
789857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203577 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:31:52 | 01.12.2021 10:30:00 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9067
789862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6692590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:34:45 | 01.12.2021 09:25:00 | 1.8375 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.675 | 0 | 0 | 0 | 0
789866 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6992474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:42:19 | 01.12.2021 08:47:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3714
789871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:15:05 | 01.12.2021 12:08:00 | 4.8819 | 36 | 407 | 0 | 0 | 10 | 157 | 175.7498 | 1986.9496 | 0 | 0 | 48.8194 | 766.4646
789878 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | ISO7026088 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:47:04 | 01.12.2021 09:15:00 | 1.4656 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4705 | 0 | 0 | 0 | 0
789891 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11673242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:14:10 | 01.12.2021 11:50:00 | 5.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0971 | 11.1944
789895 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:58:27 | 01.12.2021 10:19:00 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0275 | 0
789896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:59:14 | 01.12.2021 09:12:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4473
789898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067690 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:02:00 | 01.12.2021 10:35:00 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55
789906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7058885 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:08:16 | 01.12.2021 09:04:00 | 0.92889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
789909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6994662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:11:45 | 01.12.2021 10:01:00 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2666
789916 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6601103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:14:52 | 01.12.2021 11:18:21 | 3.0581 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7029 | 0 | 0 | 0 | 0
789920 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390831 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:17:53 | 01.12.2021 09:32:00 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 0
789922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117692 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:19:14 | 01.12.2021 10:19:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9961
789924 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6689762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:19:21 | 01.12.2021 10:41:00 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2374
789928 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7112485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:22:09 | 01.12.2021 12:05:00 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1352
789934 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:24:29 | 01.12.2021 14:30:09 | 6.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1386
789937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7046158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:23:40 | 01.12.2021 10:01:00 | 1.6222 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5995 | 0 | 0 | 0 | 0
789938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6676294 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:24:35 | 01.12.2021 10:13:00 | 1.8069 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
789945 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6845895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:27:55 | 01.12.2021 09:59:00 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1558
789947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:31:12 | 01.12.2021 08:32:06 | 0.015 | 5 | 39 | 1 | 844 | 215 | 1735 | 0.075 | 0.585 | 0.015 | 12.66 | 3.225 | 26.025
789950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8396067 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:32:23 | 01.12.2021 09:37:00 | 1.0769 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8463 | 2.1539 | 0 | 0 | 0 | 0
789956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:36:21 | 01.12.2021 11:32:00 | 2.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.565
789962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:47:59 | 01.12.2021 10:47:00 | 2.9836 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321 | 8.9508 | 0 | 0 | 0 | 29.8361 | 957.7388
789963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:42:30 | 01.12.2021 11:15:00 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1253 | 0
789969 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6741711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:45:40 | 01.12.2021 12:21:00 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0223
789973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514139 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:44:23 | 01.12.2021 10:30:00 | 3.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4663 | 15.0411
789978 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535190962 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:46:44 | 01.12.2021 10:25:00 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
789980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515666083 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:49:06 | 01.12.2021 09:19:00 | 0.49833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49833 | 0 | 0 | 0 | 0
789985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120555 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:57:51 | 01.12.2021 11:11:00 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2192
789986 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6752326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:57:39 | 01.12.2021 11:02:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.67
789989 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:00:01 | 01.12.2021 13:01:00 | 4.0164 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.3765 | 0 | 0 | 0 | 0
789990 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:00:24 | 01.12.2021 16:23:17 | 7.3814 | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4325 | 4177.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
789991 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:00:19 | 01.12.2021 10:36:00 | 1.5947 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8726 | 0 | 0 | 0 | 0
789992 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR10872303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:00:26 | 01.12.2021 15:58:00 | 6.9594 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.7286 | 0 | 0 | 0 | 0
789993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:00:18 | 01.12.2021 12:25:00 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6435
789994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR8948520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:01:25 | 01.12.2021 16:43:46 | 7.7058 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7632 | 0 | 0 | 0 | 0
789996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6682218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:01:29 | 01.12.2021 10:03:00 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3286 | 0 | 0
789997 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:00:00 | 01.12.2021 13:14:00 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 21.1667 | 0 | 0 | 0 | 385.233
789998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7044874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:00:00 | 01.12.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21242.4 | 0 | 0 | 0 | 0
790000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515654861 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:02:00 | 01.12.2021 10:22:00 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
790001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 05:14:36 | 01.12.2021 10:00:00 | 4.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5069 | 85.6201
790002 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6625541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:01:56 | 01.12.2021 10:31:00 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4087
790007 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:04:04 | 01.12.2021 11:02:00 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3112
790011 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:16:04 | 01.12.2021 11:33:06 | 4.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6778 | 295.5884
790021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:09:16 | 01.12.2021 10:41:00 | 1.5289 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.2491 | 0 | 0 | 0 | 0
790032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516667542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:11:48 | 01.12.2021 13:15:00 | 4.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
790041 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6625918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:15:57 | 01.12.2021 12:30:00 | 3.2342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4683 | 0 | 0 | 0
790042 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6765779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:16:22 | 01.12.2021 11:24:38 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8267
790055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269833 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:21:24 | 01.12.2021 12:52:00 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51
790056 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515315007 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:20:37 | 01.12.2021 10:42:00 | 1.3564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 0
790059 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:22:34 | 01.12.2021 11:12:00 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0
790063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:00:00 | 01.12.2021 09:40:00 | 0.66667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 64 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 45.3336 | 42.6669
790065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:23:13 | 01.12.2021 12:01:53 | 4.6444 | 0 | 0 | 67 | 71 | 68 | 38 | 0 | 0 | 311.1775 | 329.7552 | 315.8219 | 176.4887
790070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203457 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:28:20 | 01.12.2021 10:23:00 | 0.91111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
790078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:30:54 | 01.12.2021 12:29:00 | 2.9683 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 98 | 0 | 0 | 32.6516 | 17.81 | 23.7466 | 290.8963
790080 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:31:22 | 01.12.2021 11:29:00 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606
790085 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:35:21 | 01.12.2021 13:33:00 | 3.9608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
790086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:34:38 | 01.12.2021 12:06:00 | 2.5228 | 36 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90.8201 | 22.705 | 0 | 0 | 20.1822 | 0
790087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7075051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:36:39 | 01.12.2021 11:35:00 | 1.9725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0
790092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:39:32 | 01.12.2021 10:15:47 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 271.2723
790093 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:38:53 | 01.12.2021 11:02:00 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0173 | 60.9523
790098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:41:27 | 01.12.2021 10:00:00 | 0.30917 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 21.0236 | 19.4777
790105 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517183439 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:06:35 | 01.12.2021 09:46:00 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6569
790135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8224461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 04:42:45 | 01.12.2021 11:37:07 | 6.9061 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
790136 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6877710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:07:25 | 01.12.2021 10:43:41 | 2.6044 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5288 | 0 | 0 | 0 | 0
790146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6723064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 10:00:00 | 01.12.2021 10:51:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.85
790147 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968659 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:02:49 | 01.12.2021 10:39:00 | 0.60306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 0
790150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 10:04:35 | 01.12.2021 16:29:00 | 6.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1041 | 6.4069
790169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047615 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:16:59 | 01.12.2021 10:15:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9339
790172 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 10:00:00 | 01.12.2021 15:27:00 | 5.45 | 0 | 0 | 9 | 5 | 94 | 965 | 0 | 0 | 49.05 | 27.25 | 512.3 | 5259.25
790176 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:15:18 | 01.12.2021 11:29:00 | 1.2283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 0 | 0 | 0
790179 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314406 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:16:04 | 01.12.2021 11:30:00 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2322
790192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6776637 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:18:50 | 01.12.2021 13:12:27 | 2.8936 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
790196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:34:29 | 01.12.2021 11:55:00 | 3.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7551
790197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:30:14 | 01.12.2021 09:33:26 | 2.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7066
790201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454150 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:21:03 | 01.12.2021 12:22:00 | 2.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 0
790205 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516897691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:22:14 | 01.12.2021 10:45:00 | 0.37944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 0
790219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:26:53 | 01.12.2021 10:28:00 | 0.01861 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1861 | 0.46525 | 0 | 0 | 0 | 0
790225 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913444 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:33:19 | 01.12.2021 11:58:00 | 1.4114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
790231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:39:27 | 01.12.2021 10:41:12 | 0.02917 | 86 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 112.9171 | 0 | 0 | 0 | 0
790233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024445 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:38:46 | 01.12.2021 11:47:00 | 2.1372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9605 | 0 | 0 | 0 | 0
790241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516945361 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:49:10 | 01.12.2021 12:37:00 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7972
790245 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:49:41 | 01.12.2021 12:06:46 | 1.2847 | 40 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3888 | 2043.9895 | 0 | 0 | 0 | 0
790247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449248 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:52:24 | 01.12.2021 13:45:00 | 2.8767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
790252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:40:38 | 01.12.2021 11:17:00 | 1.6061 | 122 | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 195.9454 | 131.701 | 0 | 0 | 17.6672 | 0
790254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:53:43 | 01.12.2021 10:21:00 | 0.45472 | 169 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8477 | 85.4874 | 0 | 0 | 0 | 0
790256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895802 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:14:25 | 01.12.2021 11:56:00 | 3.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.87
790260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517372615 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:58:27 | 01.12.2021 14:54:00 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258
790261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535225791 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:58:05 | 01.12.2021 12:14:00 | 1.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0
790266 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:03:30 | 01.12.2021 13:23:00 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0
790267 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6727656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:03:08 | 01.12.2021 11:28:08 | 2.4167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
790276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192294 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:07:45 | 01.12.2021 11:54:00 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0
790279 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285048 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:09:15 | 01.12.2021 13:10:00 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025
790280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8950148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:08:49 | 01.12.2021 12:48:00 | 1.6531 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9592 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0
790284 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6830675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 10:30:00 | 01.12.2021 15:26:24 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.52 | 0 | 0
790286 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6830658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 11:11:58 | 01.12.2021 15:26:09 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.2352 | 0 | 0
790289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:01:54 | 01.12.2021 11:20:00 | 0.30167 | 17 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1284 | 675.4391 | 0 | 0 | 0 | 0
790291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7156846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:14:34 | 01.12.2021 11:54:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2038
790293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6592467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:16:51 | 01.12.2021 11:57:01 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.025 | 608.521
790303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240241 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:22:29 | 01.12.2021 15:39:00 | 4.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2753
790306 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155215 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:24:11 | 01.12.2021 12:29:00 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0
790313 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:30:52 | 01.12.2021 11:46:54 | 0.26722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2838 | 331.8872
790314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:23:06 | 01.12.2021 12:58:00 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7369 | 221.4338
790324 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:41:17 | 01.12.2021 13:36:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0373
790331 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:39:35 | 01.12.2021 12:32:00 | 0.87361 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1341 | 2.6208 | 2.6208 | 0 | 0 | 74.2569 | 1171.511
790337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200402 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:49:06 | 01.12.2021 14:46:00 | 2.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9483
790349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6749713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:59:46 | 01.12.2021 14:06:55 | 2.1192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
790355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7057010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 12:03:56 | 01.12.2021 12:05:00 | 0.01778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32004 | 15.4686
790355 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7057010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 12:03:56 | 01.12.2021 15:30:00 | 3.4344 | 0 | 0 | 7 | 44 | 39 | 207 | 0 | 0 | 24.0411 | 151.1154 | 133.9432 | 710.9291
790359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 11:43:52 | 01.12.2021 17:31:00 | 5.7856 | 63 | 84 | 0 | 0 | 11 | 164 | 364.4903 | 485.987 | 0 | 0 | 63.6412 | 948.8318
790375 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6988625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:17:10 | 01.12.2021 14:20:00 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8972
790379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6825891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:47:38 | 01.12.2021 13:05:39 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2067
790380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:19:09 | 01.12.2021 13:45:00 | 1.4308 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1858 | 0 | 0 | 0 | 0
790390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:12:48 | 01.12.2021 12:39:00 | 0.43667 | 6 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1161.1055 | 0 | 0 | 0 | 0
790395 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6873529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 12:30:09 | 01.12.2021 17:31:00 | 5.0142 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.581 | 0 | 0
790400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 12:32:52 | 01.12.2021 17:33:00 | 5.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0422 | 6562.9126
790402 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6922940 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:37:35 | 01.12.2021 15:02:00 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6625
790403 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6754306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:38:12 | 01.12.2021 16:26:54 | 3.8117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6817 | 0 | 0 | 0 | 0
790405 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515773313 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:49:45 | 01.12.2021 12:43:00 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8875
790409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11645963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:08:42 | 01.12.2021 12:46:00 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8934 | 0 | 0
790438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7036873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 13:01:05 | 01.12.2021 16:47:00 | 3.7653 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4546 | 0 | 0 | 0 | 0
790444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:53:27 | 01.12.2021 13:18:28 | 0.41694 | 9 | 160 | 41 | 209 | 25 | 489 | 3.7525 | 66.7104 | 17.0945 | 87.1405 | 10.4235 | 203.8837
790451 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947277 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:09:19 | 01.12.2021 16:33:00 | 3.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3947 | 0 | 0 | 0 | 0
790461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 14:00:00 | 01.12.2021 15:00:00 | 1 | 0 | 0 | 429 | 3926 | 371 | 7677 | 0 | 0 | 429 | 3926 | 371 | 7677
790466 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7750181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:13:59 | 01.12.2021 17:21:02 | 4.1175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
790468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535226220 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:23:37 | 01.12.2021 15:45:00 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3564
790469 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535203578 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:23:14 | 01.12.2021 19:43:00 | 6.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3294 | 0 | 0 | 0 | 0
790470 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:29:37 | 01.12.2021 15:08:00 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9122
790475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:35:29 | 01.12.2021 16:58:00 | 3.3753 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33.7528 | 64.1303 | 0 | 40.5034
790479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535186459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:40:20 | 01.12.2021 15:49:00 | 2.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
790488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6591026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:46:54 | 01.12.2021 14:45:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62
790497 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6644776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:59:45 | 01.12.2021 14:33:00 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.8878 | 0 | 1.6625
790518 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR12307213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:12:44 | 01.12.2021 09:57:00 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 312.1069 | 0 | 10.9511
790533 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:22:46 | 01.12.2021 10:00:00 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 293.5027 | 0 | 20.9645
790535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:21:49 | 01.12.2021 15:58:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.2214 | 0 | 59.3132 | 0
790538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 14:22:58 | 01.12.2021 15:22:10 | 0.98667 | 0 | 0 | 164 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161.8139 | 5.92 | 3.9467 | 0
790545 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6713839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:27:47 | 01.12.2021 15:27:00 | 0.98694 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0466 | 0 | 0 | 0 | 0
790547 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209515 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:27:13 | 01.12.2021 21:09:00 | 6.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6964
790550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 14:30:07 | 01.12.2021 16:29:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.33 | 628.1006
790551 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6551616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:31:05 | 01.12.2021 15:19:00 | 0.79861 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
790553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6818979 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:33:06 | 01.12.2021 17:00:00 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7933
790564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221645 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:02:27 | 01.12.2021 14:41:58 | 1.6586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 0
790567 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6549853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:42:13 | 01.12.2021 15:53:00 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.244 | 0 | 0
790571 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6606726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 14:45:00 | 01.12.2021 17:37:00 | 2.8667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9334 | 0 | 0 | 0 | 0
790579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6647567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 05:36:23 | 01.12.2021 08:57:57 | 3.3594 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1426 | 141.0965 | 0 | 0 | 0 | 0
790597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515827654 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:15:18 | 01.12.2021 17:33:00 | 2.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0
790598 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:15:34 | 01.12.2021 17:23:00 | 2.1239 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.964 | 0 | 0 | 0 | 0
790599 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517105643 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:18:03 | 01.12.2021 17:03:00 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7492
790604 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6616464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:23:25 | 01.12.2021 17:01:00 | 1.6264 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
790612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:39:52 | 01.12.2021 17:00:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0534 | 472.7882
790613 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:39:59 | 01.12.2021 18:07:00 | 2.4503 | 117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6828 | 31.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
790614 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6727656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:40:27 | 01.12.2021 16:23:00 | 0.70917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5301 | 0 | 0 | 0 | 0
790664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11356759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:33:00 | 01.12.2021 19:02:51 | 2.4975 | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4975 | 1665.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
790665 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:45:07 | 01.12.2021 16:34:51 | 3.8289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
790669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:33:00 | 01.12.2021 19:03:05 | 2.5014 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
790670 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7128795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:37:16 | 01.12.2021 19:58:00 | 3.3456 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0212 | 0 | 0
790674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6816832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:42:14 | 01.12.2021 18:39:00 | 1.9461 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6288 | 0 | 0 | 0 | 0
790689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6711873 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:02:54 | 01.12.2021 18:06:00 | 1.0517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0
790691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:03:21 | 01.12.2021 18:06:00 | 1.0442 | 6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.265 | 485.539 | 0 | 0 | 0 | 13.5742
790699 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6775362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:12:36 | 01.12.2021 18:10:00 | 0.95667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7868 | 0 | 0 | 0 | 0
790705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6687006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:13:25 | 01.12.2021 19:35:00 | 2.3597 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7205 | 0 | 0 | 0 | 0
790707 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515332283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:17:45 | 01.12.2021 19:46:00 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9417
790709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:18:50 | 01.12.2021 18:23:00 | 1.0694 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.569 | 0 | 0 | 0 | 0
790711 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10504095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:10:33 | 01.12.2021 18:08:21 | 4.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7899
790712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:19:47 | 01.12.2021 18:30:22 | 1.1764 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
790716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:21:15 | 01.12.2021 19:10:00 | 1.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
790722 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR11214989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:26:49 | 01.12.2021 22:08:12 | 4.6897 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6935 | 0 | 0 | 0 | 0
790726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7044862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:17:21 | 01.12.2021 17:53:44 | 1.6064 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2773 | 0 | 0 | 0 | 0
790737 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6910361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:06:48 | 01.12.2021 18:50:00 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16
790748 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6677509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:18:34 | 01.12.2021 19:21:00 | 2.0406 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.747 | 0 | 0 | 0 | 0
790768 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6643464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:35:57 | 01.12.2021 13:34:40 | 2.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.7113
790769 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8830094 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:13:59 | 01.12.2021 12:49:10 | 4.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0367 | 0
790772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8632864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:27:36 | 01.12.2021 10:30:00 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 1122
790773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6880198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:47:18 | 01.12.2021 20:00:00 | 6.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.4153
790774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:17:45 | 01.12.2021 20:18:00 | 3.0042 | 0 | 0 | 23 | 5 | 62 | 12 | 0 | 0 | 69.0959 | 15.0208 | 186.2585 | 36.05
790777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:26:55 | 01.12.2021 18:25:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 108 | 785 | 306 | 3862 | 0 | 0 | 104.5505 | 759.9271 | 296.2264 | 3738.6477
790794 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6833857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:45:42 | 01.12.2021 20:02:00 | 2.2717 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6871 | 0 | 0 | 0 | 0
790797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:56:20 | 01.12.2021 13:29:02 | 3.545 | 0 | 0 | 8 | 0 | 183 | 5 | 0 | 0 | 28.36 | 0 | 648.735 | 17.725
790802 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066003 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:47:36 | 01.12.2021 19:13:00 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0
790809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:46:39 | 01.12.2021 17:58:28 | 0.19694 | 0 | 0 | 426 | 1265 | 150 | 88 | 0 | 0 | 83.8964 | 249.1291 | 29.541 | 17.3307
790818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:28:17 | 01.12.2021 18:52:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7906
790824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:02:27 | 01.12.2021 19:17:00 | 1.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
790825 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:36:48 | 01.12.2021 19:13:00 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8364
790826 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6822763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:03:51 | 01.12.2021 19:41:00 | 1.6192 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 119.8186 | 0 | 0 | 0 | 29.1451
790834 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8704735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:15:26 | 01.12.2021 18:33:00 | 0.29278 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0
790841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039893 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:18:31 | 01.12.2021 21:40:00 | 3.3581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3581 | 0 | 0
790842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7027353 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:20:52 | 01.12.2021 18:30:45 | 0.16472 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.979 | 0 | 0 | 0 | 0
790843 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6628973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:20:38 | 01.12.2021 19:07:00 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2838
790854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:33:15 | 01.12.2021 19:08:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 46 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 26.6418 | 2.3167 | 12.1626 | 1.1583
790860 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6825444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:39:12 | 01.12.2021 20:32:00 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24
790865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:02:32 | 01.12.2021 18:45:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.389
790866 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | FUSE6878749 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:42:53 | 01.12.2021 19:09:52 | 0.44972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9469 | 0 | 0 | 0 | 0
790873 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6558938 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:49:20 | 01.12.2021 19:27:00 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5447
790880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7013503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:02:12 | 01.12.2021 19:21:00 | 0.31333 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
790882 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:09:38 | 01.12.2021 19:28:00 | 0.30611 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6715 | 0 | 0 | 0 | 0
790892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:25:11 | 01.12.2021 20:32:00 | 1.1136 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4769 | 0 | 0 | 0 | 0
790898 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516893617 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:41:47 | 01.12.2021 20:37:00 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0434 | 0 | 0
790904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325543 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:51:22 | 01.12.2021 20:27:00 | 0.59389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0
790914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516758869 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:55:52 | 01.12.2021 21:10:00 | 1.2356 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.889 | 0 | 0 | 0 | 0
790915 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:14:00 | 01.12.2021 21:02:27 | 0.8075 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4125 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0
790918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6807385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:27:36 | 01.12.2021 21:08:37 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0508 | 0 | 0
790923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:32:16 | 01.12.2021 21:43:00 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1878
790925 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7064203 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:44:40 | 01.12.2021 21:27:00 | 0.70556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
790929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7042700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:48:33 | 01.12.2021 23:11:00 | 2.3742 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6192 | 9.4967 | 23.7417 | 0
790931 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6704784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:52:48 | 01.12.2021 21:39:00 | 0.77 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0
790933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6841000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:01:28 | 01.12.2021 21:36:00 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1446
790940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7109454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:36:04 | 01.12.2021 22:29:35 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8388
790941 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6930653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:42:21 | 01.12.2021 22:37:00 | 0.91083 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.2166 | 4.5541 | 0 | 0 | 5.465 | 0
790942 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:42:53 | 01.12.2021 22:07:00 | 0.40194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7436 | 29.3416
790944 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045417 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:52:03 | 01.12.2021 22:42:00 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
790945 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516779623 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 22:06:08 | 01.12.2021 22:53:00 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 0
790960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 23:29:43 | 02.12.2021 00:03:00 | 0.55472 | 0 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.1835 | 0 | 0 | 0 | 0
790968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7110147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 00:05:00 | 02.12.2021 01:00:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0006
790971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6892717 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 01:02:08 | 02.12.2021 01:33:00 | 0.51444 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.814 | 0 | 0 | 0 | 0
790984 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 03:00:18 | 02.12.2021 03:27:06 | 0.44667 | 0 | 0 | 1 | 559 | 8 | 4231 | 0 | 0 | 0.44667 | 249.6885 | 3.5734 | 1889.8608
790985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 04:14:15 | 02.12.2021 06:08:00 | 1.8958 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 589.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
790987 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 05:19:35 | 02.12.2021 08:42:00 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1097 | 485.7998
790990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 05:32:37 | 02.12.2021 08:36:00 | 3.0564 | 11 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6203 | 5984.4116 | 0 | 0 | 0 | 0
790991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515607507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 05:42:16 | 02.12.2021 07:18:00 | 1.5956 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0
790995 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 06:29:06 | 02.12.2021 08:12:00 | 1.715 | 0 | 0 | 86 | 22 | 144 | 45 | 0 | 0 | 147.49 | 37.73 | 246.96 | 77.175
791002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452006 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 07:58:13 | 02.12.2021 09:49:00 | 1.8464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
791010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:21:44 | 02.12.2021 12:07:00 | 3.7544 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.6185 | 0 | 0 | 0 | 0
791012 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785313 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:23:06 | 02.12.2021 09:45:00 | 1.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0
791013 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6870988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:25:03 | 02.12.2021 09:03:22 | 0.63861 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1181 | 0 | 0 | 0 | 0
791018 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6953611 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:30:41 | 02.12.2021 09:33:00 | 1.0386 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7954 | 0 | 0 | 0 | 0
791027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6699309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:01 | 02.12.2021 16:29:00 | 7.4831 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1691.1716 | 0 | 224.4918
791028 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6584199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:02 | 02.12.2021 16:57:00 | 7.9494 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.5734 | 0 | 0 | 0 | 0
791029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:12 | 02.12.2021 16:57:00 | 7.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8801 | 4402.4552
791030 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:14 | 02.12.2021 16:25:57 | 7.4286 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2858 | 3045.7301 | 0 | 0 | 0 | 0
791031 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:21 | 02.12.2021 11:57:00 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8883 | 783.1492
791032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:12 | 02.12.2021 16:55:00 | 7.9133 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
791033 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:39 | 02.12.2021 11:00:00 | 1.9892 | 0 | 0 | 1 | 74 | 13 | 37 | 0 | 0 | 1.9892 | 147.1986 | 25.8592 | 73.5993
791034 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:48 | 02.12.2021 16:49:46 | 7.8161 | 8 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5289 | 4462.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
791035 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7051675 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:01:01 | 02.12.2021 11:55:19 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.97 | 0 | 0
791036 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6638632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:00 | 02.12.2021 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.5991 | 0 | 0 | 0 | 0
791037 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:01:30 | 02.12.2021 17:24:00 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 3576.125
791038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:00:00 | 02.12.2021 16:51:00 | 7.85 | 58 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.3 | 1656.35 | 0 | 0 | 0 | 0
791039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:02:02 | 02.12.2021 12:55:00 | 3.8828 | 26 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9523 | 683.3693 | 0 | 0 | 0 | 0
791041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11615505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:02:42 | 02.12.2021 13:34:00 | 4.5217 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
791043 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:05:36 | 02.12.2021 17:03:00 | 7.9567 | 2 | 139 | 0 | 0 | 2 | 131 | 15.9133 | 1105.9771 | 0 | 0 | 15.9133 | 1042.3238
791044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:06:07 | 02.12.2021 14:04:47 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.2003 | 34.8445
791047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:07:57 | 02.12.2021 16:31:30 | 7.3925 | 7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7475 | 4191.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
791048 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7059899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:07:54 | 02.12.2021 12:00:00 | 2.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8081
791050 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6770039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:10:07 | 02.12.2021 17:00:00 | 7.8314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
791052 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:12:45 | 02.12.2021 13:57:00 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 599 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 75.8 | 2837.7625
791062 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11043275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:16:46 | 02.12.2021 09:45:00 | 0.47056 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 185.4006 | 0 | 0 | 0 | 10.8229
791063 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:23:55 | 02.12.2021 10:00:00 | 0.60139 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4195 | 0 | 0 | 0
791074 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070676 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:28:29 | 02.12.2021 11:58:00 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4919
791077 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196025 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:29:44 | 02.12.2021 13:25:00 | 3.9211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
791078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:30:29 | 02.12.2021 11:48:00 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4597 | 3967.3481
791080 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6549426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:30:53 | 02.12.2021 12:31:00 | 3.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.031
791081 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:31:42 | 02.12.2021 17:10:49 | 7.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0776 | 214.2543
791083 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6553788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:34:44 | 02.12.2021 10:52:00 | 1.2878 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.543 | 0 | 0 | 0 | 0
791092 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7000049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:43:49 | 02.12.2021 11:12:00 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.941
791097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11983736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:52:28 | 02.12.2021 10:29:00 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60889 | 36.5334
791101 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7109111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:54:25 | 02.12.2021 10:31:00 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6789
791102 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:59:53 | 02.12.2021 11:55:00 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7444
791103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:00:16 | 02.12.2021 12:20:00 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1556 | 90.8267
791104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7120860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:00:34 | 02.12.2021 11:56:00 | 1.9239 | 10 | 330 | 0 | 0 | 24 | 3 | 19.2389 | 634.8837 | 0 | 0 | 46.1734 | 5.7717
791105 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:00:41 | 02.12.2021 11:05:00 | 1.0719 | 0 | 0 | 68 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8919 | 718.1998 | 0 | 0
791106 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6992403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:01:14 | 02.12.2021 12:02:00 | 2.0128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2173 | 0 | 0 | 0 | 0
791107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:01:21 | 02.12.2021 13:56:00 | 3.9108 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0191 | 160.344 | 0 | 0 | 0 | 0
791108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6559324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:02:13 | 02.12.2021 11:28:00 | 1.4297 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.2212 | 0 | 0 | 0 | 0
791109 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10504095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 07:54:10 | 02.12.2021 10:25:00 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9584
791110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:02:53 | 02.12.2021 12:46:43 | 2.7306 | 0 | 0 | 91 | 11 | 205 | 1900 | 0 | 0 | 248.481 | 30.0362 | 559.7648 | 5188.064
791111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6600873 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:00:00 | 02.12.2021 11:54:00 | 1.9 | 5 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2701.8 | 0 | 0 | 0 | 0
791112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:00:00 | 02.12.2021 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
791122 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:06:24 | 02.12.2021 14:59:00 | 4.8767 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 214 | 4.8767 | 1189.9075 | 0 | 0 | 4.8767 | 1043.6074
791129 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:07:45 | 02.12.2021 14:52:00 | 4.7375 | 4 | 1538 | 0 | 0 | 3 | 1011 | 18.95 | 7286.275 | 0 | 0 | 14.2125 | 4789.6125
791130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6964568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:07:50 | 02.12.2021 13:50:00 | 3.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3806 | 2795.5989
791131 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7129508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:10:13 | 02.12.2021 10:20:06 | 0.16472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5771
791136 | 1 | KONYA | TAŞKENT | DM | ISO11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:10:51 | 02.12.2021 15:01:00 | 4.8358 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5075 | 1378.2115 | 0 | 0 | 0 | 0
791189 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR11646185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:11:36 | 02.12.2021 12:59:59 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9642 | 479.8927
791210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:22:40 | 02.12.2021 11:27:00 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2499 | 1070.0756
791211 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314067 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:22:43 | 02.12.2021 13:38:00 | 3.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2547 | 0 | 0 | 0 | 0
791229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:27:49 | 02.12.2021 11:00:00 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6688 | 8.0458
791233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:30:07 | 02.12.2021 15:31:00 | 5.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8979 | 947.7821
791240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:33:44 | 02.12.2021 14:25:00 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3232 | 34.69
791242 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:32:40 | 02.12.2021 11:35:00 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1892
791249 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:38:24 | 02.12.2021 10:40:00 | 0.02667 | 7 | 0 | 87 | 26 | 19 | 5 | 0.18669 | 0 | 2.3203 | 0.69342 | 0.50673 | 0.13335
791254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:41:10 | 02.12.2021 11:10:02 | 0.48111 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3855 | 11.5466 | 0.48111 | 0
791254 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE12346801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:41:10 | 02.12.2021 12:13:08 | 1.5328 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 10.7295 | 0 | 42.9178 | 3.0656 | 27.59 | 7.6639
791274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:56:17 | 02.12.2021 11:38:52 | 0.70972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6778 | 0
791277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:56:26 | 02.12.2021 11:51:53 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7297 | 695.9
791286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125662 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 11:01:52 | 02.12.2021 13:22:00 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0134 | 235.8916
791289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:51:00 | 02.12.2021 11:10:18 | 0.32167 | 218 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1241 | 21.2302 | 0 | 0 | 0 | 0
791295 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6808484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:04:26 | 02.12.2021 11:23:14 | 0.31333 | 1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 1118.9014 | 0 | 0 | 0 | 0
791312 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:10:19 | 02.12.2021 13:07:17 | 1.9494 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.017 | 46.7866 | 1.9494 | 0
791313 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:10:22 | 02.12.2021 11:58:04 | 0.795 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
791340 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7022847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:05:57 | 02.12.2021 11:05:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8892 | 362.1746
791353 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:23:19 | 02.12.2021 11:33:54 | 0.17639 | 1 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17639 | 266.8781 | 0 | 0 | 0 | 0
791353 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:23:19 | 02.12.2021 11:39:49 | 0.275 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.725 | 0 | 0 | 0 | 0
791353 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6841392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:23:19 | 02.12.2021 14:32:35 | 3.1544 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.1776 | 0 | 0 | 0 | 0
791373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:27:10 | 02.12.2021 11:56:41 | 0.49194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2179 | 0 | 0 | 0 | 0
791387 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:29:15 | 02.12.2021 11:50:00 | 0.34583 | 2 | 126 | 0 | 0 | 5 | 242 | 0.69166 | 43.5746 | 0 | 0 | 1.7291 | 83.6909
791402 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6758202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:31:23 | 02.12.2021 12:45:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0425 | 644.1435
791452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:27:51 | 02.12.2021 11:38:00 | 0.16917 | 84 | 259 | 0 | 0 | 91 | 882 | 14.2103 | 43.815 | 0 | 0 | 15.3945 | 149.2079
791461 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:38:09 | 02.12.2021 13:29:00 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 184.75
791496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:43:46 | 02.12.2021 17:40:41 | 5.9486 | 0 | 0 | 99 | 291 | 27 | 11 | 0 | 0 | 588.9124 | 1731.0455 | 160.6125 | 65.4347
791548 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6545357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 12:00:42 | 02.12.2021 14:03:00 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0281
791573 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6732473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:09:37 | 02.12.2021 13:06:00 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.972
791636 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 12:30:34 | 02.12.2021 14:29:28 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4868 | 0 | 0
791667 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:50:22 | 02.12.2021 13:58:44 | 1.1394 | 207 | 11 | 0 | 0 | 207 | 4 | 235.8641 | 12.5338 | 0 | 0 | 235.8641 | 4.5578
791675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:30:09 | 02.12.2021 13:36:00 | 1.0975 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0925 | 0 | 0 | 0 | 0
791685 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7339691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:58:13 | 02.12.2021 14:56:13 | 1.9667 | 5 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 1742.4696 | 0 | 0 | 0 | 0
791689 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 13:00:03 | 02.12.2021 14:38:00 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9325
791690 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024846 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 13:00:05 | 02.12.2021 15:00:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9958 | 2000.6086
791696 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7110045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 13:01:55 | 02.12.2021 14:49:00 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3888
791697 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 13:02:02 | 02.12.2021 16:47:00 | 3.7494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 249 | 18.7472 | 0 | 0 | 0 | 168.7248 | 933.6106
791718 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:08:41 | 02.12.2021 13:11:35 | 0.04833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.4833 | 0 | 2.2715 | 0
791722 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215733 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:09:22 | 02.12.2021 15:45:00 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939
791749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:23:44 | 02.12.2021 14:23:00 | 2.9878 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 191.2179 | 2.9878 | 0 | 0 | 5.9756 | 0
791752 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793175 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:20:01 | 02.12.2021 15:02:00 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6997
791808 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899314 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:34:45 | 02.12.2021 14:12:00 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 0
791821 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:38:39 | 02.12.2021 14:23:00 | 0.73917 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 25.871 | 0
791864 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:54:01 | 02.12.2021 15:53:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7464 | 144.7634
791876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6838850 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:55:54 | 02.12.2021 17:33:00 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6183
791884 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850111 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 14:00:38 | 02.12.2021 16:00:00 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0496 | 0 | 0
791911 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6942253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:06:20 | 02.12.2021 14:26:29 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8964 | 0 | 0
791919 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:11:20 | 02.12.2021 16:57:00 | 2.7611 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.5667 | 447.2998 | 0 | 0 | 0 | 5.5222
791920 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:11:45 | 02.12.2021 15:48:00 | 1.6042 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 32.0834 | 8.0208 | 0 | 0 | 19.25 | 4.8125
791930 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517049333 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:16:42 | 02.12.2021 16:01:00 | 1.7383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0
791946 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:21:02 | 02.12.2021 14:36:07 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.1565
791946 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:21:02 | 02.12.2021 14:53:01 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1322 | 1514.7699
791951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6950319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:27:38 | 02.12.2021 17:43:00 | 3.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.6726
791965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:33:04 | 02.12.2021 14:53:55 | 0.3475 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 67.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
791969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8949317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:35:21 | 02.12.2021 14:36:44 | 0.02306 | 1 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02306 | 99.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
791990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434415 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:38:53 | 02.12.2021 15:33:00 | 0.90194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7058 | 0 | 0 | 0 | 0
791992 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9008965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 14:41:47 | 02.12.2021 15:45:00 | 1.0536 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0536 | 421.444 | 0 | 3.1608
792041 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6544826 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 15:01:01 | 02.12.2021 16:26:00 | 1.4164 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1539 | 0 | 0 | 0 | 0
792051 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO8656298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 15:04:35 | 02.12.2021 16:03:00 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7832
792062 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12028777 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:09:14 | 02.12.2021 15:49:00 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6017
792071 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:25:43 | 02.12.2021 15:54:00 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1281 | 12.3569
792098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:51:22 | 02.12.2021 18:38:18 | 5.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8622 | 196.5955
792127 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:38:03 | 02.12.2021 17:02:00 | 1.3992 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19.5884 | 0 | 0 | 0 | 22.3867 | 0
792137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535199623 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:45:13 | 02.12.2021 17:23:00 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6297
792142 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6680546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:48:29 | 02.12.2021 17:26:35 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.95 | 0 | 0
792171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:00:12 | 02.12.2021 17:03:00 | 2.0467 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.8163 | 0 | 0 | 0 | 0
792192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6672408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:11:24 | 02.12.2021 16:59:00 | 0.79333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5599 | 0 | 0 | 0 | 0
792210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231349 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:26:32 | 02.12.2021 16:58:00 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 0
792220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:34:13 | 02.12.2021 16:39:30 | 0.08806 | 143 | 656 | 0 | 0 | 206 | 695 | 12.5926 | 57.7674 | 0 | 0 | 18.1404 | 61.2017
792231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6553788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:40:07 | 02.12.2021 17:49:00 | 1.1481 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1559 | 0 | 0 | 0 | 0
792232 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12162790 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:54:29 | 02.12.2021 18:55:00 | 5.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.1353
792269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6672408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:05:25 | 02.12.2021 17:57:22 | 0.86583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1699 | 0 | 0 | 0 | 0
792291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:10:10 | 02.12.2021 18:25:00 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9384 | 0 | 0
792313 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE8940209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:45:20 | 02.12.2021 17:10:00 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9555 | 303.7999
792314 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6991533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:16:17 | 02.12.2021 17:53:00 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7761
792331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:23:29 | 02.12.2021 17:53:00 | 0.49194 | 44 | 31 | 0 | 0 | 125 | 183 | 21.6454 | 15.2501 | 0 | 0 | 61.4925 | 90.025
792334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE12063373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:13:37 | 02.12.2021 19:25:00 | 4.1897 | 0 | 0 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3991 | 92.1738 | 0 | 0
792347 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:32:34 | 02.12.2021 17:54:00 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7155 | 1737.2711
792362 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11413134 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:40:32 | 02.12.2021 18:19:00 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9365
792374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6652361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:48:25 | 02.12.2021 18:24:00 | 0.59306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2681 | 0 | 0 | 0 | 0
792383 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6906944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:59:09 | 02.12.2021 18:27:00 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9463
792558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12156749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:04:59 | 02.12.2021 18:28:00 | 0.38361 | 67 | 37886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7019 | 14533.4485 | 0 | 0 | 0 | 0
792605 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515919031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:56:56 | 02.12.2021 19:35:00 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 0
792608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:57:41 | 02.12.2021 19:25:00 | 0.45528 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6503 | 0.91056 | 0.45528 | 0
792612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:00:17 | 02.12.2021 20:02:00 | 1.0286 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7846 | 0 | 0 | 0 | 0
792628 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR11646193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:36:26 | 02.12.2021 20:57:00 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7085
792635 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6537805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:40:45 | 02.12.2021 20:02:19 | 0.35944 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
792636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:41:05 | 02.12.2021 20:27:00 | 0.76528 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2712 | 0 | 0 | 0 | 0
792654 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:10:42 | 02.12.2021 21:31:31 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0204 | 0
792659 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:17:24 | 02.12.2021 21:37:00 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3067 | 0
792660 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6960820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:27:07 | 02.12.2021 20:50:00 | 0.38139 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0
792708 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6715750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:06:45 | 02.12.2021 23:10:00 | 1.0542 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.4615 | 0 | 0 | 0 | 0
792727 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:08:21 | 03.12.2021 01:25:00 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775
792735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627076 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:33:45 | 03.12.2021 00:10:00 | 0.60417 | 194 | 2956 | 0 | 0 | 11 | 724 | 117.209 | 1785.9265 | 0 | 0 | 6.6459 | 437.4191
792743 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 00:30:03 | 03.12.2021 01:26:07 | 0.93444 | 7 | 710 | 0 | 0 | 5 | 1497 | 6.5411 | 663.4524 | 0 | 0 | 4.6722 | 1398.8567
792745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108441 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 00:44:17 | 03.12.2021 01:22:11 | 0.63167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6890396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 01:00:07 | 03.12.2021 02:59:00 | 1.9814 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0137 | 0 | 0 | 0 | 0
792750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8551228 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 01:00:30 | 03.12.2021 02:50:00 | 1.825 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.575 | 0 | 0 | 0 | 0
792792 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6568220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 02:33:06 | 03.12.2021 03:09:00 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8246
792815 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6574764 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 05:46:00 | 03.12.2021 06:36:00 | 0.83333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6661 | 0 | 0 | 0 | 0
792820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 07:07:10 | 03.12.2021 10:33:00 | 3.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7222 | 0
792822 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 07:47:30 | 03.12.2021 07:48:20 | 0.01389 | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 7.8617 | 0 | 0 | 0 | 0
792823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517308467 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 07:47:30 | 03.12.2021 08:52:00 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
792833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:10:03 | 03.12.2021 11:02:00 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0 | 0
792835 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927499 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:17:31 | 03.12.2021 09:08:00 | 0.84139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
792858 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 08:30:02 | 03.12.2021 17:20:00 | 8.8328 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.144 | 44.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
792859 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:25:15 | 03.12.2021 09:18:00 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 589.0439
792888 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:06 | 03.12.2021 12:50:00 | 3.8317 | 117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.3054 | 49.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
792889 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:12 | 03.12.2021 16:52:00 | 7.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.0597
792890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR12375362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:21 | 03.12.2021 14:15:07 | 5.2461 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5827 | 0 | 0 | 0 | 0
792891 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793878 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:46 | 03.12.2021 14:29:00 | 5.4706 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1757 | 0 | 0
792892 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:50 | 03.12.2021 11:00:00 | 1.9861 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 301 | 0 | 0 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 | 597.8191
792893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:01:01 | 03.12.2021 17:00:00 | 7.9831 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 4111.2759 | 0 | 0 | 0 | 0
792894 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:01:10 | 03.12.2021 09:58:00 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 139.2413
792895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:01:29 | 03.12.2021 16:58:00 | 7.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3613 | 2334.9304
792896 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:01:47 | 03.12.2021 16:55:00 | 7.8869 | 5 | 646 | 0 | 0 | 5 | 123 | 39.4347 | 5094.9632 | 0 | 0 | 39.4347 | 970.0936
792897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:00 | 03.12.2021 13:52:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 2905.402
792898 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6659349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:02:28 | 03.12.2021 10:59:00 | 1.9422 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
792899 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO6591872 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:00 | 03.12.2021 15:41:00 | 6.6833 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 193.8166 | 0 | 0 | 0 | 0
792900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12153364 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:02:35 | 03.12.2021 10:58:00 | 1.9236 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.2427 | 0 | 0 | 0 | 0
792902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:00 | 03.12.2021 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7501 | 70.9168
792905 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:03:57 | 03.12.2021 15:54:00 | 6.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1909 | 0
792906 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:00:00 | 03.12.2021 17:27:00 | 8.45 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 476 | 0 | 0 | 8.45 | 50.7 | 42.25 | 4022.2
792924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:16:03 | 03.12.2021 10:17:24 | 1.0225 | 0 | 0 | 164 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 167.69 | 6.135 | 4.09 | 0
792979 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:16:29 | 03.12.2021 09:45:37 | 0.48556 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
792986 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7018958 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:27:30 | 03.12.2021 10:32:00 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
792990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:24:21 | 03.12.2021 09:26:00 | 0.0275 | 0 | 0 | 25 | 11997 | 42 | 3556 | 0 | 0 | 0.6875 | 329.9175 | 1.155 | 97.79
792997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535208958 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:30:22 | 03.12.2021 11:31:00 | 2.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
793000 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:30:00 | 03.12.2021 17:35:00 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.416
793005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6797103 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:34:48 | 03.12.2021 15:40:00 | 6.0867 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.7603 | 0 | 0 | 0 | 0
793006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984031 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:32:19 | 03.12.2021 12:46:00 | 3.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6305
793009 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6828742 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:35:17 | 03.12.2021 12:25:00 | 2.8286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
793010 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:30:00 | 03.12.2021 15:30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 36
793052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045294 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:58:58 | 03.12.2021 10:49:00 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0
793053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6817450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:00:03 | 03.12.2021 12:58:00 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6423
793054 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:00:01 | 03.12.2021 17:00:00 | 6.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.928
793055 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:00:03 | 03.12.2021 14:55:00 | 4.9158 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 214 | 4.9158 | 1199.4625 | 0 | 0 | 4.9158 | 1051.9876
793057 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6942492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:00:24 | 03.12.2021 10:47:00 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0967 | 0 | 0
793058 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6785083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:00:40 | 03.12.2021 14:51:00 | 4.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9112
793059 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:00:52 | 03.12.2021 11:57:00 | 1.9356 | 14 | 40 | 0 | 0 | 141 | 486 | 27.0978 | 77.4224 | 0 | 0 | 272.914 | 940.6822
793061 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159318 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:01:40 | 03.12.2021 12:10:00 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1389
793063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:02:09 | 03.12.2021 11:33:00 | 1.5142 | 0 | 0 | 9 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6275 | 2292.4534 | 0 | 0
793063 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:02:09 | 03.12.2021 18:07:00 | 8.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.965 | 19789.9527
793063 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:02:09 | 03.12.2021 18:20:00 | 8.2975 | 0 | 0 | 6 | 47 | 8 | 340 | 0 | 0 | 49.785 | 389.9825 | 66.38 | 2821.15
793063 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:02:09 | 03.12.2021 18:25:00 | 8.3808 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2047 | 0 | 0 | 25.1425 | 0 | 201.1399 | 17155.559
793063 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:02:09 | 03.12.2021 18:30:00 | 8.4642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 347 | 0 | 0 | 16.9283 | 0 | 211.6043 | 2937.067
793063 | 6 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:02:09 | 03.12.2021 18:35:00 | 8.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.665 | 42.7375
793064 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:02:34 | 03.12.2021 10:55:41 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 615.2696
793076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:08:20 | 03.12.2021 10:57:41 | 0.8225 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 20.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
793078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6892411 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:08:59 | 03.12.2021 10:30:00 | 0.35028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0 | 0 | 0
793086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:52:45 | 03.12.2021 10:13:00 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 226.125
793088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:13:27 | 03.12.2021 10:30:00 | 0.27583 | 29 | 735 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.9991 | 202.7351 | 0 | 0 | 0.55166 | 0
793106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7135509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:30:00 | 03.12.2021 17:55:57 | 7.4325 | 16 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.92 | 17228.535 | 0 | 0 | 0 | 0
793108 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:35:42 | 03.12.2021 10:36:59 | 0.02139 | 12 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25668 | 5.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
793124 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6790304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:42:20 | 03.12.2021 12:22:00 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0
793157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7115522 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:03:54 | 03.12.2021 13:44:00 | 2.6683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3416 | 0 | 0 | 0 | 0
793168 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6578875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:09:28 | 03.12.2021 13:17:00 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3812 | 0 | 0
793182 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:20:32 | 03.12.2021 12:33:00 | 1.2078 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.6746 | 0 | 26.5712 | 0
793190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10828078 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:28:33 | 03.12.2021 11:34:00 | 0.09083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18166 | 0
793208 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898869 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:42:55 | 03.12.2021 13:55:00 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014
793209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517372075 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:43:12 | 03.12.2021 16:14:00 | 4.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0267
793213 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7127251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:48:05 | 03.12.2021 12:52:00 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0266
793226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267545 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:01:29 | 03.12.2021 12:44:00 | 0.70861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 0
793250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:29:39 | 03.12.2021 12:57:00 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4381 | 0 | 0
793259 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:39:40 | 03.12.2021 13:01:00 | 0.35556 | 44 | 128 | 0 | 0 | 21 | 461 | 15.6446 | 45.5117 | 0 | 0 | 7.4668 | 163.9132
793293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 13:00:01 | 03.12.2021 17:28:00 | 4.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.8954
793301 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:03:50 | 03.12.2021 13:05:01 | 0.01972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17748 | 0.13804
793317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6853482 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:22:24 | 03.12.2021 13:58:00 | 0.59333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6262 | 0 | 0 | 0 | 0
793331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085814 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 13:30:03 | 03.12.2021 15:44:00 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93
793332 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 13:30:12 | 03.12.2021 17:30:00 | 3.9967 | 0 | 0 | 6 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.98 | 1506.7446 | 0 | 0
793333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 13:30:27 | 03.12.2021 18:19:00 | 4.8092 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1227 | 28.855 | 0 | 0 | 0 | 0
793337 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7056358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 13:31:04 | 03.12.2021 14:58:00 | 1.4489 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2223 | 0 | 0 | 0 | 0
793345 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:26:28 | 03.12.2021 13:58:00 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.2878 | 0 | 0
793357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515443116 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:53:30 | 03.12.2021 14:35:00 | 0.69167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
793361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 14:00:32 | 03.12.2021 14:27:00 | 0.44111 | 0 | 0 | 34 | 81 | 59 | 15 | 0 | 0 | 14.9977 | 35.7299 | 26.0255 | 6.6166
793364 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:03:47 | 03.12.2021 15:00:14 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1837 | 666.1076
793369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:08:23 | 03.12.2021 17:15:00 | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5215
793375 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135203 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:12:21 | 03.12.2021 16:33:00 | 2.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
793389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:16:30 | 03.12.2021 14:52:00 | 0.59167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.884 | 0 | 0 | 0 | 0
793422 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515491021 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:38:33 | 03.12.2021 15:44:00 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1817
793427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7041446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:55:22 | 03.12.2021 15:14:00 | 1.3106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2422 | 0 | 0 | 0 | 0
793428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11013303 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:41:23 | 03.12.2021 15:56:17 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4122
793448 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6941471 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:48:52 | 03.12.2021 15:42:00 | 0.88556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
793459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7027598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 15:00:02 | 03.12.2021 16:49:00 | 1.8161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
793460 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7079712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 15:00:10 | 03.12.2021 17:30:00 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1747
793477 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517276120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:05:48 | 03.12.2021 18:06:00 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0033
793489 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 15:10:05 | 03.12.2021 16:30:00 | 1.3319 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2024 | 0 | 0 | 0 | 0
793512 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:18:51 | 03.12.2021 15:21:00 | 0.03583 | 0 | 0 | 17 | 1121 | 18 | 3338 | 0 | 0 | 0.60911 | 40.1654 | 0.64494 | 119.6005
793520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:59:32 | 03.12.2021 15:36:00 | 3.6078 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0778 | 10.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
793521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:18:48 | 03.12.2021 17:02:00 | 1.72 | 1 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.72 | 96.32 | 3.44 | 6.88 | 0 | 0
793555 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997514 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:35:23 | 03.12.2021 17:26:00 | 1.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
793556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517337115 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:35:39 | 03.12.2021 16:56:00 | 1.3392 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
793568 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032082 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:48:04 | 03.12.2021 17:17:00 | 1.4822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
793588 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355881 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:55:25 | 03.12.2021 18:18:00 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3764
793589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7010154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:00:38 | 03.12.2021 17:31:00 | 2.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0122 | 0
793596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7124380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:03:42 | 03.12.2021 17:40:00 | 1.605 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.625 | 0 | 0 | 0 | 0
793604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6853480 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:11:10 | 03.12.2021 17:14:00 | 1.0472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6611 | 0 | 0 | 0 | 0
793605 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270712 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:11:42 | 03.12.2021 19:01:00 | 2.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8217
793619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261178 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:20:15 | 03.12.2021 17:48:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4625
793653 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:41:12 | 03.12.2021 16:57:00 | 3.2633 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2633 | 3.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
793659 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296149 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:51:29 | 03.12.2021 18:02:00 | 1.1753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0
793671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6626951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:57:19 | 03.12.2021 17:51:00 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8413
793683 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211986 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:10:17 | 03.12.2021 18:40:00 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9906
793688 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7057890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:12:48 | 03.12.2021 18:22:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4662
793694 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6824655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:18:45 | 03.12.2021 17:43:00 | 0.40417 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.101 | 0 | 0 | 0 | 0
793707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 17:30:04 | 03.12.2021 19:17:00 | 1.7822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5644 | 0 | 0 | 0
793712 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:35:06 | 03.12.2021 17:46:05 | 0.18306 | 0 | 581 | 0 | 0 | 3 | 1624 | 0 | 106.3579 | 0 | 0 | 0.54918 | 297.2894
793714 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12167480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:37:20 | 03.12.2021 18:51:07 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4185 | 1693.3244
793760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324250 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:10:44 | 03.12.2021 18:54:00 | 0.72111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0
793765 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO7073128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:31:39 | 03.12.2021 18:14:16 | 1.7103 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2523 | 0 | 0 | 0 | 0
793825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:54:01 | 03.12.2021 20:30:54 | 0.61472 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9402 | 0 | 0 | 0 | 0
793825 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7008246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:54:01 | 03.12.2021 20:42:55 | 0.815 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.945 | 0 | 0 | 0 | 0
793826 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516029129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:54:53 | 03.12.2021 21:19:00 | 1.4019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0485 | 0 | 0 | 0 | 0
793828 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6745025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:56:10 | 03.12.2021 21:32:00 | 1.5972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
793839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6591027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:32:16 | 03.12.2021 21:21:00 | 3.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4933
793861 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11117588 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:30:08 | 03.12.2021 21:47:00 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0465
793862 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6634652 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:31:49 | 03.12.2021 22:13:00 | 0.68639 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9645 | 0 | 0 | 0 | 0
793874 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6759399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 00:00:34 | 04.12.2021 00:27:00 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4686
793875 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:04:18 | 04.12.2021 00:40:59 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61139 | 89.8743
793878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:09:07 | 04.12.2021 00:10:53 | 0.02944 | 0 | 0 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08832 | 9.7152 | 0 | 0
793901 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 00:30:05 | 04.12.2021 04:55:00 | 4.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5348 | 12459.9202
793902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6966009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 00:30:42 | 04.12.2021 01:28:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.305
793905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6738954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:45:08 | 04.12.2021 01:31:00 | 0.76444 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0974 | 0 | 0 | 0 | 0
793907 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 01:00:16 | 04.12.2021 06:00:12 | 4.9989 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 2169.5183 | 0 | 0 | 0 | 0
793961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 05:29:00 | 04.12.2021 05:55:39 | 0.44417 | 17 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5509 | 377.9887 | 0 | 0 | 0 | 0
793965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 06:38:42 | 04.12.2021 06:50:45 | 0.20083 | 17 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4141 | 170.9063 | 0 | 0 | 0 | 0
794008 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515332622 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:45:49 | 04.12.2021 11:37:00 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8531
794016 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:00 | 04.12.2021 17:02:00 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3666 | 0
794017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7053595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:00 | 04.12.2021 12:45:00 | 3.75 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0
794018 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6987470 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:10 | 04.12.2021 13:39:00 | 4.6472 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 464.722 | 0 | 13.9417
794019 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:07 | 04.12.2021 16:19:00 | 7.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5685 | 14.6294
794020 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:18 | 04.12.2021 16:56:00 | 7.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.9899 | 3440.8952
794021 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6599931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:30 | 04.12.2021 16:32:00 | 7.525 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.7 | 0 | 0 | 0 | 0
794022 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6779898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:35 | 04.12.2021 16:00:00 | 6.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9611 | 747.96
794023 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11077934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:43 | 04.12.2021 14:01:00 | 5.0047 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0802 | 0 | 0 | 0 | 0
794024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:56 | 04.12.2021 15:05:00 | 6.0678 | 127 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.6081 | 910.167 | 0 | 0 | 0 | 0
794025 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10838991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:01:19 | 04.12.2021 15:00:00 | 5.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965.1178
794026 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:00:00 | 04.12.2021 16:38:00 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.5997
794027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:01:47 | 04.12.2021 16:55:00 | 7.8869 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.9727 | 0 | 0 | 0 | 0
794034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322787 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:33:29 | 04.12.2021 10:25:00 | 2.8586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
794046 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:15:50 | 04.12.2021 11:06:00 | 1.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
794054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6934527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:17:52 | 04.12.2021 10:41:00 | 1.3856 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7986 | 0 | 0 | 0 | 0
794062 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:30:03 | 04.12.2021 17:54:00 | 8.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7817 | 5073.0987
794063 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:30:06 | 04.12.2021 14:26:00 | 4.9317 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.1421 | 0 | 0 | 0 | 0
794064 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6712748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:30:22 | 04.12.2021 11:15:00 | 1.7439 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2189 | 0 | 0 | 0 | 0
794065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:37:50 | 04.12.2021 15:01:00 | 5.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3361 | 7066.5763
794066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6986633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:31:08 | 04.12.2021 18:00:00 | 8.4811 | 31 | 146 | 0 | 0 | 642 | 2481 | 262.9144 | 1238.2421 | 0 | 0 | 5444.8726 | 21041.6339
794067 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6646550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:30:00 | 04.12.2021 11:29:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4832 | 0 | 0
794074 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:59:34 | 04.12.2021 09:38:05 | 0.64194 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9615 | 0 | 0 | 0 | 0
794085 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:42:08 | 04.12.2021 15:00:00 | 5.2978 | 4 | 680 | 0 | 0 | 3 | 1179 | 21.1911 | 3602.4904 | 0 | 0 | 15.8933 | 6246.0826
794115 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068660 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:56:06 | 04.12.2021 13:01:00 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3267
794119 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6625288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:59:15 | 04.12.2021 11:48:00 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.625 | 0 | 0
794127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:00:03 | 04.12.2021 14:26:00 | 4.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | 2810.205
794128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7004394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:00:04 | 04.12.2021 10:33:00 | 0.54889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794129 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6828827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:00:13 | 04.12.2021 16:52:00 | 6.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.9746
794132 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:59:53 | 04.12.2021 12:20:00 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6706 | 1354.4624
794133 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6599226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:00:52 | 04.12.2021 13:56:00 | 3.9189 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.6734 | 0 | 0
794134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:01:26 | 04.12.2021 14:54:00 | 4.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7611 | 2481.94
794135 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:01:38 | 04.12.2021 11:57:53 | 1.9375 | 0 | 0 | 3 | 62 | 53 | 4 | 0 | 0 | 5.8125 | 120.125 | 102.6875 | 7.75
794138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:02:12 | 04.12.2021 14:16:36 | 4.24 | 14 | 3418 | 2 | 0 | 222 | 326 | 59.36 | 14492.32 | 8.48 | 0 | 941.28 | 1382.24
794138 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6705083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:02:12 | 04.12.2021 15:10:00 | 5.13 | 6 | 6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.78 | 31585.41 | 0 | 0 | 0 | 0
794140 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:03:41 | 04.12.2021 16:25:36 | 6.3653 | 2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7306 | 4353.8515 | 0 | 0 | 0 | 0
794144 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:06:04 | 04.12.2021 10:11:34 | 0.09167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 47.9434
794144 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:06:04 | 04.12.2021 15:20:56 | 5.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9734 | 2907.2701
794145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:07:06 | 04.12.2021 13:35:00 | 3.465 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.58 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0
794145 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:07:06 | 04.12.2021 14:20:00 | 4.215 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 2141.22 | 0 | 0 | 0 | 0
794149 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:09:25 | 04.12.2021 11:06:00 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7722 | 0
794154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:10:57 | 04.12.2021 14:15:50 | 4.0814 | 44 | 1032 | 41 | 209 | 25 | 489 | 179.5812 | 4211.9945 | 167.337 | 853.0105 | 102.0348 | 1995.7997
794165 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6937900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:36:50 | 04.12.2021 10:53:00 | 1.2694 | 6 | 569 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.6166 | 722.3114 | 0 | 0 | 0 | 16.5027
794180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6816158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:26:09 | 04.12.2021 11:37:00 | 1.1808 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4249 | 0 | 0 | 0 | 0
794181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517365384 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:29:21 | 04.12.2021 11:07:00 | 0.6275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0
794182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:30:48 | 04.12.2021 15:51:53 | 5.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.6016 | 4034.9481
794186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:32:22 | 04.12.2021 15:51:44 | 5.3228 | 14 | 15 | 0 | 0 | 343 | 891 | 74.5189 | 79.8417 | 0 | 0 | 1825.7135 | 4742.597
794188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:33:50 | 04.12.2021 15:30:20 | 4.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.6672 | 4516.6864
794191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:37:04 | 04.12.2021 10:48:08 | 0.18444 | 17 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1355 | 156.9584 | 0 | 0 | 0 | 0
794226 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908395 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:54:39 | 04.12.2021 11:36:00 | 0.68917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 0
794231 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:57:13 | 04.12.2021 11:41:00 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0793
794259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:11:10 | 04.12.2021 13:03:00 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8639
794302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7121868 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:51:30 | 04.12.2021 14:49:40 | 3.9694 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334.3296 | 0 | 0 | 0 | 0
794310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788017 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:44:14 | 04.12.2021 13:26:00 | 1.6961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4805 | 0 | 0 | 0 | 0
794358 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:57:49 | 04.12.2021 12:41:01 | 0.72 | 18 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 209.52 | 0 | 0 | 0 | 0
794368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038859 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:03:56 | 04.12.2021 13:18:00 | 1.2344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6411 | 0 | 0 | 0 | 0
794400 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 12:30:54 | 04.12.2021 13:29:00 | 0.96833 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 777 | 2.905 | 0.96833 | 0 | 0 | 90.0547 | 752.3924
794401 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11071252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:30:36 | 04.12.2021 13:27:00 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 98.7
794423 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6839516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:59:36 | 04.12.2021 15:12:00 | 2.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2335
794461 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6872256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:07:59 | 04.12.2021 13:48:00 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3618 | 0 | 0
794462 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7027325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:22:54 | 04.12.2021 14:14:00 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8851
794471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:25:47 | 04.12.2021 15:53:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 45 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4125 | 296.8868 | 0 | 0
794472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6855633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:25:30 | 04.12.2021 13:44:00 | 0.30833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1998
794477 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6759689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 13:30:01 | 04.12.2021 14:44:46 | 1.2458 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.475 | 78.4873 | 0 | 0 | 0 | 0
794477 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11096542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 13:30:01 | 04.12.2021 17:00:30 | 3.5081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2418 | 0 | 0 | 0 | 0
794484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:33:45 | 04.12.2021 14:12:00 | 0.6375 | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4625 | 274.125 | 0 | 0 | 0 | 0
794489 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:37:04 | 04.12.2021 14:42:00 | 1.0822 | 37 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0421 | 335.4882 | 0 | 0 | 0 | 0
794491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 13:39:49 | 04.12.2021 17:27:00 | 3.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5804
794512 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6873529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 14:02:02 | 04.12.2021 16:27:00 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0605 | 0 | 0
794546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:24:38 | 04.12.2021 14:46:51 | 0.37028 | 0 | 0 | 18 | 230 | 66 | 173 | 0 | 0 | 6.665 | 85.1644 | 24.4385 | 64.0584
794553 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:27:35 | 04.12.2021 15:21:20 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4994 | 953.1631
794554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:29:04 | 04.12.2021 15:57:49 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.667 | 0 | 0
794556 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:30:53 | 04.12.2021 15:10:00 | 0.65194 | 0 | 0 | 40 | 5 | 175 | 17 | 0 | 0 | 26.0776 | 3.2597 | 114.0895 | 11.083
794570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323716 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:22:30 | 04.12.2021 14:54:00 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525
794600 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6860738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 15:00:00 | 04.12.2021 16:55:00 | 1.9167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
794617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7076116 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:16:55 | 04.12.2021 18:19:01 | 3.035 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | 0
794710 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515243853 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:48:30 | 04.12.2021 17:41:00 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875
794718 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:50:18 | 04.12.2021 16:24:50 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3601 | 8.6334
794774 | 1 | KONYA | HADİM | DM | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:04:59 | 04.12.2021 16:10:00 | 1.0836 | 5 | 1666 | 0 | 0 | 3 | 1675 | 5.4181 | 1805.2943 | 0 | 0 | 3.2508 | 1815.0467
794821 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BR6735842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:52:10 | 04.12.2021 17:52:00 | 8.9972 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.722 | 0 | 0
794838 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775468 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:41:49 | 04.12.2021 18:31:00 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6394
794849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6925610 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:52:36 | 04.12.2021 18:06:00 | 1.2233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0
794853 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7007155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:57:42 | 04.12.2021 17:16:54 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
794865 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12307049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:06:15 | 04.12.2021 17:12:00 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.929
794866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517097433 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:03:47 | 04.12.2021 18:07:00 | 1.0536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
794877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6685032 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:14:24 | 04.12.2021 18:43:00 | 1.4767 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6734 | 0 | 0 | 0 | 0
794895 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | SDK Çıkışı | FUSE7133016 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:16:44 | 04.12.2021 19:29:00 | 2.2044 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9241 | 0 | 0 | 0 | 0
794914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:11:13 | 04.12.2021 17:49:00 | 3.6297 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9269 | 0 | 0 | 0 | 0
794920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457304 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:38:24 | 04.12.2021 21:02:00 | 3.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
794921 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KÖK | ISO6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:29:32 | 04.12.2021 19:10:00 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | 525.7742
794927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:40:55 | 04.12.2021 18:05:00 | 0.40139 | 7 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8097 | 934.0345 | 0 | 0 | 0 | 0
794940 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280744 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:46:18 | 04.12.2021 19:07:00 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0
794944 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517388498 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:48:02 | 04.12.2021 19:21:00 | 1.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
794945 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6902493 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:49:02 | 04.12.2021 18:53:00 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5532
794971 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:02:33 | 04.12.2021 18:20:00 | 0.29083 | 0 | 0 | 6 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 418.2135 | 0 | 0
794981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6850980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:04:14 | 04.12.2021 18:34:00 | 0.49611 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5254 | 0 | 0 | 0 | 0
794987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:01:04 | 04.12.2021 18:38:00 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.7367
795036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:02:08 | 04.12.2021 19:05:14 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6686 | 1353.4993
795047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:46:26 | 04.12.2021 19:22:00 | 0.59278 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1235 | 0 | 0 | 0 | 0
795050 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Direği | BR6940217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:48:57 | 04.12.2021 19:15:00 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6913
795066 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120835 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:53:45 | 04.12.2021 19:56:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0
795069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:32:58 | 04.12.2021 18:56:00 | 0.38389 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0676 | 0 | 0 | 0 | 0
795088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790275 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:39:30 | 04.12.2021 20:24:00 | 0.74167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0
795095 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213731 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:50:50 | 04.12.2021 20:42:00 | 0.85278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0
795096 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282176 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:53:17 | 04.12.2021 20:57:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1239
795109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6583032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:27:45 | 04.12.2021 21:00:00 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1125 | 0 | 0
795112 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7025153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:38:38 | 04.12.2021 19:56:00 | 0.28944 | 0 | 0 | 3 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 310.2797 | 0 | 0
795116 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517222634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:34:35 | 04.12.2021 21:19:00 | 0.74028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
795138 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517388498 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 22:05:09 | 04.12.2021 22:17:00 | 0.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0
795153 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9070823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 23:17:50 | 05.12.2021 01:21:16 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3433 | 2.0572
795160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 22:54:27 | 05.12.2021 00:33:00 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.58
795167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6575055 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 23:58:08 | 05.12.2021 02:13:36 | 2.2578 | 3 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7733 | 2761.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
795173 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 00:30:08 | 05.12.2021 05:34:00 | 5.0644 | 0 | 0 | 9 | 2040 | 251 | 6579 | 0 | 0 | 45.58 | 10331.4576 | 1271.1744 | 33318.9508
795174 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 00:30:46 | 05.12.2021 05:35:00 | 5.0706 | 1 | 5 | 0 | 0 | 208 | 6515 | 5.0706 | 25.3528 | 0 | 0 | 1054.6765 | 33034.6984
795219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 00:13:01 | 05.12.2021 02:36:00 | 2.3831 | 0 | 0 | 10 | 110 | 76 | 686 | 0 | 0 | 23.8306 | 262.1366 | 181.1126 | 1634.7792
795325 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 04:36:12 | 05.12.2021 06:12:00 | 1.5967 | 1 | 217 | 0 | 0 | 3 | 337 | 1.5967 | 346.4774 | 0 | 0 | 4.79 | 538.0778
795349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364391 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 05:39:53 | 05.12.2021 06:18:00 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63528
795359 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 06:31:20 | 05.12.2021 08:03:00 | 1.5278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
795366 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 07:27:36 | 05.12.2021 07:30:00 | 0.04 | 5 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0.2 | 78.76 | 0 | 0 | 0 | 27.84
795383 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10988890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 08:03:03 | 05.12.2021 09:02:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 642.555
795390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 08:15:07 | 05.12.2021 08:56:21 | 0.68722 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.5153 | 0 | 0 | 0 | 0
795411 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 08:32:05 | 05.12.2021 17:11:04 | 8.6497 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77.8475 | 0 | 17.2994 | 8.6497
795412 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 08:33:55 | 05.12.2021 16:32:00 | 7.9681 | 3 | 0 | 109 | 27 | 67 | 581 | 23.9042 | 0 | 868.5185 | 215.1376 | 533.86 | 4629.4429
795431 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515417894 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 08:59:01 | 05.12.2021 10:03:00 | 1.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
795432 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6653516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:06 | 05.12.2021 09:43:00 | 0.715 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 0
795433 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:08 | 05.12.2021 16:59:00 | 7.9811 | 0 | 0 | 5 | 59 | 13 | 231 | 0 | 0 | 39.9055 | 470.8855 | 103.7544 | 1843.6364
795434 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7039435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:20 | 05.12.2021 16:58:00 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5222 | 0 | 0
795435 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6922172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:24 | 05.12.2021 13:58:22 | 4.9661 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8482 | 0 | 0 | 0 | 0
795436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6674507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:27 | 05.12.2021 16:58:47 | 7.9722 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957.6936 | 0 | 0 | 0 | 0
795437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6614872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:26 | 05.12.2021 11:45:00 | 2.7428 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
795438 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10749439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:18 | 05.12.2021 13:44:00 | 4.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7283 | 4212.942
795439 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6620515 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:49 | 05.12.2021 17:00:00 | 7.9864 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9656 | 0 | 0
795440 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:00:54 | 05.12.2021 14:15:00 | 5.235 | 1 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 9375.885 | 0 | 0 | 0 | 0
795441 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:01:00 | 05.12.2021 16:52:00 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.15
795442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6637994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:01:07 | 05.12.2021 13:43:00 | 4.6981 | 0 | 0 | 8 | 1236 | 31 | 2780 | 0 | 0 | 37.5845 | 5806.8022 | 145.6399 | 13060.6068
795443 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11077934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:02:10 | 05.12.2021 13:56:00 | 4.8972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2527 | 0 | 0 | 0 | 0
795444 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6537938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:02:33 | 05.12.2021 12:56:00 | 3.8908 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8908 | 1490.1879 | 0 | 0 | 0 | 0
795445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6628933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:02:40 | 05.12.2021 12:52:45 | 3.8347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
795446 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:03:24 | 05.12.2021 09:07:00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.06
795448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6541460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:04:55 | 05.12.2021 16:58:00 | 7.8847 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 741.1637 | 0 | 0 | 0 | 7.8847
795463 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:30:14 | 05.12.2021 09:50:43 | 0.34139 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4231 | 0 | 0
795463 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | LINE10138714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:30:14 | 05.12.2021 15:34:24 | 6.0694 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0694 | 60.6944 | 0 | 0
795464 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:30:37 | 05.12.2021 14:28:00 | 4.9564 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6887 | 0 | 0 | 0 | 0
795465 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:30:28 | 05.12.2021 13:55:00 | 4.4089 | 16 | 311 | 444 | 1092 | 60 | 66 | 70.5422 | 1371.1648 | 1957.5472 | 4814.5079 | 264.5334 | 290.9867
795467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:32:22 | 05.12.2021 17:59:00 | 8.4439 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8778 | 16.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
795470 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:30:00 | 05.12.2021 17:24:00 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 545.1
795482 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:52:00 | 05.12.2021 18:27:00 | 8.5833 | 0 | 0 | 5 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9166 | 14445.7444 | 0 | 0
795484 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:10:56 | 05.12.2021 13:41:00 | 4.5011 | 29 | 2 | 0 | 0 | 63 | 143 | 130.5322 | 9.0022 | 0 | 0 | 283.5699 | 643.6587
795489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6681912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:00:09 | 05.12.2021 10:57:00 | 0.9475 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.375 | 0 | 0 | 0 | 0
795490 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:00:31 | 05.12.2021 10:21:33 | 0.35056 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.609 | 8.4134 | 0 | 0 | 0 | 0
795490 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:00:31 | 05.12.2021 13:57:14 | 3.9453 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2886 | 7.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
795491 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:00:54 | 05.12.2021 15:09:42 | 5.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.76 | 2851.2552
795494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:03:17 | 05.12.2021 14:49:23 | 4.7683 | 74 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8564 | 834.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
795499 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543338 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:05:37 | 05.12.2021 11:58:00 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4978 | 0 | 0
795518 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10505543 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:11:19 | 05.12.2021 10:45:00 | 0.56139 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56139 | 55.0162 | 0 | 0 | 0 | 0
795526 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11283314 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:17:56 | 05.12.2021 10:54:00 | 0.60111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
795537 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:17:37 | 05.12.2021 14:00:00 | 3.7064 | 7 | 332 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25.9447 | 1230.5215 | 70.4214 | 3.7064 | 0 | 0
795539 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6533331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:27:37 | 05.12.2021 13:08:00 | 2.6731 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
795601 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6530048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:55:41 | 05.12.2021 11:35:00 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9816 | 0 | 0
795608 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 11:00:23 | 05.12.2021 12:16:00 | 1.2603 | 35 | 522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.1098 | 657.8662 | 0 | 0 | 2.5206 | 0
795609 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11557000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 11:00:00 | 05.12.2021 12:00:38 | 1.0106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
795611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 11:01:38 | 05.12.2021 12:23:00 | 1.3561 | 0 | 0 | 11 | 7 | 52 | 10 | 0 | 0 | 14.9172 | 9.4928 | 70.5177 | 13.5611
795691 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7129880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:03:42 | 05.12.2021 12:20:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815
795707 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO12306921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:12:50 | 05.12.2021 11:23:00 | 0.16944 | 40 | 2323 | 17 | 1969 | 28 | 1693 | 6.7776 | 393.6091 | 2.8805 | 333.6274 | 4.7443 | 286.8619
795767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 11:31:22 | 05.12.2021 16:27:00 | 4.9272 | 36 | 6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3799 | 32613.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
795770 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:29:06 | 05.12.2021 11:32:00 | 0.04833 | 27 | 4373 | 0 | 0 | 24 | 792 | 1.3049 | 211.3471 | 0 | 0 | 1.1599 | 38.2774
795796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:35:32 | 05.12.2021 11:56:00 | 0.34111 | 134 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.7087 | 36.1577 | 0 | 0 | 0.68222 | 0
795809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:46:18 | 05.12.2021 12:54:00 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1647 | 13.54
795813 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943796 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:46:45 | 05.12.2021 13:13:00 | 1.4375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0
795815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516741198 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:50:00 | 05.12.2021 12:58:00 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6666 | 0 | 0 | 0 | 0
795879 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:30:31 | 05.12.2021 11:32:23 | 0.03111 | 17 | 3590 | 0 | 0 | 4 | 476 | 0.52887 | 111.6849 | 0 | 0 | 0.12444 | 14.8084
795886 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8657848 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 12:30:17 | 05.12.2021 13:56:00 | 1.4286 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.0373 | 0 | 0 | 0 | 0
795889 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7137801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:30:32 | 05.12.2021 12:51:00 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1255
795911 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535133980 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:39:51 | 05.12.2021 14:28:00 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8025 | 0 | 0
795937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:58:18 | 05.12.2021 13:29:00 | 0.51167 | 129 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.0054 | 7.1634 | 0 | 0 | 1.0233 | 0
795941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:59:21 | 05.12.2021 13:15:00 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8213 | 154.1505
795942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289953 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:01:22 | 05.12.2021 14:54:00 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544
795948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6892111 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:03:28 | 05.12.2021 14:00:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94222
795950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 13:07:06 | 05.12.2021 13:29:56 | 0.38056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 13:11:29 | 05.12.2021 17:30:00 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2796
795970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254270 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:18:09 | 05.12.2021 16:45:00 | 3.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 0
795995 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:21:00 | 05.12.2021 13:01:00 | 0.66667 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6674 | 0 | 0 | 0 | 0
795996 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783622 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:22:04 | 05.12.2021 13:01:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 813.0592
796000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7117443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:38:38 | 05.12.2021 13:44:00 | 0.08944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8643
796038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:03:02 | 05.12.2021 14:42:00 | 0.64944 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4832 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 0
796090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6575055 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:36:30 | 05.12.2021 16:56:00 | 2.325 | 3 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 2843.475 | 0 | 0 | 0 | 0
796116 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 14:51:58 | 05.12.2021 15:30:00 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.0056 | 0 | 0
796124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:59:04 | 05.12.2021 15:33:00 | 0.56556 | 0 | 0 | 21 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 11.8768 | 0 | 37.327 | 0.56556
796129 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 15:01:36 | 05.12.2021 16:57:04 | 1.9244 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
796140 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420631 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:10:06 | 05.12.2021 16:33:00 | 1.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
796142 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7137804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:11:18 | 05.12.2021 17:48:00 | 2.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.326
796181 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:29:19 | 05.12.2021 16:51:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7228 | 198.7629
796204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 15:40:21 | 05.12.2021 19:03:16 | 3.3819 | 19 | 4184 | 23 | 1994 | 33 | 3536 | 64.2569 | 14150.037 | 77.7846 | 6743.5884 | 111.604 | 11958.5398
796211 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:44:59 | 05.12.2021 16:16:00 | 0.51694 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4404 | 0 | 0 | 0
796263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7487070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:22:32 | 05.12.2021 17:24:00 | 1.0244 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3177 | 32.7821 | 0 | 0
796266 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7005824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:47:05 | 05.12.2021 17:30:00 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4445
796273 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7049091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:30:19 | 05.12.2021 17:31:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3645
796280 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389543 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:36:56 | 05.12.2021 17:45:00 | 1.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
796284 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515403005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:38:37 | 05.12.2021 18:42:00 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1128
796290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250462 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:44:45 | 05.12.2021 18:13:00 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 | 0 | 0
796335 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE12027432 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:13:00 | 05.12.2021 17:42:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 5.9333 | 0
796338 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024003 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:26:18 | 05.12.2021 19:21:00 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8233
796343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:29:17 | 05.12.2021 17:50:00 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5053 | 9.3226
796345 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516771629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:30:01 | 05.12.2021 19:54:00 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997
796346 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6743427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:29:49 | 05.12.2021 17:56:00 | 0.43639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6745
796349 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6558954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:33:08 | 05.12.2021 19:19:00 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8528
796359 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:36:56 | 05.12.2021 17:53:00 | 0.26778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26778 | 0 | 0 | 0 | 0
796364 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:24:18 | 05.12.2021 18:13:21 | 0.8175 | 0 | 0 | 9 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3575 | 417.7425 | 0 | 0
796366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7155679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:42:27 | 05.12.2021 18:09:00 | 0.4425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
796369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6988598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:24:31 | 05.12.2021 18:06:00 | 0.69139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6795 | 0 | 0 | 0 | 0
796392 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:02:15 | 05.12.2021 19:46:00 | 1.7292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
796427 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6939992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:28:23 | 05.12.2021 18:54:00 | 0.42694 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0205 | 0 | 0 | 0 | 0
796452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:56:45 | 05.12.2021 18:59:00 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 42.15
796469 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6793465 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:22:24 | 05.12.2021 19:49:00 | 0.44333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7031 | 0 | 0 | 0 | 0
796473 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR6649226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:32:09 | 05.12.2021 20:39:00 | 1.1142 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9093 | 0 | 0 | 0 | 0
796492 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7013939 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:16:17 | 05.12.2021 21:06:00 | 0.82861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
796494 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:23:34 | 05.12.2021 21:05:00 | 0.69056 | 0 | 0 | 5 | 252 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.4528 | 174.0211 | 2.0717 | 2.0717
796507 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:01:38 | 05.12.2021 21:13:00 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1955 | 0 | 0
796517 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6916086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 22:01:03 | 05.12.2021 23:32:00 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9181
796529 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12306810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 00:30:00 | 06.12.2021 01:22:00 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
796533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789999 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 00:43:08 | 06.12.2021 01:43:00 | 0.99778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
796535 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6549767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 01:30:00 | 06.12.2021 02:23:00 | 0.88333 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.282 | 0 | 0 | 0 | 0
796536 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6932370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 01:30:17 | 06.12.2021 01:37:50 | 0.12583 | 3 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37749 | 653.0577 | 0 | 0 | 0 | 0
796542 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 02:00:07 | 06.12.2021 02:33:00 | 0.54806 | 11 | 6381 | 0 | 0 | 5 | 216 | 6.0287 | 3497.1709 | 0 | 0 | 2.7403 | 118.381
796551 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6750261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 02:30:00 | 06.12.2021 03:21:00 | 0.85 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0
796559 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | LINE10454418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 01:03:38 | 06.12.2021 03:25:00 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4953
796560 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6740180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 03:30:06 | 06.12.2021 04:22:00 | 0.865 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.36 | 0 | 0 | 0 | 0
796561 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6805614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 04:30:33 | 06.12.2021 05:21:00 | 0.84083 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
796566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 06:00:05 | 06.12.2021 06:59:00 | 0.98194 | 1 | 10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 10709.0376 | 0 | 0 | 0 | 0
796584 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:06:44 | 06.12.2021 09:12:00 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 514.5199
796615 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:39:33 | 06.12.2021 09:11:04 | 0.52528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0926 | 0 | 0 | 0 | 0
796652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6791036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:47:07 | 06.12.2021 10:13:11 | 1.4344 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8627 | 0 | 0 | 0 | 0
796735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:02 | 06.12.2021 16:53:00 | 7.8828 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
796737 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:07 | 06.12.2021 17:00:00 | 7.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9728 | 1207.7071
796738 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6845449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:16 | 06.12.2021 13:56:00 | 4.9289 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.44 | 0 | 0
796739 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7011717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:18 | 06.12.2021 14:00:00 | 4.995 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.32 | 0 | 0 | 0 | 0
796740 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:20 | 06.12.2021 12:58:00 | 3.9611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 0
796742 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6618117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:42 | 06.12.2021 14:00:00 | 4.9883 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3465 | 0 | 0 | 0 | 0
796743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6920548 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:37 | 06.12.2021 12:57:00 | 3.9397 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.6652 | 0 | 0 | 0 | 0
796744 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6730343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:07 | 06.12.2021 16:27:00 | 7.4314 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563.8295 | 0 | 0 | 0 | 0
796745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:21 | 06.12.2021 13:39:31 | 4.6361 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:23 | 06.12.2021 16:44:00 | 7.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1308 | 1526.6354
796747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6793036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:36 | 06.12.2021 16:57:00 | 7.9233 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
796748 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:37 | 06.12.2021 15:56:00 | 6.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2511 | 62.1575
796749 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:42 | 06.12.2021 12:02:00 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 913.52
796750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:46 | 06.12.2021 16:59:00 | 7.9539 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9539 | 4096.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
796751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6820039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:01:55 | 06.12.2021 16:54:00 | 7.8681 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.5976 | 0 | 0 | 0 | 0
796753 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:02:31 | 06.12.2021 16:56:00 | 7.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.0118 | 17787.1931
796754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:02:40 | 06.12.2021 14:57:00 | 5.9056 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
796755 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:02:42 | 06.12.2021 16:52:00 | 7.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.3002
796756 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:03:02 | 06.12.2021 17:03:11 | 8.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.055 | 8.0025
796757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:00 | 06.12.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0
796758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:03:27 | 06.12.2021 17:02:45 | 7.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6499 | 15.9767
796760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:00 | 06.12.2021 11:57:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 1507.45
796762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:04:09 | 06.12.2021 16:24:00 | 7.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.3613 | 762.4063
796825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7072083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:23:56 | 06.12.2021 10:39:00 | 1.2511 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7755 | 5.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
796854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6763384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:30:00 | 06.12.2021 11:30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
796855 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:30:02 | 06.12.2021 14:30:00 | 4.9994 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
796856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6675283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:30:12 | 06.12.2021 12:03:00 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4271
796858 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6749921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:30:15 | 06.12.2021 17:28:00 | 7.9625 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.325 | 0 | 0
796866 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7010324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:32:27 | 06.12.2021 13:29:00 | 3.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.7675
796868 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:33:14 | 06.12.2021 17:17:00 | 7.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5888 | 533.3314
796871 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:39:22 | 06.12.2021 15:21:00 | 5.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7756 | 3718.1102
796873 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515463429 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:39:39 | 06.12.2021 13:33:00 | 3.8892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
796916 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6604843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:02 | 06.12.2021 17:23:00 | 7.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.1774
796917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:02 | 06.12.2021 11:43:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5472 | 429.0275
796918 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:10 | 06.12.2021 10:58:00 | 0.96389 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8556 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0
796919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7052917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:23 | 06.12.2021 12:58:00 | 2.9603 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6425 | 68.0864 | 0 | 0
796922 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6604841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:27 | 06.12.2021 17:30:00 | 7.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2975
796923 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:36 | 06.12.2021 15:55:00 | 5.9067 | 1 | 217 | 0 | 0 | 3 | 337 | 5.9067 | 1281.7474 | 0 | 0 | 17.72 | 1990.5478
796924 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6960747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:58 | 06.12.2021 11:47:00 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6793
796926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7011708 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:01:00 | 06.12.2021 11:25:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
796933 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:02:43 | 06.12.2021 16:56:55 | 6.9033 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
796935 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12371048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:00:00 | 06.12.2021 10:59:00 | 0.98333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
796936 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:04:23 | 06.12.2021 10:59:00 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6673 | 40.0523
796948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761079 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:08:55 | 06.12.2021 10:42:00 | 0.55139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
797032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:31:22 | 06.12.2021 15:57:00 | 5.4272 | 0 | 0 | 69 | 20 | 265 | 69 | 0 | 0 | 374.4782 | 108.5444 | 1438.2133 | 374.4782
797074 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO6830678 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:46:09 | 06.12.2021 13:07:00 | 2.3475 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 39 | 16.4325 | 2.3475 | 0 | 0 | 18.78 | 91.5525
797103 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR7009522 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 11:00:06 | 06.12.2021 11:57:00 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5809
797107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR7008613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:01:29 | 06.12.2021 12:10:00 | 1.1419 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
797108 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR11646033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 11:01:32 | 06.12.2021 11:55:00 | 0.89111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
797114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 11:02:39 | 06.12.2021 12:22:00 | 1.3225 | 36 | 401 | 0 | 0 | 10 | 157 | 47.61 | 530.3225 | 0 | 0 | 13.225 | 207.6325
797122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:08:27 | 06.12.2021 11:38:00 | 0.4925 | 0 | 0 | 67 | 71 | 68 | 38 | 0 | 0 | 32.9975 | 34.9675 | 33.49 | 18.715
797143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808762 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:25:52 | 06.12.2021 13:02:00 | 1.6022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
797157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350634 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:34:12 | 06.12.2021 13:30:00 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79
797158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:35:13 | 06.12.2021 13:13:00 | 1.6297 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.866 | 0 | 0 | 0 | 0
797214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6701882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 12:00:05 | 06.12.2021 13:07:00 | 1.1153 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7238 | 0 | 0 | 0 | 0
797216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 12:00:24 | 06.12.2021 17:58:00 | 5.96 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5.96 | 89.4 | 0 | 0 | 5.96 | 95.36
797217 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 12:00:39 | 06.12.2021 16:18:00 | 4.2892 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
797225 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6630489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 13:00:28 | 06.12.2021 13:57:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1865
797227 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882780 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:03:38 | 06.12.2021 14:05:00 | 2.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
797282 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6878125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:22:26 | 06.12.2021 12:55:35 | 0.5525 | 0 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.1975 | 0 | 0 | 0 | 0
797292 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6876510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 13:00:02 | 06.12.2021 17:55:00 | 4.9161 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
797297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6989866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 13:01:40 | 06.12.2021 14:49:00 | 1.7889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
797301 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6570827 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 13:02:55 | 06.12.2021 16:10:00 | 3.1181 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
797306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032786 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 13:04:40 | 06.12.2021 17:28:00 | 4.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.2779
797327 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7061661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:27:23 | 06.12.2021 13:43:00 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2743
797331 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7081225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:31:12 | 06.12.2021 14:34:00 | 1.0467 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6534 | 0 | 0 | 0 | 0
797371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534631 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 14:00:07 | 06.12.2021 16:30:00 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3933
797382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068813 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:07:45 | 06.12.2021 16:20:00 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6125
797388 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6645489 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:11:27 | 06.12.2021 19:34:00 | 5.3758 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6839 | 0 | 0 | 0 | 0
797428 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6757188 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 14:30:12 | 06.12.2021 17:32:00 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.28 | 0 | 0
797463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:46:52 | 06.12.2021 15:06:00 | 0.31889 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 83.8681 | 0 | 0 | 0 | 0
797539 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727617 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:28:27 | 06.12.2021 17:31:00 | 2.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
797588 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:20:30 | 06.12.2021 16:55:00 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0
797608 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:50:48 | 06.12.2021 17:26:00 | 0.58667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.334 | 0 | 0 | 0 | 0
797626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7134847 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:25:48 | 06.12.2021 17:43:00 | 0.28667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
797632 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | BR9086925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:40:49 | 06.12.2021 18:34:00 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3656 | 0 | 0
797639 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915943 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:48:53 | 06.12.2021 20:51:00 | 3.0353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0706 | 0 | 0 | 0 | 0
797642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6685032 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:51:26 | 06.12.2021 18:21:00 | 0.49278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
797646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:59:41 | 06.12.2021 20:48:00 | 2.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1749 | 44.8845
797647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9447761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ABONE-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:11:36 | 06.12.2021 18:29:02 | 1.2906 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.441 | 0 | 0 | 0 | 0
797648 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6883205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:59:08 | 06.12.2021 18:34:00 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0288
797650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:09:12 | 06.12.2021 20:30:00 | 2.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6933
797660 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR6749921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:36:20 | 06.12.2021 18:34:00 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.744 | 0 | 0
797680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6541500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:26:08 | 06.12.2021 19:20:00 | 0.89778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
797697 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:49:14 | 06.12.2021 19:42:00 | 0.87944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4327 | 0 | 0 | 0 | 0
797698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6740288 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:50:07 | 06.12.2021 19:51:00 | 1.0147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1619 | 0 | 0 | 0 | 0
797702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE12375353 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:51:03 | 06.12.2021 19:37:00 | 2.7658 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.1971 | 0 | 0 | 0 | 0
797724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:07:42 | 06.12.2021 19:19:00 | 0.18833 | 0 | 0 | 3 | 53 | 32 | 4501 | 0 | 0 | 0.56499 | 9.9815 | 6.0266 | 847.6733
797724 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:07:42 | 06.12.2021 21:40:44 | 2.5506 | 0 | 0 | 1 | 74 | 13 | 37 | 0 | 0 | 2.5506 | 188.7414 | 33.1573 | 94.3707
797739 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9813658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:19:43 | 06.12.2021 19:44:07 | 0.40667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
797755 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902721 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:36:26 | 06.12.2021 20:12:00 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59278
797757 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:38:10 | 06.12.2021 20:16:00 | 0.63056 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3538 | 0 | 0 | 0 | 0
797780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211270 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:47:13 | 06.12.2021 20:39:00 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86306
797793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:43:44 | 06.12.2021 22:02:00 | 1.3044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
797808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6740288 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:15:14 | 06.12.2021 22:08:00 | 0.87944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6738 | 0 | 0 | 0 | 0
797864 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7083639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 23:31:32 | 07.12.2021 01:06:00 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4664
797867 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7078677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 01:00:00 | 07.12.2021 05:09:00 | 4.15 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141.4 | 0 | 0 | 0 | 0
797868 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 01:00:11 | 07.12.2021 01:50:00 | 0.83028 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.682 | 0 | 0 | 0 | 0
797879 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 02:05:41 | 07.12.2021 02:21:16 | 0.25972 | 3 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77916 | 474.5084 | 0 | 0 | 0 | 0
797963 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 05:40:59 | 07.12.2021 05:42:00 | 0.01694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15246 | 0.11858
798006 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6551985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:50:12 | 07.12.2021 07:47:00 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2539
798022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11902357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:04:46 | 07.12.2021 09:28:00 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.361
798048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6824658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:49:41 | 07.12.2021 09:00:07 | 1.1739 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8673 | 0 | 0 | 0 | 0
798071 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:59:52 | 07.12.2021 11:55:00 | 3.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189
798086 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6879088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:08:24 | 07.12.2021 08:21:00 | 0.21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
798095 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:57:31 | 07.12.2021 08:39:00 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1987 | 1951.1026
798097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:22:38 | 07.12.2021 09:52:00 | 1.4894 | 52 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4509 | 193.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
798110 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:43:51 | 07.12.2021 11:44:00 | 3.0025 | 0 | 0 | 4 | 990 | 19 | 26 | 0 | 0 | 12.01 | 2972.475 | 57.0475 | 78.065
798129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:55:34 | 07.12.2021 09:15:00 | 0.32389 | 38 | 6503 | 0 | 0 | 8 | 52 | 12.3078 | 2106.2567 | 0 | 0 | 2.5911 | 16.8423
798145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:56:02 | 07.12.2021 09:24:44 | 0.47833 | 74 | 52 | 0 | 0 | 17 | 1 | 35.3964 | 24.8732 | 0 | 0 | 8.1316 | 0.47833
798149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:58:09 | 07.12.2021 08:59:48 | 0.0275 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
798151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7058301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:02 | 07.12.2021 13:48:00 | 4.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5653
798152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:00:06 | 07.12.2021 09:17:49 | 0.29528 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5434 | 17.7168 | 0 | 0 | 0 | 0
798153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:01 | 07.12.2021 11:03:00 | 2.0497 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 266.4636 | 0 | 0 | 0 | 6.1492
798154 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6620515 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:04 | 07.12.2021 12:26:00 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8487 | 0 | 0
798155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:46 | 07.12.2021 10:30:00 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1837
798156 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:40 | 07.12.2021 17:19:00 | 8.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8612 | 5514.8918
798157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7006805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:01:09 | 07.12.2021 16:44:00 | 7.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.8445
798158 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6793880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:01:10 | 07.12.2021 12:24:00 | 3.3806 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1614 | 0 | 0
798159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653970 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:01:25 | 07.12.2021 11:41:00 | 2.6597 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85.111 | 0 | 0 | 0 | 47.875
798160 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:01:35 | 07.12.2021 11:57:00 | 2.9236 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
798161 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:05 | 07.12.2021 16:39:00 | 7.6153 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.6631 | 0 | 0 | 0 | 0
798162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:14 | 07.12.2021 16:59:00 | 7.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7844 | 0
798164 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7105938 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:11 | 07.12.2021 11:08:00 | 2.0969 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.847 | 0 | 0 | 0 | 0
798165 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:00 | 07.12.2021 16:56:00 | 7.9333 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0
798166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:27 | 07.12.2021 11:32:21 | 2.4983 | 68 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8864 | 1444.0347 | 0 | 0 | 0 | 0
798166 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10483932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:27 | 07.12.2021 13:55:37 | 4.8861 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:31 | 07.12.2021 15:48:00 | 6.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9837 | 148.6773
798168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:00 | 07.12.2021 15:30:00 | 6.5 | 0 | 0 | 30 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1332.5 | 0 | 0
798169 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6577859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:58 | 07.12.2021 11:08:53 | 2.0986 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.792 | 0 | 0 | 0 | 0
798169 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11116599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:02:58 | 07.12.2021 13:53:28 | 4.8417 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
798170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6962691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:03:22 | 07.12.2021 16:37:00 | 7.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6616
798171 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6681097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:00 | 07.12.2021 14:00:00 | 5 | 4 | 192 | 0 | 0 | 1 | 284 | 20 | 960 | 0 | 0 | 5 | 1420
798172 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:03:31 | 07.12.2021 16:57:00 | 7.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.9403 | 220.9589
798173 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6961705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:00:00 | 07.12.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
798174 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:03:53 | 07.12.2021 17:00:00 | 7.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2526 | 87.2881
798175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6899084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:03:58 | 07.12.2021 16:48:00 | 7.7339 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.574 | 0 | 0 | 0 | 0
798178 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:08:08 | 07.12.2021 09:14:47 | 0.11083 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8169 | 0 | 0 | 0 | 0
798178 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:08:08 | 07.12.2021 14:34:13 | 5.4347 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.119 | 0 | 0 | 0 | 0
798184 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476998 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:05:35 | 07.12.2021 10:25:00 | 1.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0
798211 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:30:01 | 07.12.2021 11:57:00 | 2.4497 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1 | 692 | 0 | 0 | 4.8994 | 516.8909 | 2.4497 | 1695.2062
798212 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:30:06 | 07.12.2021 09:33:29 | 0.05639 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7518 | 0 | 0 | 0 | 0
798212 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:30:06 | 07.12.2021 15:25:00 | 5.915 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.495 | 0 | 0 | 0 | 0
798213 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10956516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:30:11 | 07.12.2021 16:56:00 | 7.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.4863
798218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:33:50 | 07.12.2021 11:19:00 | 1.7528 | 4 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0111 | 1113.0153 | 0 | 0 | 0 | 0
798220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:34:00 | 07.12.2021 11:05:55 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9373 | 0
798221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:27:00 | 07.12.2021 10:21:18 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.91 | 0.905
798223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:37:18 | 07.12.2021 11:20:29 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3524
798231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:54:38 | 07.12.2021 13:00:00 | 1.0894 | 39 | 2 | 26 | 56 | 226 | 257 | 42.4882 | 2.1789 | 28.3254 | 61.0086 | 246.2134 | 279.9861
798241 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:39:00 | 07.12.2021 10:02:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 5.3666 | 0 | 0
798247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:45:27 | 07.12.2021 11:46:00 | 2.0092 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6327 | 0 | 0 | 0 | 0
798248 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:45:33 | 07.12.2021 15:13:57 | 5.4733 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 280 | 5.4733 | 27.3666 | 0 | 0 | 38.3133 | 1532.5324
798268 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6604843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:00:02 | 07.12.2021 17:22:00 | 7.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.9938
798269 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8818111 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:00:08 | 07.12.2021 11:50:00 | 1.8311 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2665 | 0 | 0 | 0 | 0
798270 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:00:12 | 07.12.2021 13:57:00 | 3.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9337 | 5920.005
798271 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6803275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:00:12 | 07.12.2021 15:27:00 | 5.4467 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8538 | 0 | 0 | 0 | 0
798272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:00:28 | 07.12.2021 10:02:26 | 0.03278 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | 0.06556 | 0 | 0 | 0 | 0
798273 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6604841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:00:33 | 07.12.2021 17:23:00 | 7.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1026
798274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:00:07 | 07.12.2021 11:33:00 | 1.5481 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2496 | 0 | 0 | 0 | 0
798275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:01:04 | 07.12.2021 13:01:19 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2002 | 12422.2429
798278 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:01:35 | 07.12.2021 10:04:08 | 0.0425 | 0 | 0 | 3 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 76.7125 | 0 | 0
798279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9462430 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:02:15 | 07.12.2021 10:56:00 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7498
798281 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6998105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:02:42 | 07.12.2021 12:21:00 | 2.305 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.965 | 0 | 0 | 0 | 0
798312 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7584030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:48:31 | 07.12.2021 10:23:00 | 2.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1494 | 0
798336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6772740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:17:35 | 07.12.2021 11:14:00 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.028
798360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7117596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:22:28 | 07.12.2021 12:29:00 | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6823
798366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:26:40 | 07.12.2021 10:28:00 | 0.02222 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08888 | 0.04444 | 0 | 0 | 0 | 0
798374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:31:32 | 07.12.2021 12:51:46 | 2.3372 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3489 | 4.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
798375 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7060617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:31:20 | 07.12.2021 11:44:00 | 1.2111 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1776 | 0 | 0 | 0 | 0
798377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7107733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:35:18 | 07.12.2021 15:29:00 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.11 | 4258.65
798385 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:24:20 | 07.12.2021 11:00:00 | 0.59444 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3418 | 0 | 0 | 0 | 0
798386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11889120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:40:00 | 07.12.2021 12:41:00 | 2.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 26.2167 | 0 | 0 | 0 | 100.8335
798391 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:33:26 | 07.12.2021 12:07:00 | 1.5594 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1189 | 330.6013 | 0 | 0
798395 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7001793 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:45:33 | 07.12.2021 11:47:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3052
798403 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6686196 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:50:40 | 07.12.2021 11:45:00 | 0.90556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 0
798405 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6622682 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:51:26 | 07.12.2021 11:34:45 | 0.72194 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5104 | 0 | 0 | 0 | 0
798410 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:43:53 | 07.12.2021 12:06:00 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 484.4879
798418 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6914839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:00:39 | 07.12.2021 11:53:39 | 0.88333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0662 | 0 | 0 | 0 | 0
798421 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:02:27 | 07.12.2021 11:22:33 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.135 | 14.405
798427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:04:13 | 07.12.2021 11:06:39 | 0.04056 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0
798436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6861094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:05:34 | 07.12.2021 12:52:00 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6851
798458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:11:55 | 07.12.2021 12:00:00 | 0.80139 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0834 | 0 | 0 | 0 | 0
798462 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:13:33 | 07.12.2021 13:05:00 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.005 | 378.93
798501 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:24:53 | 07.12.2021 13:49:16 | 2.4064 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 | 21.6575 | 0 | 0 | 0 | 55.347 | 115.5067
798546 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:37:44 | 07.12.2021 11:41:39 | 0.06528 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6528 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0
798565 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:37:34 | 07.12.2021 11:46:00 | 0.14056 | 0 | 0 | 14 | 2840 | 46 | 5236 | 0 | 0 | 1.9678 | 399.1904 | 6.4658 | 735.9722
798591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:46:37 | 07.12.2021 13:55:00 | 2.1397 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.493 | 117.6846 | 0 | 0 | 0 | 0
798593 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:47:33 | 07.12.2021 11:50:24 | 0.0475 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 | 475 | 0 | 0 | 0.475 | 0.0475 | 4.75 | 22.5625
798606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 11:50:30 | 07.12.2021 13:23:00 | 1.5417 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
798640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 12:00:09 | 07.12.2021 17:30:00 | 5.4975 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
798644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103588 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 12:00:42 | 07.12.2021 17:29:00 | 5.4717 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1685 | 0 | 0 | 0 | 0
798645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 12:01:08 | 07.12.2021 17:29:00 | 5.4644 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.3815 | 0 | 0 | 0 | 0
798656 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:57:32 | 07.12.2021 16:53:00 | 4.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.013
798671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:08:39 | 07.12.2021 15:08:00 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8917 | 5.9783
798686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:13:52 | 07.12.2021 13:47:00 | 1.5522 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5666 | 0 | 0 | 0 | 0
798692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:16:04 | 07.12.2021 15:40:51 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4131 | 0
798702 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189387 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:17:45 | 07.12.2021 14:01:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208
798703 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:00:03 | 07.12.2021 13:35:00 | 1.5825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 821 | 0 | 0 | 4.7475 | 0 | 102.8625 | 1299.2325
798709 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8818108 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 12:03:00 | 07.12.2021 12:58:00 | 0.91667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2501 | 0 | 0 | 0 | 0
798712 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6832104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:10:43 | 07.12.2021 13:16:00 | 2.0881 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
798720 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:20:04 | 07.12.2021 13:44:00 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5678 | 5327.9347
798723 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11428977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:12:58 | 07.12.2021 13:01:00 | 2.8006 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.1708 | 0 | 0 | 0 | 0
798726 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:25:41 | 07.12.2021 14:38:00 | 2.2053 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.0942 | 0 | 0 | 0 | 0
798728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:26:22 | 07.12.2021 15:27:00 | 3.0106 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6336 | 0 | 0 | 0 | 0
798736 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:11:40 | 07.12.2021 14:38:00 | 2.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 1095.0616
798768 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:15:08 | 07.12.2021 16:45:25 | 4.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0094 | 1801.888
798768 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6666802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:15:08 | 07.12.2021 16:51:00 | 4.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1956 | 956.3382
798768 | 3 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:15:08 | 07.12.2021 16:59:03 | 4.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3916 | 3283.9664
798777 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:33:28 | 07.12.2021 14:17:00 | 2.7256 | 5 | 346 | 0 | 0 | 1 | 170 | 13.6278 | 943.0438 | 0 | 0 | 2.7256 | 463.3452
798786 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7112451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:38:21 | 07.12.2021 13:34:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
798807 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6617082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:02:03 | 07.12.2021 13:09:00 | 1.1158 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7451 | 0 | 0 | 0 | 0
798812 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:46:30 | 07.12.2021 14:00:00 | 1.225 | 176 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 893.025 | 0 | 0 | 0 | 0
798817 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:49:16 | 07.12.2021 12:52:13 | 0.04917 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 | 475 | 0 | 0 | 0.4917 | 0.04917 | 4.917 | 23.3558
798835 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:52:32 | 07.12.2021 12:53:12 | 0.01111 | 33 | 61 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0.36663 | 0.67771 | 0 | 0 | 1.111 | 0.36663
798839 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:52:43 | 07.12.2021 12:54:53 | 0.03611 | 0 | 0 | 426 | 1265 | 150 | 88 | 0 | 0 | 15.3829 | 45.6791 | 5.4165 | 3.1777
798843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:48:49 | 07.12.2021 16:23:00 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2669 | 2877.1943
798851 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7073087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:53:00 | 07.12.2021 14:58:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6663
798852 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:51:43 | 07.12.2021 14:47:00 | 1.9214 | 0 | 0 | 1 | 1892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.9214 | 3635.2699 | 0 | 13.4497
798877 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11174530 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:57:43 | 07.12.2021 16:18:00 | 3.3381 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5508 | 0 | 0 | 0 | 0
798893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 13:00:00 | 07.12.2021 17:29:00 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.2162
798902 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:11:20 | 07.12.2021 13:00:00 | 0.81111 | 0 | 0 | 60 | 982 | 16 | 311 | 0 | 0 | 48.6666 | 796.51 | 12.9778 | 252.2552
798909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6943813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:07:40 | 07.12.2021 14:33:00 | 1.4222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
798934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6536049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:18:47 | 07.12.2021 12:56:00 | 1.6203 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
798982 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:56:34 | 07.12.2021 13:31:00 | 0.57389 | 182 | 1022 | 0 | 0 | 4 | 7 | 104.448 | 586.5156 | 0 | 0 | 2.2956 | 4.0172
798999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:16:16 | 07.12.2021 17:03:00 | 3.7789 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.869 | 0 | 0 | 0 | 0
799008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:17:52 | 07.12.2021 13:59:24 | 0.69222 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
799023 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:21:08 | 07.12.2021 14:57:00 | 1.5978 | 0 | 0 | 6 | 987 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9.5867 | 1577.0089 | 3.1956 | 14.38
799025 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6746876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:21:03 | 07.12.2021 16:17:00 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9925
799028 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:05:00 | 07.12.2021 14:47:00 | 1.7 | 45 | 980 | 0 | 0 | 12 | 311 | 76.5 | 1666 | 0 | 0 | 20.4 | 528.7
799028 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:05:00 | 07.12.2021 16:00:51 | 2.9308 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43.9624 | 0 | 0 | 0 | 14.6541 | 0
799029 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:24:18 | 07.12.2021 14:19:00 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3469 | 288.0877
799031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:26:36 | 07.12.2021 13:28:00 | 0.02333 | 44 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0265 | 7.9555 | 0 | 0 | 0 | 0
799035 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:18:04 | 07.12.2021 15:26:00 | 3.1322 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
799037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11889120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 13:30:01 | 07.12.2021 17:00:00 | 3.4997 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45.4964 | 0 | 0 | 0 | 174.986
799038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 13:30:03 | 07.12.2021 15:52:00 | 2.3658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9.4633 | 0 | 0 | 0 | 23.6583
799039 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6873529 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 13:30:32 | 07.12.2021 16:30:00 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6355 | 0 | 0
799041 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12306810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:31:10 | 07.12.2021 17:00:00 | 3.4806 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.6921 | 0 | 0 | 0 | 0
799043 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515911093 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:31:05 | 07.12.2021 14:22:00 | 0.84861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
799045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:38:59 | 07.12.2021 14:26:00 | 2.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8822
799048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:33:27 | 07.12.2021 13:34:43 | 0.02111 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:24:50 | 07.12.2021 14:19:10 | 1.9056 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
799058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:35:44 | 07.12.2021 16:14:00 | 2.6378 | 16 | 311 | 150 | 1075 | 36 | 66 | 42.2045 | 820.3496 | 395.667 | 2835.6135 | 94.9601 | 174.0935
799060 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6861092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:37:34 | 07.12.2021 20:40:00 | 7.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0546
799067 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:40:34 | 07.12.2021 15:18:14 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0445 | 78.1334
799068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6558891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:40:03 | 07.12.2021 16:55:00 | 3.2492 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.8572 | 0 | 0 | 0 | 0
799072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:41:49 | 07.12.2021 13:49:05 | 0.12111 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 0.12111 | 0 | 0 | 0 | 0
799072 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:41:49 | 07.12.2021 17:20:51 | 3.6506 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.855 | 7.3011 | 0 | 0 | 0 | 0
799072 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:41:49 | 07.12.2021 17:26:55 | 3.7517 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0067 | 1268.0645 | 0 | 0 | 0 | 0
799076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:43:01 | 07.12.2021 13:44:10 | 0.01917 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799077 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:43:02 | 07.12.2021 16:55:00 | 3.1994 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7502 | 19.1966 | 0 | 0 | 0 | 0
799084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:46:24 | 07.12.2021 16:50:00 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 18.36
799086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6675839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:45:45 | 07.12.2021 15:41:00 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3374
799087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:47:26 | 07.12.2021 13:48:11 | 0.0125 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:49:14 | 07.12.2021 17:42:31 | 3.8881 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799096 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:52:38 | 07.12.2021 16:47:27 | 2.9136 | 113 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.2379 | 1675.3257 | 0 | 0 | 0 | 0
799100 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:53:13 | 07.12.2021 14:55:00 | 1.0297 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.278 | 0 | 0 | 0 | 0
799102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6712633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:53:27 | 07.12.2021 14:48:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9179 | 0 | 0
799105 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6764595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:54:35 | 07.12.2021 16:06:00 | 2.1903 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9876 | 0 | 0 | 0 | 0
799107 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6635406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:41:23 | 07.12.2021 14:40:00 | 1.9769 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1698 | 0 | 0 | 0 | 0
799108 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO10597354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:55:21 | 07.12.2021 16:14:00 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1491
799119 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11115940 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 14:00:12 | 07.12.2021 16:59:00 | 2.98 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.08 | 0 | 0 | 0 | 0
799120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:00:50 | 07.12.2021 14:02:32 | 0.02833 | 207 | 11 | 0 | 0 | 209 | 4 | 5.8643 | 0.31163 | 0 | 0 | 5.921 | 0.11332
799122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7133069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 14:01:05 | 07.12.2021 15:50:00 | 1.8153 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
799123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6833520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:56:49 | 07.12.2021 14:34:00 | 0.61972 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.1849 | 0 | 0 | 0 | 0
799124 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515419565 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:01:27 | 07.12.2021 15:44:00 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
799125 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:01:12 | 07.12.2021 17:50:00 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9599 | 106.7732
799130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6780570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:03:32 | 07.12.2021 18:38:00 | 4.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2964
799131 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6688790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 14:03:46 | 07.12.2021 16:44:00 | 2.6706 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1168 | 0 | 0 | 0 | 0
799132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:04:32 | 07.12.2021 14:07:00 | 0.04111 | 44 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
799137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:05:25 | 07.12.2021 16:31:52 | 2.4408 | 0 | 0 | 37 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 90.3107 | 9.7633 | 180.6214 | 4.8817
799138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:05:02 | 07.12.2021 15:25:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995
799142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:06:38 | 07.12.2021 14:36:59 | 0.50583 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5525 | 12.6457 | 0 | 0 | 0 | 0
799151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:10:02 | 07.12.2021 15:13:44 | 1.0617 | 10 | 148 | 0 | 0 | 46 | 235 | 10.6167 | 157.1272 | 0 | 0 | 48.8368 | 249.4924
799159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6761189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:57:20 | 07.12.2021 15:13:00 | 1.2611 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.7661 | 0 | 0 | 0 | 0
799160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:39:03 | 07.12.2021 16:30:00 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.095 | 3689.6752
799163 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:14:56 | 07.12.2021 15:30:00 | 1.2511 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5599 | 0 | 0 | 0 | 0
799164 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6615157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:15:06 | 07.12.2021 15:03:00 | 0.79833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7482 | 0 | 0 | 0 | 0
799165 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7158655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:16:01 | 07.12.2021 17:05:00 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3309
799167 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6864923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:16:56 | 07.12.2021 16:10:30 | 1.8928 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
799170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:18:25 | 07.12.2021 14:21:54 | 0.05806 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7288 | 0.69672 | 0 | 0 | 0 | 0
799172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:19:38 | 07.12.2021 14:46:00 | 0.43944 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5076 | 0 | 0 | 0 | 0
799173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7011408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:21:23 | 07.12.2021 14:38:00 | 0.27694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.278
799176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:38:56 | 07.12.2021 16:27:00 | 2.8011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1077 | 0 | 0 | 2.8011 | 0 | 243.6966 | 3016.7955
799177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:26:42 | 07.12.2021 16:59:00 | 2.5383 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1482 | 352.8279 | 0 | 0 | 0 | 0
799182 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6879160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:08:38 | 07.12.2021 15:54:00 | 2.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0489
799186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6745548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:30:49 | 07.12.2021 17:15:00 | 2.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3926
799201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:36:10 | 07.12.2021 14:56:59 | 0.34694 | 7 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286 | 462.471 | 0 | 0 | 0 | 0
799211 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628970 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:30:31 | 07.12.2021 17:02:00 | 3.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.145
799213 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:38:29 | 07.12.2021 16:59:00 | 2.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2777 | 65.5743
799218 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6976273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:35:13 | 07.12.2021 15:05:00 | 1.4964 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3881 | 0 | 0 | 0 | 0
799222 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517276189 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:41:35 | 07.12.2021 15:14:00 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54028
799223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6766179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:41:02 | 07.12.2021 15:04:00 | 0.38278 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1919 | 0 | 0 | 0 | 0
799224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:42:06 | 07.12.2021 17:44:11 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0138 | 63.7291
799225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:42:29 | 07.12.2021 15:11:00 | 0.47528 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 101.7099 | 0 | 0 | 0 | 0
799244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:51:52 | 07.12.2021 14:53:09 | 0.02139 | 197 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2138 | 10.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
799251 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6635406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:55:15 | 07.12.2021 15:41:00 | 0.7625 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0
799258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:58:50 | 07.12.2021 15:01:00 | 0.03611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0.21666
799264 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:42:39 | 07.12.2021 16:08:10 | 1.4253 | 9 | 732 | 0 | 0 | 16 | 2210 | 12.8275 | 1043.305 | 0 | 0 | 22.8045 | 3149.8688
799265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:04:56 | 07.12.2021 16:40:00 | 2.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.055
799273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7131977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:04:10 | 07.12.2021 16:02:00 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4362
799278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:38:04 | 07.12.2021 15:07:25 | 0.48917 | 92 | 3561 | 0 | 0 | 0 | 64 | 45.0036 | 1741.9344 | 0 | 0 | 0 | 31.3069
799284 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:34:02 | 07.12.2021 16:22:00 | 1.7994 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9888 | 53.9832 | 0 | 0 | 0 | 0
799295 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:57:48 | 07.12.2021 15:41:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 536.4
799298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:04:32 | 07.12.2021 15:44:00 | 0.65778 | 1 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 867.6118 | 0 | 0 | 0 | 0
799301 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6732292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:10:01 | 07.12.2021 18:41:00 | 3.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2129
799302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535228622 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:09:52 | 07.12.2021 17:58:00 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8022
799303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947609 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:11:17 | 07.12.2021 16:48:00 | 1.6119 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7612 | 0 | 0 | 0 | 0
799306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:13:00 | 07.12.2021 15:39:00 | 0.43333 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86666 | 49.3996 | 0 | 0 | 0 | 0
799322 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7099988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:18:23 | 07.12.2021 17:11:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4468
799323 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:17:23 | 07.12.2021 17:40:00 | 4.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.4434
799326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11589232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:20:22 | 07.12.2021 16:51:00 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2746
799339 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476998 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:21:30 | 07.12.2021 20:15:21 | 4.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
799344 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:24:18 | 07.12.2021 18:31:00 | 3.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.6539
799350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:28:13 | 07.12.2021 16:43:00 | 1.2464 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3773 | 0 | 0 | 0 | 0
799352 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:28:59 | 07.12.2021 16:38:00 | 1.1503 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1431 | 0 | 0 | 0 | 0
799354 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207787 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:29:05 | 07.12.2021 16:06:00 | 0.61528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 0
799357 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7110701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:31:10 | 07.12.2021 17:24:00 | 1.8806 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8006 | 0 | 0 | 0 | 0
799359 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:17:33 | 07.12.2021 18:00:00 | 3.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.075 | 2780.625
799365 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7072927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:21:51 | 07.12.2021 17:14:43 | 1.8811 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1309 | 0 | 0 | 0 | 0
799366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6697823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:35:02 | 07.12.2021 16:22:00 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5245
799368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7184565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:24:48 | 07.12.2021 17:37:00 | 4.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8133 | 315.2498
799373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7061428 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:42:37 | 07.12.2021 16:31:00 | 0.80639 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2837 | 0 | 0 | 0 | 0
799378 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:44:10 | 07.12.2021 16:37:11 | 0.88361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3705 | 806.7359
799393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:47:30 | 07.12.2021 16:50:00 | 1.0417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
799413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:13:28 | 07.12.2021 16:07:00 | 0.89222 | 9 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1083.1551 | 0 | 0 | 0 | 0
799432 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7023387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:07:35 | 07.12.2021 15:59:21 | 0.86278 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
799443 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:44:28 | 07.12.2021 17:59:00 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 2.2422
799443 | 2 | KONYA | HADİM | KÖK | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:44:28 | 07.12.2021 18:21:33 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2361 | 3275.1931
799449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 16:00:00 | 07.12.2021 17:29:00 | 1.4833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0162 | 0 | 0 | 0 | 0
799453 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:42:03 | 07.12.2021 17:13:00 | 1.5158 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 324.3876 | 0 | 0 | 0 | 0
799455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:07:52 | 07.12.2021 17:00:00 | 0.86889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1334 | 0 | 0 | 0 | 0
799462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:50:27 | 07.12.2021 18:37:00 | 2.7758 | 21 | 70 | 0 | 0 | 114 | 1647 | 58.2924 | 194.3081 | 0 | 0 | 316.4446 | 4571.792
799464 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:09:01 | 07.12.2021 19:24:00 | 3.2497 | 310 | 58 | 69 | 5 | 0 | 0 | 1007.4132 | 188.4838 | 224.2307 | 16.2486 | 0 | 0
799467 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:10:28 | 07.12.2021 16:41:00 | 0.50889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
799475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7028037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:14:41 | 07.12.2021 17:18:00 | 1.0553 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5932 | 0 | 0 | 0 | 0
799482 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6817692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:16:57 | 07.12.2021 16:56:00 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4322
799485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10862099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:17:37 | 07.12.2021 17:48:45 | 5.5189 | 11 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7078 | 7284.9348 | 0 | 0 | 0 | 0
799486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6895278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:18:15 | 07.12.2021 17:03:00 | 0.74583 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.529 | 0 | 0 | 0 | 0
799487 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467459 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:18:10 | 07.12.2021 17:39:00 | 1.3472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
799499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7082385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:20:07 | 07.12.2021 17:24:00 | 1.0647 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1713 | 0 | 0 | 0 | 0
799506 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6575156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:21:43 | 07.12.2021 17:25:00 | 1.0547 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30.5869 | 0 | 0 | 0 | 37.9699
799509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:22:43 | 07.12.2021 17:49:00 | 1.4381 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5366 | 0 | 0 | 0 | 0
799512 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:23:04 | 07.12.2021 18:30:00 | 2.1156 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44.4268 | 2.1156 | 0 | 0 | 8.4622 | 0
799515 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:19:00 | 07.12.2021 16:50:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 42.8836 | 226.8181 | 18.6001 | 34.1002
799530 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:29:12 | 07.12.2021 18:45:00 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4897
799531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:29:29 | 07.12.2021 18:57:00 | 2.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8477 | 9.8344
799532 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:29:48 | 07.12.2021 17:15:00 | 0.75333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
799545 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:21:47 | 07.12.2021 20:59:00 | 4.6203 | 11 | 142 | 0 | 0 | 8 | 52 | 50.8231 | 656.0798 | 0 | 0 | 36.9622 | 240.2546
799554 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:25:11 | 07.12.2021 16:11:00 | 3.7636 | 2 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5272 | 6221.2473 | 0 | 0 | 0 | 0
799556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6977956 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:34:12 | 07.12.2021 18:32:00 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
799558 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12408533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:23:43 | 07.12.2021 18:01:00 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.8159
799562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:00:26 | 07.12.2021 20:59:00 | 5.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9761 | 185.2594
799563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7138362 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:37:32 | 07.12.2021 17:51:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8953 | 0 | 0
799564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:36:53 | 07.12.2021 19:34:13 | 2.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3563
799565 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6971808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:27:08 | 07.12.2021 17:05:00 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3643
799567 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322451 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:39:10 | 07.12.2021 17:39:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99722
799569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:40:43 | 07.12.2021 17:49:00 | 1.1381 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0448 | 0 | 0 | 0 | 0
799570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:40:13 | 07.12.2021 17:34:00 | 0.89639 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2607 | 0 | 0 | 0 | 0
799573 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:41:00 | 07.12.2021 21:02:00 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.25
799574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:41:26 | 07.12.2021 20:15:00 | 3.5594 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.4405 | 0 | 0 | 0 | 0
799578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:42:21 | 07.12.2021 17:21:00 | 0.64417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8343 | 0 | 0 | 0 | 0
799579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:25:09 | 07.12.2021 17:35:17 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6134 | 2793.5303
799587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:46:42 | 07.12.2021 19:53:00 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 400.545
799588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:46:42 | 07.12.2021 20:10:00 | 3.3883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6.7767 | 0 | 0 | 0 | 304.9497
799589 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:46:00 | 07.12.2021 17:03:00 | 0.28333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9829 | 0 | 0 | 0 | 0
799605 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:57:34 | 07.12.2021 18:15:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4867 | 0 | 0
799606 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:58:35 | 07.12.2021 17:00:03 | 0.02444 | 1 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02444 | 35.829 | 0 | 0 | 0 | 0
799608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8422070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:58:32 | 07.12.2021 18:30:00 | 1.5244 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 208.8483 | 0 | 0 | 0 | 0
799609 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:58:09 | 07.12.2021 17:52:49 | 0.91111 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.711 | 0 | 0 | 0 | 0
799611 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:00:21 | 07.12.2021 19:45:00 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442
799613 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7035621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:01:48 | 07.12.2021 17:23:42 | 0.365 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 0
799615 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:01:26 | 07.12.2021 18:28:00 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3679
799617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:00:30 | 07.12.2021 19:31:51 | 4.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.18 | 3097.9125
799618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6963947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:01:59 | 07.12.2021 17:34:00 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9411 | 0 | 0
799620 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6610968 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:03:36 | 07.12.2021 23:03:00 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5
799622 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:04:32 | 07.12.2021 22:58:07 | 5.8931 | 21 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7543 | 4119.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
799623 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO11445047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:04:38 | 07.12.2021 19:38:00 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8205
799627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:57:00 | 07.12.2021 17:40:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0334 | 108.2172
799628 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7152344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:06:20 | 07.12.2021 19:24:00 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1934
799630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:07:06 | 07.12.2021 19:18:06 | 2.1833 | 36 | 14 | 29 | 64 | 5 | 2 | 78.5999 | 30.5666 | 63.3166 | 139.7331 | 10.9167 | 4.3667
799632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10506158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:05:31 | 07.12.2021 17:59:00 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2622 | 131.9257
799633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6826546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:07:47 | 07.12.2021 18:19:00 | 1.1869 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
799636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7088257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:08:24 | 07.12.2021 19:42:00 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 0
799638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6728380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:09:53 | 07.12.2021 21:42:28 | 4.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.4782
799641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6565375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:10:09 | 07.12.2021 18:01:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5625
799648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10919013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:11:57 | 07.12.2021 19:09:00 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3282
799655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6828648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:15:03 | 07.12.2021 20:35:00 | 3.3325 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
799656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:15:26 | 07.12.2021 17:41:17 | 0.43083 | 182 | 1022 | 0 | 0 | 4 | 7 | 78.4111 | 440.3083 | 0 | 0 | 1.7233 | 3.0158
799658 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419026 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:15:30 | 07.12.2021 17:49:00 | 0.55833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0
799660 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6663695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:15:13 | 07.12.2021 20:32:00 | 3.2797 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1748 | 0 | 0
799664 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:16:52 | 07.12.2021 20:23:00 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9375
799665 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6744382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:48:36 | 07.12.2021 20:02:00 | 6.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.1765
799667 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6883205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:17:38 | 07.12.2021 18:18:00 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3788
799672 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6730965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:17:58 | 07.12.2021 18:20:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4907
799678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12132548 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:19:37 | 07.12.2021 20:47:00 | 3.4564 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0406 | 6.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
799679 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:20:21 | 07.12.2021 20:05:00 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3951
799685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO8653996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:23:15 | 07.12.2021 21:43:00 | 4.3292 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2168 | 0 | 0 | 0 | 0
799688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6824516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:24:43 | 07.12.2021 19:45:00 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.203
799690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:26:16 | 07.12.2021 17:28:09 | 0.03139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 0
799691 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:26:45 | 07.12.2021 17:29:01 | 0.03778 | 176 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6493 | 27.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
799692 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO11615048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:26:12 | 07.12.2021 17:48:00 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7762
799693 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7045486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:26:43 | 07.12.2021 17:52:57 | 0.43722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0516
799694 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6857525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:26:53 | 07.12.2021 17:58:00 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.0843 | 0 | 8.2978
799695 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:27:18 | 07.12.2021 17:29:00 | 0.02833 | 75 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1248 | 16.3747 | 0 | 0 | 0 | 0
799697 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:36:44 | 07.12.2021 18:20:00 | 1.7211 | 3 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1633 | 664.3485 | 0 | 0 | 0 | 0
799705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:27:15 | 07.12.2021 20:07:00 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.75
799711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:31:22 | 07.12.2021 20:50:00 | 3.3106 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0373 | 0 | 0 | 0 | 0
799715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:32:50 | 07.12.2021 18:24:07 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4189 | 0
799724 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6694380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:28:51 | 07.12.2021 18:37:34 | 4.1453 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.177 | 0 | 0 | 0 | 0
799725 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6710772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:33:02 | 07.12.2021 19:09:00 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3306 | 0 | 0
799729 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7108956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:20:19 | 07.12.2021 19:11:00 | 2.8447 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.0869 | 0 | 0 | 0 | 0
799735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:20:07 | 07.12.2021 18:10:13 | 2.835 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 64 | 0 | 0 | 2.835 | 2.835 | 192.78 | 181.44
799738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6972578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:36:21 | 07.12.2021 18:08:00 | 0.5275 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
799745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444858 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:38:25 | 07.12.2021 20:24:00 | 2.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
799751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6948119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:40:28 | 07.12.2021 18:15:00 | 0.57556 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4301 | 0 | 0 | 0 | 0
799753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6597562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:40:07 | 07.12.2021 21:17:00 | 3.6147 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.6582 | 0 | 0 | 0 | 0
799762 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6934024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:42:31 | 07.12.2021 21:24:00 | 3.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5311
799769 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:44:11 | 07.12.2021 18:06:00 | 0.36361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6358 | 0 | 0 | 0 | 0
799773 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6844594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:45:56 | 07.12.2021 19:56:00 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5367
799774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:46:01 | 07.12.2021 18:43:00 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7821 | 0 | 0
799775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:32:33 | 07.12.2021 18:07:00 | 0.57417 | 49 | 502 | 49 | 1362 | 76 | 1968 | 28.1343 | 288.2333 | 28.1343 | 782.0195 | 43.6369 | 1129.9666
799782 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:47:21 | 07.12.2021 19:59:00 | 2.1942 | 2 | 139 | 0 | 0 | 2 | 131 | 4.3883 | 304.9896 | 0 | 0 | 4.3883 | 287.4363
799783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:47:12 | 07.12.2021 21:16:00 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
799784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:47:08 | 07.12.2021 20:39:00 | 2.8644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9666 | 0 | 0 | 0 | 0
799788 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6949867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:47:02 | 07.12.2021 19:28:00 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 53.849
799793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:48:58 | 07.12.2021 21:32:00 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1643
799794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6817377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:49:01 | 07.12.2021 18:07:00 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7619
799799 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6699603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:51:15 | 07.12.2021 18:44:00 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6709
799803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:52:37 | 07.12.2021 18:19:23 | 0.44611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 237 | 0.44611 | 0.44611 | 0 | 0 | 6.6917 | 105.7281
799811 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6697823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:53:52 | 07.12.2021 23:01:00 | 5.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9022
799816 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:54:01 | 07.12.2021 18:43:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2915
799817 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:54:15 | 07.12.2021 22:57:21 | 5.0517 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2735 | 0 | 0 | 0 | 0
799818 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7106023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:55:11 | 07.12.2021 18:26:00 | 0.51361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 27.2213 | 0 | 0 | 0 | 72.419
799826 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6809638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:57:25 | 07.12.2021 19:22:00 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0068
799829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115613 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:02:50 | 07.12.2021 20:02:00 | 2.9861 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4858 | 0 | 0 | 0 | 0
799835 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:59:03 | 07.12.2021 19:22:59 | 1.3989 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.659 | 0 | 0 | 0 | 0
799838 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:00:00 | 07.12.2021 18:58:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
799841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815608 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:02:41 | 07.12.2021 19:56:00 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4305
799849 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:05:08 | 07.12.2021 19:39:00 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5466
799854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6794741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:06:09 | 07.12.2021 18:58:00 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1593
799868 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6755321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:08:20 | 07.12.2021 19:48:00 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2222
799871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7083636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:00:47 | 07.12.2021 22:14:33 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1126
799875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6895278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:08:51 | 07.12.2021 20:38:00 | 2.4858 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.749 | 0 | 0 | 0 | 0
799881 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6825073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:10:21 | 07.12.2021 21:34:00 | 3.3942 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.2282 | 0 | 0 | 0 | 0
799886 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:12:54 | 07.12.2021 18:14:11 | 0.02139 | 75 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 12.3634 | 0 | 0 | 0 | 0
799889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:47:25 | 07.12.2021 19:48:00 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0778 | 1179.7056
799893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6875889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:14:35 | 07.12.2021 19:26:00 | 1.1903 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7364 | 0 | 0 | 0 | 0
799897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:14:51 | 08.12.2021 02:45:17 | 8.5072 | 93 | 11 | 64 | 7 | 71 | 12 | 791.1715 | 93.5794 | 544.4621 | 59.5505 | 604.0126 | 102.0866
799900 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7112485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:15:49 | 07.12.2021 22:37:00 | 4.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.302
799903 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969171 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:16:38 | 07.12.2021 21:36:00 | 3.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0
799909 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:18:25 | 07.12.2021 20:26:00 | 2.1264 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.457 | 0 | 0 | 0 | 0
799910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:07:55 | 07.12.2021 19:05:00 | 0.95139 | 49 | 502 | 49 | 1362 | 76 | 1968 | 46.6181 | 477.5978 | 46.6181 | 1295.7932 | 72.3056 | 1872.3355
799914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7077885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:20:25 | 07.12.2021 22:06:00 | 3.7597 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.1205 | 0 | 0 | 0 | 0
799916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6924455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:20:03 | 07.12.2021 19:56:00 | 1.5992 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2971 | 0 | 0 | 0 | 0
799918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:56:26 | 07.12.2021 19:16:00 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.5058
799921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:06:45 | 07.12.2021 19:08:00 | 3.0208 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2498 | 0 | 0 | 0 | 0
799923 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6746876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:19:26 | 07.12.2021 19:27:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2238
799930 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:23:10 | 07.12.2021 21:51:10 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 599 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 55.4667 | 2076.5353
799936 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11776989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:13:07 | 07.12.2021 18:29:00 | 0.26472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7061
799938 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7021300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:27:35 | 07.12.2021 19:55:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9331 | 0 | 0
799940 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6813239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:27:23 | 07.12.2021 19:37:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8224
799947 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11319930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:31:20 | 07.12.2021 22:14:00 | 3.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6889
799950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:25:03 | 07.12.2021 19:52:00 | 4.4492 | 8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5934 | 2789.6296 | 0 | 0 | 0 | 0
799953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:21:38 | 07.12.2021 21:29:00 | 3.1228 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
799957 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:34:33 | 07.12.2021 20:27:00 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8742
799967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7097433 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:36:32 | 07.12.2021 19:17:00 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7211
799971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:38:37 | 07.12.2021 19:27:00 | 0.80639 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8851 | 0 | 0 | 0 | 0
799975 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:11:43 | 07.12.2021 18:57:00 | 0.75472 | 3 | 202 | 0 | 0 | 2 | 735 | 2.2642 | 152.4534 | 0 | 0 | 1.5094 | 554.7192
799978 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:41:05 | 07.12.2021 19:24:00 | 0.71528 | 13 | 2367 | 0 | 0 | 4 | 322 | 9.2986 | 1693.0678 | 0 | 0 | 2.8611 | 230.3202
799982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6603200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:41:50 | 07.12.2021 20:50:00 | 2.1361 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2082 | 0 | 0 | 0 | 0
799987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:42:19 | 07.12.2021 20:19:00 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5126
799991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517207308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:44:12 | 07.12.2021 20:04:00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
799993 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6679049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:44:11 | 07.12.2021 19:34:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8583 | 0 | 0
799997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6553788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:45:34 | 07.12.2021 19:29:00 | 0.72389 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3315 | 0 | 0 | 0 | 0
799999 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:46:31 | 07.12.2021 21:00:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6405 | 1515.0343
800006 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6983251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:43:22 | 07.12.2021 19:10:00 | 0.44389 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4462 | 0 | 0
800011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:50:00 | 07.12.2021 23:39:00 | 4.8167 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4167 | 264.9169 | 0 | 0 | 0 | 0
800015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:51:20 | 07.12.2021 22:27:00 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7833
800034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:41:31 | 07.12.2021 19:38:40 | 0.9525 | 26 | 4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.765 | 4231.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
800039 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516174626 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:58:45 | 07.12.2021 20:29:00 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5042 | 0 | 0
800040 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7054806 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:49:14 | 07.12.2021 20:55:00 | 2.0961 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8055 | 0 | 0 | 0 | 0
800042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:01:18 | 07.12.2021 19:03:00 | 0.02833 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800045 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:01:37 | 07.12.2021 23:55:00 | 4.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.7215
800046 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:02:06 | 07.12.2021 20:14:00 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983
800048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:03:41 | 07.12.2021 19:36:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6274
800049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:04:43 | 07.12.2021 19:06:00 | 0.02139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02139 | 5.0267
800052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6691667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:04:18 | 07.12.2021 22:12:00 | 3.1283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0
800055 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6800955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:06:32 | 07.12.2021 20:21:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0399 | 0 | 0
800056 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6730967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:06:09 | 07.12.2021 21:29:00 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4223
800059 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:47:48 | 07.12.2021 22:05:00 | 4.2867 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 55 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 973.0741 | 235.7669
800060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6526938 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:07:31 | 07.12.2021 21:34:00 | 2.4414 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.9813 | 0 | 0 | 0 | 0
800064 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190453 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:08:45 | 07.12.2021 19:48:00 | 0.65417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
800066 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515776659 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:10:15 | 07.12.2021 20:06:00 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92917
800068 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6689760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:10:58 | 07.12.2021 23:01:00 | 3.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.8873
800072 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:12:39 | 07.12.2021 20:54:00 | 1.6892 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
800073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101082 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:12:31 | 07.12.2021 22:19:00 | 3.1081 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5385 | 0 | 0 | 0 | 0
800077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7126250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:15:13 | 07.12.2021 21:58:47 | 2.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.8458
800078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:16:24 | 08.12.2021 00:40:00 | 5.3933 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1599 | 0 | 0 | 0 | 0
800080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:16:16 | 07.12.2021 20:27:00 | 1.1789 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
800084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:18:14 | 07.12.2021 19:42:00 | 0.39611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 0
800087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:18:32 | 07.12.2021 20:08:00 | 0.82444 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6644 | 29.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
800089 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:21:20 | 07.12.2021 20:09:00 | 0.79444 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8105 | 0 | 0 | 0 | 0
800091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6891086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:23:02 | 07.12.2021 21:48:00 | 2.4161 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5037 | 0 | 0 | 0 | 0
800096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:25:00 | 07.12.2021 19:47:54 | 2.3817 | 139 | 829 | 0 | 0 | 54 | 523 | 331.0521 | 1974.4044 | 0 | 0 | 128.6102 | 1245.6134
800097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:25:41 | 07.12.2021 19:41:00 | 0.25528 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2305 | 0 | 0 | 0 | 0
800098 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:11:21 | 07.12.2021 20:00:50 | 1.8247 | 0 | 0 | 5 | 37 | 8 | 592 | 0 | 0 | 9.1236 | 67.5146 | 14.5978 | 1080.2342
800099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7095367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:28:56 | 07.12.2021 20:16:00 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4618
800103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7020171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:30:17 | 07.12.2021 22:47:00 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0797
800104 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6668402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:30:06 | 07.12.2021 21:10:00 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.575
800111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:36:47 | 07.12.2021 20:32:00 | 0.92028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2168 | 0 | 0 | 0 | 0
800115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6629493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:12:10 | 07.12.2021 19:47:00 | 1.5806 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.2895 | 0 | 0 | 0 | 0
800119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6613628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:40:50 | 07.12.2021 20:29:00 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4726
800122 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6787903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:42:56 | 08.12.2021 02:43:00 | 7.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0377
800126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:43:54 | 07.12.2021 23:02:55 | 3.3169 | 240 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 796.0656 | 388.082 | 0 | 0 | 6.6339 | 0
800129 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6995918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:44:34 | 07.12.2021 20:36:00 | 0.85722 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0184 | 0 | 0 | 0 | 0
800139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:43:47 | 07.12.2021 21:31:00 | 1.7869 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.7178 | 0 | 0 | 0 | 0
800149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:50:31 | 07.12.2021 19:54:00 | 4.0581 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4836 | 0 | 0 | 0 | 0
800151 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:50:45 | 07.12.2021 21:15:00 | 1.4042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
800156 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7119412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:49:32 | 07.12.2021 20:31:00 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5374
800159 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:44:08 | 07.12.2021 21:42:00 | 2.9644 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.6607 | 0 | 0 | 0 | 0
800160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7075051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:54:19 | 07.12.2021 23:11:00 | 3.2781 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
800163 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822302 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:57:59 | 07.12.2021 20:29:00 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508
800169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517383952 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:00:42 | 07.12.2021 21:50:00 | 1.8217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0
800171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:02:03 | 07.12.2021 20:05:00 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 270 | 99 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 13.2759 | 4.8678 | 72.8208
800177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:03:05 | 07.12.2021 22:04:00 | 2.0153 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5348 | 0 | 0 | 0 | 0
800194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:08:35 | 07.12.2021 21:32:00 | 1.3903 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2224 | 0 | 0 | 0 | 0
800202 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:45:59 | 07.12.2021 20:36:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | 1686 | 0 | 0 | 10.0033 | 0 | 90.8635 | 1405.4665
800207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8476817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:10:14 | 07.12.2021 20:22:00 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9222
800210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:09:17 | 07.12.2021 20:56:34 | 0.78806 | 9 | 160 | 41 | 209 | 25 | 489 | 7.0925 | 126.0896 | 32.3105 | 164.7045 | 19.7015 | 385.3613
800211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:10:18 | 07.12.2021 20:49:00 | 0.645 | 0 | 0 | 67 | 71 | 68 | 38 | 0 | 0 | 43.215 | 45.795 | 43.86 | 24.51
800221 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:12:39 | 07.12.2021 22:20:00 | 2.1225 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
800232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:13:03 | 07.12.2021 20:15:00 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 63.31
800251 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8654653 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:15:18 | 07.12.2021 21:10:00 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0251 | 0 | 0
800258 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:32:20 | 07.12.2021 22:11:37 | 3.6547 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 2494 | 0 | 0 | 10.9642 | 14.6189 | 84.0586 | 9114.8717
800280 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6544234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:41:13 | 07.12.2021 21:12:00 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9403
800292 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:20:48 | 07.12.2021 21:35:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6137
800293 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6898421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:17:38 | 07.12.2021 20:26:00 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5974
800297 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11723763 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:19:13 | 07.12.2021 20:53:00 | 3.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5631 | 438.2564
800311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6938885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:29:00 | 07.12.2021 21:40:00 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4166
800320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8450971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:11:24 | 07.12.2021 21:26:00 | 1.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 1.2433 | 115.6297
800326 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6651227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:26:02 | 08.12.2021 01:42:00 | 5.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2971
800328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7098777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:25:03 | 07.12.2021 23:11:00 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.1278
800331 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6755322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:28:55 | 08.12.2021 04:47:00 | 8.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.0307
800338 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:30:55 | 07.12.2021 21:47:00 | 1.2681 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5379 | 0 | 0 | 0 | 0
800342 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7027643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:32:35 | 07.12.2021 21:38:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4932
800348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6909351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:35:51 | 07.12.2021 21:45:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0825 | 0 | 0
800350 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230098 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:36:06 | 07.12.2021 23:05:00 | 2.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
800352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7135552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:37:17 | 07.12.2021 21:20:20 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1975
800353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:37:10 | 07.12.2021 21:18:15 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0832
800354 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6577940 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:18:13 | 08.12.2021 03:16:00 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0396
800357 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:40:26 | 07.12.2021 20:42:00 | 0.02611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 20.3658
800358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6720097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:40:40 | 08.12.2021 00:52:00 | 4.1889 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.189 | 0 | 0 | 0 | 0
800359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6527124 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:40:44 | 07.12.2021 21:10:00 | 0.48778 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
800361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6555068 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:42:52 | 07.12.2021 21:28:00 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75222
800364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:45:31 | 07.12.2021 20:47:00 | 0.02472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17304 | 11.2476
800371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:49:29 | 07.12.2021 22:34:00 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8716
800372 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796695 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:49:32 | 07.12.2021 22:49:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
800385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:54:23 | 07.12.2021 21:59:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 20 | 9 | 63 | 9 | 0 | 0 | 21.5388 | 9.6925 | 67.8472 | 9.6925
800387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6752469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:56:03 | 08.12.2021 05:45:00 | 8.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.1355
800389 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:57:57 | 07.12.2021 21:55:00 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8691
800390 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:12:44 | 07.12.2021 20:51:52 | 1.6522 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9567 | 1338.2982 | 0 | 0 | 0 | 0
800408 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6741352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:02:52 | 08.12.2021 00:13:00 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.08
800410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6895278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:03:55 | 07.12.2021 23:34:00 | 2.5014 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5737 | 0 | 0 | 0 | 0
800411 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:03:37 | 07.12.2021 22:46:00 | 1.7064 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0051 | 0 | 0 | 0 | 0
800414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:04:22 | 08.12.2021 00:06:00 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.871
800416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6620632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:48:58 | 07.12.2021 21:02:17 | 1.2219 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.0238 | 0 | 0 | 0 | 0
800417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6921283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:53:38 | 08.12.2021 00:25:00 | 3.5228 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4819 | 0 | 0 | 0 | 0
800419 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8003221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:05:33 | 08.12.2021 03:30:00 | 6.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.815 | 909.865
800423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6567641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:09:04 | 07.12.2021 21:07:27 | 3.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0571
800424 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:06:49 | 07.12.2021 23:58:54 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 435.9451 | 0 | 17.2084
800426 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:01:10 | 07.12.2021 22:25:57 | 1.4131 | 11 | 2 | 0 | 0 | 29 | 458 | 15.5437 | 2.8261 | 0 | 0 | 40.9787 | 647.1815
800426 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:01:10 | 07.12.2021 23:18:09 | 2.2831 | 0 | 0 | 14 | 6 | 56 | 1587 | 0 | 0 | 31.9628 | 13.6984 | 127.8514 | 3623.2162
800434 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO7088592 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:15:35 | 07.12.2021 21:22:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4107
800438 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:15:04 | 07.12.2021 22:58:00 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0981
800440 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6916015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:58:33 | 07.12.2021 22:04:00 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3529
800442 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:17:39 | 07.12.2021 23:07:00 | 1.8225 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.695 | 0 | 0 | 0 | 0
800444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11173915 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:19:06 | 08.12.2021 01:07:11 | 3.8014 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
800454 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515850682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:21:55 | 07.12.2021 22:19:00 | 0.95139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0
800466 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7141794 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:25:11 | 07.12.2021 22:20:00 | 0.91361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
800471 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6612814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:20:00 | 07.12.2021 23:35:13 | 2.2536 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.5054 | 0 | 0 | 0 | 0
800473 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6958501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:28:27 | 08.12.2021 00:56:00 | 3.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0294
800488 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6774115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:30:20 | 08.12.2021 00:11:00 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9778
800492 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:36:35 | 07.12.2021 18:36:00 | 1.9903 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
800507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:40:19 | 07.12.2021 22:54:00 | 1.2281 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
800516 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7685901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:28:56 | 07.12.2021 22:30:00 | 3.0178 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.569 | 0 | 0 | 0 | 0
800517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516945664 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:44:23 | 08.12.2021 02:28:00 | 4.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7269
800521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:47:18 | 07.12.2021 21:48:04 | 0.01278 | 0 | 0 | 113 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4441 | 7.2974 | 0 | 0
800522 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:48:07 | 07.12.2021 23:40:00 | 1.8647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
800531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:50:28 | 07.12.2021 22:26:00 | 0.59222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
800536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6878722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:50:44 | 07.12.2021 23:44:00 | 1.8878 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
800549 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:53:52 | 07.12.2021 22:48:00 | 0.90222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | 0
800550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:34:16 | 08.12.2021 00:47:00 | 7.2122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
800554 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6554923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:55:20 | 07.12.2021 22:28:00 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5329 | 0 | 0
800555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8457906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:55:15 | 08.12.2021 00:40:00 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5623
800569 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:02:18 | 07.12.2021 22:56:00 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
800582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6936050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:06:24 | 07.12.2021 23:54:00 | 1.7933 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6796 | 0 | 0 | 0 | 0
800584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7068219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:08:03 | 07.12.2021 22:08:31 | 0.00778 | 0 | 0 | 33 | 10 | 168 | 710 | 0 | 0 | 0.25674 | 0.0778 | 1.307 | 5.5238
800585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6906313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:07:29 | 08.12.2021 00:28:00 | 2.3419 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.5813 | 0 | 0 | 0 | 0
800590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:11:25 | 08.12.2021 00:08:00 | 1.9431 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4839 | 0 | 0 | 0 | 0
800592 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE11276901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:13:25 | 08.12.2021 02:01:07 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 580.635
800606 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6753224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:59:45 | 08.12.2021 01:04:00 | 4.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.3953
800607 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7090899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:17:59 | 08.12.2021 07:25:00 | 9.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.7629
800610 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:20:32 | 07.12.2021 23:37:00 | 1.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
800611 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6825073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:20:38 | 07.12.2021 23:56:02 | 1.59 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.59 | 0 | 0 | 0 | 0
800621 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:23:38 | 07.12.2021 22:59:00 | 0.58944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
800623 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7102476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:25:16 | 08.12.2021 01:08:00 | 2.7122 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0065 | 0 | 0 | 0 | 0
800626 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6625101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:22:57 | 07.12.2021 23:26:00 | 1.0508 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
800631 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6991738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:28:48 | 07.12.2021 23:53:00 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2396 | 0 | 0
800648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6824516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:35:37 | 08.12.2021 01:41:00 | 3.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.5085
800650 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6870994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:23:03 | 07.12.2021 23:55:00 | 1.5325 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.795 | 0 | 0 | 0 | 0
800657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6870058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:42:28 | 07.12.2021 23:04:00 | 0.35889 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9901 | 0 | 0 | 0 | 0
800658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:44:03 | 07.12.2021 23:18:00 | 0.56583 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1849 | 4.5266 | 1.6975 | 0 | 0 | 0
800659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6558891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:44:50 | 08.12.2021 01:25:00 | 2.6694 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.1437 | 0 | 0 | 0 | 0
800662 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:47:01 | 08.12.2021 03:50:00 | 5.0497 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6352 | 0 | 0
800663 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:46:28 | 07.12.2021 23:40:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7488
800665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6913131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:47:19 | 07.12.2021 23:57:00 | 1.1614 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
800668 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:21:17 | 08.12.2021 01:19:00 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 360.5365
800683 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR6911845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:59:13 | 08.12.2021 00:40:00 | 1.6797 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7762 | 0 | 0 | 0 | 0
800685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6887913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:59:28 | 08.12.2021 02:38:00 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0377
800686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:00:23 | 08.12.2021 00:27:00 | 1.4436 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5264 | 24.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
800688 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030630 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:01:33 | 08.12.2021 01:25:00 | 2.3908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7817 | 0 | 0 | 0 | 0
800697 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:06:00 | 08.12.2021 00:23:00 | 1.2833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 26.9499 | 0
800701 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:07:38 | 07.12.2021 23:09:00 | 0.02278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70618 | 29.2723
800704 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6848920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:08:48 | 08.12.2021 02:10:00 | 3.02 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.38 | 0 | 0 | 0 | 0
800710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7124781 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:09:38 | 08.12.2021 00:47:00 | 1.6228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
800716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610298 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:58:56 | 08.12.2021 00:59:00 | 2.0011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
800762 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535218147 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:37:23 | 08.12.2021 00:41:00 | 1.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
800764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6896169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:52:44 | 08.12.2021 08:35:18 | 0.70944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6.385 | 0 | 0 | 0 | 58.8835
800765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:01:18 | 08.12.2021 01:20:00 | 2.3117 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.2529 | 0 | 0 | 0 | 0
800771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:27:27 | 07.12.2021 23:52:42 | 0.42083 | 15 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3125 | 1528.4546 | 0 | 0 | 0 | 0
800772 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6757531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:42:25 | 08.12.2021 03:49:00 | 4.1097 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.0817 | 0 | 0
800782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:18:24 | 08.12.2021 01:20:00 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7869
800790 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6625354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:49:33 | 08.12.2021 03:53:00 | 4.0575 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.06 | 0 | 0
800795 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:43:39 | 08.12.2021 01:07:00 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.0268
800803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:50:01 | 08.12.2021 01:54:00 | 3.0664 | 63 | 78 | 0 | 0 | 44 | 4 | 193.1826 | 239.1784 | 0 | 0 | 134.9212 | 12.2656
800806 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6983251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:28:05 | 08.12.2021 03:25:00 | 3.9486 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361.2688 | 0 | 0
800808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:23:46 | 08.12.2021 02:39:00 | 3.2539 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 270.0729 | 1428.4577 | 117.14 | 214.7567
800813 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6905250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:58:22 | 08.12.2021 00:38:00 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7079
800820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990384 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:03:41 | 08.12.2021 02:05:00 | 2.0219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
800821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:03:48 | 08.12.2021 00:41:00 | 0.62 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
800825 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535250039 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:04:21 | 08.12.2021 01:00:00 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 0
800827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:06:32 | 08.12.2021 00:08:00 | 0.02444 | 207 | 11 | 0 | 0 | 209 | 4 | 5.0591 | 0.26884 | 0 | 0 | 5.108 | 0.09776
800828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7086397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:06:49 | 08.12.2021 04:59:00 | 4.8697 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8768 | 0 | 0 | 0 | 0
800831 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:08:07 | 08.12.2021 00:10:00 | 0.03139 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 361 | 0 | 0 | 0.21973 | 0.03139 | 0.69058 | 11.3318
800848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:55:15 | 08.12.2021 02:39:00 | 2.7292 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.7096 | 0 | 0 | 0 | 0
800853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:00:51 | 08.12.2021 00:30:00 | 3.4858 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4575 | 658.8219 | 0 | 0 | 0 | 0
800859 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515196221 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:24:25 | 08.12.2021 02:09:00 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431
800863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:15:42 | 08.12.2021 00:49:00 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.505
800867 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7035126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:26:19 | 08.12.2021 01:27:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6834 | 0 | 0
800870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6530951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:27:51 | 08.12.2021 04:45:00 | 4.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.7231
800875 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:30:41 | 08.12.2021 01:15:00 | 0.73861 | 0 | 0 | 18 | 230 | 67 | 173 | 0 | 0 | 13.295 | 169.8803 | 49.4869 | 127.7795
800877 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:08:08 | 08.12.2021 00:37:00 | 1.4811 | 182 | 1020 | 0 | 0 | 4 | 7 | 269.562 | 1510.7322 | 0 | 0 | 5.9244 | 10.3678
800882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7067815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:35:06 | 08.12.2021 04:37:00 | 4.0317 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 455.5787 | 0 | 20.1583
800891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7029038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:43:26 | 08.12.2021 04:30:00 | 3.7761 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7161 | 0 | 0 | 0 | 0
800894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11711109 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:48:11 | 08.12.2021 01:21:00 | 0.54694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8776 | 0 | 0 | 0 | 0
800896 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:48:00 | 08.12.2021 03:08:43 | 2.3453 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 537 | 0 | 0 | 9.3811 | 14.0717 | 7.0358 | 1259.4154
800905 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 01:00:15 | 08.12.2021 05:00:00 | 3.9958 | 2 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9917 | 2892.9809 | 0 | 0 | 0 | 0
800908 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8816416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:35:06 | 08.12.2021 03:06:00 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.375
800920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6572436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:54:44 | 08.12.2021 01:17:00 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9331
800929 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6923501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:09:01 | 08.12.2021 08:32:00 | 7.3831 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.4792 | 0 | 0
800930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:09:48 | 08.12.2021 01:12:04 | 0.03778 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5667 | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0
800934 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR11696586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:59:28 | 08.12.2021 01:25:57 | 4.4414 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.2692 | 0 | 13.3242
800936 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8373502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:19:18 | 08.12.2021 04:45:00 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2647 | 0 | 0
800942 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6930653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:36:15 | 08.12.2021 01:55:07 | 9.3144 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 186.2888 | 46.5722 | 0 | 0 | 55.8866 | 0
800949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6944420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:37:16 | 08.12.2021 10:37:00 | 8.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8624
800952 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:42:05 | 08.12.2021 02:08:01 | 0.43222 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9371 | 0 | 0 | 0 | 0
800960 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:47:13 | 08.12.2021 03:46:00 | 1.9797 | 25 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.493 | 1963.8822 | 0 | 0 | 0 | 0
800964 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6781232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:28:08 | 08.12.2021 02:20:00 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8841
800967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8829377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:08:23 | 08.12.2021 06:00:00 | 3.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8743
800968 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:11:09 | 08.12.2021 03:08:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7925
800969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:12:39 | 08.12.2021 04:25:00 | 2.2058 | 41 | 249 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.439 | 549.2517 | 0 | 0 | 2.2058 | 2.2058
800975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:22:24 | 08.12.2021 02:55:00 | 0.54333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5258 | 0 | 0 | 0 | 0
800978 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930676 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:28:22 | 08.12.2021 03:30:00 | 1.0272 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 0
800993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515678082 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 03:12:03 | 08.12.2021 09:34:00 | 6.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3658 | 0 | 0 | 0 | 0
801014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6764318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:22:53 | 08.12.2021 04:27:00 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5386
801016 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517403545 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:20:24 | 08.12.2021 05:38:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2933
801018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:25:04 | 08.12.2021 07:11:34 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.875 | 230.325
801022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6697173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:31:36 | 08.12.2021 05:35:00 | 1.0567 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2573 | 0 | 0 | 0 | 0
801047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7455300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:38:21 | 08.12.2021 10:20:33 | 4.7033 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.0131 | 0 | 0 | 0 | 0
801048 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:39:15 | 08.12.2021 09:04:19 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4579 | 1944.7168
801056 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323438 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:22:30 | 08.12.2021 05:59:00 | 6.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6083
801058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6567640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:33:42 | 08.12.2021 05:59:00 | 12.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9751
801059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:50:15 | 08.12.2021 10:46:00 | 4.9292 | 255 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.9383 | 1089.3466 | 0 | 0 | 0 | 0
801062 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6800955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:52:33 | 08.12.2021 07:59:00 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.61 | 0 | 0
801064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:00:35 | 08.12.2021 06:18:00 | 5.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9334 | 21822.405
801068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516694252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:58:26 | 08.12.2021 07:34:00 | 1.5928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
801069 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6537232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:05:06 | 08.12.2021 11:54:00 | 5.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.97
801071 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:10:32 | 08.12.2021 10:50:00 | 4.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9157
801072 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:12:27 | 08.12.2021 11:33:00 | 5.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.0875
801074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6594535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:16:28 | 08.12.2021 08:06:00 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9412
801081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6868955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:26:11 | 08.12.2021 10:28:00 | 4.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7873
801090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:33:09 | 08.12.2021 07:39:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.96
801096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:37:22 | 08.12.2021 10:31:00 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.1413 | 330.9807
801097 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6826433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:37:02 | 08.12.2021 11:10:00 | 4.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2304
801106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:42:02 | 08.12.2021 10:32:55 | 3.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6821 | 15.3922
801107 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7106985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:42:59 | 08.12.2021 14:54:00 | 8.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5477
801108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:43:48 | 08.12.2021 11:09:00 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1
801122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:48:59 | 08.12.2021 09:00:32 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.395
801127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6685612 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:58:58 | 08.12.2021 09:40:00 | 4.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3495
801134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:55:13 | 08.12.2021 07:20:00 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7836
801137 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:57:12 | 08.12.2021 10:37:00 | 3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.6897
801139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6638982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:59:05 | 08.12.2021 08:40:00 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6927
801142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7310941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:48:25 | 08.12.2021 09:23:30 | 4.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5847 | 2993.8222
801147 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7092099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:07:07 | 08.12.2021 12:31:00 | 5.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3496
801148 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:01:00 | 08.12.2021 06:20:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.517
801149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:10:16 | 08.12.2021 11:36:00 | 4.4289 | 63 | 78 | 0 | 0 | 44 | 4 | 279.0201 | 345.4534 | 0 | 0 | 194.8712 | 17.7156
801150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6963948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:09:53 | 08.12.2021 12:42:00 | 5.5353 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9586 | 0 | 0
801151 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR11012602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:25:05 | 08.12.2021 06:55:00 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3374
801151 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR11012602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:25:05 | 08.12.2021 07:28:53 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.1828
801154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:11:49 | 08.12.2021 09:25:00 | 2.2197 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8819 | 0 | 0 | 0 | 0
801157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:25:57 | 08.12.2021 09:33:00 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5875 | 2437.885
801164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:47:10 | 08.12.2021 10:29:00 | 5.6972 | 93 | 11 | 64 | 7 | 71 | 12 | 529.8415 | 62.6694 | 364.6221 | 39.8805 | 404.5026 | 68.3666
801168 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6844596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:20:55 | 08.12.2021 09:25:00 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1881
801169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7025915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:23:19 | 08.12.2021 10:08:00 | 2.7447 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9018 | 0 | 0 | 0 | 0
801171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:25:19 | 08.12.2021 10:40:00 | 3.2447 | 0 | 0 | 34 | 81 | 59 | 15 | 0 | 0 | 110.3205 | 262.8223 | 191.4385 | 48.6708
801173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6677368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:26:03 | 08.12.2021 08:38:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3776
801178 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:30:00 | 08.12.2021 09:37:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 1468.969
801179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7001133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:25:47 | 08.12.2021 08:00:00 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.6382
801180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6818863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:22:26 | 08.12.2021 10:09:00 | 3.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8649
801184 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031855 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:31:18 | 08.12.2021 08:23:28 | 0.86944 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5638 | 5.2166 | 0.86944 | 0
801187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324996 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:33:35 | 08.12.2021 12:33:00 | 4.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9903 | 0 | 0 | 0 | 0
801188 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7112451 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:31:05 | 08.12.2021 10:33:00 | 3.0319 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.8328 | 0 | 0
801193 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:37:31 | 08.12.2021 10:08:01 | 2.5083 | 67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0581 | 140.4665 | 0 | 0 | 0 | 0
801194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10882681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:37:19 | 08.12.2021 10:13:00 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6522 | 199.7934
801195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6849576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:38:13 | 08.12.2021 09:06:50 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2789
801196 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7009529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:39:22 | 08.12.2021 11:23:00 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6355
801197 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516977772 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:38:38 | 08.12.2021 09:04:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4228
801200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6856826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:39:57 | 08.12.2021 12:04:00 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2149
801202 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535192865 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:40:52 | 08.12.2021 10:12:00 | 2.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
801205 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6629793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:43:53 | 08.12.2021 08:45:00 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9491
801208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:14:13 | 08.12.2021 11:19:54 | 9.0947 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90.9472 | 172.7997 | 0 | 109.1366
801217 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:28:58 | 08.12.2021 13:59:00 | 7.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0269 | 4320.3226
801224 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:58:30 | 08.12.2021 08:49:00 | 5.8417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 599 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 93.4667 | 3499.1603
801227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6654457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:56:10 | 08.12.2021 11:10:00 | 3.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.895
801228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:55:12 | 08.12.2021 08:22:00 | 2.4467 | 0 | 0 | 45 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1001 | 296.0471 | 0 | 0
801232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:59:01 | 08.12.2021 09:32:00 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0357 | 6.1989
801242 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:02:48 | 08.12.2021 13:34:00 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 28549.44
801245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6966954 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 11:00:00 | 08.12.2021 18:42:23 | 7.7064 | 31 | 146 | 0 | 0 | 642 | 2481 | 238.8981 | 1125.1329 | 0 | 0 | 4947.5024 | 19119.5536
801247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7120240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:52:36 | 08.12.2021 10:51:00 | 2.9733 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.319 | 0 | 0 | 0 | 0
801250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8829376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:08:02 | 08.12.2021 11:54:09 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2332
801251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:08:40 | 08.12.2021 14:10:00 | 6.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2889 | 48.1778
801253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:08:58 | 08.12.2021 15:26:50 | 7.2978 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6567640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:13:20 | 08.12.2021 12:57:00 | 4.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7501
801270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416962 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:14:25 | 08.12.2021 09:41:00 | 1.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0
801274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6842539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:16:21 | 08.12.2021 09:32:00 | 1.2608 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
801278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516694923 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:20:18 | 08.12.2021 09:19:00 | 0.97833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 0
801281 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:41:39 | 08.12.2021 09:03:51 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 7117.44
801282 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7103878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:33:45 | 08.12.2021 11:38:00 | 5.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8081
801284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7039704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:09:57 | 08.12.2021 09:24:00 | 2.2342 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.221 | 0 | 0 | 0 | 0
801287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7151189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:25:00 | 08.12.2021 19:38:00 | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.9334
801289 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:47:09 | 08.12.2021 16:35:00 | 8.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.38 | 3290.265
801290 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517421028 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:29:20 | 08.12.2021 10:33:00 | 2.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
801293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8458504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:29:49 | 08.12.2021 11:29:00 | 2.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.932 | 247.8704
801303 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6883205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:37:17 | 08.12.2021 09:39:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7738
801311 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535124567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:43:01 | 08.12.2021 10:26:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164
801331 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:51:21 | 08.12.2021 11:03:00 | 2.1942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
801332 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:52:03 | 08.12.2021 13:05:00 | 4.2158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4317 | 0 | 0 | 0
801333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668384 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:53:39 | 08.12.2021 11:44:00 | 2.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
801346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:00:12 | 08.12.2021 10:01:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 68 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9064 | 678.9311 | 0 | 0
801347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11249271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:00:19 | 08.12.2021 16:56:00 | 7.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.0794
801348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:00:34 | 08.12.2021 12:00:00 | 2.9906 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8483 | 0 | 0 | 0 | 0
801349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7003731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:01:00 | 08.12.2021 10:29:00 | 1.4667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3338 | 0 | 0 | 0 | 0
801351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6863079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:01:10 | 08.12.2021 10:10:00 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.072
801352 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6839213 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:01:36 | 08.12.2021 13:56:00 | 4.9067 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5468 | 0 | 0
801353 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6757186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:02:03 | 08.12.2021 13:58:00 | 4.9325 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.085 | 0 | 0
801354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:02:31 | 08.12.2021 11:59:00 | 2.9414 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
801355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516756376 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:02:03 | 08.12.2021 11:23:00 | 2.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
801356 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO11923136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:03:04 | 08.12.2021 11:12:00 | 2.1489 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 30.0845 | 0 | 0 | 0 | 0
801358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6886539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:03:14 | 08.12.2021 13:10:00 | 4.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.5033
801359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6598145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:00:00 | 08.12.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.8681 | 0 | 0 | 0 | 0
801363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:00:00 | 08.12.2021 16:59:00 | 7.9833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 321 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 63.8666 | 2562.6489
801370 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 421191 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:10:25 | 08.12.2021 10:52:00 | 1.6931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
801378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:12:24 | 08.12.2021 10:48:00 | 1.5933 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3599 | 0 | 0 | 0 | 0
801379 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:12:24 | 08.12.2021 10:02:00 | 0.82667 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0934 | 37.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
801380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7147682 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:00:00 | 08.12.2021 09:18:31 | 0.30861 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0239 | 0 | 0 | 0 | 0
801386 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6715090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:15:18 | 08.12.2021 11:36:00 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.175 | 0 | 14.07
801392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:19:58 | 08.12.2021 12:31:00 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2067 | 194.2173
801406 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:29:21 | 08.12.2021 10:06:00 | 0.61083 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 80.6296 | 0 | 0 | 0 | 0
801409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:29:56 | 08.12.2021 11:58:00 | 2.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3556
801410 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:30:02 | 08.12.2021 14:37:00 | 5.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.2438 | 143.2511
801411 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:30:22 | 08.12.2021 09:30:42 | 0.00556 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56712 | 0 | 0 | 0 | 0
801411 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:30:22 | 08.12.2021 14:26:15 | 4.9314 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3637 | 0 | 0 | 0 | 0
801424 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8044611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:13:57 | 08.12.2021 09:19:00 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.505 | 1642.326
801430 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6990270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:31:51 | 08.12.2021 12:32:00 | 3.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0325
801434 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11215102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:05:22 | 08.12.2021 10:12:00 | 6.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.2573
801436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6999895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:26:21 | 08.12.2021 10:27:08 | 3.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1623
801438 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515962924 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:34:04 | 08.12.2021 11:52:00 | 2.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
801439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:33:54 | 08.12.2021 15:48:17 | 6.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.993 | 6.2397
801451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:37:11 | 08.12.2021 11:35:00 | 1.9636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 0
801454 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6870988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:31:56 | 08.12.2021 10:18:20 | 0.77333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5594 | 0 | 0 | 0 | 0
801457 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10396747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:52:52 | 08.12.2021 15:59:00 | 8.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.1998
801461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:41:57 | 08.12.2021 14:53:00 | 5.1842 | 36 | 14 | 29 | 64 | 5 | 2 | 186.6301 | 72.5784 | 150.3409 | 331.7869 | 25.9209 | 10.3683
801462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7310941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:41:52 | 08.12.2021 12:30:00 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 1829.8497
801464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7155990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:44:47 | 08.12.2021 12:28:00 | 2.7203 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.049 | 0 | 0 | 0 | 0
801466 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6841000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:46:06 | 08.12.2021 11:02:00 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.275
801467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7004593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:46:18 | 08.12.2021 11:07:00 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.18
801471 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6572254 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:36:24 | 08.12.2021 14:49:00 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.81
801473 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535212507 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:34:55 | 08.12.2021 10:57:00 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
801483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:50:54 | 08.12.2021 10:27:00 | 0.60167 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 34.8969 | 0 | 0 | 0 | 0
801487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:54:28 | 08.12.2021 17:18:00 | 7.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.1231 | 0
801490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7122902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:12:20 | 08.12.2021 10:02:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9502
801495 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6939996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 10:00:23 | 08.12.2021 11:57:00 | 1.9436 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
801497 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12028893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:02:41 | 08.12.2021 13:07:00 | 3.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0791 | 651.2513
801502 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 10:04:31 | 08.12.2021 16:29:00 | 6.4081 | 0 | 0 | 2 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8161 | 11066.7196 | 0 | 0
801503 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6741711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:05:42 | 08.12.2021 12:03:00 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47
801504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6988448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:05:27 | 08.12.2021 11:42:00 | 1.6092 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.607 | 0 | 0 | 0 | 0
801512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:13:08 | 08.12.2021 12:19:00 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8446
801514 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:14:23 | 08.12.2021 10:37:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 18 | 166 | 67 | 173 | 0 | 0 | 6.7849 | 62.572 | 25.255 | 65.2106
801519 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:16:56 | 08.12.2021 10:30:52 | 0.23222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9332 | 180.8994
801534 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:38:19 | 08.12.2021 11:17:00 | 1.6447 | 44 | 128 | 0 | 0 | 21 | 461 | 72.3677 | 210.5242 | 0 | 0 | 34.5391 | 758.2159
801539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7039700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:23:34 | 08.12.2021 12:35:00 | 2.1906 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
801557 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7054937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:27:30 | 08.12.2021 11:43:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9083
801561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:29:00 | 08.12.2021 17:15:00 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.8668 | 27.0667
801569 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6618112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:12:04 | 08.12.2021 10:47:00 | 1.5822 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5509 | 0 | 0 | 0 | 0
801573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:31:05 | 08.12.2021 19:00:00 | 8.4819 | 42 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 356.2415 | 42.4097 | 0 | 0 | 76.3375 | 8.4819
801578 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:34:29 | 08.12.2021 16:50:00 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.7915
801584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6571303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:03:55 | 08.12.2021 11:05:00 | 1.0181 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4876 | 0 | 0 | 0 | 0
801589 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7144693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:04:38 | 08.12.2021 14:01:57 | 4.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9305
801590 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:50:25 | 08.12.2021 12:39:23 | 2.8161 | 108 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1399 | 191.4955 | 0 | 0 | 0 | 0
801592 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6960238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:41:44 | 08.12.2021 13:18:00 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8708
801606 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:45:55 | 08.12.2021 11:53:55 | 1.1333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5999 | 0 | 0 | 0 | 0
801607 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:23:45 | 08.12.2021 10:48:48 | 4.4175 | 17 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0975 | 2889.045 | 0 | 0 | 0 | 0
801616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516669283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:46:50 | 08.12.2021 12:55:00 | 2.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
801621 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056784 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:13:51 | 08.12.2021 10:52:29 | 0.64389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64389 | 0 | 0 | 0 | 0
801622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:50:11 | 08.12.2021 12:10:00 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4774
801629 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:55:34 | 08.12.2021 12:36:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6739
801636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:00:29 | 08.12.2021 13:52:00 | 2.8586 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8689 | 11.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
801637 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6826109 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:59:51 | 08.12.2021 13:24:00 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2325
801639 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:23:08 | 08.12.2021 12:41:00 | 2.2978 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 537 | 0 | 0 | 9.1911 | 13.7867 | 6.8933 | 1233.9079
801645 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6825889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:02:58 | 08.12.2021 11:47:06 | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.009
801652 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6938885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:09:42 | 08.12.2021 11:47:09 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8459
801659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:14:40 | 08.12.2021 11:16:59 | 0.03861 | 46 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 88.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
801663 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:17:30 | 08.12.2021 13:18:00 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8747
801664 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7093465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:17:46 | 08.12.2021 19:34:00 | 8.2706 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 876.6794 | 0 | 0 | 0 | 8.2706
801695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429188 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:44:38 | 08.12.2021 12:51:00 | 1.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0
801701 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6953440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:40:24 | 08.12.2021 12:56:03 | 4.2608 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.9927 | 0 | 0 | 0 | 0
801706 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:54:58 | 08.12.2021 15:15:00 | 3.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3339 | 0 | 0 | 0 | 0
801708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:57:51 | 08.12.2021 16:19:00 | 4.3525 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.445 | 73.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
801719 | 1 | KONYA | HADİM | DM | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:55:13 | 08.12.2021 13:49:00 | 1.8964 | 4 | 679 | 0 | 0 | 3 | 1673 | 7.5856 | 1287.6488 | 0 | 0 | 5.6892 | 3172.6605
801731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630534 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:18:37 | 08.12.2021 16:30:00 | 4.1897 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2252 | 0 | 0 | 0 | 0
801733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6826001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:08:55 | 08.12.2021 15:07:00 | 2.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6364
801756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:26:27 | 08.12.2021 15:40:23 | 3.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.4063 | 778.965
801756 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:26:27 | 08.12.2021 17:36:13 | 5.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8601 | 418.1852
801757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6752847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:35:11 | 08.12.2021 13:02:00 | 0.44694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2308
801758 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7078449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:38:28 | 08.12.2021 19:29:00 | 6.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1066
801762 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11117793 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:30:28 | 08.12.2021 12:54:00 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.363
801765 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515392448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:43:55 | 08.12.2021 14:31:00 | 1.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0
801778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 12:59:55 | 08.12.2021 16:21:00 | 3.3514 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.196 | 0 | 0 | 0 | 0
801779 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6945520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 13:00:00 | 08.12.2021 17:00:00 | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0
801780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 13:00:23 | 08.12.2021 17:23:00 | 4.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8559
801781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6581625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 13:00:25 | 08.12.2021 14:55:00 | 1.9097 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
801782 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6939993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 13:00:31 | 08.12.2021 14:55:00 | 1.9081 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3337 | 0 | 0 | 0 | 0
801789 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:08:00 | 08.12.2021 13:09:38 | 0.02722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3096 | 0.08166 | 0 | 0 | 0 | 3.7019 | 84.2731
801790 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:09:22 | 08.12.2021 13:32:35 | 0.38694 | 30 | 207 | 0 | 0 | 12 | 207 | 11.6082 | 80.0966 | 0 | 0 | 4.6433 | 80.0966
801801 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137605 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:15:42 | 08.12.2021 14:13:00 | 0.955 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0
801822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:24:46 | 08.12.2021 16:29:00 | 3.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6813 | 82.9051
801824 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7076116 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:25:28 | 08.12.2021 17:45:00 | 4.3256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
801836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 13:29:54 | 08.12.2021 15:04:00 | 1.5683 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4382 | 0 | 0 | 0 | 0
801837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800450 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:30:28 | 08.12.2021 14:44:00 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0
801838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141233 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:05:50 | 08.12.2021 16:02:00 | 3.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2527
801848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6588473 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:14:07 | 08.12.2021 13:44:00 | 0.49806 | 21 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4593 | 1088.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
801850 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7137804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:39:53 | 08.12.2021 16:08:00 | 2.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.5539
801853 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:40:46 | 08.12.2021 14:41:00 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
801855 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072672 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:42:43 | 08.12.2021 14:49:00 | 1.1047 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4086 | 0 | 0 | 0 | 0
801866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517202888 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:57:53 | 08.12.2021 17:28:00 | 3.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5019
801874 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:01:15 | 08.12.2021 17:58:00 | 3.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.9871
801876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6781396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 14:03:04 | 08.12.2021 16:27:00 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1356 | 0 | 0
801877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:03:53 | 08.12.2021 14:28:55 | 0.41722 | 0 | 0 | 196 | 259 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.7751 | 108.06 | 3.755 | 0
801878 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:03:48 | 08.12.2021 16:12:00 | 2.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
801896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:19:13 | 08.12.2021 15:21:00 | 1.0297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
801906 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:29:53 | 08.12.2021 18:15:00 | 3.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5815 | 157.5815
801907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 14:30:00 | 08.12.2021 16:55:00 | 2.4167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
801908 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6935666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 14:30:04 | 08.12.2021 16:18:00 | 1.7989 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5589 | 0 | 0 | 0 | 0
801911 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 14:31:03 | 08.12.2021 16:25:00 | 1.8992 | 0 | 0 | 40 | 5 | 175 | 17 | 0 | 0 | 75.9668 | 9.4959 | 332.3548 | 32.2859
801916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515654148 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:37:41 | 08.12.2021 15:46:00 | 1.1386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6931 | 0 | 0 | 0 | 0
801920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004597 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:43:16 | 08.12.2021 20:10:00 | 5.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
801939 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6839786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 15:00:05 | 08.12.2021 16:55:00 | 1.9153 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9849 | 0 | 0 | 0 | 0
801940 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 15:00:12 | 08.12.2021 18:00:00 | 2.9967 | 6 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 2795.8931 | 0 | 0 | 0 | 0
801945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515671460 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:06:14 | 08.12.2021 16:06:00 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 0
801952 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7072675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:11:02 | 08.12.2021 19:35:00 | 4.3994 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 945.8796 | 0 | 0 | 0 | 4.3994
801955 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:19:58 | 08.12.2021 16:15:00 | 0.91722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 0
801967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6970428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:11:54 | 08.12.2021 16:16:00 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.628
801968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428629 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:28:33 | 08.12.2021 17:21:00 | 1.8742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
801976 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8815160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:32:08 | 08.12.2021 20:40:00 | 5.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4244
801980 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6999889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:34:59 | 08.12.2021 18:14:00 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4592
801982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7026182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:35:19 | 08.12.2021 18:10:00 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.6501
801988 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8816416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:40:17 | 08.12.2021 20:57:00 | 5.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.8262
801990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:42:30 | 08.12.2021 16:06:56 | 0.40722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9848 | 17.5105
801991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:39:45 | 08.12.2021 16:55:00 | 1.2542 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.942 | 0 | 0 | 0 | 0
801998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11146328 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:44:27 | 08.12.2021 15:57:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0288 | 0 | 0
802000 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:02:51 | 08.12.2021 16:02:14 | 4.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.3112
802003 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6633061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:40:08 | 08.12.2021 15:55:00 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.5809 | 0 | 0
802008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231604 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:27:19 | 08.12.2021 15:45:00 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0
802012 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517411124 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:51:20 | 08.12.2021 17:05:00 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2278
802013 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517211204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:51:09 | 08.12.2021 17:44:00 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8808
802015 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788343 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:51:25 | 08.12.2021 16:39:00 | 0.79306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7237 | 0 | 0 | 0 | 0
802017 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941188 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:55:32 | 08.12.2021 16:46:00 | 0.84111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 0
802020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:58:50 | 08.12.2021 19:58:00 | 3.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8333
802021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:00:21 | 08.12.2021 18:56:00 | 2.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.605
802027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:06:46 | 08.12.2021 16:56:00 | 0.82056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | 0 | 0 | 0 | 0
802028 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209821 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:10:01 | 08.12.2021 17:58:00 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5994
802036 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:58:51 | 08.12.2021 18:37:00 | 7.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.865
802047 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7073084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:28:16 | 08.12.2021 19:24:00 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.9158
802048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6740776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:28:14 | 08.12.2021 19:05:00 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7291
802049 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:29:41 | 08.12.2021 20:17:00 | 3.7886 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
802051 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324600 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:29:40 | 08.12.2021 19:06:00 | 2.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
802054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:31:40 | 08.12.2021 16:57:00 | 0.42222 | 41 | 452 | 0 | 0 | 14 | 9 | 17.311 | 190.8434 | 0 | 0 | 5.9111 | 3.8
802064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142481 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:39:03 | 08.12.2021 17:57:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2992
802086 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230098 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:58:11 | 08.12.2021 18:00:00 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
802087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515652900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:58:04 | 08.12.2021 18:08:00 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
802089 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7039024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:59:09 | 08.12.2021 19:22:00 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1348
802092 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:02:50 | 08.12.2021 17:51:00 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6507
802097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:05:37 | 08.12.2021 18:39:00 | 1.5564 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5939 | 0 | 0 | 0 | 0
802102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:10:09 | 08.12.2021 18:04:00 | 0.8975 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 378.745 | 0 | 0 | 0 | 0
802104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517331014 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:11:44 | 08.12.2021 17:55:00 | 0.72111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
802117 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7039533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:17:38 | 08.12.2021 19:27:00 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.81
802123 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6746566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:13:04 | 08.12.2021 22:02:00 | 5.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.4004
802127 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9425214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:24:02 | 08.12.2021 17:50:33 | 7.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2097 | 3051.1954
802133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:24:45 | 08.12.2021 18:23:00 | 0.97083 | 17 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5041 | 542.694 | 0 | 0 | 0 | 0
802146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:31:47 | 08.12.2021 19:56:00 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.53
802152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR10396875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:33:21 | 08.12.2021 18:02:00 | 0.4775 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0
802153 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:33:29 | 08.12.2021 20:00:00 | 2.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
802154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10528633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:29:04 | 08.12.2021 17:34:00 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.7719 | 0 | 0
802158 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:36:23 | 08.12.2021 18:57:00 | 3.3436 | 0 | 0 | 11 | 523 | 14 | 1095 | 0 | 0 | 36.7797 | 1748.708 | 46.8105 | 3661.253
802159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:37:29 | 08.12.2021 20:34:00 | 2.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2.9419 | 0 | 0 | 0 | 497.1879
802165 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7090464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:40:03 | 08.12.2021 22:36:00 | 4.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.7275
802167 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7082993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:40:59 | 08.12.2021 18:32:00 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6693
802175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8164271 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:45:08 | 08.12.2021 20:17:00 | 2.5311 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5933 | 2.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
802188 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6903375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:51:03 | 08.12.2021 18:54:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3602
802189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:51:29 | 08.12.2021 18:18:00 | 0.44194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
802193 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:53:08 | 08.12.2021 19:08:00 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
802194 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6801600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:54:09 | 08.12.2021 19:30:00 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.265
802198 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:59:21 | 08.12.2021 18:55:54 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.34 | 624.8775
802200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6887913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:27:38 | 08.12.2021 18:20:00 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2573
802201 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:00:16 | 08.12.2021 18:55:21 | 0.91806 | 54 | 126 | 0 | 0 | 161 | 398 | 49.5752 | 115.6756 | 0 | 0 | 147.8077 | 365.3879
802213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:05:39 | 08.12.2021 20:49:01 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6641
802225 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535250375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:10:34 | 08.12.2021 22:11:00 | 4.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0
802226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212367 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:10:44 | 08.12.2021 20:04:00 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7756
802240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515316036 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:17:39 | 08.12.2021 19:14:00 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
802244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6822936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:20:30 | 08.12.2021 18:59:00 | 0.64167 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0089 | 0 | 0 | 0 | 0
802248 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7124636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:21:49 | 08.12.2021 19:36:00 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4183
802250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6621772 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:00:23 | 08.12.2021 19:39:00 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.0573
802256 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517091158 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:25:42 | 08.12.2021 19:33:00 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217
802258 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7052020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:00:35 | 08.12.2021 15:54:00 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4168
802263 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:32:03 | 08.12.2021 19:01:00 | 0.4825 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.815 | 0 | 0 | 0 | 0
802288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:49:35 | 08.12.2021 20:18:00 | 1.4736 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1042 | 1.4736 | 0 | 0
802293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6573063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:51:52 | 08.12.2021 20:06:00 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5912
802294 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6663604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:52:04 | 08.12.2021 21:16:00 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7645
802297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7090899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:53:04 | 08.12.2021 20:03:00 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9796
802299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7613650 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:03:08 | 08.12.2021 20:56:00 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1255 | 18.8111
802303 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:09:28 | 08.12.2021 20:38:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3157
802335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO7014951 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:25:16 | 08.12.2021 19:15:00 | 0.82889 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
802341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 427711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:22:53 | 08.12.2021 21:12:00 | 1.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0
802344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:24:40 | 08.12.2021 21:40:00 | 2.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7889 | 4.5111
802350 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:30:05 | 08.12.2021 20:18:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 560 | 0 | 0 | 0.79861 | 0 | 19.1666 | 447.2216
802355 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:41:21 | 08.12.2021 17:34:56 | 2.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1445 | 769.554
802363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6893053 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:35:00 | 08.12.2021 21:32:00 | 1.95 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0
802365 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:35:44 | 08.12.2021 20:26:00 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8292
802376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6938885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:49:28 | 08.12.2021 20:31:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2277
802383 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6980616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:23:12 | 09.12.2021 03:51:36 | 14.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5199
802387 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR7088591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:59:11 | 08.12.2021 20:43:00 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2646
802394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7765730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:16:10 | 08.12.2021 22:27:00 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6672 | 95.9446
802395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7005708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:17:14 | 08.12.2021 20:41:00 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8577
802403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11523534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:06:04 | 08.12.2021 20:34:00 | 3.4656 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3278 | 3.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
802407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030012 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:38:11 | 08.12.2021 22:34:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303
802408 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516065246 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:38:24 | 08.12.2021 23:00:00 | 2.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0
802411 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7039278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:42:22 | 08.12.2021 21:28:03 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9135
802416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6625994 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:52:16 | 08.12.2021 21:04:00 | 0.19556 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0137 | 0 | 0 | 0 | 0
802419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:46:07 | 08.12.2021 21:02:27 | 4.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5444 | 1439.7381
802421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:01:19 | 08.12.2021 21:45:47 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5989 | 95.6032
802427 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:14:21 | 08.12.2021 21:40:00 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0
802429 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11697137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:04:19 | 08.12.2021 21:30:00 | 4.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.9499
802445 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058007 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:53:54 | 08.12.2021 22:50:00 | 0.935 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
802449 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6558633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 22:00:55 | 08.12.2021 22:57:13 | 0.93833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9782 | 0 | 0 | 0 | 0
802463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7027577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:34:56 | 08.12.2021 23:56:00 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 17.5644 | 0 | 244.5509
802471 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6821302 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:20:47 | 08.12.2021 18:23:10 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.3904
802475 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6670825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:54:31 | 09.12.2021 00:46:00 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8188 | 0 | 0
802477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6677454 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:36:04 | 09.12.2021 01:22:00 | 8.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.8485
802494 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 00:31:13 | 09.12.2021 01:23:00 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3474
802497 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 00:38:36 | 09.12.2021 05:28:00 | 4.8233 | 0 | 0 | 14 | 2840 | 46 | 5235 | 0 | 0 | 67.5266 | 13698.2572 | 221.8732 | 25250.1325
802498 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459318 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 00:42:47 | 09.12.2021 01:32:00 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 0
802506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6568188 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 01:00:00 | 09.12.2021 01:32:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2665
802509 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6645086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 01:01:24 | 09.12.2021 02:55:00 | 1.8933 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
802513 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR9497589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 01:43:12 | 09.12.2021 02:38:32 | 0.92222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
802517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 02:00:41 | 09.12.2021 02:52:00 | 0.85528 | 6 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1317 | 2274.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
802518 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 02:30:51 | 09.12.2021 03:23:03 | 0.87 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 377.58 | 0 | 0 | 0 | 0
802520 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6892652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 02:56:01 | 09.12.2021 03:22:15 | 0.43722 | 9 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 1312.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
802526 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:44:41 | 08.12.2021 23:58:00 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5358
802534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6857404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 07:21:46 | 09.12.2021 09:57:00 | 2.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2453
802536 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 07:34:00 | 09.12.2021 09:16:00 | 1.7 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
802538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.12.2021 08:02:22 | 09.12.2021 17:59:29 | 9.9519 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 99.5194 | 29.8558 | 0 | 0 | 129.3752 | 39.8078
802539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.12.2021 08:05:40 | 09.12.2021 17:54:02 | 9.8061 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802543 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6715115 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 08:15:06 | 09.12.2021 12:14:00 | 3.9817 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.1507 | 0 | 0 | 0 | 0
802553 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6575603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:36:34 | 09.12.2021 10:24:00 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.649
802557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:42:42 | 09.12.2021 09:29:32 | 0.78056 | 0 | 0 | 31 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.1974 | 0.78056 | 14.0501 | 0
802560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6524430 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:47:34 | 09.12.2021 09:52:00 | 1.0739 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
802563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:49:45 | 09.12.2021 09:00:00 | 0.17083 | 63 | 16488 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.7623 | 2816.645 | 0 | 0.17083 | 0 | 0.34166
802583 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6892829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:09 | 09.12.2021 16:51:00 | 7.8475 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.555 | 0 | 0
802584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7056768 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:00:14 | 09.12.2021 09:22:00 | 0.36278 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
802585 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6920888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:25 | 09.12.2021 10:30:00 | 1.4931 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.889 | 0 | 0 | 0 | 0
802586 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:21 | 09.12.2021 16:49:00 | 7.8108 | 0 | 0 | 23 | 56 | 20 | 3 | 0 | 0 | 179.6491 | 437.4065 | 156.2166 | 23.4325
802587 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6689598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:22 | 09.12.2021 17:01:00 | 8.0106 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7978.5178 | 0 | 0
802588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:17 | 09.12.2021 13:24:00 | 4.3953 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9734 | 0 | 0 | 0 | 0
802589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:40 | 09.12.2021 11:53:00 | 2.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.761
802590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6765908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:46 | 09.12.2021 12:34:00 | 3.5539 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.8529 | 0 | 0 | 0 | 0
802591 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6758222 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:52 | 09.12.2021 12:00:00 | 2.9856 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.6463 | 0 | 0 | 0 | 0
802592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:52 | 09.12.2021 16:56:00 | 7.9189 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 95 | 31.6756 | 7.9189 | 0 | 0 | 63.3511 | 752.2945
802593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7131942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:00 | 09.12.2021 16:57:12 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.0996
802594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:01:31 | 09.12.2021 12:27:00 | 3.4247 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.0406 | 0 | 0 | 0 | 0
802595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7081983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:01:38 | 09.12.2021 17:33:00 | 8.5228 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.0881 | 0 | 0 | 0 | 0
802597 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7159239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:02:03 | 09.12.2021 09:51:00 | 0.81583 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
802597 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE4782484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:02:03 | 09.12.2021 15:37:10 | 6.5853 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.0349 | 0 | 0 | 0 | 0
802598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039573 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:01:56 | 09.12.2021 13:25:00 | 4.3844 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2861 | 0 | 0 | 0 | 0
802599 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:02:27 | 09.12.2021 11:11:00 | 2.1425 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.965 | 0 | 0 | 0 | 0
802600 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6802509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:03:15 | 09.12.2021 09:30:00 | 0.44583 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0662 | 0 | 0
802622 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6895131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:03:35 | 09.12.2021 09:51:00 | 0.79028 | 1 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79028 | 1113.5045 | 0 | 0 | 0 | 0
802627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:05:40 | 09.12.2021 16:32:00 | 7.4389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 164 | 14.8778 | 0 | 0 | 0 | 535.6001 | 1219.978
802639 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6750677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:14:17 | 09.12.2021 18:13:35 | 8.9883 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.8455 | 0 | 0 | 0 | 0
802642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:15:19 | 09.12.2021 16:50:00 | 7.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.5866 | 3341.9245
802643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:15:19 | 09.12.2021 18:16:00 | 9.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.7996
802647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:03:09 | 09.12.2021 09:26:41 | 0.39222 | 0 | 0 | 4 | 127 | 45 | 4538 | 0 | 0 | 1.5689 | 49.8119 | 17.6499 | 1779.8944
802650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430585 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:26:31 | 09.12.2021 12:09:00 | 2.7081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
802652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6844286 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:27:40 | 09.12.2021 10:06:00 | 0.63889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
802655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6896167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:30:16 | 09.12.2021 09:52:00 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1266
802656 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:30:55 | 09.12.2021 11:11:00 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4364 | 121.7684
802659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6627856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:30:00 | 09.12.2021 12:30:00 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
802660 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:32:37 | 09.12.2021 14:31:00 | 4.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9192 | 5589.7194
802661 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231368 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:32:10 | 09.12.2021 13:25:00 | 3.8806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
802663 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11306550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:33:04 | 09.12.2021 14:30:00 | 4.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.269
802665 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6718791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:13:15 | 09.12.2021 12:06:08 | 2.8814 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.413 | 0 | 0 | 0 | 0
802666 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:38:23 | 09.12.2021 17:33:00 | 7.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.0262 | 4777.8091
802672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:24:22 | 09.12.2021 11:07:00 | 1.7106 | 36 | 14 | 29 | 64 | 5 | 2 | 61.5802 | 23.9478 | 49.6062 | 109.4758 | 8.5528 | 3.4211
802674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:45:12 | 09.12.2021 10:50:00 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.76 | 112.32
802676 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:46:54 | 09.12.2021 14:38:00 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 1256.5825
802681 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7039977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:54:51 | 09.12.2021 14:06:00 | 4.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5749
802686 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | BR6774743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:59:27 | 09.12.2021 12:25:00 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1624
802688 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6574570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:00 | 09.12.2021 14:55:00 | 4.9167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802689 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7041074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:00 | 09.12.2021 15:33:00 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9
802690 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:02 | 09.12.2021 15:34:00 | 5.5661 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 214 | 5.5661 | 1358.1308 | 0 | 0 | 5.5661 | 1191.1475
802691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7140853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:04 | 09.12.2021 10:39:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3692
802692 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6953679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:31 | 09.12.2021 14:06:00 | 4.0914 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802693 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:37 | 09.12.2021 13:43:00 | 3.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8256 | 0
802695 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:01:10 | 09.12.2021 13:55:00 | 3.8972 | 18 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.15 | 1134.091 | 0 | 0 | 0 | 0
802697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7036779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:02:03 | 09.12.2021 13:55:00 | 3.8825 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.49 | 0 | 0
802698 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:02:23 | 09.12.2021 15:59:00 | 5.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.7447
802699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO12307031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:03:00 | 09.12.2021 15:17:51 | 5.2475 | 2 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 3127.51 | 0 | 0 | 0 | 0
802700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:03:34 | 09.12.2021 14:55:00 | 4.8572 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7188 | 252.5754 | 0 | 0 | 0 | 0
802701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:00 | 09.12.2021 11:11:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4997
802704 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11125581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:00 | 09.12.2021 11:15:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 136.25
802706 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:07:41 | 09.12.2021 10:30:11 | 0.375 | 0 | 581 | 0 | 0 | 3 | 1624 | 0 | 217.875 | 0 | 0 | 1.125 | 609
802707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:00 | 09.12.2021 15:53:00 | 5.8833 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
802717 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7027577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:53:57 | 09.12.2021 12:43:00 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 36.6275 | 0 | 509.9675
802721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO8513141 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:31:04 | 09.12.2021 11:04:00 | 0.54889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6845 | 0 | 0 | 0 | 0
802729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644105 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:26:46 | 09.12.2021 12:09:00 | 1.7039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.335 | 0 | 0 | 0 | 0
802730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6841941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:35:00 | 09.12.2021 16:14:00 | 5.65 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361.8 | 0 | 0 | 0 | 0
802753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181496 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:57:20 | 09.12.2021 11:53:00 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92778
802754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 11:00:03 | 09.12.2021 12:11:28 | 1.1903 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7611 | 53.5626 | 0 | 0 | 0 | 0
802755 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6761398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 11:00:03 | 09.12.2021 11:49:00 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2.4475 | 0 | 79.9513
802756 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6808727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 11:00:02 | 09.12.2021 12:56:00 | 1.9328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5884 | 0 | 0 | 0 | 0
802757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:01:16 | 09.12.2021 11:03:00 | 0.02889 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2868 | 0 | 0 | 0 | 0
802758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:01:23 | 09.12.2021 11:03:00 | 0.02694 | 0 | 10931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4811 | 0 | 0 | 0 | 0
802759 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:03:38 | 09.12.2021 14:02:00 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8568 | 124.8568
802761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:59:58 | 09.12.2021 12:47:00 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7073 | 27.8389
802772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6863079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:19:49 | 09.12.2021 12:54:00 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.717
802793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:21:21 | 09.12.2021 11:34:00 | 0.21083 | 0 | 9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.77 | 0 | 0 | 0 | 0
802801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9492811 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:33:39 | 09.12.2021 12:56:00 | 2.3725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:00:00 | 09.12.2021 15:02:00 | 5.0333 | 37 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2332 | 18155.2213 | 0 | 0 | 0 | 0
802810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660476 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:47:29 | 09.12.2021 14:29:00 | 2.6919 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792073 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:01:05 | 09.12.2021 13:19:00 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 0
802817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:04:55 | 09.12.2021 12:55:19 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
802818 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7117528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:03:07 | 09.12.2021 12:42:00 | 0.64806 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
802821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:15:44 | 09.12.2021 13:03:00 | 0.78778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 257 | 1.5756 | 0.78778 | 0 | 0 | 4.7267 | 202.4595
802825 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:19:07 | 09.12.2021 13:49:00 | 1.4981 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8176 | 0 | 0 | 0 | 0
802827 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:24:58 | 09.12.2021 12:27:00 | 0.03389 | 0 | 0 | 0 | 270 | 99 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 9.1503 | 3.3551 | 50.1911
802829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7146086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:20:55 | 09.12.2021 14:57:00 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6987
802833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:34:02 | 09.12.2021 12:34:32 | 0.00833 | 25 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.20825 | 0.57477 | 0.00833 | 0 | 0.01666 | 0.00833
802835 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7922226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:40:33 | 09.12.2021 13:10:00 | 0.49083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802842 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:48:26 | 09.12.2021 13:46:00 | 0.95944 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 244.6572 | 0 | 0 | 0 | 0
802843 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6622883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:49:24 | 09.12.2021 13:17:55 | 0.47528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8326 | 0 | 0 | 0 | 0
802845 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6622881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:50:54 | 09.12.2021 13:17:43 | 0.44694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4206 | 0 | 0 | 0 | 0
802848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6922665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:57:21 | 09.12.2021 14:33:00 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4304
802850 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6772206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:00:06 | 09.12.2021 13:48:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 173.2376 | 0 | 55.8831
802851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:00:06 | 09.12.2021 16:29:00 | 3.4817 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3035 | 0 | 0 | 0 | 0
802852 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:00:57 | 09.12.2021 14:53:00 | 1.8675 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.375 | 0 | 0 | 0 | 0
802853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6706681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:02:28 | 09.12.2021 13:56:00 | 0.89222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7066 | 0 | 0 | 0 | 0
802858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:04:07 | 09.12.2021 17:28:00 | 4.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.767 | 1961.5348
802867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:20:17 | 09.12.2021 14:58:41 | 1.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 70.52 | 65.6
802868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11059894 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:20:05 | 09.12.2021 14:05:00 | 0.74861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0
802872 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:24:09 | 09.12.2021 14:49:00 | 1.4142 | 0 | 0 | 40 | 5 | 175 | 17 | 0 | 0 | 56.5668 | 7.0709 | 247.4797 | 24.0409
802877 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:31:23 | 09.12.2021 16:07:00 | 2.5936 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 157 | 0 | 67.4339 | 0 | 0 | 25.9361 | 407.1968
802879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:33:57 | 09.12.2021 16:33:00 | 2.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7625
802899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6662950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:41:05 | 09.12.2021 14:34:00 | 1.8819 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.3255 | 0 | 0 | 0 | 0
803240 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7108956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:56:01 | 09.12.2021 17:30:00 | 3.5664 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2241 | 0 | 0 | 0 | 0
803430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204593 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:46:27 | 09.12.2021 14:38:00 | 0.85917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9159 | 0 | 0 | 0 | 0
803437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:12:33 | 09.12.2021 14:52:00 | 0.6575 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
803494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:17:19 | 09.12.2021 14:39:00 | 0.36139 | 92 | 3561 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33.2479 | 1286.9098 | 0 | 0 | 0 | 23.129
803504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:18:00 | 09.12.2021 15:44:00 | 1.4333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.733 | 0 | 0 | 0 | 0
803546 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:20:47 | 09.12.2021 14:22:00 | 0.02028 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02028 | 6.8546 | 0 | 0 | 0 | 0
803640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:12:51 | 09.12.2021 19:00:02 | 5.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7959
803672 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6602462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:37:43 | 09.12.2021 15:31:00 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0448 | 0 | 0
803686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6916666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:22:57 | 09.12.2021 15:13:00 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5879
803710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794774 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:47:13 | 09.12.2021 16:35:00 | 1.7964 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5567 | 7.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
803729 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6974648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 15:00:06 | 09.12.2021 15:42:00 | 0.69833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5658 | 0 | 0 | 0 | 0
803744 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827964 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:07:33 | 09.12.2021 19:22:00 | 4.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7225 | 0
803748 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516979540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:09:15 | 09.12.2021 16:44:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792
803773 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6709785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:50:00 | 09.12.2021 15:25:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2499
803840 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912896 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:05:05 | 09.12.2021 16:38:00 | 0.54861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
803852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516909313 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:09:27 | 09.12.2021 17:21:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0
803881 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10581190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:31:33 | 09.12.2021 17:11:00 | 0.6575 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
803882 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:32:45 | 09.12.2021 17:40:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
803886 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:36:07 | 09.12.2021 17:37:00 | 1.0147 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 157 | 0 | 26.3827 | 0 | 0 | 10.1472 | 159.311
803891 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:45:44 | 09.12.2021 16:56:20 | 0.17667 | 1 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17667 | 578.9476 | 0 | 0 | 0 | 0
803897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:47:23 | 09.12.2021 18:01:00 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 207.3529
803919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6552763 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:05:08 | 09.12.2021 21:11:17 | 4.1025 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
803936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6777430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:13:32 | 09.12.2021 18:06:00 | 0.87444 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
803942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6662950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:10:04 | 09.12.2021 18:16:00 | 1.0989 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.668 | 0 | 0 | 0 | 0
803945 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6930147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:17:35 | 09.12.2021 18:39:00 | 1.3569 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6374 | 0 | 0 | 0 | 0
803950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8690316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:21:13 | 09.12.2021 18:32:00 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5161
803953 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:25:03 | 09.12.2021 18:19:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4626 | 0 | 5.395 | 0
803962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:26:45 | 09.12.2021 18:12:00 | 0.75417 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2168 | 0 | 0 | 0 | 0
803968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:29:02 | 09.12.2021 18:24:25 | 0.92306 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3832 | 0 | 0 | 0 | 0
804000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6535828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:50:31 | 09.12.2021 18:40:00 | 0.82472 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0474 | 0 | 0 | 0 | 0
804002 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:44:23 | 09.12.2021 19:00:00 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.042
804056 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:19:11 | 09.12.2021 19:08:00 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272
804068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:27:43 | 09.12.2021 19:22:00 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.236
804085 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052331 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:42:40 | 09.12.2021 19:12:00 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0
804088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6679796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:46:53 | 09.12.2021 19:33:00 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8269
804094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:56:28 | 09.12.2021 20:04:00 | 1.1256 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.937 | 0 | 0 | 0 | 0
804102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6577664 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:14:22 | 09.12.2021 20:02:00 | 0.79389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
804112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:28:29 | 09.12.2021 22:10:00 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9904
804120 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935900 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:20:44 | 09.12.2021 19:39:00 | 1.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
804121 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924790 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:37:18 | 09.12.2021 19:37:00 | 0.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0
804125 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7082996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:43:01 | 09.12.2021 22:11:00 | 2.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6598
804126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6535828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:44:50 | 09.12.2021 21:30:00 | 1.7528 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5226 | 0 | 0 | 0 | 0
804127 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:47:42 | 09.12.2021 23:36:00 | 3.805 | 108 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.94 | 258.74 | 0 | 0 | 0 | 0
804137 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | ISO11163770 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 20:07:50 | 09.12.2021 20:47:00 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6113
804176 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297838 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:52:34 | 09.12.2021 23:14:00 | 1.3572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
804207 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 00:21:07 | 10.12.2021 00:46:00 | 0.41472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0
804209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7129337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 00:30:01 | 10.12.2021 00:45:00 | 0.24972 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6282 | 0 | 0 | 0 | 0
804210 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6673212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 00:30:16 | 10.12.2021 02:56:00 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9202
804212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6849757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 01:00:36 | 10.12.2021 01:56:00 | 0.92333 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6124 | 0 | 0 | 0 | 0
804213 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 01:00:00 | 10.12.2021 01:49:00 | 0.81667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 89.017 | 0 | 0 | 0 | 14.7001
804219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 02:00:57 | 10.12.2021 02:34:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8444
804245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:47:33 | 10.12.2021 10:09:00 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2175 | 1654.965
804249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213768 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:06:14 | 10.12.2021 08:47:00 | 0.67944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0
804251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6922665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 06:04:53 | 10.12.2021 09:09:00 | 3.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.0565
804277 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 08:45:00 | 10.12.2021 14:45:00 | 6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0
804283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:59:28 | 10.12.2021 09:00:34 | 0.01833 | 5 | 39 | 1 | 843 | 215 | 1735 | 0.09165 | 0.71487 | 0.01833 | 15.4522 | 3.9409 | 31.8026
804284 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6699933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:01 | 10.12.2021 12:07:00 | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9098
804285 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:07 | 10.12.2021 16:46:00 | 7.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.7664 | 2282.8277
804286 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:10 | 10.12.2021 15:54:00 | 6.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.8804 | 0
804287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7158126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:17 | 10.12.2021 11:59:00 | 2.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6524
804288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6703050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:30 | 10.12.2021 16:57:00 | 7.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.8586
804289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:33 | 10.12.2021 15:45:00 | 6.7408 | 134 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 903.2712 | 714.528 | 0 | 0 | 13.4817 | 0
804290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:44 | 10.12.2021 12:43:23 | 3.7108 | 11 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8191 | 1050.1649 | 0 | 0 | 0 | 0
804291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:59 | 10.12.2021 12:03:54 | 3.0486 | 2 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0972 | 1076.1593 | 0 | 0 | 0 | 0
804292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:01:01 | 10.12.2021 16:59:00 | 7.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3531 | 215.0925
804293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6645299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:01:10 | 10.12.2021 09:50:00 | 0.81389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | 0 | 0
804294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11296826 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:01:12 | 10.12.2021 11:29:00 | 2.4633 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
804295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6530950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:01:14 | 10.12.2021 10:03:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3542
804296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6899084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:00 | 10.12.2021 12:29:05 | 3.4847 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3846 | 0 | 0 | 0 | 0
804297 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6765093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:01:40 | 10.12.2021 13:56:58 | 4.9217 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
804298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6531790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:01:57 | 10.12.2021 12:56:00 | 3.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.2652
804299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:02:03 | 10.12.2021 16:27:24 | 7.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9425 | 133.605
804300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:03:08 | 10.12.2021 11:59:00 | 2.9311 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4511 | 0 | 0 | 0 | 0
804301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:03:45 | 10.12.2021 12:57:00 | 3.8875 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.425 | 0 | 0 | 0 | 0
804318 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:18:32 | 10.12.2021 09:20:00 | 0.02444 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02444 | 0.04888 | 0 | 0 | 0 | 0
804319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:19:42 | 10.12.2021 09:21:28 | 0.02944 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804366 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515328650 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:28:06 | 10.12.2021 10:11:00 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0
804368 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:30:05 | 10.12.2021 11:30:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1 | 692 | 0 | 0 | 3.9972 | 421.7067 | 1.9986 | 1383.0381
804369 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7036371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:30:30 | 10.12.2021 10:30:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9671
804371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:31:14 | 10.12.2021 10:30:00 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8766 | 0
804372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:31:55 | 10.12.2021 09:59:00 | 0.45139 | 222 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2086 | 31.5973 | 0 | 0 | 0 | 0
804374 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:30:00 | 10.12.2021 14:32:00 | 5.0333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7665 | 0 | 0 | 0 | 0
804391 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7047459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:39:31 | 10.12.2021 13:43:00 | 4.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.89
804400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:45:42 | 10.12.2021 10:11:00 | 1.4217 | 0 | 0 | 69 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 98.0952 | 28.4334 | 93.8302 | 0
804416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237011 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:55:42 | 10.12.2021 11:10:00 | 1.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0
804418 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:00:01 | 10.12.2021 11:53:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2492
804419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6901162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:00:00 | 10.12.2021 10:59:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0665
804420 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6829025 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:00:33 | 10.12.2021 13:53:00 | 3.8742 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
804421 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6952750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:00:53 | 10.12.2021 13:57:00 | 3.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5572
804422 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:01:05 | 10.12.2021 15:06:00 | 5.0819 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 214 | 5.0819 | 1239.9934 | 0 | 0 | 5.0819 | 1087.5352
804423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835735 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:01:19 | 10.12.2021 12:56:00 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5315
804424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6910067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:01:27 | 10.12.2021 15:00:00 | 4.9758 | 2 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9517 | 3925.9299 | 0 | 0 | 0 | 0
804427 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11597775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:03:00 | 10.12.2021 12:57:00 | 2.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0
804428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7031128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:00:00 | 10.12.2021 11:31:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3835
804435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:08:19 | 10.12.2021 10:55:00 | 0.77806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4515 | 0 | 0 | 0 | 0
804445 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953461 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:13:08 | 10.12.2021 11:29:00 | 1.2644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0578 | 0 | 0 | 0 | 0
804479 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7840728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:30:00 | 10.12.2021 13:28:45 | 2.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.4171
804515 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7132121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:00:07 | 10.12.2021 11:56:00 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6982
804523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:00:56 | 10.12.2021 12:45:00 | 1.7344 | 14 | 3 | 0 | 0 | 93 | 5 | 24.2822 | 5.2033 | 0 | 0 | 161.3029 | 8.6722
804524 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7130896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:01:06 | 10.12.2021 11:43:00 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.548
804525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6964066 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:01:01 | 10.12.2021 12:41:00 | 1.6664 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9743 | 0 | 0 | 0 | 0
804531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:07:29 | 10.12.2021 11:09:12 | 0.02861 | 8 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22888 | 15.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
804541 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:11:48 | 10.12.2021 12:01:00 | 0.82 | 11 | 142 | 0 | 0 | 8 | 52 | 9.02 | 116.44 | 0 | 0 | 6.56 | 42.64
804564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250874 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:18:13 | 10.12.2021 11:42:00 | 0.39639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 0
804570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:19:48 | 10.12.2021 12:10:44 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4311 | 8.4889
804570 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:19:48 | 10.12.2021 12:13:04 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1546 | 638.3138
804570 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:19:48 | 10.12.2021 12:17:37 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6361 | 8.6725
804570 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE10880316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:19:48 | 10.12.2021 12:30:46 | 1.1828 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15.3761 | 1.1828 | 0 | 0 | 8.2795 | 1.1828
804572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:31:22 | 10.12.2021 11:56:00 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7478
804576 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:22:53 | 10.12.2021 11:24:52 | 0.03306 | 3 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09918 | 51.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
804593 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:29:41 | 10.12.2021 11:31:00 | 0.02194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 796 | 0 | 0 | 0.04388 | 0 | 2.8961 | 17.4642
804596 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:30:13 | 10.12.2021 12:19:37 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8766 | 691.5972
804627 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6785086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 11:45:26 | 10.12.2021 12:27:00 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1152
804644 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517230217 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:51:29 | 10.12.2021 13:36:00 | 1.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 0
804673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:12:19 | 10.12.2021 13:17:00 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0
804697 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7143586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 12:31:04 | 10.12.2021 13:11:00 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3046
804703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398492 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:36:25 | 10.12.2021 14:49:00 | 2.2097 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804718 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:42:54 | 10.12.2021 14:13:57 | 1.5175 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 7.5875 | 18.21 | 0
804760 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516884575 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:46:36 | 10.12.2021 13:56:00 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567
804770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6769709 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:50:02 | 10.12.2021 13:52:00 | 1.0328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0
804793 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6765778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 13:00:24 | 10.12.2021 17:00:00 | 3.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8333
804797 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:59:49 | 10.12.2021 13:56:00 | 0.93639 | 2 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 837.1327 | 0 | 0 | 0 | 0
804814 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:08:16 | 10.12.2021 13:33:00 | 0.41222 | 0 | 0 | 20 | 1 | 47 | 44 | 0 | 0 | 8.2444 | 0.41222 | 19.3743 | 18.1377
804817 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7014737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 13:15:37 | 10.12.2021 13:59:00 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5991
804819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6591137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:02:49 | 10.12.2021 13:51:00 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8337 | 943.0004
804826 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515983291 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:24:13 | 10.12.2021 13:51:00 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0
804833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884665 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 13:30:03 | 10.12.2021 16:30:00 | 2.9992 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.8996 | 0 | 0 | 0 | 0
804834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7099927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 13:30:47 | 10.12.2021 16:59:00 | 3.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0979
804835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6791599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 13:31:33 | 10.12.2021 14:20:00 | 0.8075 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
804861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254265 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:39:56 | 10.12.2021 14:44:00 | 1.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
804867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE9981599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:52:33 | 10.12.2021 13:49:00 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.1896
804911 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 13:30:00 | 10.12.2021 17:01:00 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6668
804912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 14:00:06 | 10.12.2021 17:28:00 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.25
804913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7090528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 14:00:33 | 10.12.2021 16:03:00 | 2.0408 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8374 | 0 | 0 | 0 | 0
804916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6728912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 14:01:12 | 10.12.2021 14:55:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2101
804917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 14:02:48 | 10.12.2021 15:09:43 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7586 | 4824.7013
804917 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 14:02:48 | 10.12.2021 15:15:23 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0819 | 26.6138
804917 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO11356677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 14:02:48 | 10.12.2021 15:19:58 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8583 | 2.5722
804918 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 14:00:00 | 10.12.2021 16:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120
804931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535241485 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:11:16 | 10.12.2021 17:12:00 | 3.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0122 | 0 | 0 | 0 | 0
804938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515726238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:19:39 | 10.12.2021 17:11:00 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8558
804940 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468478 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:22:59 | 10.12.2021 16:34:00 | 2.1836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
804947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630966 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:30:05 | 10.12.2021 15:07:00 | 0.61528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0
804983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7060930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:46:41 | 10.12.2021 15:33:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9128 | 0 | 0
804997 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:57:42 | 10.12.2021 19:06:03 | 4.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1493 | 2355.1877
805003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6794668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 15:00:05 | 10.12.2021 17:23:15 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9694
805024 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6601757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:16:32 | 10.12.2021 17:19:00 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.8109
805037 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:24:57 | 10.12.2021 16:06:00 | 0.68417 | 0 | 0 | 90 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5753 | 381.7669 | 0 | 0
805041 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6911709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 15:30:06 | 10.12.2021 16:30:00 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9599 | 0 | 0
805147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO10793935 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:34:50 | 10.12.2021 16:49:00 | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5694 | 0 | 0
805153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7078373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:32:52 | 10.12.2021 16:48:32 | 0.26111 | 1 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26111 | 451.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
805153 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6948502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:32:52 | 10.12.2021 19:19:18 | 2.7739 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411.8847 | 0 | 0 | 0 | 0
805161 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6879638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:41:57 | 10.12.2021 17:12:00 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.083
805175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:54:43 | 10.12.2021 17:23:15 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.5284
805184 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7079762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 17:01:20 | 10.12.2021 18:00:00 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.778 | 0 | 0
805207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6541271 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:18:43 | 10.12.2021 19:16:00 | 1.9547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.868 | 0 | 0 | 0 | 0
805208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:18:53 | 10.12.2021 18:41:00 | 1.3686 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2.7372 | 1.3686 | 0 | 0 | 34.2152 | 9.5803
805225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6684653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:11:55 | 10.12.2021 18:06:25 | 0.90833 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.049 | 0 | 0 | 0 | 0
805229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:34:33 | 10.12.2021 19:45:00 | 3.1742 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8163 | 0 | 0 | 0 | 0
805234 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6537004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:28:54 | 10.12.2021 18:33:00 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.4783 | 0 | 27.7766
805237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:34:56 | 10.12.2021 17:55:00 | 0.33444 | 25 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | 216.7171 | 0 | 0 | 0 | 0
805243 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7047463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:40:35 | 10.12.2021 18:54:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6652
805248 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6969910 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:45:08 | 10.12.2021 19:55:00 | 2.1644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
805251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6951475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:47:13 | 10.12.2021 18:16:04 | 0.48083 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2923 | 0 | 0 | 0 | 0
805257 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6943668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:58:03 | 10.12.2021 19:13:00 | 1.2492 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
805274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | FUSE6592597 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:08:00 | 10.12.2021 18:11:23 | 2.0564 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.297 | 0 | 0 | 0 | 0
805293 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7047459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:27:19 | 10.12.2021 18:59:00 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.38
805322 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6758238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:07:55 | 10.12.2021 19:40:00 | 0.53472 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8534 | 0 | 0 | 0 | 0
805326 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6896169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:09:14 | 10.12.2021 21:10:00 | 2.0128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 18.115 | 0 | 0 | 0 | 167.0607
805328 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10334607 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:12:39 | 10.12.2021 19:26:49 | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0.23611
805342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914689 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:29:28 | 10.12.2021 20:18:00 | 0.80889 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6534 | 0 | 0 | 0 | 0
805360 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:29:58 | 10.12.2021 21:09:00 | 0.65056 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805380 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6645452 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:18:21 | 10.12.2021 22:12:00 | 0.89417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
805385 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6572257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:23:52 | 10.12.2021 22:21:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5188
805388 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6648505 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:28:11 | 10.12.2021 22:59:39 | 1.5244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4888 | 0 | 0 | 0 | 0
805390 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390609 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:36:16 | 10.12.2021 22:24:00 | 0.79556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
805400 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6722410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:18:42 | 10.12.2021 22:59:00 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2421
805404 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:42:15 | 10.12.2021 22:39:07 | 1.9478 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3446 | 0 | 0 | 0 | 0
805410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:49:54 | 10.12.2021 23:32:00 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6086
805421 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6702256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:34:35 | 11.12.2021 01:02:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0912
805428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6776358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:35:15 | 11.12.2021 00:22:00 | 0.77917 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7635 | 0 | 0 | 0 | 0
805431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12069749 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:56:50 | 11.12.2021 01:29:00 | 1.5361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5055 | 0 | 0 | 0 | 0
805435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 00:30:00 | 11.12.2021 05:33:00 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 16670.05
805436 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 00:30:03 | 11.12.2021 01:14:00 | 0.7325 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.83 | 0 | 0 | 0 | 0
805437 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7148758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 00:30:27 | 11.12.2021 00:59:00 | 0.47583 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3955 | 0 | 0 | 0 | 0
805442 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6588690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 01:00:00 | 11.12.2021 01:56:00 | 0.93333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7995 | 0 | 0 | 0 | 0
805455 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7110701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 01:30:05 | 11.12.2021 02:41:00 | 1.1819 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1994 | 0 | 0 | 0 | 0
805470 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 01:45:42 | 11.12.2021 04:43:00 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.47 | 5915.91
805480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 02:27:57 | 11.12.2021 03:11:00 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3725
805506 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6771437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 02:45:12 | 11.12.2021 03:27:00 | 0.69667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3169 | 0 | 0 | 0 | 0
805525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6906696 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 03:44:38 | 11.12.2021 05:59:00 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6903
805600 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:46:26 | 11.12.2021 08:59:00 | 1.2094 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4514 | 0 | 0 | 0 | 0
805607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:54:48 | 11.12.2021 09:12:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6335
805618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.12.2021 08:09:08 | 11.12.2021 18:00:00 | 9.8478 | 29 | 162 | 0 | 0 | 8 | 5 | 285.5856 | 1595.3404 | 0 | 0 | 78.7822 | 49.2389
805619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.12.2021 08:11:03 | 11.12.2021 18:00:00 | 9.8158 | 41 | 452 | 0 | 0 | 14 | 9 | 402.449 | 4436.7552 | 0 | 0 | 137.4216 | 88.3425
805629 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693614 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 03:10:38 | 11.12.2021 08:20:01 | 5.1564 | 54 | 126 | 0 | 0 | 161 | 398 | 278.4451 | 649.7051 | 0 | 0 | 830.1788 | 2052.2432
805635 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:29:28 | 11.12.2021 10:45:00 | 2.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 0
805636 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515984706 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:34:38 | 11.12.2021 09:08:00 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 0
805645 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:41:00 | 11.12.2021 09:56:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.75 | 837.5
805652 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6702255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:54:54 | 11.12.2021 11:04:00 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9536
805658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7087520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:59:30 | 11.12.2021 10:25:00 | 1.425 | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 260.775 | 0 | 0 | 0 | 0
805659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:00 | 11.12.2021 14:33:00 | 5.55 | 1 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5844.15 | 0 | 0 | 0 | 0
805661 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:13 | 11.12.2021 11:58:00 | 2.9631 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.8732 | 0 | 0 | 0 | 0
805662 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:24 | 11.12.2021 12:00:23 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9843 | 0 | 0
805663 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6794283 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:26 | 11.12.2021 16:55:00 | 7.9094 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
805664 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:36 | 11.12.2021 17:04:00 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1133 | 1135.9905
805665 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6779898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:46 | 11.12.2021 13:00:00 | 3.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9489 | 426.6325
805666 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:54 | 11.12.2021 17:44:00 | 8.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.155 | 10906.6308
805667 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7034452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:00 | 11.12.2021 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131.9999 | 0 | 41.0666
805668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:07 | 11.12.2021 11:59:56 | 2.9803 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3098 | 0 | 0
805669 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8673055 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:15 | 11.12.2021 10:57:00 | 1.9292 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0168 | 0 | 0 | 0 | 0
805670 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10932102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:12 | 11.12.2021 17:00:00 | 7.98 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.32 | 0 | 0 | 0 | 0
805671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6586912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:15 | 11.12.2021 16:36:00 | 7.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3167 | 3691.0558
805672 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:36 | 11.12.2021 16:57:00 | 7.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3899 | 166.3899
805673 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:26 | 11.12.2021 16:56:00 | 7.9094 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6378 | 47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0
805675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:00 | 11.12.2021 16:31:00 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4334 | 15.0333
805676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7081983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:46 | 11.12.2021 17:28:00 | 8.4372 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.8319 | 0 | 0 | 0 | 0
805677 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6698642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:38 | 11.12.2021 12:58:00 | 3.9394 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0326 | 0 | 0 | 0 | 0
805678 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO10851327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:52 | 11.12.2021 16:59:00 | 7.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.3209
805679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:00:00 | 11.12.2021 10:13:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2501
805680 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912862 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:02:40 | 11.12.2021 16:56:00 | 7.8889 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.1112 | 0 | 0
805681 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6667335 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:02:46 | 11.12.2021 12:49:00 | 3.7706 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8224 | 0 | 0 | 0 | 0
805682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:02:50 | 11.12.2021 16:32:00 | 7.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.2916 | 0
805683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:03:40 | 11.12.2021 16:57:00 | 7.8889 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8889 | 4062.7784 | 0 | 0 | 0 | 0
805706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:04:57 | 11.12.2021 09:30:00 | 0.4175 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.95 | 0 | 0 | 0 | 0
805718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:15:00 | 11.12.2021 17:10:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.8339
805732 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:00 | 11.12.2021 14:27:03 | 4.9508 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.394 | 0 | 0 | 0 | 0
805733 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6797529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:00 | 11.12.2021 14:30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615
805735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:29 | 11.12.2021 11:20:00 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2342 | 3831.2627
805735 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11115991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:29 | 11.12.2021 11:25:09 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511
805736 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:32 | 11.12.2021 11:30:00 | 1.9911 | 44 | 128 | 0 | 0 | 21 | 461 | 87.6088 | 254.8621 | 0 | 0 | 41.8133 | 917.9017
805738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:00 | 11.12.2021 13:24:00 | 3.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 0
805744 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:00 | 11.12.2021 14:03:00 | 4.55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0
805785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:48:13 | 11.12.2021 10:20:00 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9021 | 0 | 0
805796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:51:31 | 11.12.2021 12:04:00 | 2.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4161
805799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:55:43 | 11.12.2021 12:15:00 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2856 | 0
805806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6937126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:00:00 | 11.12.2021 15:26:00 | 5.4333 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
805807 | 1 | KONYA | KULU | TM | ISO7094477 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:00:00 | 11.12.2021 12:31:00 | 1.5167 | 39 | 1197 | 0 | 0 | 18 | 464 | 59.1501 | 1815.454 | 0 | 0 | 27.3001 | 703.7349
805808 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7025011 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:00:20 | 11.12.2021 13:56:00 | 3.9278 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8334 | 0 | 0
805809 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6726257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:00:21 | 11.12.2021 13:56:00 | 3.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.605
805810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704081 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:00:33 | 11.12.2021 11:59:00 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3801
805811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:00:38 | 11.12.2021 13:08:00 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4911 | 3325.7607
805814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:00:00 | 11.12.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 24955
805815 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6857525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:01:33 | 11.12.2021 10:53:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96.04 | 0 | 13.72
805817 | 1 | KONYA | KULU | TM | ISO7094473 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:02:10 | 11.12.2021 11:20:00 | 1.2972 | 63 | 13745 | 0 | 0 | 70 | 5057 | 81.7249 | 17830.2889 | 0 | 0 | 90.8054 | 6560.0415
805823 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR12229391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:05:08 | 11.12.2021 10:54:00 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9696
805825 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:06:12 | 11.12.2021 14:56:00 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.16
805835 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:08:47 | 11.12.2021 10:22:43 | 0.23222 | 9 | 328 | 1 | 2 | 23 | 1079 | 2.09 | 76.1682 | 0.23222 | 0.46444 | 5.3411 | 250.5654
805835 | 2 | KONYA | ILGIN | KÖK | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:08:47 | 11.12.2021 12:33:18 | 2.4086 | 11 | 1863 | 9 | 2851 | 4 | 1040 | 26.4947 | 4487.2404 | 21.6775 | 6866.9471 | 9.6344 | 2504.9544
805836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:08:04 | 11.12.2021 10:21:00 | 0.21556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0
805839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6530414 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:14:33 | 11.12.2021 15:43:00 | 5.4742 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5959 | 0 | 0 | 0 | 0
805865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:21:26 | 11.12.2021 12:34:00 | 2.2094 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0531 | 0 | 0 | 0 | 0
805896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:30:02 | 11.12.2021 11:31:00 | 1.0161 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
805897 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6780308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:30:02 | 11.12.2021 14:55:29 | 4.4242 | 3 | 137 | 10 | 159 | 0 | 0 | 13.2725 | 606.1113 | 44.2417 | 703.443 | 0 | 0
805899 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 10:30:17 | 11.12.2021 14:27:00 | 3.9453 | 0 | 0 | 16 | 492 | 50 | 39 | 0 | 0 | 63.1245 | 1941.0778 | 197.264 | 153.8659
805949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516950753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:42:07 | 11.12.2021 12:46:00 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0647
805956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:44:16 | 11.12.2021 11:15:00 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0031
805973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6857525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:00:01 | 11.12.2021 11:55:00 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.6357 | 0 | 14.6622
805974 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:00:24 | 11.12.2021 16:11:00 | 5.1767 | 0 | 0 | 103 | 985 | 357 | 348 | 0 | 0 | 533.197 | 5099.0199 | 1848.0712 | 1801.4812
805978 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:01:15 | 11.12.2021 16:11:00 | 5.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7125 | 5214.125
806002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:14:04 | 11.12.2021 11:36:53 | 0.38028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5069 | 16.7323
806017 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516881068 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:19:40 | 11.12.2021 12:04:00 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73889
806019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12069749 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:19:46 | 11.12.2021 11:40:00 | 0.33722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7211 | 0 | 0 | 0 | 0
806053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6901053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:30:25 | 11.12.2021 16:54:26 | 5.4003 | 77 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8216 | 9650.3004 | 0 | 0 | 0 | 0
806060 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK | ISO6904234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:32:17 | 11.12.2021 16:36:00 | 5.0619 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 384.7074 | 40.4955 | 0 | 0 | 5.0619 | 0
806062 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR12229561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:32:50 | 11.12.2021 12:27:00 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 29.7917 | 0 | 134.5142
806066 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6628973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:33:34 | 11.12.2021 12:26:00 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5169
806068 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6532564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:34:20 | 11.12.2021 12:38:00 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8666
806069 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688495 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 11:25:00 | 11.12.2021 12:42:00 | 1.2833 | 2 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 926.5643 | 0 | 0 | 0 | 0
806070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:29:35 | 11.12.2021 12:21:00 | 0.85694 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3866 | 0 | 0 | 0 | 0
806074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:14:05 | 11.12.2021 11:37:58 | 0.39806 | 3 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1942 | 392.8852 | 0 | 0 | 0 | 0.39806
806093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:48:20 | 11.12.2021 12:10:00 | 0.36111 | 0 | 0 | 99 | 291 | 27 | 11 | 0 | 0 | 35.7499 | 105.083 | 9.75 | 3.9722
806095 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6925204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:48:36 | 11.12.2021 12:45:00 | 0.94 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0
806148 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:59:41 | 11.12.2021 12:00:21 | 0.01111 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41107 | 0.01111 | 0 | 0 | 0 | 0
806150 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 12:00:40 | 11.12.2021 14:58:00 | 2.9556 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.5783 | 0 | 0 | 0 | 0
806175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449248 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:21:05 | 11.12.2021 13:46:00 | 1.4153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
806209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:26:05 | 11.12.2021 13:58:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3194 | 2039.0121
806217 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:55:45 | 11.12.2021 13:12:36 | 1.2808 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9536 | 0 | 0 | 0 | 0
806279 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8654290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 12:48:13 | 11.12.2021 13:43:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3481
806283 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6569463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:49:08 | 11.12.2021 14:37:00 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3822 | 0 | 0
806323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:58:40 | 11.12.2021 13:38:00 | 0.65556 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6222 | 172.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
806337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6699306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 13:00:03 | 11.12.2021 17:25:00 | 4.4158 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 525.4838 | 0 | 132.4749
806408 | 1 | KONYA | KULU | TM | ISO7094493 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 13:00:00 | 11.12.2021 14:03:00 | 1.05 | 97 | 10151 | 10 | 14 | 95 | 3441 | 101.85 | 10658.55 | 10.5 | 14.7 | 99.75 | 3613.05
806444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:24:54 | 11.12.2021 13:34:37 | 0.16194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0 | 0 | 0
806449 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:27:00 | 11.12.2021 16:06:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5
806452 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516722220 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:28:09 | 11.12.2021 16:06:00 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308
806453 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024846 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 13:30:08 | 11.12.2021 15:30:00 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 1999.7778
806455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 13:30:00 | 11.12.2021 17:29:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7166 | 1776.5652
806456 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:34:23 | 11.12.2021 13:37:17 | 0.04833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806457 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6754439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:34:23 | 11.12.2021 16:28:28 | 2.9014 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8028 | 322.0543 | 0 | 0 | 0 | 0
806467 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:38:07 | 11.12.2021 13:42:00 | 0.06472 | 12 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77664 | 46.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
806518 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7127249 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 14:00:02 | 11.12.2021 15:15:00 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4765
806519 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7145725 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 14:00:04 | 11.12.2021 16:59:00 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2888
806520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6640130 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 14:00:21 | 11.12.2021 16:41:00 | 2.6775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
806521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 14:01:07 | 11.12.2021 16:33:00 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9081
806526 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7090669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:03:09 | 11.12.2021 14:13:00 | 0.16417 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9382 | 0 | 0 | 0 | 0
806563 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6630832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:09:08 | 11.12.2021 14:34:00 | 0.41444 | 4 | 7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 3108.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
806572 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7005775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:09:08 | 11.12.2021 14:53:00 | 0.73111 | 11 | 5938 | 0 | 0 | 5 | 216 | 8.0422 | 4341.3312 | 0 | 0 | 3.6555 | 157.9198
806600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6621853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 14:30:50 | 11.12.2021 17:10:00 | 2.6528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3195 | 0 | 0 | 0 | 0
806602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6621854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 14:31:54 | 11.12.2021 17:16:00 | 2.735 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.575 | 0 | 0 | 0 | 0
806606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6798843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:22:52 | 11.12.2021 15:28:00 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.369 | 0 | 0
806628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:22:26 | 11.12.2021 15:29:00 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8755
806712 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6797528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 15:00:17 | 11.12.2021 18:00:00 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5988
806725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10951726 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:09:33 | 11.12.2021 17:06:00 | 1.9408 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4675 | 122.2723 | 0 | 0 | 0 | 0
806735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:12:41 | 11.12.2021 15:49:00 | 0.60528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.132 | 0 | 0 | 0 | 0
806746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:21:08 | 11.12.2021 19:42:00 | 4.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9123
806756 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7098912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:44:38 | 11.12.2021 17:23:00 | 2.6394 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5216 | 0 | 0
806813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 16:00:00 | 11.12.2021 16:58:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6334 | 284.201
806830 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO11118744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:37:52 | 11.12.2021 16:42:59 | 3.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0315
806833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515729752 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:10:37 | 11.12.2021 17:34:00 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897
806848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201929 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:22:59 | 11.12.2021 18:19:00 | 1.9336 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
806850 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953759 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:22:32 | 11.12.2021 17:40:00 | 1.2911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
806857 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6587769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:29:39 | 11.12.2021 18:22:00 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.21
806948 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:54:42 | 11.12.2021 17:25:00 | 0.505 | 77 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.885 | 902.435 | 0 | 0 | 0 | 0
806957 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:04:50 | 11.12.2021 17:41:10 | 0.60556 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
806964 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO11426624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:11:35 | 11.12.2021 18:10:00 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1027
806967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:13:48 | 11.12.2021 18:02:40 | 0.81444 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 5.7011 | 0 | 22.8043 | 1.6289 | 14.6599 | 4.0722
806970 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6655354 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:15:01 | 11.12.2021 18:00:00 | 0.74972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7452 | 0 | 0 | 0 | 0
806972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6980527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:16:05 | 11.12.2021 20:07:00 | 2.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4027
806977 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6807593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:18:00 | 11.12.2021 18:55:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 25 | 953 | 50 | 385 | 0 | 0 | 40.4168 | 1540.6865 | 80.8335 | 622.418
806984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6787843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:52:43 | 11.12.2021 17:47:48 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 0
807004 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7133517 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:46:06 | 11.12.2021 19:52:00 | 2.0983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
807012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:52:24 | 11.12.2021 21:05:00 | 3.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0
807017 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:44:09 | 11.12.2021 19:04:38 | 2.3414 | 2 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6828 | 2463.1423 | 0 | 0 | 0 | 0
807091 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:05:41 | 11.12.2021 18:44:00 | 0.63861 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2371 | 0 | 0 | 0 | 0
807097 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6750261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:28:10 | 11.12.2021 18:54:00 | 0.43056 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
807100 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6571975 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:29:10 | 11.12.2021 19:04:00 | 0.58056 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9282 | 0 | 0 | 0 | 0
807110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:17:10 | 11.12.2021 20:31:00 | 2.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3616 | 983.677
807115 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:47:08 | 11.12.2021 19:57:08 | 1.1667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3338 | 0 | 0 | 0 | 0
807122 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:57:20 | 11.12.2021 20:49:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833
807128 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:04:10 | 11.12.2021 19:25:44 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3398 | 0 | 0
807134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516240791 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:15:09 | 11.12.2021 20:04:00 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0
807160 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6903954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:32:54 | 11.12.2021 20:50:00 | 0.285 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 537 | 0 | 0 | 1.14 | 1.71 | 0.855 | 153.045
807162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788343 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:35:05 | 11.12.2021 21:25:00 | 0.83194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1513 | 0 | 0 | 0 | 0
807164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:48:35 | 11.12.2021 22:06:00 | 1.2903 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1918 | 0 | 0 | 0 | 0
807236 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6941021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 21:19:16 | 11.12.2021 22:13:00 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6579
807298 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:25:19 | 11.12.2021 23:06:00 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67806
807304 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6704784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:03:22 | 12.12.2021 00:35:00 | 1.5272 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
807327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO12348070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 00:30:01 | 12.12.2021 05:10:02 | 4.6669 | 17 | 4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.338 | 20030.5065 | 0 | 0 | 0 | 0
807328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO12348066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 00:30:38 | 12.12.2021 05:09:53 | 4.6542 | 92 | 13158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.1836 | 61239.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
807329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO8551228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 00:31:13 | 12.12.2021 05:10:22 | 4.6525 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
807333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6932988 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:45:53 | 12.12.2021 01:27:00 | 0.68528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9086 | 0 | 0 | 0 | 0
807334 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815499 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 01:00:01 | 12.12.2021 01:17:53 | 0.29778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 460 | 0.29778 | 0 | 0 | 0 | 9.8267 | 136.9788
807334 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO7148689 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 01:00:01 | 12.12.2021 06:43:00 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.477 | 91.4622
807334 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO7148665 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 01:00:01 | 12.12.2021 06:50:51 | 5.8472 | 43 | 179 | 0 | 0 | 106 | 2128 | 251.4305 | 1046.6524 | 0 | 0 | 619.8053 | 12442.8842
807335 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815449 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 01:00:31 | 12.12.2021 07:53:00 | 6.8747 | 30 | 3810 | 109 | 27 | 155 | 2956 | 206.2416 | 26192.6832 | 749.3445 | 185.6174 | 1065.5816 | 20321.6723
807336 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6981471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 01:00:57 | 12.12.2021 01:56:00 | 0.9175 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.46 | 0 | 0 | 0 | 0
807337 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6940068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 01:30:01 | 12.12.2021 02:47:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8186
807342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 02:00:01 | 12.12.2021 02:57:00 | 0.94972 | 6 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6983 | 2524.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
807354 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:10:14 | 12.12.2021 03:30:34 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3889 | 89.7056
807354 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:10:14 | 12.12.2021 05:17:00 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3607 | 1540.8261
807355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6551550 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:19:14 | 12.12.2021 03:29:00 | 1.1628 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1619 | 0 | 0 | 0 | 0
807367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 02:30:03 | 12.12.2021 02:56:00 | 0.4325 | 21 | 19549 | 0 | 0 | 2 | 76 | 9.0825 | 8454.9425 | 0 | 0 | 0.865 | 32.87
807459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 04:00:00 | 12.12.2021 04:29:00 | 0.48333 | 9 | 4577 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.35 | 2212.2014 | 0 | 0 | 0 | 22.2332
807514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6571973 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:46:35 | 12.12.2021 07:28:00 | 0.69028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
807520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:30:13 | 12.12.2021 07:08:20 | 0.63528 | 24 | 7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2467 | 4533.9934 | 0 | 0 | 0 | 0
807525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:34:38 | 12.12.2021 09:25:00 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5183 | 1206.6726
807529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.12.2021 08:10:10 | 12.12.2021 17:58:00 | 9.7972 | 41 | 452 | 0 | 0 | 14 | 9 | 401.686 | 4428.3434 | 0 | 0 | 137.1611 | 88.175
807530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.12.2021 08:10:46 | 12.12.2021 17:58:00 | 9.7872 | 29 | 162 | 0 | 0 | 8 | 5 | 283.8294 | 1585.5296 | 0 | 0 | 78.2978 | 48.9361
807533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 08:30:11 | 12.12.2021 18:11:00 | 9.6803 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8098 | 9.6803 | 0 | 0 | 0 | 0
807534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 08:30:31 | 12.12.2021 08:58:00 | 0.45806 | 17 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.787 | 256.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
807558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7056519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:10 | 12.12.2021 16:58:00 | 7.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1473
807559 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6541460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:08 | 12.12.2021 16:57:00 | 7.9478 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 747.0913 | 0 | 0 | 0 | 7.9478
807560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8991226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:08 | 12.12.2021 11:55:00 | 2.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4653
807561 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:37 | 12.12.2021 12:04:02 | 3.0569 | 23 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3096 | 935.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
807562 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:52 | 12.12.2021 12:09:05 | 3.1369 | 0 | 0 | 2 | 302 | 67 | 2274 | 0 | 0 | 6.2739 | 947.3559 | 210.175 | 7133.4016
807562 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6620512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:52 | 12.12.2021 16:58:10 | 7.955 | 0 | 0 | 6 | 2582 | 0 | 25 | 0 | 0 | 47.73 | 20539.81 | 0 | 198.875
807563 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:01:13 | 12.12.2021 11:56:14 | 2.9169 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4219 | 0 | 0 | 0 | 0
807564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6826444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:00 | 12.12.2021 14:02:00 | 5.0333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.0331 | 0 | 0 | 0 | 0
807565 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:01:33 | 12.12.2021 10:55:00 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.3714
807566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:00 | 12.12.2021 17:17:00 | 8.2833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807568 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:01:53 | 12.12.2021 15:56:00 | 6.9019 | 7 | 0 | 118 | 1 | 304 | 8 | 48.3136 | 0 | 814.4289 | 6.9019 | 2098.1898 | 55.2155
807569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:02:11 | 12.12.2021 17:15:00 | 8.2136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807573 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6576377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:00 | 12.12.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 9 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 19644.45 | 0 | 0
807574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:02:45 | 12.12.2021 17:18:00 | 8.2542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:00:00 | 12.12.2021 16:29:00 | 7.4833 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0499 | 471.4498 | 0 | 0 | 0 | 0
807576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:02:42 | 12.12.2021 17:20:00 | 8.2883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:03:25 | 12.12.2021 17:00:00 | 7.9431 | 7 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6014 | 6060.5548 | 0 | 0 | 0 | 0
807578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:03:25 | 12.12.2021 16:28:00 | 7.4097 | 112 | 189 | 0 | 0 | 44 | 4 | 829.8886 | 1400.4371 | 0 | 0 | 326.0277 | 29.6389
807582 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788343 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:05:32 | 12.12.2021 10:03:00 | 0.95778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
807588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:10:15 | 12.12.2021 12:02:57 | 2.8783 | 148 | 26 | 0 | 0 | 38 | 210 | 425.9928 | 74.8366 | 0 | 0 | 109.3765 | 604.4493
807589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:11:38 | 12.12.2021 09:53:00 | 0.68944 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6459 | 95.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
807609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:30:16 | 12.12.2021 16:39:00 | 7.1456 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 92.8923 | 35.7278 | 0 | 0 | 307.2591 | 2572.4016
807610 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:30:18 | 12.12.2021 14:18:00 | 4.795 | 16 | 2146 | 0 | 0 | 6 | 402 | 76.72 | 10290.07 | 0 | 0 | 28.77 | 1927.59
807611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:31:12 | 12.12.2021 17:17:00 | 7.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7933 | 3260.5986
807618 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7073087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:42:26 | 12.12.2021 11:23:00 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4288
807620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:45:20 | 12.12.2021 10:48:00 | 1.0444 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 220.3768 | 0 | 0 | 0 | 0
807648 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:57:35 | 12.12.2021 11:45:00 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3708 | 2239.6403
807657 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8787972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:01 | 12.12.2021 12:52:00 | 2.8664 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0564 | 0 | 0 | 0 | 0
807659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:08 | 12.12.2021 11:30:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.1653
807660 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632339 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:08 | 12.12.2021 12:26:00 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9155
807661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7060627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:27 | 12.12.2021 13:28:24 | 3.4658 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
807662 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:17 | 12.12.2021 14:57:00 | 4.9453 | 0 | 0 | 5 | 1148 | 3 | 22 | 0 | 0 | 24.7264 | 5677.1814 | 14.8358 | 108.7962
807664 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6921204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:29 | 12.12.2021 16:46:00 | 6.7586 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3782 | 0 | 0 | 0 | 0
807665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:38 | 12.12.2021 17:36:00 | 7.5894 | 0 | 0 | 9 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.305 | 8242.1318 | 0 | 0
807666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127935 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:49 | 12.12.2021 12:00:00 | 1.9864 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1834 | 0 | 0 | 0 | 0
807667 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6921202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:52 | 12.12.2021 16:53:00 | 6.8689 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
807669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:00 | 12.12.2021 13:00:00 | 3 | 3 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0
807671 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:00 | 12.12.2021 14:50:00 | 4.8333 | 117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.4996 | 62.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
807673 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243735 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:01:39 | 12.12.2021 17:23:00 | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4173 | 5737.5474
807676 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243707 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:00 | 12.12.2021 17:23:00 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4665 | 12130.8112
807680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO6933907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:02:21 | 12.12.2021 15:00:00 | 4.9608 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.014 | 0 | 0 | 0 | 0
807682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6574542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:00 | 12.12.2021 11:48:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342
807684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO6933925 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:00 | 12.12.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0
807689 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243696 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:00 | 12.12.2021 17:24:00 | 7.4 | 0 | 0 | 51 | 5093 | 120 | 4075 | 0 | 0 | 377.4 | 37688.2 | 888 | 30155
807690 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:04:07 | 12.12.2021 13:52:25 | 3.805 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.145 | 0 | 0 | 0 | 0
807691 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:04:21 | 12.12.2021 13:52:02 | 3.7947 | 33 | 11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2258 | 44011.1626 | 0 | 0 | 0 | 0
807708 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6660720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:14:27 | 12.12.2021 11:13:00 | 0.97583 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7854 | 0 | 0 | 0 | 0
807709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8285326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:16:33 | 12.12.2021 11:14:00 | 0.9575 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 77.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
807712 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243711 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:00:00 | 12.12.2021 17:23:00 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1166 | 9214.3958
807731 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6653928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:30:01 | 12.12.2021 11:36:00 | 1.0997 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3709 | 0 | 0 | 0 | 0
807732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:30:57 | 12.12.2021 13:18:00 | 2.7842 | 25 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6042 | 1804.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
807734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:30:00 | 12.12.2021 15:30:00 | 5 | 6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0
807735 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7011675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:27:34 | 12.12.2021 13:00:00 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9734
807737 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:30:00 | 12.12.2021 15:40:00 | 5.1667 | 0 | 0 | 20 | 9 | 79 | 1283 | 0 | 0 | 103.3334 | 46.5 | 408.1669 | 6628.8376
807766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:10:22 | 12.12.2021 11:49:00 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.799 | 352.9356
807767 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:04:11 | 12.12.2021 11:33:00 | 0.48028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 0
807788 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:23:22 | 12.12.2021 11:43:00 | 0.32722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 821 | 0 | 0 | 0.98166 | 0 | 21.2693 | 268.6476
807792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6932988 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:31:02 | 12.12.2021 11:39:00 | 1.1328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
807821 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:37:56 | 12.12.2021 14:16:33 | 2.6436 | 20 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8722 | 1255.7148 | 0 | 0 | 0 | 0
807826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:39:48 | 12.12.2021 12:21:00 | 0.68667 | 74 | 486 | 0 | 0 | 97 | 777 | 50.8136 | 333.7216 | 0 | 0 | 66.607 | 533.5426
807829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6940935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BAĞLANTI İZOLASYON HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:24:01 | 12.12.2021 12:07:00 | 0.71639 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.613 | 0 | 0 | 0 | 0
807841 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7045532 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:48:27 | 12.12.2021 13:12:00 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.485
807857 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957429 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:55:27 | 12.12.2021 13:14:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6183
807865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8991221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 12:00:21 | 12.12.2021 15:40:00 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9254
807866 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10932102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 12:00:54 | 12.12.2021 17:01:00 | 5.0017 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.4743 | 0 | 0 | 0 | 0
807868 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7030484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 12:00:00 | 12.12.2021 13:20:00 | 1.3333 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9987 | 0 | 0 | 0 | 0
807870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 12:01:00 | 12.12.2021 17:00:00 | 4.9833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.9159 | 0 | 0 | 0 | 0
807871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 12:03:22 | 12.12.2021 16:51:00 | 4.7939 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.4346 | 0 | 0 | 0 | 0
807872 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6727466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 12:03:36 | 12.12.2021 16:53:00 | 4.8233 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.393 | 0 | 0
807873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103588 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 12:00:00 | 12.12.2021 16:44:00 | 4.7333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4665 | 0 | 0 | 0 | 0
807875 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168941 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:05:04 | 12.12.2021 14:10:00 | 2.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
807893 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE12257922 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:07:20 | 12.12.2021 12:57:00 | 3.8278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999991 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:31:07 | 12.12.2021 13:03:00 | 0.53139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
807909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244823 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:38:03 | 12.12.2021 14:57:00 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3158
807917 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234131 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:47:16 | 12.12.2021 13:49:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289
807938 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9188064 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 13:00:03 | 12.12.2021 15:00:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9377
807939 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6998332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:59:22 | 12.12.2021 15:38:00 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1656
807940 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | SDK Çıkışı | FUSE6957030 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 13:00:35 | 12.12.2021 15:29:00 | 2.4736 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2083 | 0 | 0
807944 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7025157 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 13:00:00 | 12.12.2021 15:28:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1336 | 0 | 0
807946 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7025149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 13:00:00 | 12.12.2021 15:27:00 | 2.45 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 12.25 | 0 | 0
807967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 13:02:00 | 12.12.2021 18:06:56 | 5.0822 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.8818 | 0 | 0 | 0 | 0
807988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7024817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:17:22 | 12.12.2021 14:06:00 | 0.81056 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.4854 | 0 | 0 | 0 | 0
808000 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:33:54 | 12.12.2021 14:48:15 | 1.2392 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 361 | 0 | 0 | 8.6742 | 1.2392 | 27.2617 | 447.3404
808003 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7119937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:39:49 | 12.12.2021 13:48:00 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1828
808032 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7150835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:52:45 | 12.12.2021 16:19:00 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.875 | 0 | 0
808041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12364812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:58:06 | 12.12.2021 15:20:00 | 1.365 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0
808044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 14:00:12 | 12.12.2021 17:40:00 | 3.6633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0
808045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:50:34 | 12.12.2021 14:17:00 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3706
808046 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 14:00:46 | 12.12.2021 16:06:05 | 2.0886 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | 346.7093 | 0 | 0 | 0 | 0
808047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 14:01:00 | 12.12.2021 17:41:00 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
808116 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:43:25 | 12.12.2021 15:58:56 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0332 | 370.0313
808179 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951437 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:22:40 | 12.12.2021 15:50:00 | 0.45556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
808185 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7103098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 15:30:14 | 12.12.2021 16:30:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.646
808195 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6893537 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:45:10 | 12.12.2021 16:51:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972
808201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:49:22 | 12.12.2021 17:51:00 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1361 | 1982.6212
808202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12173051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:49:08 | 12.12.2021 16:41:00 | 0.86444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
808226 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293452 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:13:10 | 12.12.2021 19:27:00 | 3.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2306
808234 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR11645948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:22:59 | 12.12.2021 17:32:00 | 1.1503 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5196 | 0 | 0 | 0 | 0
808259 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7030679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:54:25 | 12.12.2021 18:11:00 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6737
808269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 17:00:05 | 12.12.2021 18:11:00 | 1.1819 | 17 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.093 | 660.7045 | 0 | 0 | 0 | 0
808270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 17:00:00 | 12.12.2021 17:56:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0666 | 0
808282 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515405401 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:20:00 | 12.12.2021 18:29:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
808291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:26:52 | 12.12.2021 19:00:00 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.641 | 15.5222
808317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138593 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:42:40 | 12.12.2021 18:59:00 | 1.2722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
808319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516700666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:50:54 | 12.12.2021 19:10:00 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
808336 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904425 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:11:01 | 12.12.2021 19:32:00 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0
808355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517397833 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:43:52 | 12.12.2021 19:29:00 | 0.75222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
808360 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6672838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:42:10 | 12.12.2021 19:25:00 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8279 | 0 | 0
808380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:58:15 | 12.12.2021 23:44:00 | 3.7625 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.825 | 0 | 0 | 0 | 0
808382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7140063 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:05:20 | 12.12.2021 20:41:00 | 0.59444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6942 | 0 | 0 | 0 | 0
808388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6832829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:59:36 | 12.12.2021 20:19:48 | 0.33667 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5088 | 0 | 0 | 0 | 0
808430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:01:24 | 12.12.2021 21:03:12 | 0.03 | 80 | 6 | 0 | 0 | 207 | 316 | 2.4 | 0.18 | 0 | 0 | 6.21 | 9.48
808440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445868 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:48:18 | 12.12.2021 22:59:00 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783
808469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 22:17:25 | 12.12.2021 23:15:00 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2347 | 1259.1526
808533 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6661597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 00:31:31 | 13.12.2021 00:55:00 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5343
808539 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7061900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 01:00:00 | 13.12.2021 01:56:00 | 0.93333 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.9316 | 0 | 0 | 0 | 0
808550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6863541 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 01:30:00 | 13.12.2021 01:57:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11.25
808552 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 01:33:26 | 13.12.2021 01:58:00 | 0.40944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1789
808555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6974119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 01:10:56 | 13.12.2021 02:18:00 | 1.1178 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8684 | 0 | 0 | 0 | 0
808557 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR6829221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 02:15:07 | 13.12.2021 02:56:00 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2903
808562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6568188 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 03:02:10 | 13.12.2021 03:24:00 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2862
808580 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6647868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 03:21:59 | 13.12.2021 03:58:00 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4347
808593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 04:51:02 | 13.12.2021 07:37:00 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8306 | 2705.2556
808600 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6725757 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:06:38 | 13.12.2021 09:28:00 | 2.3561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
808605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6549224 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:10:00 | 13.12.2021 17:58:00 | 9.8 | 14 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.2 | 1783.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8
808611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6605196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:21:00 | 13.12.2021 18:10:00 | 9.8167 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.0341 | 0 | 0 | 0 | 0
808612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:10:00 | 13.12.2021 18:02:00 | 9.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0
808613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6954323 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:15:00 | 13.12.2021 09:16:17 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.7161
808613 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO7102685 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:15:00 | 13.12.2021 17:50:00 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 95.8333
808613 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO7102694 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:15:00 | 13.12.2021 17:53:00 | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.2998 | 38.5333
808613 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO10912648 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:15:00 | 13.12.2021 17:55:00 | 9.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1061 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 2668.0009 | 10256.3369
808613 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | TM | LINE9952357 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:15:00 | 13.12.2021 17:58:00 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0
808613 | 6 | KARAMAN | MERKEZ | TM | LINE10686952 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:15:00 | 13.12.2021 18:04:00 | 9.8167 | 81 | 16 | 0 | 0 | 32 | 9 | 795.1503 | 157.0667 | 0 | 0 | 314.1334 | 88.35
808614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6549216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:21:58 | 13.12.2021 17:56:00 | 9.5672 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812.7627 | 0 | 0 | 0 | 0
808615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6553791 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:24:53 | 13.12.2021 08:59:12 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0179 | 5.1475
808615 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM | LINE10894483 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:24:53 | 13.12.2021 17:47:00 | 9.3686 | 44 | 31 | 0 | 0 | 45 | 6 | 412.2188 | 290.4269 | 0 | 0 | 421.5874 | 56.2117
808615 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6642689 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:24:53 | 13.12.2021 17:58:00 | 9.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.8373 | 152.831
808615 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6642677 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:24:53 | 13.12.2021 18:05:00 | 9.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.6287
808641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6764538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:52:09 | 13.12.2021 10:12:00 | 1.3308 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5118 | 0 | 0 | 0 | 0
808645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6924455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 08:56:17 | 13.12.2021 18:19:23 | 9.385 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.74 | 0 | 0 | 0 | 0
808646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.12.2021 08:56:44 | 13.12.2021 18:13:58 | 9.2872 | 29 | 162 | 0 | 0 | 8 | 5 | 269.3294 | 1504.5296 | 0 | 0 | 74.2978 | 46.4361
808660 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 14:10:00 | 5.1667 | 2 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 4531.1696 | 0 | 0 | 0 | 0
808661 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10198835 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 12:38:00 | 3.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3332 | 0 | 0 | 0 | 0
808662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8109203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:01 | 13.12.2021 09:50:00 | 0.83306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6945207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:19 | 13.12.2021 14:03:00 | 5.0447 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9354 | 0 | 0 | 0 | 0
808664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6696975 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:23 | 13.12.2021 12:44:00 | 3.7269 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
808665 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11190522 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:27 | 13.12.2021 12:00:00 | 2.9925 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.805 | 0 | 0 | 0 | 0
808666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:01:01 | 13.12.2021 09:15:00 | 0.23306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46612 | 0
808667 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6908824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:57 | 13.12.2021 11:54:45 | 2.8967 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
808668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 09:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 24.3
808669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100351 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:01:15 | 13.12.2021 11:04:00 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2374 | 57.2832
808670 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:01:25 | 13.12.2021 12:53:00 | 3.8597 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.6053 | 0 | 0 | 0 | 0
808671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 16:57:48 | 7.9633 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.663 | 0 | 0 | 0 | 0
808672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:01:43 | 13.12.2021 16:59:00 | 7.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.185 | 8002.4483
808673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:01:54 | 13.12.2021 10:59:00 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9218
808674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 16:46:00 | 7.7667 | 0 | 0 | 68 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.1336 | 5203.6689 | 0 | 0
808675 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 13:17:00 | 4.2833 | 11 | 142 | 0 | 0 | 8 | 52 | 47.1166 | 608.2329 | 0 | 0 | 34.2666 | 222.7332
808676 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:02:27 | 13.12.2021 16:31:15 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.96 | 82.28
808677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 10:28:19 | 1.4719 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0027 | 10.3036 | 0 | 0 | 0 | 0
808678 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:02:48 | 13.12.2021 10:36:00 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0466
808679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7090660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:03:19 | 13.12.2021 12:49:00 | 3.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.627
808680 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6706050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:03:21 | 13.12.2021 12:10:00 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6346
808681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6560077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 13:06:00 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
808682 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:03:45 | 13.12.2021 15:56:00 | 6.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6082 | 1965.0574
808684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11559788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.9995 | 0 | 0 | 0 | 0
808685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:00:00 | 13.12.2021 16:33:00 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.1 | 785.2
808709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11932882 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:12:39 | 13.12.2021 12:45:00 | 3.5392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:15:04 | 13.12.2021 17:11:00 | 7.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.2908
808715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7855823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:15:28 | 13.12.2021 09:54:00 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0
808718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6592594 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:16:25 | 13.12.2021 12:54:00 | 3.6264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
808730 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:21:45 | 13.12.2021 09:23:07 | 0.02278 | 207 | 11 | 0 | 0 | 209 | 4 | 4.7155 | 0.25058 | 0 | 0 | 4.761 | 0.09112
808731 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517255827 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:21:36 | 13.12.2021 10:46:00 | 1.4067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0
808736 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6896935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:30:46 | 13.12.2021 09:00:00 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9489
808738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6790886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:24:35 | 13.12.2021 14:59:00 | 5.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.2443
808744 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10289381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:00 | 13.12.2021 13:30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1528
808745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:19 | 13.12.2021 12:07:55 | 2.6267 | 11 | 59 | 114 | 745 | 36 | 66 | 28.8934 | 154.9735 | 299.4404 | 1956.8691 | 94.5601 | 173.3602
808745 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:19 | 13.12.2021 13:36:41 | 4.1061 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
808745 | 3 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:19 | 13.12.2021 14:23:47 | 4.8911 | 5 | 252 | 36 | 272 | 0 | 0 | 24.4555 | 1232.5597 | 176.08 | 1330.3819 | 0 | 0
808748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:25 | 13.12.2021 11:57:00 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7241
808749 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:31 | 13.12.2021 10:20:00 | 0.82472 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6046 | 0 | 0 | 0 | 0
808750 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6677395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:35 | 13.12.2021 13:00:00 | 3.4903 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 356.0086 | 0 | 0 | 0 | 80.2764
808755 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6914451 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:31:17 | 13.12.2021 12:28:00 | 2.9453 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5581 | 0 | 0 | 0 | 0
808761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:32:57 | 13.12.2021 11:52:58 | 2.3336 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6544693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:30:00 | 13.12.2021 12:19:00 | 2.8167 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.3011 | 0 | 0 | 0 | 0
808793 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:58:46 | 13.12.2021 10:40:00 | 0.68722 | 7 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8105 | 743.572 | 0 | 0 | 0 | 0
808796 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:59:08 | 13.12.2021 10:42:00 | 0.71444 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0151 | 0 | 0 | 0 | 0
808797 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:01 | 13.12.2021 14:39:00 | 4.6497 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 213 | 4.6497 | 1134.5317 | 0 | 0 | 4.6497 | 990.3904
808799 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:09 | 13.12.2021 15:28:00 | 5.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2834 | 7529.6263
808800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:14 | 13.12.2021 11:54:00 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7533 | 519.5341
808801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6528188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:16 | 13.12.2021 11:00:00 | 0.99556 | 2 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 1494.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
808802 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:28 | 13.12.2021 13:00:00 | 2.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.0005
808803 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7084860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:00 | 13.12.2021 13:43:00 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5168
808804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:01:00 | 13.12.2021 18:20:21 | 8.3225 | 4 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.29 | 16162.295 | 0 | 0 | 0 | 0
808805 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7118845 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:01:18 | 13.12.2021 15:30:00 | 5.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.3801
808806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:01:29 | 13.12.2021 14:59:28 | 4.9664 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4286 | 24.8319 | 0 | 0 | 0 | 0
808809 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:00 | 13.12.2021 14:51:06 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 180 | 0 | 0 | 0 | 19.4067 | 499.722 | 873.3006
808810 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:00 | 13.12.2021 14:20:00 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 129.9999
808811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:01:34 | 13.12.2021 18:20:21 | 8.3131 | 1 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3131 | 11463.7097 | 0 | 0 | 0 | 0
808812 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6578878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:01:59 | 13.12.2021 10:56:00 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.3104 | 0 | 20.7064
808813 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7065743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:00 | 13.12.2021 13:40:00 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.3339
808814 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6647394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:02:27 | 13.12.2021 10:57:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8236 | 0 | 0
808815 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6808809 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:02:27 | 13.12.2021 14:47:00 | 4.7425 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.385 | 0 | 0 | 0 | 0
808816 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6569645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:02:41 | 13.12.2021 15:19:00 | 5.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.7725
808817 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6768492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:00 | 13.12.2021 13:58:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.467
808819 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:00:00 | 13.12.2021 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 268.7329 | 0 | 69.5999
808841 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:23:55 | 13.12.2021 11:45:00 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0542 | 1700.055
808851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:22:36 | 13.12.2021 10:57:00 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 0
808856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:24:24 | 13.12.2021 11:26:00 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5067 | 1346.991
808879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516179507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:29:13 | 13.12.2021 11:11:00 | 0.69639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2675 | 0 | 0 | 0 | 0
808886 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6655425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:32:00 | 13.12.2021 11:59:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.75
808918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6607961 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:56:21 | 13.12.2021 12:32:00 | 1.5942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9709 | 0 | 0 | 0 | 0
808920 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:00:03 | 13.12.2021 12:55:00 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2224 | 86.2124
808924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6528008 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:00:32 | 13.12.2021 13:43:00 | 2.7078 | 33 | 567 | 0 | 0 | 40 | 2459 | 89.3567 | 1535.3113 | 0 | 0 | 108.3112 | 6658.431
808930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:00:00 | 13.12.2021 11:40:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.002 | 5983.3633
808931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:02:42 | 13.12.2021 11:47:00 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5983 | 448.9046
808933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6700821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:00:00 | 13.12.2021 11:28:00 | 0.46667 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.402 | 0 | 0 | 0 | 0
808936 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11578174 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:00:00 | 13.12.2021 11:17:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4498 | 0 | 0
808952 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12146555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:12:37 | 13.12.2021 12:15:35 | 1.0494 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2565 | 0 | 0 | 0 | 0
808978 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6546232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:30:14 | 13.12.2021 12:25:00 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2029 | 0 | 0
808979 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6654234 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:30:08 | 13.12.2021 12:20:00 | 0.83111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2711 | 0 | 0 | 0 | 0
808980 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:30:47 | 13.12.2021 12:27:00 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 0
809025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6618398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 12:00:09 | 13.12.2021 12:27:00 | 0.4475 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.235 | 0 | 0 | 0 | 0
809026 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7113989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 12:00:16 | 13.12.2021 13:51:00 | 1.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9189 | 300.8263
809028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 12:00:00 | 13.12.2021 16:57:00 | 4.95 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | 0
809057 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE11908059 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:27:36 | 13.12.2021 12:54:00 | 0.44 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.52 | 0 | 0 | 0 | 0
809067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:50:37 | 13.12.2021 13:43:00 | 0.87306 | 36 | 14 | 29 | 64 | 5 | 2 | 31.4302 | 12.2228 | 25.3187 | 55.8758 | 4.3653 | 1.7461
809073 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:54:37 | 13.12.2021 13:54:00 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9486 | 52.4552
809083 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:00:02 | 13.12.2021 14:32:07 | 1.5347 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2778 | 4.6042 | 0 | 0 | 0 | 0
809083 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:00:02 | 13.12.2021 16:50:03 | 3.8336 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5091 | 7.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
809084 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7029117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:00:03 | 13.12.2021 13:57:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.1193 | 0 | 3.7967
809085 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6696974 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:00:10 | 13.12.2021 14:43:00 | 1.7139 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4029 | 0 | 0 | 0 | 0
809086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:00:17 | 13.12.2021 17:24:00 | 4.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.1534
809088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:00:52 | 13.12.2021 14:17:00 | 1.2689 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809089 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6890803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:00:57 | 13.12.2021 16:02:00 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.095 | 0 | 0
809097 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293009 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:06:38 | 13.12.2021 13:33:00 | 0.43944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6366 | 0 | 0 | 0 | 0
809111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:15:48 | 13.12.2021 15:45:00 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 3491.2847
809143 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6988492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:35:37 | 13.12.2021 16:23:00 | 2.7897 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.9674 | 0 | 0 | 0 | 0
809153 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:41:26 | 13.12.2021 14:46:33 | 1.0853 | 1 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 1059.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
809154 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:41:37 | 13.12.2021 15:05:21 | 1.3956 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8002 | 0 | 0 | 0
809155 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7038308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 13:42:06 | 13.12.2021 14:48:29 | 1.1064 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.726 | 0 | 0 | 0 | 0
809166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:49:37 | 13.12.2021 14:50:00 | 1.0064 | 36 | 14 | 29 | 64 | 5 | 2 | 36.23 | 14.0895 | 29.1853 | 64.409 | 5.032 | 2.0128
809182 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050670 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:23:28 | 13.12.2021 14:01:00 | 0.62556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 0
809184 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7065742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 14:00:16 | 13.12.2021 17:12:00 | 3.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8139
809216 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7013086 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:16:36 | 13.12.2021 14:48:00 | 0.52333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 0
809236 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982022 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:26:54 | 13.12.2021 15:18:00 | 0.85167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0
809255 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7093307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:37:23 | 13.12.2021 16:05:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3481 | 0 | 0
809272 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:41:35 | 13.12.2021 15:23:19 | 0.69556 | 27 | 1403 | 0 | 0 | 8 | 1701 | 18.7801 | 975.8707 | 0 | 0 | 5.5645 | 1183.1476
809273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6743737 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:41:47 | 13.12.2021 15:33:00 | 0.85361 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6211 | 0 | 0 | 0 | 0
809291 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:44:42 | 13.12.2021 14:46:23 | 0.02806 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08418 | 0.08418 | 0 | 0 | 0 | 0
809297 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:49:20 | 13.12.2021 17:28:00 | 2.6444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7554 | 0 | 0 | 0 | 0
809307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:58:54 | 13.12.2021 15:31:00 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
809308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10731499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:59:09 | 13.12.2021 17:09:00 | 2.1642 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7609 | 0 | 0 | 0 | 0
809321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:04:38 | 13.12.2021 16:02:56 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6427 | 4849.605
809347 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898899 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:18:54 | 13.12.2021 17:34:00 | 2.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
809348 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:19:22 | 13.12.2021 16:25:00 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2057
809359 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028841 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:39:32 | 13.12.2021 15:37:00 | 1.9578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
809370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6656433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:56:20 | 13.12.2021 16:12:04 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.942
809408 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:12:05 | 13.12.2021 14:20:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2639 | 910.3384
809421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:51:38 | 13.12.2021 17:24:00 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2494 | 2018.2058
809429 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6752325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:03:00 | 13.12.2021 17:52:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8335
809457 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044485 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:30:49 | 13.12.2021 19:12:00 | 2.6864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 0 | 0 | 0 | 0
809474 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10396974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:27:36 | 13.12.2021 18:43:00 | 2.2567 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7636 | 0 | 0 | 0 | 0
809486 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6743611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:53:54 | 13.12.2021 18:42:00 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6952
809491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059132 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:56:39 | 13.12.2021 21:37:00 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725
809494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:54:52 | 13.12.2021 17:32:00 | 0.61889 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
809507 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6650734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:12:15 | 13.12.2021 19:29:00 | 2.2792 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3293 | 0 | 0
809524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:24:57 | 13.12.2021 19:29:31 | 2.0761 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.9916 | 0 | 0 | 0 | 0
809526 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921881 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:25:56 | 13.12.2021 17:52:00 | 0.43444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 | 0 | 0 | 0 | 0
809539 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6818270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:33:36 | 13.12.2021 18:34:00 | 1.0067 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0939 | 0 | 0 | 0 | 0
809551 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731964 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:47:40 | 13.12.2021 18:59:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7112 | 29.7222
809578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8044611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:51:17 | 13.12.2021 20:25:00 | 2.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3716 | 2018.8087
809585 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6559114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:11:10 | 13.12.2021 18:57:00 | 0.76389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
809619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:33:56 | 13.12.2021 19:59:00 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178
809620 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6747209 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:45:37 | 13.12.2021 18:23:00 | 0.62306 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
809631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:32:42 | 13.12.2021 19:37:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.737
809637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:47:02 | 13.12.2021 18:49:00 | 0.03278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3768 | 99.3562
809637 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE4342437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:47:02 | 13.12.2021 19:07:00 | 0.33278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0.99834 | 0 | 0 | 0 | 31.2813 | 21.2979
809646 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | BR6792888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:54:10 | 13.12.2021 23:06:00 | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.5248
809675 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7066182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:14:04 | 13.12.2021 19:58:00 | 1.7322 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1843 | 0 | 0 | 0 | 0
809678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6875553 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:30:14 | 13.12.2021 20:29:00 | 0.97944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8412 | 0 | 0 | 0 | 0
809709 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:27:46 | 13.12.2021 21:00:00 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2072 | 704.8326
809722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:00:25 | 13.12.2021 22:45:00 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6598 | 3.4861
809724 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7070337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:02:43 | 13.12.2021 22:59:00 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3545
809771 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 22:09:43 | 13.12.2021 22:55:00 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7736 | 40.0002
809779 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6766185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.12.2021 22:54:20 | 13.12.2021 23:28:00 | 0.56111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6276
809785 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6702731 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 22:19:47 | 13.12.2021 23:13:00 | 0.88694 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7291 | 0 | 0 | 0 | 0
809788 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:23:45 | 14.12.2021 00:56:00 | 1.5375 | 1 | 5 | 0 | 0 | 208 | 6515 | 1.5375 | 7.6875 | 0 | 0 | 319.8 | 10016.8125
809798 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:28:44 | 14.12.2021 01:05:00 | 1.6044 | 32 | 6921 | 0 | 0 | 4 | 476 | 51.3421 | 11104.3292 | 0 | 0 | 6.4178 | 763.7134
809829 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 00:30:04 | 14.12.2021 01:11:00 | 0.68222 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9322 | 0 | 0 | 0 | 0
809830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515996681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:36:23 | 14.12.2021 01:43:54 | 1.1253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3781 | 0 | 0 | 0 | 0
809834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:56:32 | 14.12.2021 02:56:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
809835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7025838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 01:00:02 | 14.12.2021 01:30:00 | 0.49944 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.5195 | 0 | 0 | 0 | 0
809836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 01:00:21 | 14.12.2021 01:49:07 | 0.81278 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.9472 | 0 | 0 | 0 | 0
809837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6772334 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 01:00:29 | 14.12.2021 01:49:07 | 0.81056 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6154 | 0 | 0 | 0 | 0
809841 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6766562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 01:41:25 | 14.12.2021 01:56:00 | 0.24306 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7027 | 0 | 0 | 0 | 0
809843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6961011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 01:40:00 | 14.12.2021 02:10:00 | 0.5 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0
809858 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6599208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 01:54:42 | 14.12.2021 02:46:00 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.565
809860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 01:58:09 | 14.12.2021 01:59:38 | 0.02472 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | 0.29664 | 0 | 0 | 0 | 0
809862 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7127358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 02:00:42 | 14.12.2021 02:42:00 | 0.68833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8861 | 0 | 0 | 0 | 0
809885 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.12.2021 02:25:47 | 14.12.2021 03:44:00 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6072 | 2266.9778
809930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517354954 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 04:18:15 | 14.12.2021 06:33:00 | 2.2458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
809938 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR7064548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:07:16 | 14.12.2021 07:16:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8587
809946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7082387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:24:15 | 14.12.2021 08:45:00 | 2.3458 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7873 | 0 | 0 | 0 | 0
809967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11082215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:26:44 | 14.12.2021 08:48:00 | 2.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.3961
809969 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6572254 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:24:15 | 14.12.2021 10:55:00 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2625
809978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:34:17 | 14.12.2021 07:34:02 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 224.0617
809986 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:51:27 | 14.12.2021 09:26:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.609 | 0 | 0
809987 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:53:07 | 14.12.2021 09:16:00 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0879 | 0 | 0
809992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6924455 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:00:34 | 14.12.2021 17:57:47 | 9.9536 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.2476 | 0 | 0 | 0 | 0
809993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.12.2021 08:01:21 | 14.12.2021 18:00:00 | 9.9775 | 29 | 162 | 0 | 0 | 8 | 5 | 289.3475 | 1616.355 | 0 | 0 | 79.82 | 49.8875
810008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6549216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:07:55 | 14.12.2021 17:58:00 | 9.8347 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.4077 | 0 | 0 | 0 | 0
810010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:08:37 | 14.12.2021 09:01:00 | 0.87306 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.8543 | 0 | 0 | 0 | 0
810011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:10:11 | 14.12.2021 17:57:00 | 9.7803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6817 | 0 | 0 | 0 | 0
810012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6605196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:10:42 | 14.12.2021 17:56:00 | 9.755 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.59 | 0 | 0 | 0 | 0
810014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.12.2021 08:11:50 | 14.12.2021 17:58:00 | 9.7694 | 14 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.7722 | 1778.0381 | 0 | 0 | 0 | 9.7694
810019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.12.2021 08:14:43 | 14.12.2021 17:57:00 | 9.7047 | 44 | 31 | 0 | 0 | 45 | 6 | 427.0077 | 300.8463 | 0 | 0 | 436.7124 | 58.2283
810021 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6715115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:15:00 | 14.12.2021 12:03:00 | 3.8 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0
810026 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:25:47 | 14.12.2021 08:27:56 | 0.03583 | 9 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32247 | 15.2994 | 0 | 0 | 0 | 0
810031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:25:50 | 14.12.2021 10:13:00 | 1.7861 | 0 | 0 | 14 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0055 | 260.7721 | 0 | 0
810035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6954323 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:33:24 | 14.12.2021 08:43:58 | 0.17611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2324 | 0.35222 | 0 | 0 | 0 | 60.4057 | 409.2796
810035 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6954323 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:33:24 | 14.12.2021 17:55:00 | 9.36 | 81 | 16 | 0 | 0 | 32 | 9 | 758.16 | 149.76 | 0 | 0 | 299.52 | 84.24
810043 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:00:45 | 14.12.2021 11:55:00 | 3.9042 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2334 | 7.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
810083 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7117535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:00 | 14.12.2021 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.831 | 0 | 0 | 0 | 0
810084 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:00 | 14.12.2021 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 450.4828
810085 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6658961 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:02 | 14.12.2021 10:42:00 | 1.6994 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5171 | 0 | 0 | 0 | 0
810086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:04 | 14.12.2021 11:13:00 | 2.2156 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.496 | 0 | 0 | 0 | 0
810087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:08 | 14.12.2021 12:59:00 | 3.9811 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 330.4321 | 1747.7073 | 143.32 | 262.7533
810089 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6845066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:35 | 14.12.2021 11:55:00 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0442
810090 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6962324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:46 | 14.12.2021 11:56:00 | 2.9206 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 0 | 0
810091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:46 | 14.12.2021 11:49:00 | 2.8039 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.9563 | 0 | 0 | 0 | 0
810092 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:52 | 14.12.2021 16:59:00 | 7.9689 | 5 | 412 | 0 | 0 | 3 | 498 | 39.8445 | 3283.1827 | 0 | 0 | 23.9067 | 3968.5072
810093 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:00 | 14.12.2021 10:58:05 | 1.9681 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7.8722 | 0 | 145.6364 | 0
810094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6668006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:01:18 | 14.12.2021 16:47:00 | 7.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.6953
810095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:00 | 14.12.2021 12:37:00 | 3.6167 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.2672 | 0 | 0 | 0 | 0
810096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:01:33 | 14.12.2021 12:01:00 | 2.9908 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
810097 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6721389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:00:00 | 14.12.2021 11:28:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0002
810098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:03:01 | 14.12.2021 13:27:56 | 4.4153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10731499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:05:16 | 14.12.2021 10:20:00 | 1.2456 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1212 | 0 | 0 | 0 | 0
810124 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7063262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:22:06 | 14.12.2021 10:37:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6849
810129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:28:34 | 14.12.2021 10:09:00 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2146 | 70.0846
810146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10396655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:20:35 | 14.12.2021 09:48:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0263
810160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:54:07 | 14.12.2021 10:20:00 | 0.43139 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2753 | 0 | 0 | 0 | 0
810163 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO7098913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:00:34 | 14.12.2021 10:31:49 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6244 | 0 | 0
810164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:00:33 | 14.12.2021 10:55:00 | 0.9075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 12.705 | 5.445
810165 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:00:58 | 14.12.2021 10:59:00 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.8573 | 0 | 0
810166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:01:31 | 14.12.2021 11:53:58 | 1.8742 | 10 | 121 | 0 | 0 | 46 | 235 | 18.7417 | 226.7746 | 0 | 0 | 86.2118 | 440.43
810166 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6786289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:01:31 | 14.12.2021 12:03:42 | 2.0364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
810166 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6786293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:01:31 | 14.12.2021 14:30:00 | 4.4747 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
810166 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6786292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:01:31 | 14.12.2021 14:46:08 | 4.7436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
810167 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:00:00 | 14.12.2021 12:02:00 | 2.0333 | 30 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 60.9999 | 2.0333 | 0 | 0 | 52.8666 | 2.0333
810169 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11148709 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:01:56 | 14.12.2021 12:38:00 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.9698
810170 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:00:00 | 14.12.2021 14:57:00 | 4.95 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 214 | 4.95 | 1207.8 | 0 | 0 | 4.95 | 1059.3
810173 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6712364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:03:02 | 14.12.2021 16:20:00 | 6.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.278
810174 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6612586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:03:57 | 14.12.2021 10:55:00 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7295
810178 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:50:00 | 14.12.2021 09:20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 77.5
810180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7032162 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:08:28 | 14.12.2021 11:24:00 | 1.2589 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
810184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:09:08 | 14.12.2021 10:34:00 | 0.41444 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.41444
810206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:14:51 | 14.12.2021 12:04:51 | 1.8333 | 265 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.8324 | 405.1659 | 0 | 0 | 0 | 0
810219 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:15:53 | 14.12.2021 11:15:00 | 0.98528 | 24 | 19 | 0 | 0 | 79 | 1270 | 23.6467 | 18.7203 | 0 | 0 | 77.8371 | 1251.3056
810225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:21:51 | 14.12.2021 12:21:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4049 | 1.9858 | 0 | 0
810230 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:16:51 | 14.12.2021 10:32:32 | 0.26139 | 87 | 644 | 1 | 0 | 339 | 1120 | 22.7409 | 168.3352 | 0.26139 | 0 | 88.6112 | 292.7568
810240 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM | ISO6859369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:30:10 | 14.12.2021 15:29:00 | 4.9806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 1659 | 0 | 0 | 19.9222 | 0 | 652.4534 | 8262.749
810241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO11064426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:30:29 | 14.12.2021 15:28:00 | 4.9586 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9586 | 609.909 | 0 | 0
810253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:38:11 | 14.12.2021 11:21:37 | 0.72389 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
810253 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6915448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:38:11 | 14.12.2021 11:25:00 | 0.78028 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7687 | 0 | 0 | 0 | 0
810253 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6953389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:38:11 | 14.12.2021 11:30:35 | 0.87333 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 436.665 | 0 | 0 | 0 | 0
810253 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7020408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:38:11 | 14.12.2021 11:38:26 | 1.0042 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.563 | 0 | 0 | 0 | 0
810253 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6644482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:38:11 | 14.12.2021 11:57:00 | 1.3136 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8586 | 0 | 0 | 0 | 0
810253 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6550607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:38:11 | 14.12.2021 12:33:00 | 1.9136 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.8301 | 0 | 0 | 0 | 0
810253 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9630206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:38:11 | 14.12.2021 13:08:15 | 2.5011 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.581 | 0 | 0 | 0 | 0
810259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:56:30 | 14.12.2021 10:48:00 | 1.8583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0416 | 0 | 0 | 0 | 0
810261 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8692731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:42:49 | 14.12.2021 11:51:00 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6367
810271 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535208409 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:51:07 | 14.12.2021 15:00:00 | 4.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1481 | 0 | 0 | 0 | 0
810277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:56:33 | 14.12.2021 12:48:00 | 1.8575 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.895 | 0 | 0 | 0 | 0
810283 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 11:00:00 | 14.12.2021 11:56:00 | 0.93333 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6666 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0
810288 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046128 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:04:07 | 14.12.2021 13:34:00 | 2.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 0
810296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:10:53 | 14.12.2021 12:03:00 | 0.86861 | 135 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2623 | 274.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
810299 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6667740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:10:51 | 14.12.2021 11:30:00 | 0.31917 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2777 | 0 | 0
810316 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:17:34 | 14.12.2021 11:44:00 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0839 | 630.4414
810319 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | BR6976971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:23:01 | 14.12.2021 12:50:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0726
810322 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:24:41 | 14.12.2021 13:50:00 | 2.4219 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4219 | 4.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
810330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:17:53 | 14.12.2021 12:22:00 | 1.0686 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810334 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247812 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:34:31 | 14.12.2021 12:54:00 | 1.3247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
810374 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:43:12 | 14.12.2021 13:49:00 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0634 | 0
810423 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:40:53 | 14.12.2021 13:13:21 | 1.5411 | 1 | 5 | 0 | 0 | 315 | 2603 | 1.5411 | 7.7055 | 0 | 0 | 485.4497 | 4011.5093
810433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 11:59:59 | 14.12.2021 17:07:00 | 5.1169 | 5 | 372 | 6 | 1095 | 24 | 2345 | 25.5847 | 1903.5017 | 30.7016 | 5603.0493 | 122.8066 | 11999.2243
810434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 12:00:39 | 14.12.2021 13:56:00 | 1.9225 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.87 | 0 | 0 | 0 | 0
810435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517286325 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:00:57 | 14.12.2021 13:15:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4683
810436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6995614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 12:01:46 | 14.12.2021 16:44:00 | 4.7039 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.9524 | 0 | 0 | 0 | 0
810441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6793887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:05:33 | 14.12.2021 12:41:00 | 0.59083 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3935 | 0 | 0 | 0 | 0
810475 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6980422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:26:39 | 14.12.2021 14:44:00 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9527
810487 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6772198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 12:30:06 | 14.12.2021 14:25:00 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 5.745 | 0 | 471.09
810500 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6694125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:27:36 | 14.12.2021 15:00:00 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.56
810535 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:02:54 | 14.12.2021 13:57:46 | 0.91444 | 90 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2996 | 287.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
810549 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7496144 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:09:54 | 14.12.2021 14:09:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.355 | 0.985
810567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:17:35 | 14.12.2021 13:29:00 | 0.19028 | 48 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1334 | 19.9794 | 0 | 0 | 0 | 0
810568 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:16:23 | 14.12.2021 13:45:33 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7222 | 669.3735
810587 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 13:30:00 | 14.12.2021 15:25:00 | 1.9167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0838 | 0 | 0 | 0 | 0
810605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:42:43 | 14.12.2021 13:45:12 | 0.04139 | 269 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1339 | 34.2709 | 0 | 0 | 0 | 0
810612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6828418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 13:47:16 | 14.12.2021 13:49:00 | 0.02889 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9159 | 0 | 0 | 0 | 0
810612 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6738150 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 13:47:16 | 14.12.2021 18:43:35 | 4.9386 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.9579 | 0 | 0 | 0 | 0
810647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6781396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 14:00:26 | 14.12.2021 15:00:00 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5812 | 0 | 0
810651 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 14:00:55 | 14.12.2021 15:35:00 | 1.5681 | 0 | 0 | 35 | 57 | 250 | 670 | 0 | 0 | 54.8821 | 89.3794 | 392.015 | 1050.6002
810671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:09:56 | 14.12.2021 15:50:09 | 1.6703 | 0 | 0 | 129 | 195 | 9 | 0 | 0 | 0 | 215.4661 | 325.7046 | 15.0325 | 0
810683 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:19:54 | 14.12.2021 14:20:29 | 0.00972 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0241 | 0 | 0 | 0 | 0
810794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:34:23 | 14.12.2021 14:36:00 | 0.02694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810804 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7682313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:41:34 | 14.12.2021 18:41:15 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9736 | 7.9894
810807 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7104498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:42:05 | 14.12.2021 16:50:00 | 2.1319 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.228 | 0 | 0 | 0 | 0
810847 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6565125 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:57:35 | 14.12.2021 16:44:00 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5305
810858 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516099196 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:10:04 | 14.12.2021 18:26:00 | 3.2656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
810867 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:16:35 | 14.12.2021 15:18:05 | 0.025 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0
810871 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:18:30 | 14.12.2021 15:35:55 | 0.29028 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1759 | 0 | 0 | 0 | 0
810876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:20:02 | 14.12.2021 15:22:00 | 0.03278 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.85228 | 0.09834 | 1.8029 | 0.06556
810880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7039977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:21:57 | 14.12.2021 16:41:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.525
810891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:27:32 | 14.12.2021 17:21:00 | 1.8911 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2688 | 13.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
810932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:47:45 | 14.12.2021 16:39:00 | 0.85417 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8959 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
810937 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6928886 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:51:44 | 14.12.2021 16:57:00 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4424 | 0 | 0
810939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:54:27 | 14.12.2021 17:56:00 | 2.0258 | 79 | 8 | 0 | 0 | 38 | 210 | 160.0406 | 16.2066 | 0 | 0 | 76.9815 | 425.4243
810945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:58:38 | 14.12.2021 16:28:00 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9578 | 0
810948 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11235737 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:10:08 | 14.12.2021 16:40:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.8273
810952 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO12198808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:08:56 | 14.12.2021 21:16:15 | 7.1219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4143 | 0 | 0
810964 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9369918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:20:57 | 14.12.2021 16:40:00 | 0.3175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
810969 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO8656297 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:24:46 | 14.12.2021 16:50:00 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3458
810970 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6776765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:58:26 | 14.12.2021 18:56:00 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6475
810979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:26:07 | 14.12.2021 17:38:00 | 1.1981 | 7 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3864 | 1597.014 | 0 | 0 | 0 | 0
810995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6746689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:43:50 | 14.12.2021 18:41:00 | 1.9528 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6222 | 3.9056 | 0 | 0 | 0 | 0
811000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:50:19 | 14.12.2021 17:25:00 | 0.57806 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2954 | 16.1857 | 0 | 0 | 0 | 0
811002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7056525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:52:36 | 14.12.2021 17:43:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24
811016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:55:58 | 14.12.2021 17:07:00 | 0.18389 | 0 | 0 | 144 | 102 | 191 | 1 | 0 | 0 | 26.4802 | 18.7568 | 35.123 | 0.18389
811027 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515919060 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:06:26 | 14.12.2021 18:32:00 | 1.4261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0
811033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:08:58 | 14.12.2021 17:36:00 | 0.45056 | 0 | 0 | 176 | 381 | 247 | 212 | 0 | 0 | 79.2986 | 171.6634 | 111.2883 | 95.5187
811046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:47:53 | 14.12.2021 16:57:00 | 0.15194 | 16 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 515.9882 | 0 | 0 | 0 | 0
811046 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6609999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:47:53 | 14.12.2021 17:38:00 | 0.83528 | 1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83528 | 596.3899 | 0 | 0 | 0 | 0
811051 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7008506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:22:36 | 14.12.2021 19:23:00 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5002 | 0 | 0
811053 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325802 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:26:05 | 14.12.2021 18:10:00 | 0.73194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 0
811057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6539597 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:27:35 | 14.12.2021 18:52:00 | 1.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0
811058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:27:56 | 14.12.2021 19:26:54 | 1.9828 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3973 | 3.9656 | 0 | 0 | 0 | 0
811071 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6936414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:31:59 | 14.12.2021 19:07:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5149
811073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:44:31 | 14.12.2021 17:01:00 | 0.27472 | 25 | 30 | 0 | 0 | 104 | 289 | 6.868 | 8.2416 | 0 | 0 | 28.5709 | 79.3941
811087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:38:43 | 14.12.2021 17:58:52 | 0.33583 | 0 | 0 | 117 | 342 | 46 | 17 | 0 | 0 | 39.2921 | 114.8539 | 15.4482 | 5.7091
811088 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:34:59 | 14.12.2021 18:35:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 273 | 0 | 0 | 11.0031 | 7.002 | 17.0048 | 273.0764
811089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:39:00 | 14.12.2021 19:47:00 | 2.1333 | 222 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.5993 | 149.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
811117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:53:01 | 14.12.2021 19:04:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7596
811121 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:55:03 | 14.12.2021 19:23:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7685
811122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6991296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:56:36 | 14.12.2021 18:40:00 | 0.72333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
811129 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954001 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:05:04 | 14.12.2021 18:35:00 | 0.49889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 0
811135 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913425 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:07:52 | 14.12.2021 19:32:00 | 1.4022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
811186 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6560141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:28:35 | 14.12.2021 18:46:48 | 0.30361 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.145 | 0 | 0 | 0 | 0
811201 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:32:01 | 14.12.2021 19:36:00 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 17.0622 | 638.7676
811204 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:33:22 | 14.12.2021 18:35:42 | 0.03889 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0.07778 | 0 | 0 | 0 | 0
811235 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:44:01 | 14.12.2021 19:27:04 | 0.7175 | 108 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.49 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 0
811237 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116671 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:47:29 | 14.12.2021 19:39:00 | 0.85861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 0
811238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516065246 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:47:37 | 14.12.2021 22:28:00 | 3.6731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
811257 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516963515 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:02:59 | 15.12.2021 00:01:00 | 4.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9669
811275 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:15:01 | 14.12.2021 20:04:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | 228.5892
811278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:16:20 | 14.12.2021 19:27:10 | 0.18056 | 268 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3901 | 78.363 | 0 | 0 | 0.18056 | 0
811294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:38:02 | 14.12.2021 20:09:00 | 0.51611 | 36 | 401 | 0 | 0 | 10 | 157 | 18.58 | 206.9601 | 0 | 0 | 5.1611 | 81.0293
811298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6709723 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:40:52 | 14.12.2021 20:28:00 | 0.78556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0657 | 0 | 0 | 0 | 0
811299 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:41:09 | 14.12.2021 19:42:18 | 0.01917 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63261 | 0.03834 | 0 | 0 | 0 | 0
811315 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:50:00 | 14.12.2021 20:46:20 | 0.93889 | 28 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2889 | 132.3835 | 0 | 0 | 0 | 0
811365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6941742 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:03:20 | 14.12.2021 20:49:00 | 0.76111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
811367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6630987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 20:02:00 | 14.12.2021 21:52:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6666 | 11
811371 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:07:02 | 14.12.2021 21:17:00 | 1.1661 | 108 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9399 | 79.2955 | 0 | 0 | 0 | 0
811379 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:21:09 | 14.12.2021 22:34:00 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7134 | 588.9692
811385 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:30:31 | 14.12.2021 22:16:05 | 1.7594 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0615 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
811389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:34:22 | 14.12.2021 21:51:00 | 1.2772 | 218 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.434 | 84.2965 | 0 | 0 | 0 | 0
811390 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:42:51 | 14.12.2021 22:02:23 | 1.3256 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 68.9291 | 0 | 0 | 0 | 0
811390 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6976956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:42:51 | 14.12.2021 22:18:10 | 1.5886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
811412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6823738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:08:06 | 14.12.2021 22:17:00 | 1.1483 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
811417 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:12:20 | 14.12.2021 23:25:00 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4778 | 3164.0984
811419 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:18:41 | 14.12.2021 21:20:00 | 0.02194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:23:03 | 14.12.2021 21:25:00 | 0.0325 | 21 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0
811423 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6862640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:23:18 | 14.12.2021 23:09:27 | 1.7692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:37:55 | 14.12.2021 23:52:00 | 2.2347 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6651 | 15.643 | 0 | 0 | 0 | 0
811489 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7096748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:15:21 | 15.12.2021 04:03:00 | 5.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.8959
811499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:50:04 | 15.12.2021 01:21:00 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5778 | 196.2137
811501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:51:58 | 14.12.2021 22:57:24 | 0.09056 | 226 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4666 | 44.1933 | 0 | 0 | 0 | 0
811501 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10593809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:51:58 | 14.12.2021 23:00:01 | 0.13417 | 38 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0985 | 45.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
811501 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6575340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:51:58 | 14.12.2021 23:03:00 | 0.18389 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6538367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:02:04 | 15.12.2021 02:38:00 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1978 | 0
811510 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6704784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:28:16 | 15.12.2021 02:05:00 | 3.6122 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
811511 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12278805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:02:31 | 14.12.2021 23:46:00 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1855 | 0 | 0
811514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:05:07 | 14.12.2021 23:06:06 | 0.01639 | 226 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7041 | 7.9983 | 0 | 0 | 0 | 0
811514 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3610985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:05:07 | 14.12.2021 23:13:00 | 0.13139 | 44 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7812 | 44.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
811530 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7107336 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:45:42 | 15.12.2021 01:06:00 | 1.3383 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1863 | 0 | 0 | 0 | 0
811693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6911649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 01:00:29 | 15.12.2021 01:30:00 | 0.49194 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
811725 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6977676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 00:54:37 | 15.12.2021 01:50:00 | 0.92306 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8441 | 0 | 0 | 0 | 0
811739 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11855716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 02:18:05 | 15.12.2021 04:50:00 | 2.5319 | 8 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2555 | 4522.0448 | 0 | 0 | 0 | 0
811747 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO9447528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 03:21:43 | 15.12.2021 03:59:38 | 0.63194 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 37.9164 | 0 | 0 | 0 | 0
811751 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7155387 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 03:52:55 | 15.12.2021 04:39:00 | 0.76806 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
811768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 04:49:26 | 15.12.2021 06:40:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3968 | 753.697
811778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:33:28 | 15.12.2021 09:01:36 | 3.4689 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3201 | 45.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
811783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110460 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 03:53:46 | 15.12.2021 05:49:00 | 1.9206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
811808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515735045 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:01:10 | 15.12.2021 09:12:00 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0
811819 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:07:50 | 15.12.2021 07:09:47 | 0.0325 | 2 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 44.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
811820 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:07:32 | 15.12.2021 10:18:42 | 3.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2138 | 89.2111
811821 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400598 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:07:42 | 15.12.2021 07:55:00 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 0
811822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515996681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:09:46 | 15.12.2021 09:42:00 | 2.5372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
811824 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:10:53 | 15.12.2021 11:42:00 | 4.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.6202
811829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10919016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:19:29 | 15.12.2021 09:18:00 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.465
811836 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:47:23 | 15.12.2021 11:21:00 | 3.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8154
811842 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924425 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:52:39 | 15.12.2021 09:22:00 | 1.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
811851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7092951 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:14:24 | 15.12.2021 08:22:00 | 1.1267 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
811862 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7071458 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:21:05 | 15.12.2021 10:27:00 | 2.0986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
811872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:51:07 | 15.12.2021 09:52:00 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6624 | 32.2355
811879 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:24:30 | 15.12.2021 12:34:00 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.5652
811885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6805505 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:43:37 | 15.12.2021 09:50:00 | 1.1064 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1706 | 0 | 0 | 0 | 0
811891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:41:34 | 15.12.2021 12:46:00 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1478 | 1739.551
811895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020180 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:51:52 | 15.12.2021 10:06:00 | 1.2356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
811910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6956948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 08:59:12 | 15.12.2021 17:27:00 | 8.4633 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
811911 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:45:27 | 15.12.2021 09:05:00 | 0.32583 | 92 | 225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.9764 | 73.3118 | 0 | 0 | 0.97749 | 0
811914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:00:01 | 15.12.2021 16:59:26 | 7.9903 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.4557 | 0 | 0 | 0 | 0
811915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6615125 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:00:02 | 15.12.2021 14:01:00 | 5.0161 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029.7304 | 0 | 0 | 0 | 0
811916 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6779871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:00:02 | 15.12.2021 11:51:00 | 2.8494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4405 | 0 | 0 | 0 | 0
811919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:00:11 | 15.12.2021 14:11:00 | 5.1803 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6873 | 0 | 0 | 0 | 0
811920 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:00:21 | 15.12.2021 17:00:00 | 7.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9883 | 2118.4551
811921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6948119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:00:21 | 15.12.2021 09:46:00 | 0.76083 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7499 | 0 | 0 | 0 | 0
811928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6599292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:02:58 | 15.12.2021 16:55:00 | 7.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.7469
811938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:01:28 | 15.12.2021 16:26:00 | 7.4089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 164 | 14.8178 | 0 | 0 | 0 | 526.0312 | 1215.058
811943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7033448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:05:21 | 15.12.2021 10:27:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2581
811961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6541784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:20:34 | 15.12.2021 10:03:00 | 1.7072 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.8158 | 0 | 0 | 0 | 0
811976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:00:19 | 15.12.2021 14:59:01 | 5.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8916 | 1769.5857
811989 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:13:40 | 15.12.2021 10:00:00 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.5763
811991 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:20:00 | 15.12.2021 09:25:00 | 0.08333 | 0 | 0 | 5 | 1046 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0.41665 | 87.1632 | 0.08333 | 24.3324
811994 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6796299 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:12:32 | 15.12.2021 10:37:00 | 1.4078 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
812001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:30:04 | 15.12.2021 16:34:00 | 7.0656 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 91.8523 | 35.3278 | 0 | 0 | 303.8191 | 2543.6016
812006 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:28:53 | 15.12.2021 09:52:00 | 0.38528 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8614 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0
812013 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6774611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:39:56 | 15.12.2021 10:03:00 | 0.38444 | 45 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2998 | 104.1832 | 0 | 0 | 0 | 0
812018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516883875 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:43:25 | 15.12.2021 10:49:00 | 1.0931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
812032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:57:37 | 15.12.2021 11:43:00 | 1.7564 | 18 | 113 | 10 | 1 | 9 | 1 | 31.615 | 198.4721 | 17.5639 | 1.7564 | 15.8075 | 1.7564
812036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 10:00:04 | 15.12.2021 15:48:46 | 5.8117 | 0 | 0 | 429 | 3926 | 371 | 7677 | 0 | 0 | 2493.2064 | 22816.6164 | 2156.1296 | 44616.1906
812037 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11360607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 10:00:05 | 15.12.2021 13:55:00 | 3.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.7822
812039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:00:04 | 15.12.2021 10:10:34 | 0.175 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.75 | 0.525 | 0 | 0 | 2.275 | 0.7
812041 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8654653 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 10:00:00 | 15.12.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
812043 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR11639135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 10:03:00 | 15.12.2021 10:57:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3
812045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:03:59 | 15.12.2021 11:19:00 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2592
812050 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:12:42 | 15.12.2021 10:59:45 | 0.78417 | 2 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 1076.6654 | 0 | 0 | 0 | 0
812061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 10:16:59 | 15.12.2021 15:13:54 | 4.9486 | 5 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7431 | 5225.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
812068 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6712931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:11:29 | 15.12.2021 10:29:00 | 0.29194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
812077 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:44:14 | 15.12.2021 10:10:00 | 0.42944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0365 | 0 | 0 | 0 | 0
812096 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10932102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 10:28:26 | 15.12.2021 16:30:00 | 6.0261 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.4152 | 0 | 0 | 0 | 0
812103 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934080 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:40:29 | 15.12.2021 11:03:00 | 0.37528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0
812128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7158537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:48:44 | 15.12.2021 11:07:33 | 0.31361 | 0 | 0 | 17 | 7978 | 127 | 1321 | 0 | 0 | 5.3314 | 2501.9806 | 39.8285 | 414.2788
812128 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:48:44 | 15.12.2021 13:23:00 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6933 | 1861.4836
812128 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6634310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:48:44 | 15.12.2021 13:56:00 | 3.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.1354 | 2877.6634
812143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6845913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:49:33 | 15.12.2021 11:31:45 | 0.70333 | 7 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9233 | 2028.4037 | 0 | 0 | 0 | 0
812179 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6800949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:03:42 | 15.12.2021 12:01:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.14 | 0 | 0
812248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:56:16 | 15.12.2021 11:27:02 | 0.51278 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.917 | 0 | 0 | 0 | 0
812260 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR10902121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 11:30:00 | 15.12.2021 12:26:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1995
812297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6673307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:51:28 | 15.12.2021 12:35:00 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.695
812328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6528014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 12:00:11 | 15.12.2021 17:39:00 | 5.6469 | 30 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4082 | 2975.9374 | 0 | 0 | 0 | 0
812332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7142942 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:50:22 | 15.12.2021 14:24:00 | 6.5606 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
812351 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10945025 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:08:46 | 15.12.2021 16:09:00 | 4.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4785
812355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196207 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:14:12 | 15.12.2021 12:47:00 | 0.54667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 0
812364 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7052007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:56:03 | 15.12.2021 12:52:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7275
812379 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6671987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:27:08 | 15.12.2021 21:15:00 | 8.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5845
812408 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:46:15 | 15.12.2021 12:48:04 | 0.03028 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99924 | 0.06056 | 0 | 0 | 0 | 0
812420 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 12:45:00 | 15.12.2021 13:03:46 | 0.31278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
812420 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 12:45:00 | 15.12.2021 17:33:00 | 4.8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.8 | 0 | 0 | 0 | 0
812430 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:55:59 | 15.12.2021 13:59:00 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0671 | 0 | 0
812441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 13:00:20 | 15.12.2021 17:27:00 | 4.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.8883
812456 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102405 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:02:23 | 15.12.2021 14:14:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0
812457 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 13:00:00 | 15.12.2021 15:00:00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 537 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 1074
812483 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10988948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:57:06 | 15.12.2021 14:13:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.915 | 457.53
812484 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332891 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:20:44 | 15.12.2021 14:16:00 | 0.92111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
812486 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995160 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:35 | 15.12.2021 15:36:49 | 2.5872 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5872 | 1816.2284 | 0 | 0 | 0 | 0
812486 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6659360 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:35 | 15.12.2021 15:38:51 | 2.6211 | 3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8633 | 4193.776 | 0 | 0 | 0 | 0
812486 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995160 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:35 | 15.12.2021 15:43:42 | 2.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7019 | 0
812486 | 4 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995178 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:35 | 15.12.2021 15:52:34 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8385
812486 | 5 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995163 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:35 | 15.12.2021 16:57:00 | 3.9236 | 12 | 1933 | 1 | 0 | 33 | 4427 | 47.0833 | 7584.3381 | 3.9236 | 0 | 129.4791 | 17369.8215
812486 | 6 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO11215217 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:35 | 15.12.2021 17:06:00 | 4.0736 | 1 | 224 | 0 | 37 | 7 | 2739 | 4.0736 | 912.4886 | 0 | 150.7236 | 28.5153 | 11157.6178
812486 | 7 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6539710 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:35 | 15.12.2021 19:15:00 | 6.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5653 | 1605.6914
812513 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8421968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 13:30:00 | 15.12.2021 16:26:00 | 2.9333 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.5976 | 0 | 0 | 0 | 0
812514 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6777597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 13:30:01 | 15.12.2021 14:27:00 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5754
812518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:39:18 | 15.12.2021 14:00:00 | 1.345 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 461.335 | 0 | 0 | 0 | 0
812559 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:57:36 | 15.12.2021 15:39:00 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 745.29
812567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO8653996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 14:00:01 | 15.12.2021 14:59:00 | 0.98306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5257 | 0 | 0 | 0 | 0
812580 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6983801 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:08:32 | 15.12.2021 18:19:00 | 4.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1642
812595 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6963134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:20:43 | 15.12.2021 15:09:00 | 0.80472 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7682 | 0 | 0 | 0 | 0
812595 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6963134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:20:43 | 15.12.2021 16:54:47 | 2.5678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
812630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6836764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:07:54 | 15.12.2021 14:32:00 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 57.6401
812631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6894209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:31:36 | 15.12.2021 15:29:00 | 0.95667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5769 | 0 | 0 | 0 | 0
812633 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:58:36 | 15.12.2021 14:25:00 | 0.44 | 2 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1053.8 | 0 | 0 | 0 | 0
812649 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:40:10 | 15.12.2021 17:26:00 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.1946 | 0 | 0
812651 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:42:06 | 15.12.2021 14:44:37 | 0.04194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29358 | 0.08388
812660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6941742 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:41:59 | 15.12.2021 15:26:00 | 0.73361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
812675 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6546794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:44:51 | 15.12.2021 15:40:00 | 0.91917 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
812689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516909754 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:04:13 | 15.12.2021 15:44:00 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0
812691 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9188355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:06:06 | 15.12.2021 16:47:00 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3633 | 0
812692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:06:03 | 15.12.2021 18:18:00 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9626 | 51.1867
812713 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10987546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:17:27 | 15.12.2021 16:19:00 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3948
812726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6580547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 15:15:00 | 15.12.2021 17:55:00 | 2.6667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
812758 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6633709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:39:16 | 15.12.2021 18:04:00 | 5.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.1609
812794 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:10:31 | 15.12.2021 17:48:00 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2494
812806 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370599 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:17:57 | 15.12.2021 17:29:00 | 1.1842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 0
812810 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:19:21 | 15.12.2021 17:25:00 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2959
812811 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538577 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:19:36 | 15.12.2021 21:24:00 | 5.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1
812813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515216569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:21:15 | 15.12.2021 17:27:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958
812828 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:12:20 | 15.12.2021 17:07:00 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8221
812835 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900719 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:35:18 | 15.12.2021 17:07:00 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 0
812851 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:48:37 | 15.12.2021 17:58:00 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9097
812853 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7132741 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:43:52 | 15.12.2021 18:13:00 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856
812855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6869954 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:35:59 | 15.12.2021 19:09:00 | 2.5503 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9274 | 0 | 0 | 0 | 0
812869 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284219 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:10:42 | 15.12.2021 17:40:00 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48833
812877 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7184121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:15:38 | 15.12.2021 18:38:00 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 112.568
812893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6994370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:29:50 | 15.12.2021 17:54:00 | 0.40278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
812919 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7052018 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:56:55 | 15.12.2021 19:19:00 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4729
812926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:08:57 | 15.12.2021 18:29:00 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0.33417
812931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7089144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:19:36 | 15.12.2021 19:26:00 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7467
812973 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6600514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BAĞLANTI İZOLASYON HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:41:39 | 15.12.2021 19:35:00 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2571 | 0 | 0
812985 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6752241 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:57:31 | 15.12.2021 21:24:44 | 2.4536 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2166 | 0 | 0 | 0 | 0
812988 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6746624 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:08:49 | 15.12.2021 20:38:00 | 1.4864 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4721 | 0 | 0 | 0 | 0
812990 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925372 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:09:29 | 15.12.2021 20:07:00 | 0.95861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 0
813003 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6527921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:14:46 | 15.12.2021 20:41:00 | 1.4372 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1816 | 0 | 0 | 0 | 0
813011 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10987684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:21:55 | 15.12.2021 21:28:00 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8389
813012 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:22:32 | 15.12.2021 20:08:00 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75778 | 610.0129
813014 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:24:28 | 15.12.2021 19:26:58 | 0.04167 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70839 | 0.20835 | 0 | 0 | 0 | 0
813023 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517075216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:42:50 | 15.12.2021 23:07:00 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4028
813026 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6804333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:46:07 | 15.12.2021 21:23:00 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.433
813043 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:05:10 | 15.12.2021 20:07:00 | 0.03056 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51952 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
813064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:29:15 | 15.12.2021 21:04:00 | 0.57917 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8459 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
813067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:30:06 | 15.12.2021 21:30:40 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4626 | 4.0378
813080 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155249 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:13:00 | 15.12.2021 21:40:00 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
813081 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:16:34 | 15.12.2021 21:56:00 | 0.65722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 7.8866 | 0 | 0 | 17.7449 | 60.4642
813082 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:18:07 | 15.12.2021 21:46:15 | 0.46889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
813094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6647616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:15:35 | 15.12.2021 23:15:00 | 0.99028 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.8935 | 0 | 0 | 0 | 0
813108 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:57:47 | 16.12.2021 02:45:00 | 3.7869 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.378 | 18.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
813109 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO11190569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:57:10 | 16.12.2021 00:15:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9444 | 0 | 0
813110 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997811 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:01:26 | 15.12.2021 23:38:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60944 | 0 | 0
813114 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:43:17 | 16.12.2021 00:53:00 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5746
813117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517371667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:58:44 | 16.12.2021 01:47:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044
813120 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6648434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 01:00:00 | 16.12.2021 01:30:00 | 0.5 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0
813126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 01:40:26 | 16.12.2021 02:10:00 | 0.49278 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5253 | 0 | 0 | 0 | 0
813129 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7047108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 01:37:20 | 16.12.2021 02:00:09 | 0.38028 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4362 | 0 | 0 | 0 | 0
813137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 08:36:31 | 16.12.2021 08:57:00 | 0.34139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8973 | 1143.9979
813146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 04:48:56 | 16.12.2021 05:53:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7446 | 1296.2849
813149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 05:49:44 | 16.12.2021 10:39:00 | 4.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8533 | 1089.5709
813152 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6873199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 06:38:44 | 16.12.2021 07:38:00 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6578
813153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 06:40:59 | 16.12.2021 08:31:00 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8336
813160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802258 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:14:47 | 16.12.2021 09:10:00 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6014
813164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998749 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:21:54 | 16.12.2021 11:05:00 | 3.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
813171 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6764708 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:57:25 | 16.12.2021 08:56:00 | 0.97639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
813176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6956948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 08:12:57 | 16.12.2021 17:37:00 | 9.4008 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
813179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185622 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:18:36 | 16.12.2021 17:00:00 | 8.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0
813184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:31:05 | 16.12.2021 11:22:00 | 2.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2513
813185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516252507 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:33:25 | 16.12.2021 10:07:00 | 1.5597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
813190 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:36:48 | 16.12.2021 09:20:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 550.08
813193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:42:13 | 16.12.2021 08:44:00 | 0.02972 | 7 | 3 | 0 | 0 | 63 | 4688 | 0.20804 | 0.08916 | 0 | 0 | 1.8724 | 139.3274
813265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998847 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 17:47:00 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.1665 | 7421.9138
813266 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6990833 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:02 | 16.12.2021 12:55:00 | 3.9161 | 0 | 0 | 11 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0772 | 959.447 | 0 | 0
813267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6631264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:03 | 16.12.2021 12:13:21 | 3.2217 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6203 | 0 | 0 | 0 | 0
813268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7042332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
813269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:06 | 16.12.2021 12:33:00 | 3.5483 | 41 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145.4815 | 887.0825 | 0 | 0 | 3.5483 | 3.5483
813270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:39 | 16.12.2021 10:29:34 | 1.4819 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4706 | 0 | 0 | 0 | 0
813271 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9209471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:43 | 16.12.2021 11:23:00 | 2.3714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3714 | 0 | 4.7428 | 0
813272 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:43 | 16.12.2021 15:12:00 | 6.1881 | 0 | 0 | 5 | 1148 | 3 | 21 | 0 | 0 | 30.9403 | 7103.8929 | 18.5642 | 129.9493
813274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6765908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:01:12 | 16.12.2021 14:28:00 | 5.4467 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.2338 | 0 | 0 | 0 | 0
813275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6942840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:01:14 | 16.12.2021 09:57:00 | 0.92944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8005 | 0 | 0 | 0 | 0
813277 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6914232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:01:22 | 16.12.2021 11:59:00 | 2.9606 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
813278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7101113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:01:49 | 16.12.2021 16:56:36 | 7.9131 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
813279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6753018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:02:12 | 16.12.2021 12:39:00 | 3.6133 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.9324 | 0 | 0 | 0 | 0
813280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6753010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 12:39:00 | 3.65 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.85 | 0 | 0 | 0 | 0
813281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:02:26 | 16.12.2021 17:00:00 | 7.9594 | 23 | 181 | 0 | 0 | 51 | 2064 | 183.0671 | 1440.6586 | 0 | 0 | 405.9314 | 16428.2842
813282 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.1348 | 0 | 0 | 0 | 0
813283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 14:22:00 | 5.3667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.734 | 0 | 0 | 0 | 0
813285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6852047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.1997
813288 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 14:57:00 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.45 | 166.6
813289 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6755322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:00 | 16.12.2021 14:57:00 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.7
813290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516974346 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:03:57 | 16.12.2021 10:15:00 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842
813306 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6892063 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:09:25 | 16.12.2021 13:50:11 | 4.6794 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
813344 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6739788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:30:12 | 16.12.2021 17:20:00 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.34
813348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6983180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:31:22 | 16.12.2021 12:39:00 | 3.1272 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9054 | 0 | 0 | 0 | 0
813355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6531701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:30:00 | 16.12.2021 14:27:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6
813368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:37:30 | 16.12.2021 10:43:00 | 1.0917 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.617 | 0 | 0 | 0 | 0
813381 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6775062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:41:55 | 16.12.2021 10:26:00 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8374
813385 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:35:54 | 16.12.2021 11:04:00 | 1.4683 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9866 | 0 | 0 | 0 | 0
813387 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6764708 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:44:09 | 16.12.2021 10:20:00 | 0.5975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 0
813406 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:00:05 | 16.12.2021 10:32:49 | 0.54556 | 1 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54556 | 732.1415 | 0 | 0 | 0 | 0
813407 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:00:21 | 16.12.2021 16:17:00 | 6.2775 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.505 | 0 | 0 | 0 | 0
813408 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:00:22 | 16.12.2021 10:25:00 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 238.5354
813409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:00:22 | 16.12.2021 15:00:00 | 4.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9022 | 4.9939
813410 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:01:21 | 16.12.2021 12:54:00 | 2.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 1369.69
813413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12455076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:00:00 | 16.12.2021 12:20:16 | 2.3378 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7556 | 4.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
813423 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:11:35 | 16.12.2021 13:46:00 | 3.5736 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1472 | 117.9291 | 0 | 0 | 0 | 0
813469 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6634344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:23:32 | 16.12.2021 12:12:00 | 1.8078 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1991 | 0 | 0 | 0 | 0
813488 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8950124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:29:33 | 16.12.2021 12:02:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8675 | 853.6198
813511 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:18:08 | 16.12.2021 10:37:00 | 0.31444 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
813511 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6929315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:18:08 | 16.12.2021 10:40:27 | 0.37194 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
813511 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6929317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:18:08 | 16.12.2021 11:03:27 | 0.75528 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3007 | 0 | 0 | 0 | 0
813551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6693284 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:49:34 | 16.12.2021 14:14:00 | 3.4072 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7372 | 0 | 0 | 0 | 0
813575 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515397407 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:53:51 | 16.12.2021 11:54:00 | 1.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
813578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:55:31 | 16.12.2021 11:12:00 | 0.27472 | 83 | 7531 | 0 | 0 | 29 | 462 | 22.8018 | 2068.9163 | 0 | 0 | 7.9669 | 126.9206
813630 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:00:50 | 16.12.2021 11:22:27 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36028 | 290.0254
813635 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6688942 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 11:04:00 | 16.12.2021 11:59:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
813639 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:06:51 | 16.12.2021 12:26:00 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1709
813673 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:21:05 | 16.12.2021 11:31:00 | 0.16528 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.16528 | 17.5197 | 0.16528 | 10.0821
813691 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:26:21 | 16.12.2021 12:50:00 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3726
813712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6600171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 11:30:07 | 16.12.2021 11:57:00 | 0.44806 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8661 | 0 | 0 | 0 | 0
813720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:32:42 | 16.12.2021 11:39:00 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 135.24
813724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6856815 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:34:00 | 16.12.2021 12:34:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
813732 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:37:03 | 16.12.2021 13:26:55 | 1.8311 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.8311 | 194.0977 | 1.8311 | 111.6977
813739 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420363 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:42:25 | 16.12.2021 13:02:00 | 1.3264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
813744 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:04:54 | 16.12.2021 12:25:00 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0
813763 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6602203 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:57:01 | 16.12.2021 12:39:00 | 0.69972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.493 | 0 | 0 | 0 | 0
813882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6779386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:59:40 | 16.12.2021 13:05:40 | 1.1 | 5 | 6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7001.5 | 0 | 0 | 0 | 0
813913 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909732 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:22:37 | 16.12.2021 12:44:00 | 0.35639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 0
813922 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:24:43 | 16.12.2021 12:20:00 | 0.92139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.777 | 0 | 0 | 0 | 0
813940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6699309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:32:34 | 16.12.2021 14:18:31 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344.3369 | 0 | 3.5317
813949 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6681206 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 12:33:55 | 16.12.2021 16:46:00 | 4.2014 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.1807 | 0 | 0 | 0 | 0
813951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9086359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:40:00 | 16.12.2021 12:57:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1331 | 725.0815
813956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322678 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:36:38 | 16.12.2021 14:35:00 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9456
813997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:43:00 | 16.12.2021 13:03:59 | 0.34972 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3989 | 118.5551 | 0 | 0 | 0 | 0
814007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:48:17 | 16.12.2021 12:51:09 | 0.04778 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0
814028 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:42:51 | 16.12.2021 13:29:03 | 0.77 | 0 | 0 | 23 | 7291 | 43 | 4627 | 0 | 0 | 17.71 | 5614.07 | 33.11 | 3562.79
814029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215844 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:35:23 | 16.12.2021 13:39:00 | 2.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
814033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:50:20 | 16.12.2021 14:03:00 | 1.2111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8331 | 0 | 0 | 0 | 0
814040 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:55:17 | 16.12.2021 14:12:43 | 1.2906 | 3 | 473 | 0 | 0 | 62 | 747 | 3.8717 | 610.4349 | 0 | 0 | 80.0147 | 964.0483
814059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6850259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:59:35 | 16.12.2021 17:03:00 | 4.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0427
814060 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6915632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:00:02 | 16.12.2021 15:59:00 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1218 | 0 | 0
814061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:00:12 | 16.12.2021 17:27:00 | 4.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.1938
814072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:02:22 | 16.12.2021 17:21:00 | 4.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.8883 | 452.6088
814074 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR6916088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:17:57 | 16.12.2021 14:21:00 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6587
814135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6577351 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:29:37 | 16.12.2021 17:45:00 | 4.2564 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5895 | 0 | 0 | 0 | 0
814136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:30:12 | 16.12.2021 16:40:00 | 3.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4731 | 442.8662
814170 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:45:03 | 16.12.2021 15:13:00 | 1.4658 | 389 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.2079 | 2337.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
814195 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:49:58 | 16.12.2021 14:35:00 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 373.7789
814196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:56:48 | 16.12.2021 13:57:00 | 0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00666 | 0.16317
814202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6703052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:58:40 | 16.12.2021 16:21:00 | 2.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3722 | 249.0831
814207 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6727466 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 14:00:09 | 16.12.2021 16:54:00 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.365 | 0 | 0
814209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7042333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 14:00:24 | 16.12.2021 17:52:00 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.94 | 0 | 0
814213 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057241 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:01:29 | 16.12.2021 14:49:00 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79194 | 0 | 0
814220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:05:36 | 16.12.2021 16:30:00 | 2.4067 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9268 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
814225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12353895 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:24:30 | 16.12.2021 14:08:00 | 1.725 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.425 | 0 | 0 | 0 | 0
814279 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:30:43 | 16.12.2021 14:50:00 | 0.32139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.177 | 0 | 0 | 0 | 0
814303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 14:40:13 | 16.12.2021 17:53:37 | 3.2233 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2363 | 0 | 0 | 0 | 0
814305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6746457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 14:40:24 | 16.12.2021 15:51:33 | 1.1858 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7373 | 0 | 0 | 0 | 0
814328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:56:55 | 16.12.2021 16:18:00 | 1.3514 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
814334 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912058 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:01:01 | 16.12.2021 17:17:00 | 2.2664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
814344 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:06:05 | 16.12.2021 15:08:12 | 0.03528 | 0 | 0 | 14 | 1519 | 118 | 413 | 0 | 0 | 0.49392 | 53.5903 | 4.163 | 14.5706
814372 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10987684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:04:18 | 16.12.2021 15:17:00 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9268
814373 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6657182 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:16:22 | 16.12.2021 17:35:00 | 2.3106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
814375 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:19:54 | 16.12.2021 17:38:00 | 2.3017 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7317 | 115.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
814385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:26:19 | 16.12.2021 15:35:12 | 0.14806 | 143 | 657 | 0 | 0 | 126 | 517 | 21.1726 | 97.2754 | 0 | 0 | 18.6556 | 76.547
814388 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6772606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:23:54 | 16.12.2021 16:55:00 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8116 | 0 | 0
814389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:28:29 | 16.12.2021 16:21:00 | 0.87528 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2763 | 0 | 0 | 0 | 0
814390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6939158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:28:36 | 16.12.2021 18:17:00 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9067
814461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 15:52:06 | 16.12.2021 17:53:28 | 2.0228 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
814463 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6969586 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:52:30 | 16.12.2021 17:09:00 | 1.275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0
814483 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6530799 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:17:48 | 16.12.2021 16:04:00 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.73
814492 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6953611 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:31:30 | 16.12.2021 16:51:00 | 1.325 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 0
814504 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7106252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:19:01 | 16.12.2021 16:45:00 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6448
814510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6580312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:21:15 | 16.12.2021 17:43:00 | 7.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.225
814524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7152270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:34:21 | 16.12.2021 17:19:00 | 0.74417 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6948 | 0 | 0 | 0 | 0
814528 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR10937664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:42:31 | 16.12.2021 17:54:00 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7946
814542 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7039533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:51:20 | 16.12.2021 18:07:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7
814546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:58:52 | 16.12.2021 17:00:09 | 0.02139 | 0 | 0 | 31 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.66309 | 0.02139 | 0.38502 | 0
814553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120942 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 17:05:11 | 16.12.2021 17:46:00 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6056 | 1704.7817
814568 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:17:58 | 16.12.2021 17:33:00 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75168 | 167.8752
814569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517369313 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:18:56 | 16.12.2021 18:01:00 | 0.70111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
814598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:31:56 | 16.12.2021 18:19:00 | 0.78444 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1799 | 49.4197 | 0 | 0 | 0 | 0
814599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:24:55 | 16.12.2021 18:11:00 | 0.76806 | 112 | 188 | 0 | 0 | 44 | 4 | 86.0227 | 144.3953 | 0 | 0 | 33.7946 | 3.0722
814606 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535234674 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:43:39 | 16.12.2021 20:32:00 | 2.8058 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 0 | 0 | 0 | 0
814613 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055454 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:49:29 | 16.12.2021 22:05:00 | 4.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7758
814617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7152270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:52:21 | 16.12.2021 18:59:00 | 1.1108 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
814658 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330274 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:02:48 | 16.12.2021 20:48:00 | 2.7533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
814660 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517124656 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:04:05 | 16.12.2021 20:21:48 | 2.2953 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
814662 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:04:19 | 16.12.2021 18:49:00 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0.74472 | 0 | 0 | 0.74472 | 102.7714
814666 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399060 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:09:19 | 16.12.2021 19:12:00 | 1.0447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
814669 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6840658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:47:04 | 16.12.2021 19:13:00 | 2.4322 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9587 | 0 | 0 | 0 | 0
814682 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:22:15 | 16.12.2021 18:52:00 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3457 | 281.6314
814693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:37:00 | 16.12.2021 19:08:00 | 0.51667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
814694 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051419 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:39:27 | 16.12.2021 20:02:00 | 1.3758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 0
814704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380286 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:52:21 | 16.12.2021 19:15:00 | 1.3775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0
814719 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:58:37 | 16.12.2021 21:14:34 | 2.2658 | 38 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1015 | 702.4073 | 0 | 0 | 0 | 0
814722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:58:48 | 16.12.2021 20:09:00 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61
814728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6600878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:54:28 | 16.12.2021 21:03:00 | 3.1422 | 2 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2844 | 2667.7448 | 0 | 0 | 0 | 0
814760 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:01:37 | 16.12.2021 21:41:00 | 1.6564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
814768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:39:16 | 16.12.2021 21:32:00 | 0.87889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
814770 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7047108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:40:53 | 16.12.2021 21:31:00 | 0.83528 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1962 | 0 | 0 | 0 | 0
814785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6967037 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:26:11 | 16.12.2021 21:47:00 | 0.34694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8572 | 0 | 0 | 0 | 0
814792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:43:42 | 16.12.2021 23:13:00 | 1.4883 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9282 | 0 | 0 | 0 | 0
814807 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471836 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:40:01 | 16.12.2021 23:03:00 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 0
814823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6839609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 23:43:12 | 17.12.2021 01:06:00 | 1.38 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.16 | 0 | 0 | 0 | 0
814826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | BR6758737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 00:30:05 | 17.12.2021 06:54:00 | 6.3986 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7972 | 63.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
814831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 01:00:02 | 17.12.2021 03:27:00 | 2.4494 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5955 | 156.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
814832 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6856251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 01:00:15 | 17.12.2021 01:56:00 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0427
814842 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 01:45:18 | 17.12.2021 01:47:00 | 0.02833 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48161 | 0.14165 | 0 | 0 | 0 | 0
814845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 02:33:09 | 17.12.2021 04:17:36 | 1.7408 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3055 | 0 | 0 | 0 | 0
814845 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 02:33:09 | 17.12.2021 04:59:18 | 2.4358 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4091 | 12.1791 | 0 | 0 | 0 | 0
814899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 03:52:21 | 17.12.2021 06:57:00 | 3.0775 | 52 | 6 | 0 | 0 | 73 | 26 | 160.03 | 18.465 | 0 | 0 | 224.6575 | 80.015
814912 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 04:16:26 | 17.12.2021 04:17:36 | 0.01944 | 83 | 4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6135 | 92.9621 | 0 | 0 | 0 | 0
814946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 04:47:01 | 17.12.2021 06:35:04 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 406.9876
814977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:03:36 | 17.12.2021 16:30:00 | 7.44 | 0 | 0 | 30 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 1540.08 | 0 | 0
814981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825180 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 06:34:24 | 17.12.2021 09:11:00 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 1111.86
814986 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6730730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:44:39 | 17.12.2021 07:46:13 | 0.02611 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8148 | 0 | 0
814986 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6730736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:44:39 | 17.12.2021 07:46:31 | 0.03111 | 7 | 1 | 32 | 6228 | 24 | 3398 | 0.21777 | 0.03111 | 0.99552 | 193.7531 | 0.74664 | 105.7118
814987 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:44:39 | 17.12.2021 07:46:59 | 0.03889 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 537 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.23334 | 0.11667 | 20.8839
814988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:44:35 | 17.12.2021 10:57:00 | 3.2069 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2763 | 150.7262 | 0 | 0 | 0 | 0
815018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12046697 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:19:49 | 17.12.2021 08:21:00 | 1.0197 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
815054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:00:04 | 17.12.2021 10:02:00 | 2.0322 | 0 | 0 | 34 | 81 | 59 | 15 | 0 | 0 | 69.0955 | 164.6098 | 119.901 | 30.4833
815057 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115994 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:07:00 | 17.12.2021 08:57:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
815096 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6973203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:40:58 | 17.12.2021 08:57:18 | 0.27222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
815099 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755925 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 08:57:18 | 17.12.2021 17:01:00 | 8.0617 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6651 | 0 | 0 | 0 | 0
815103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6601206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:59:09 | 17.12.2021 09:47:00 | 0.7975 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
815104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:14 | 17.12.2021 12:00:00 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.4943 | 1117.549
815104 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:14 | 17.12.2021 12:10:11 | 3.1658 | 14 | 3 | 0 | 0 | 298 | 385 | 44.3216 | 9.4975 | 0 | 0 | 943.4173 | 1218.8446
815104 | 3 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:14 | 17.12.2021 15:28:15 | 6.4669 | 16 | 1 | 0 | 0 | 417 | 1453 | 103.471 | 6.4669 | 0 | 0 | 2696.714 | 9396.4638
815105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7103263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:29 | 17.12.2021 16:56:00 | 7.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1606
815106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7078538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:37 | 17.12.2021 13:54:00 | 4.8897 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2355 | 0 | 0 | 0 | 0
815107 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:20 | 17.12.2021 16:45:00 | 7.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7444 | 139.3999
815107 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:20 | 17.12.2021 17:00:00 | 7.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9944 | 1974.6267
815108 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO7088519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:46 | 17.12.2021 10:03:09 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 744 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 34.3108 | 773.5517
815109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:54 | 17.12.2021 15:28:32 | 6.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3817 | 19.3817
815110 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8513329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:57 | 17.12.2021 17:36:26 | 8.5914 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.5983 | 0 | 0
815111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6763413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:01:16 | 17.12.2021 10:56:00 | 1.9122 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5006 | 0 | 0 | 0 | 0
815112 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8656697 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:00 | 17.12.2021 17:36:04 | 8.6011 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.9508 | 0 | 0
815113 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6680551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:01:45 | 17.12.2021 16:27:00 | 7.4208 | 0 | 0 | 1 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4208 | 6188.9722 | 0 | 0
815115 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12294548 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:00 | 17.12.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2296 | 0 | 0
815116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218554 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:00 | 17.12.2021 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.8343 | 0 | 0 | 0 | 0
815117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6579631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:00 | 17.12.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.75 | 0 | 0 | 0 | 0
815118 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:02:47 | 17.12.2021 09:09:18 | 0.10861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2994 | 0 | 0 | 0 | 0
815118 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE7085133 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:02:47 | 17.12.2021 13:58:00 | 4.9203 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5287 | 0 | 0 | 0 | 0
815119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057245 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:00 | 17.12.2021 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.7998 | 0 | 0 | 0 | 0
815120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7040204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:03:09 | 17.12.2021 11:58:00 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3692 | 0 | 0
815126 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:08:44 | 17.12.2021 12:41:53 | 3.5525 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815135 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:14:46 | 17.12.2021 11:02:00 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.17 | 98.2971
815141 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196001 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:57:43 | 17.12.2021 10:58:00 | 2.0047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
815155 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7107269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:30:03 | 17.12.2021 18:05:00 | 8.5825 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
815156 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6886128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:30:11 | 17.12.2021 12:28:00 | 2.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5066
815157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:30:34 | 17.12.2021 13:07:00 | 3.6072 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
815158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:31:03 | 17.12.2021 11:31:00 | 1.9992 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9153 | 0 | 0 | 0 | 0
815159 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10505619 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:30:26 | 17.12.2021 17:30:00 | 7.9928 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 119.8917 | 15.9856 | 71.935
815160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:30:00 | 17.12.2021 10:59:00 | 1.4833 | 2 | 34 | 0 | 0 | 30 | 356 | 2.9667 | 50.4332 | 0 | 0 | 44.4999 | 528.0655
815161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:31:47 | 17.12.2021 12:30:00 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 1066.3305
815162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559027 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:31:39 | 17.12.2021 12:33:00 | 3.0225 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.07 | 0 | 0 | 0 | 0
815163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:32:30 | 17.12.2021 11:29:00 | 1.9417 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9752 | 0 | 0 | 0 | 0
815169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:41:24 | 17.12.2021 09:42:40 | 0.02111 | 1 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02111 | 70.423 | 0 | 0 | 0 | 0
815173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:45:34 | 17.12.2021 12:00:00 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.7246
815173 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:45:34 | 17.12.2021 14:10:54 | 4.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6444 | 0
815189 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6573104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:52:22 | 17.12.2021 10:13:00 | 0.34389 | 0 | 0 | 12 | 3104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.1267 | 1067.4346 | 0 | 0.68778
815198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:00 | 17.12.2021 12:43:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8003
815199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7081065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:03 | 17.12.2021 13:52:00 | 3.8658 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.304 | 0 | 0 | 0 | 0
815200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:03 | 17.12.2021 12:59:00 | 2.9825 | 2 | 27 | 0 | 0 | 8 | 944 | 5.965 | 80.5275 | 0 | 0 | 23.86 | 2815.48
815202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6875660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:19 | 17.12.2021 10:50:00 | 0.82806 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.0891 | 0 | 0 | 0 | 0
815203 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6872195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:22 | 17.12.2021 10:54:00 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9967
815204 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6691016 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:30 | 17.12.2021 16:27:00 | 6.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.6586
815205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630227 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:42 | 17.12.2021 11:26:00 | 1.4217 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22.7467 | 0 | 0 | 0 | 7.1083
815206 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:47 | 17.12.2021 11:06:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 2 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 1882.5801 | 0 | 0
815207 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6535590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:00:00 | 17.12.2021 10:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5
815213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:05:04 | 17.12.2021 11:10:00 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5087
815220 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE7142733 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:06:24 | 17.12.2021 11:04:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227.52 | 0 | 1.92
815221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:10:17 | 17.12.2021 11:59:00 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2806
815245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6658452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:26:36 | 17.12.2021 11:06:00 | 0.65667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3505 | 0 | 0 | 0 | 0
815249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380286 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:28:17 | 17.12.2021 14:38:59 | 4.1783 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4266 | 0 | 0 | 0 | 0
815254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8824061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:30:22 | 17.12.2021 15:31:00 | 5.0106 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2957 | 0 | 0 | 0 | 0
815261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:34:20 | 17.12.2021 13:37:00 | 3.0444 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 587.5769 | 0 | 0 | 0 | 0
815263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643039 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:50:12 | 17.12.2021 09:40:00 | 0.83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
815269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:34:07 | 17.12.2021 11:28:00 | 0.89806 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0049 | 0 | 0 | 0 | 0
815279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6557664 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:32:27 | 17.12.2021 12:32:00 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5575 | 0 | 0
815307 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10851241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:48:29 | 17.12.2021 12:37:00 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7412
815324 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6894055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:03:19 | 17.12.2021 12:40:00 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9162
815325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:36:22 | 17.12.2021 12:58:28 | 2.3683 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2599 | 163.4148 | 0 | 0 | 0 | 0
815330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516944206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:06:34 | 17.12.2021 12:01:00 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0
815335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:10:13 | 17.12.2021 13:14:00 | 2.0631 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.4049 | 0 | 0 | 0 | 0
815353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6791036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:25:47 | 17.12.2021 14:47:00 | 3.3536 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.9807 | 0 | 0 | 0 | 0
815361 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6960230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 11:30:00 | 17.12.2021 12:25:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8341
815376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:40:34 | 17.12.2021 11:42:00 | 0.02389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9759 | 119.235
815388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:42:53 | 17.12.2021 12:08:45 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1555 | 127.6086
815389 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6595439 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:42:21 | 17.12.2021 12:45:06 | 1.0458 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2329 | 0 | 0 | 0 | 0
815421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7130572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:56:07 | 17.12.2021 13:21:00 | 1.4147 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
815425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:44:38 | 17.12.2021 13:31:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.9701 | 8849.7178
815449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516692951 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:16:32 | 17.12.2021 14:45:00 | 2.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
815454 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | FUSE7132741 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:19:23 | 17.12.2021 13:19:00 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99361
815457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515996681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:23:20 | 17.12.2021 13:27:00 | 1.0611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
815468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:35:26 | 17.12.2021 14:29:00 | 1.8928 | 67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8163 | 105.9957 | 0 | 0 | 0 | 0
815479 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394069 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:42:41 | 17.12.2021 13:45:02 | 6.0392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
815480 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6531623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE-YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:49:55 | 17.12.2021 13:17:00 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.389 | 0 | 0
815487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:06:26 | 17.12.2021 13:40:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 220 | 820 | 906 | 3965 | 0 | 0 | 123.0768 | 458.7408 | 506.8526 | 2218.1796
815504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7040207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 13:21:13 | 17.12.2021 17:53:00 | 4.5297 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7133 | 0 | 0
815533 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR6759470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 14:00:00 | 17.12.2021 15:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
815534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535186492 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:06:34 | 17.12.2021 15:38:00 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0
815535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6872669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 14:04:00 | 17.12.2021 15:24:34 | 1.3428 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.4818 | 0 | 0 | 0 | 0
815536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:10:42 | 17.12.2021 15:58:32 | 1.7972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 25.1611 | 77.2805
815543 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041931 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:26:01 | 17.12.2021 15:38:00 | 1.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0
815560 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905326 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:32:22 | 17.12.2021 18:40:00 | 4.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1272 | 0 | 0 | 0 | 0
815568 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:47:30 | 17.12.2021 15:36:00 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9082 | 457.5148
815577 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 15:01:19 | 17.12.2021 16:58:56 | 1.9603 | 20 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2056 | 950.7358 | 0 | 0 | 0 | 0
815582 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061604 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:05:08 | 17.12.2021 18:09:00 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0644
815583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:02:33 | 17.12.2021 16:12:00 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7025 | 0 | 0
815591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6819427 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:10:09 | 17.12.2021 16:35:00 | 1.4142 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0219 | 0 | 0 | 0 | 0
815598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:20:11 | 17.12.2021 16:07:59 | 0.79667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9001 | 0 | 0 | 0 | 0
815600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 15:25:00 | 17.12.2021 17:11:00 | 1.7667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9672 | 0 | 0 | 0 | 0
815601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 15:25:00 | 17.12.2021 17:04:00 | 1.65 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.05 | 0 | 0 | 0 | 0
815612 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029172 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:41:27 | 17.12.2021 18:03:00 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3592 | 0 | 0
815621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9208556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:59:15 | 17.12.2021 15:59:32 | 0.00472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815634 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516005536 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:12:34 | 17.12.2021 19:21:00 | 3.1406 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.265 | 0 | 0 | 0 | 0
815639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR11078175 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:22:35 | 17.12.2021 17:42:00 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4303
815677 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:19:47 | 17.12.2021 19:00:00 | 1.6703 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8437 | 0 | 0 | 0 | 0
815681 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6566635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:22:08 | 17.12.2021 17:35:00 | 0.21444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2931
815684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:17:40 | 17.12.2021 17:31:38 | 0.23278 | 265 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6867 | 52.1427 | 0 | 0 | 0 | 0
815686 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | SDK Çıkışı | FUSE6640895 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:12:11 | 17.12.2021 18:50:00 | 1.6303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3028 | 0 | 0 | 0 | 0
815694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253971 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:34:28 | 17.12.2021 18:43:00 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
815723 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516680783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:45:42 | 17.12.2021 19:47:00 | 2.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
815730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515651773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:54:37 | 17.12.2021 18:25:00 | 0.50639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 0
815759 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516099558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:33:26 | 17.12.2021 18:33:00 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9928
815770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7082938 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:36:56 | 17.12.2021 19:01:00 | 2.4011 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 76.8355 | 0 | 0 | 0 | 124.8577
815788 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6792832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:21:47 | 17.12.2021 18:58:00 | 0.60361 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7162 | 0 | 0 | 0 | 0
815798 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211091 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:25:22 | 17.12.2021 20:30:00 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0772
815799 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6915862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:24:39 | 17.12.2021 19:47:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8775
815855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6590841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:36:39 | 17.12.2021 19:01:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4687 | 0 | 0
815897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:43:29 | 17.12.2021 19:21:00 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0
815906 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235947 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:50:15 | 17.12.2021 19:24:00 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625
815911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 19:00:37 | 18.12.2021 00:56:00 | 5.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3843 | 0
815912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515663370 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:00:41 | 18.12.2021 07:49:53 | 12.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0
815939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:08:33 | 17.12.2021 18:25:00 | 0.27417 | 50 | 12464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7085 | 3417.2549 | 0 | 0 | 0 | 0
815955 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6792832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:04:47 | 17.12.2021 19:50:00 | 0.75361 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.2662 | 0 | 0 | 0 | 0
815956 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:09:22 | 17.12.2021 19:12:15 | 0.04806 | 0 | 0 | 75 | 10055 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3.6045 | 483.2433 | 0 | 3.4603
815962 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8656703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:11:38 | 17.12.2021 19:58:32 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2126 | 0 | 0
815975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:27:13 | 17.12.2021 19:29:00 | 0.02972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2587 | 7.3706
815977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:26:01 | 17.12.2021 20:24:00 | 0.96639 | 17 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4286 | 256.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
815987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:46:44 | 17.12.2021 19:49:00 | 0.03778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 9.3694
816013 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8513329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:01:13 | 17.12.2021 20:09:45 | 0.14222 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4034 | 0 | 0
816016 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7130405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:08:53 | 17.12.2021 20:37:00 | 0.46861 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8991 | 0 | 0 | 0 | 0
816028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7044447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:27:11 | 17.12.2021 20:50:00 | 0.38028 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
816033 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:35:57 | 17.12.2021 20:37:30 | 0.02583 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10332 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
816035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7009496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:28:51 | 17.12.2021 21:55:00 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2247
816043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6994370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:56:29 | 17.12.2021 21:56:00 | 0.99194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
816053 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | FUSE12278813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 21:27:25 | 17.12.2021 21:49:00 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4319 | 0 | 0
816061 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8513329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 21:41:44 | 17.12.2021 22:45:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5667 | 0 | 0
816064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248172 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 21:46:49 | 17.12.2021 22:26:00 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 0
816069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6695788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 21:53:02 | 17.12.2021 23:06:00 | 1.2161 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
816074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 21:50:52 | 17.12.2021 22:29:00 | 0.63556 | 17 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8045 | 168.4234 | 0 | 0 | 0 | 0
816075 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6552101 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:06:11 | 17.12.2021 23:09:00 | 1.0469 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8776 | 0 | 0 | 0 | 0
816083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6699040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:18:26 | 17.12.2021 23:05:00 | 0.77611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
816088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190879 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 21:17:55 | 17.12.2021 22:40:00 | 1.3681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
816093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7094622 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 23:20:28 | 17.12.2021 23:45:00 | 0.40889 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8045 | 0 | 0 | 0 | 0
816107 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 23:40:30 | 18.12.2021 01:10:00 | 1.4917 | 127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4421 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
816109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6599395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 00:30:01 | 18.12.2021 01:00:09 | 0.50222 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9058 | 0 | 0 | 0 | 0
816111 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7149793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 01:00:00 | 18.12.2021 01:57:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.35
816112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 01:00:01 | 18.12.2021 04:59:00 | 3.9831 | 15 | 4708 | 0 | 0 | 6 | 166 | 59.7459 | 18752.2465 | 0 | 0 | 23.8984 | 661.188
816113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6558891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 01:00:29 | 18.12.2021 01:31:00 | 0.50861 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4809 | 0 | 0 | 0 | 0
816114 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 01:00:36 | 18.12.2021 06:00:00 | 4.99 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.35 | 0 | 0 | 0 | 0
816115 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6715119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 01:00:56 | 18.12.2021 01:29:00 | 0.46778 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4151 | 0 | 0 | 0 | 0
816128 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6581252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:09:32 | 18.12.2021 01:48:00 | 0.64111 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8697 | 0 | 0 | 0 | 0
816132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6941956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 01:15:00 | 18.12.2021 01:44:01 | 0.48361 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
816140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7059928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:06:59 | 18.12.2021 01:32:00 | 0.41694 | 17 | 7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 | 3181.6691 | 0 | 0 | 0 | 0
816149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6720613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 02:00:02 | 18.12.2021 02:29:00 | 0.48278 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2799 | 0 | 0 | 0 | 0
816150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6946882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 02:00:05 | 18.12.2021 02:25:36 | 0.42528 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31.896 | 0 | 0 | 0 | 1.7011
816151 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6524992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 02:00:36 | 18.12.2021 02:27:00 | 0.44 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
816162 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7082825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 02:30:06 | 18.12.2021 02:59:00 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6476
816163 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR11823398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 03:00:00 | 18.12.2021 03:27:00 | 0.45 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0 | 0 | 0
816170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6826444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 05:02:35 | 18.12.2021 06:03:00 | 1.0069 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
816173 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473488 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 05:39:38 | 18.12.2021 06:09:00 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 0
816175 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 05:42:30 | 18.12.2021 10:20:00 | 4.625 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.875 | 0 | 0 | 0 | 0
816181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:49:14 | 18.12.2021 06:02:27 | 4.2203 | 0 | 0 | 220 | 819 | 868 | 3961 | 0 | 0 | 928.4616 | 3456.4093 | 3663.203 | 16716.5291
816181 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:49:14 | 18.12.2021 07:46:00 | 5.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8983 | 23.7844
816194 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6918728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 06:48:52 | 18.12.2021 11:08:00 | 4.3189 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.0828 | 0 | 0
816203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7094618 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 06:54:34 | 18.12.2021 07:33:00 | 0.64056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3273 | 0 | 0 | 0 | 0
816204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | FUSE6533394 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 07:12:42 | 18.12.2021 10:38:00 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3968
816209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12046617 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 07:50:24 | 18.12.2021 08:57:00 | 1.11 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.31 | 0 | 0 | 0 | 0
816211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11337342 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 07:52:08 | 18.12.2021 09:29:00 | 1.6144 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7927 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6651071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 08:49:27 | 0.19889 | 48 | 8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5467 | 1685.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6755438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 09:01:00 | 0.39139 | 2 | 5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78278 | 2197.2635 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6924453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 09:13:00 | 0.59139 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59139 | 72.741 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6924465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 09:21:21 | 0.73056 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.8838 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6549222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 09:25:00 | 0.79139 | 17 | 4087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4536 | 3234.4109 | 0 | 0 | 0 | 0.79139
816239 | 6 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6890127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 09:29:00 | 0.85806 | 1 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 2538.9995 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 7 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 09:38:00 | 1.0081 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 8 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8448766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 17:10:00 | 8.5414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5414 | 8.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 9 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6746250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 17:24:00 | 8.7747 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7747 | 17.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
816239 | 10 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6651071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:37:31 | 18.12.2021 17:36:13 | 8.9783 | 3 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.935 | 7299.3823 | 0 | 0 | 0 | 0
816269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:41:48 | 18.12.2021 08:59:00 | 0.28667 | 184 | 2131 | 0 | 0 | 85 | 1511 | 52.7473 | 610.8938 | 0 | 0 | 24.3669 | 433.1584
816273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:02 | 18.12.2021 16:29:00 | 7.4828 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0351 | 471.4151 | 0 | 0 | 0 | 0
816274 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:04 | 18.12.2021 17:00:00 | 7.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.8934
816275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7001879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:11 | 18.12.2021 11:43:00 | 2.7136 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
816276 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:18 | 18.12.2021 11:45:00 | 2.745 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.175 | 0 | 0 | 0 | 0
816277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:25 | 18.12.2021 16:28:00 | 7.4597 | 112 | 188 | 0 | 0 | 44 | 4 | 835.4886 | 1402.4274 | 0 | 0 | 328.2277 | 29.8389
816278 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6546793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:38 | 18.12.2021 09:54:00 | 0.88944 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.8802 | 0 | 0 | 0 | 0
816281 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6680554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:42 | 18.12.2021 15:03:00 | 6.0383 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136.256 | 0 | 0
816282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:54 | 18.12.2021 16:40:32 | 7.6606 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.111 | 0 | 0 | 0 | 0
816285 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9008965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:01:05 | 18.12.2021 15:04:00 | 6.0486 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.0486 | 2419.444 | 0 | 18.1458
816291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:03:00 | 18.12.2021 10:11:00 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 143 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 27.1999 | 162.0662
816293 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:07:35 | 18.12.2021 10:00:00 | 0.87361 | 0 | 0 | 21 | 3978 | 13 | 56 | 0 | 0 | 18.3458 | 3475.2206 | 11.3569 | 48.9222
816293 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:07:35 | 18.12.2021 14:12:17 | 5.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4413 | 7637.8083
816320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6595269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:30:09 | 18.12.2021 11:52:00 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3994
816321 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659077 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:30:01 | 18.12.2021 14:20:00 | 4.8331 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3224 | 0 | 0 | 0 | 0
816322 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:30:26 | 18.12.2021 11:06:13 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9639 | 1792.746
816326 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:32:24 | 18.12.2021 12:03:00 | 2.51 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.65 | 0 | 0 | 0 | 0
816329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:32:00 | 18.12.2021 16:33:00 | 7.0167 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 91.2167 | 35.0834 | 0 | 0 | 301.7168 | 2526.0012
816333 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517210793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:34:20 | 18.12.2021 11:23:00 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8111
816363 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6628121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:00 | 18.12.2021 10:53:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7999
816364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153097 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:59:32 | 18.12.2021 12:27:00 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1779
816365 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6703052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:08 | 18.12.2021 12:59:00 | 2.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9811 | 313.0165
816366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6852084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:12 | 18.12.2021 10:31:00 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0664
816367 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6712364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:18 | 18.12.2021 14:36:00 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.5
816368 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6625537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:26 | 18.12.2021 10:52:00 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.402
816369 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7122333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:29 | 18.12.2021 12:00:00 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8066
816370 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:51 | 18.12.2021 13:22:00 | 3.3525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
816371 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7106231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:01:05 | 18.12.2021 13:56:00 | 3.9153 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.5901 | 0 | 0
816372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7056519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:00:00 | 18.12.2021 11:52:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4669
816373 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:01:22 | 18.12.2021 13:23:00 | 3.3606 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1295 | 0 | 0 | 0 | 0
816374 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:01:32 | 18.12.2021 14:19:37 | 4.3014 | 8 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4111 | 761.346 | 0 | 0 | 0 | 0
816384 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:11:52 | 18.12.2021 12:24:00 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6067 | 341.3441
816385 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473488 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:12:49 | 18.12.2021 13:59:00 | 3.7697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9275 | 0 | 0 | 0 | 0
816392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:19:01 | 18.12.2021 10:59:00 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.649 | 0 | 0
816413 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6713343 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:30:18 | 18.12.2021 11:22:00 | 0.86167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7606 | 0 | 0 | 0 | 0
816415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6632157 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:32:06 | 18.12.2021 11:01:00 | 0.48167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1517 | 0 | 0 | 0 | 0
816438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517316283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:32:06 | 18.12.2021 12:35:00 | 2.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
816442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:41:36 | 18.12.2021 10:42:00 | 0.00667 | 2 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01334 | 8.631 | 0 | 0 | 0 | 0
816448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:45:49 | 18.12.2021 11:14:09 | 0.47222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.722
816477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:02:51 | 18.12.2021 11:03:52 | 0.01694 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40656 | 0.38962 | 0 | 0 | 0 | 0
816479 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:02:58 | 18.12.2021 11:03:43 | 0.0125 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2625 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.05 | 0
816487 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7022562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:04:19 | 18.12.2021 13:36:00 | 2.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.3774
816495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12307159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:09:07 | 18.12.2021 11:07:30 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 133.7877 | 0 | 166.4914
816526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:19:57 | 18.12.2021 12:22:21 | 1.04 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.04 | 0 | 0 | 0 | 0
816528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6870952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 11:30:03 | 18.12.2021 13:30:00 | 1.9992 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.4281 | 0 | 0 | 0 | 0
816529 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6642845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 11:30:16 | 18.12.2021 12:23:00 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.328
816555 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:55:10 | 18.12.2021 13:48:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2834 | 1105.7693
816570 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:00:45 | 18.12.2021 18:03:25 | 6.0444 | 1 | 5 | 0 | 0 | 314 | 2602 | 6.0444 | 30.2222 | 0 | 0 | 1897.9542 | 15727.6329
816576 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6684698 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:02:32 | 18.12.2021 14:20:00 | 2.2911 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
816578 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6977139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:00:00 | 18.12.2021 12:23:00 | 0.38333 | 3 | 1236 | 0 | 0 | 11 | 4286 | 1.15 | 473.7959 | 0 | 0 | 4.2166 | 1642.9524
816578 | 2 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:00:00 | 18.12.2021 12:26:32 | 0.44222 | 4 | 313 | 0 | 0 | 8 | 1571 | 1.7689 | 138.4149 | 0 | 0 | 3.5378 | 694.7276
816578 | 3 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:00:00 | 18.12.2021 15:00:00 | 3 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0
816578 | 4 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:00:00 | 18.12.2021 15:07:00 | 3.1167 | 1 | 299 | 0 | 0 | 0 | 301 | 3.1167 | 931.8843 | 0 | 0 | 0 | 938.1177
816596 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:15:24 | 18.12.2021 13:06:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2032 | 477.3248
816604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:27:04 | 18.12.2021 13:10:00 | 0.71556 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.107 | 0 | 0 | 0 | 0
816605 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:28:40 | 18.12.2021 12:30:10 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 2560 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 2.2 | 64
816610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:30:58 | 18.12.2021 16:27:00 | 3.9339 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 326.5129 | 1726.9777 | 141.62 | 259.6367
816611 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:31:12 | 18.12.2021 12:59:00 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9653
816611 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6978900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:31:12 | 18.12.2021 14:13:25 | 1.7036 | 0 | 0 | 40 | 8886 | 14 | 208 | 0 | 0 | 68.1444 | 15138.2785 | 23.8505 | 354.3509
816611 | 3 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:31:12 | 18.12.2021 17:45:00 | 5.23 | 7 | 1 | 3 | 142 | 9 | 76 | 36.61 | 5.23 | 15.69 | 742.66 | 47.07 | 397.48
816633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6779386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:09:12 | 18.12.2021 12:35:00 | 0.43 | 5 | 4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1948.76 | 0 | 0 | 0 | 0
816696 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8730314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:56:54 | 18.12.2021 14:49:00 | 1.8683 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7866 | 0 | 0 | 0 | 0
816700 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 13:00:04 | 18.12.2021 15:00:00 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8279
816701 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:00:08 | 18.12.2021 13:39:00 | 0.64778 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.5146 | 0 | 14.2512 | 0
816703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6814627 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 13:00:14 | 18.12.2021 17:00:00 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.3231
816704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 13:02:13 | 18.12.2021 17:13:34 | 4.1892 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6202 | 0 | 0 | 0 | 0
816709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182369 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:03:31 | 18.12.2021 15:06:00 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414
816710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:45:37 | 18.12.2021 13:56:00 | 1.1731 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.2249 | 0 | 0 | 0 | 0
816711 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210561 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:04:34 | 18.12.2021 14:22:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
816730 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6569840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:18:59 | 18.12.2021 13:50:00 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7279 | 0 | 0
816746 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6601668 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:05:15 | 18.12.2021 14:14:00 | 1.1458 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6662 | 0 | 0 | 0 | 0
816759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:40:56 | 18.12.2021 15:10:00 | 1.4844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
816782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6904599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 14:05:02 | 18.12.2021 14:50:15 | 0.75361 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
816785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7080301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:08:08 | 18.12.2021 15:50:00 | 1.6978 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5868 | 0 | 0 | 0 | 0
816820 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:35:38 | 18.12.2021 15:03:00 | 0.45611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4905 | 0 | 0 | 0 | 0
816849 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 15:07:42 | 18.12.2021 15:35:20 | 0.46056 | 4 | 313 | 0 | 0 | 8 | 1571 | 1.8422 | 144.1553 | 0 | 0 | 3.6845 | 723.5398
816849 | 2 | KONYA | BOZKIR | DM | BR12252429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 15:07:42 | 18.12.2021 15:38:52 | 0.51944 | 3 | 1236 | 0 | 0 | 11 | 4286 | 1.5583 | 642.0278 | 0 | 0 | 5.7138 | 2226.3198
816858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:51:18 | 18.12.2021 15:52:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0583 | 271.1276
816860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6559249 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:23:46 | 18.12.2021 15:22:00 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2886
816861 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6620509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 15:15:02 | 18.12.2021 16:27:00 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4723 | 0 | 0
816866 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912855 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:23:36 | 18.12.2021 16:59:00 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
816871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:15:53 | 18.12.2021 16:47:00 | 1.5186 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
816878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052077 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:37:14 | 18.12.2021 16:38:00 | 1.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
816879 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:24:47 | 18.12.2021 17:44:00 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6014 | 661.2798
816880 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:38:40 | 18.12.2021 16:42:00 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6674
816882 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121217 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:40:28 | 18.12.2021 17:18:00 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
816911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:54:07 | 18.12.2021 15:56:00 | 0.03139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15695 | 2.8251
816915 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6960278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:00:25 | 18.12.2021 16:22:32 | 0.36861 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5796 | 0 | 0 | 0 | 0
816929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7104151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:07:10 | 18.12.2021 16:43:00 | 0.59722 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.9989 | 0 | 0 | 0 | 0
816943 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6825190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:06:23 | 18.12.2021 17:01:00 | 0.91028 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0448 | 0 | 0 | 0 | 0
816978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516247685 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:44:30 | 18.12.2021 17:54:00 | 1.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
816994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6867861 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:57:10 | 18.12.2021 17:43:00 | 0.76389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6945 | 0 | 0 | 0 | 0
816996 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:59:51 | 18.12.2021 17:44:00 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1296
817006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:03:56 | 18.12.2021 18:44:00 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01
817034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:10:08 | 18.12.2021 17:26:00 | 0.26444 | 47 | 5111 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12.4287 | 1351.5528 | 0 | 0 | 2.1155 | 1.5866
817036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12353832 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:10:54 | 18.12.2021 18:06:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6116
817055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:28:17 | 18.12.2021 17:39:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6846
817060 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:18:40 | 18.12.2021 18:20:00 | 1.0222 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3324 | 0 | 0 | 0 | 0
817103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:01:35 | 18.12.2021 20:20:00 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3372
817105 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:02:52 | 18.12.2021 19:40:00 | 1.6189 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2701 | 0 | 0 | 0 | 0
817116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:53:58 | 18.12.2021 18:32:02 | 0.63444 | 0 | 0 | 9 | 321 | 14 | 3012 | 0 | 0 | 5.71 | 203.6552 | 8.8822 | 1910.9333
817182 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:34:37 | 18.12.2021 19:10:00 | 0.58972 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0693 | 0 | 0 | 0 | 0
817201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515631870 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:05:35 | 18.12.2021 19:58:00 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0
817225 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517099475 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:52:53 | 18.12.2021 21:44:00 | 1.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0
817233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:20:20 | 18.12.2021 21:11:19 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4692 | 374.7265
817236 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:02:29 | 18.12.2021 21:20:00 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4817
817250 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6769481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:00:42 | 18.12.2021 21:16:47 | 0.26806 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3285 | 0 | 0 | 0 | 0
817260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788946 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:55:02 | 18.12.2021 23:36:00 | 1.6828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
817264 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6839251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:09:42 | 18.12.2021 22:35:00 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42167
817284 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:17:10 | 19.12.2021 00:12:00 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.2977
817286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12110419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:33:18 | 19.12.2021 00:21:10 | 0.79778 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 76.5869 | 0 | 0
817307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6859023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:50:57 | 19.12.2021 00:29:00 | 0.63417 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.806 | 0 | 0 | 0 | 0
817309 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517070620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:57:02 | 19.12.2021 00:47:00 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83278
817310 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:56:51 | 19.12.2021 00:38:00 | 0.68583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2032 | 0 | 0 | 0 | 0
817313 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6834377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:34:38 | 19.12.2021 00:03:00 | 0.47278 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.149 | 0 | 0 | 0 | 0
817464 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR7098455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 00:30:01 | 19.12.2021 01:28:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1012 | 0 | 0
817465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 00:30:06 | 19.12.2021 07:14:00 | 6.7317 | 72 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.6802 | 2935.0081 | 0 | 0 | 0 | 0
817466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 00:30:44 | 19.12.2021 07:10:04 | 6.6556 | 192 | 1640 | 0 | 0 | 49 | 29 | 1277.8675 | 10915.1184 | 0 | 0 | 326.1224 | 193.0112
817467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6740313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 00:31:05 | 19.12.2021 01:00:00 | 0.48194 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0248 | 0 | 0 | 0 | 0
817468 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 00:30:00 | 19.12.2021 05:42:00 | 5.2 | 0 | 0 | 9 | 2041 | 251 | 6377 | 0 | 0 | 46.8 | 10613.2 | 1305.2 | 33160.4
817481 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR6874406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:38:44 | 19.12.2021 01:37:00 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0466 | 118.4754
817484 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 00:30:00 | 19.12.2021 05:43:00 | 5.2167 | 1 | 5 | 0 | 0 | 209 | 6527 | 5.2167 | 26.0833 | 0 | 0 | 1090.284 | 34049.2051
817498 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:59:55 | 19.12.2021 00:56:00 | 0.93472 | 0 | 0 | 69 | 8757 | 44 | 9446 | 0 | 0 | 64.4957 | 8185.343 | 41.1277 | 8829.3651
817546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7158513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 01:00:01 | 19.12.2021 05:57:00 | 4.9497 | 3 | 368 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14.8492 | 1821.497 | 0 | 0 | 14.8492 | 34.648
817549 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6883202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 01:00:57 | 19.12.2021 01:34:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9368
817550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6945205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 01:00:00 | 19.12.2021 01:29:00 | 0.48333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.133 | 0 | 0 | 0 | 0
817552 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11190732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 01:00:00 | 19.12.2021 01:58:00 | 0.96667 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6677 | 0 | 0 | 0 | 0
817568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6661761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 01:15:15 | 19.12.2021 01:44:00 | 0.47917 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 21.0835 | 0 | 0 | 0 | 56.0629
817610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6818610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:30:55 | 19.12.2021 01:55:00 | 1.4014 | 74 | 12370 | 17 | 1967 | 63 | 6389 | 103.7029 | 17335.1943 | 23.8236 | 2756.5341 | 88.2876 | 8953.4807
817642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675729 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 02:00:01 | 19.12.2021 02:30:00 | 0.49972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5.9966 | 0 | 0 | 0 | 47.4734
817643 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7128527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 02:00:01 | 19.12.2021 02:29:00 | 0.48306 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1541 | 0 | 0 | 0 | 0
817645 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7149407 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 02:00:37 | 19.12.2021 02:57:00 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2702 | 0 | 0
817648 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 02:00:00 | 19.12.2021 02:30:00 | 0.5 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0
817651 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:23:57 | 19.12.2021 04:45:00 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 2697.4181
817675 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6709668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 02:30:14 | 19.12.2021 03:00:00 | 0.49611 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
817677 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6968980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 02:30:39 | 19.12.2021 03:31:00 | 1.0058 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
817703 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:53:54 | 19.12.2021 07:00:00 | 4.1017 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.6587 | 0 | 0 | 0 | 0
817711 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6859027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 03:00:12 | 19.12.2021 03:28:00 | 0.46333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6497 | 0 | 0 | 0 | 0
817712 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR9361219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 03:00:46 | 19.12.2021 03:29:00 | 0.47056 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
817723 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7035633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:58:36 | 19.12.2021 04:09:00 | 1.1733 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
817729 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:17:02 | 19.12.2021 03:18:42 | 0.02778 | 6 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16668 | 27.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
817734 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:19:17 | 19.12.2021 10:45:00 | 7.4286 | 59 | 665 | 0 | 0 | 5 | 123 | 438.288 | 4940.0256 | 0 | 0 | 37.1431 | 913.719
817735 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:20:58 | 19.12.2021 04:29:02 | 1.1344 | 6 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8066 | 1108.3479 | 0 | 0 | 0 | 0
817736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6553291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:43:47 | 19.12.2021 03:24:52 | 1.6847 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.9885 | 0 | 0 | 0 | 0
817770 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6679198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 03:30:07 | 19.12.2021 04:25:00 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0678 | 0 | 0
817771 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6867796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 03:30:43 | 19.12.2021 04:00:00 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1822 | 0 | 0
817775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446920 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:31:39 | 19.12.2021 04:28:00 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 0
817837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:55:51 | 19.12.2021 06:45:00 | 2.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8192 | 2252.5168
817846 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6880923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 04:00:59 | 19.12.2021 05:03:00 | 1.0336 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.71 | 0 | 0 | 0 | 0
817855 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:05:37 | 19.12.2021 09:29:00 | 5.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7794 | 4505.8059
817911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:02:05 | 19.12.2021 11:16:00 | 3.2319 | 46 | 2013 | 0 | 0 | 16 | 1066 | 148.6692 | 6505.8952 | 0 | 0 | 51.711 | 3445.248
817915 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995163 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:25:02 | 19.12.2021 05:11:00 | 0.76611 | 2 | 133 | 0 | 0 | 28 | 3595 | 1.5322 | 101.8926 | 0 | 0 | 21.4511 | 2754.1654
817964 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995175 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:26:51 | 19.12.2021 04:54:33 | 0.46167 | 72 | 19826 | 1 | 37 | 84 | 19369 | 33.2402 | 9153.0694 | 0.46167 | 17.0818 | 38.7803 | 8942.0862
818003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:52:44 | 19.12.2021 06:33:00 | 1.6711 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3953 | 0 | 0 | 0 | 0
818008 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995175 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:20:15 | 19.12.2021 05:26:00 | 0.09583 | 19 | 5309 | 1 | 37 | 23 | 5519 | 1.8208 | 508.7615 | 0.09583 | 3.5457 | 2.2041 | 528.8858
818027 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:59:39 | 19.12.2021 07:08:00 | 2.1392 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2.1392 | 226.752 | 2.1392 | 130.4894
818069 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:59:35 | 19.12.2021 08:06:00 | 3.1069 | 0 | 0 | 12 | 0 | 76 | 340 | 0 | 0 | 37.2833 | 0 | 236.1274 | 1056.3596
818069 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7486689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:59:35 | 19.12.2021 08:48:00 | 3.8069 | 0 | 0 | 1 | 99 | 13 | 36 | 0 | 0 | 3.8069 | 376.8871 | 49.4902 | 137.0498
818095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6674507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:14:38 | 19.12.2021 05:32:29 | 1.2975 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
818112 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6568808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 05:30:55 | 19.12.2021 06:28:00 | 0.95139 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
818127 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO7154560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:33:19 | 19.12.2021 07:19:00 | 1.7614 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0023 | 0 | 0 | 0 | 0
818202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:46:15 | 19.12.2021 06:34:00 | 0.79583 | 376 | 208 | 69 | 5 | 0 | 0 | 299.2321 | 165.5326 | 54.9123 | 3.9792 | 0 | 0
818208 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6784795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:51:46 | 19.12.2021 05:53:13 | 0.02417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0789 | 0 | 0 | 0 | 0
818215 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6784795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:53:15 | 19.12.2021 07:31:08 | 1.6314 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.2896 | 0 | 0 | 0 | 0
818227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:55:45 | 19.12.2021 08:36:00 | 2.6708 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9331 | 0 | 0 | 0 | 0
818272 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6631677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:08:36 | 19.12.2021 09:35:00 | 3.44 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.44 | 0 | 0 | 0 | 0
818273 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12314841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:09:52 | 19.12.2021 07:15:00 | 1.0856 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4008 | 0 | 0 | 0 | 0
818302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:28:15 | 19.12.2021 07:04:39 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 363.1074
818349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:21:30 | 19.12.2021 09:48:00 | 3.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5501
818401 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:37:15 | 19.12.2021 06:39:21 | 0.035 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0
818402 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204858 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:38:00 | 19.12.2021 17:06:38 | 10.4772 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1127 | 0 | 0 | 0 | 0
818431 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:47:57 | 19.12.2021 06:50:01 | 0.03444 | 274 | 18898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4366 | 650.8471 | 0 | 0 | 0 | 0
818441 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:53:51 | 19.12.2021 13:30:04 | 6.6036 | 3 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8108 | 10387.4785 | 0 | 0 | 0 | 0
818448 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:56:31 | 19.12.2021 06:58:00 | 0.02472 | 3 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07416 | 59.501 | 0 | 0 | 0 | 0
818449 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:56:32 | 19.12.2021 06:58:00 | 0.02444 | 1 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02444 | 27.495 | 0 | 0 | 0 | 0
818450 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:56:39 | 19.12.2021 06:58:00 | 0.0225 | 26 | 9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 204.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
818467 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 07:00:05 | 19.12.2021 10:00:00 | 2.9986 | 393 | 4683 | 0 | 0 | 53 | 157 | 1178.4537 | 14042.4906 | 0 | 0 | 158.9263 | 470.7818
818484 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6921852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:03:54 | 19.12.2021 09:12:00 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.78 | 0 | 0
818505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6713930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:05:58 | 19.12.2021 12:01:12 | 4.9206 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
818592 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:52:00 | 19.12.2021 16:52:00 | 9 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0
818629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6664982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:21:11 | 19.12.2021 12:20:00 | 4.9803 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3238 | 0 | 0 | 0 | 0
818642 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:25:17 | 19.12.2021 06:10:00 | 0.74528 | 8 | 860 | 0 | 0 | 20 | 565 | 5.9622 | 640.9408 | 0 | 0 | 14.9056 | 421.0832
818670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:29:37 | 19.12.2021 08:59:00 | 1.4897 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9197 | 0 | 0 | 0 | 0
818711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515447423 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:40:57 | 19.12.2021 10:06:00 | 2.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
818726 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6931820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:19:00 | 19.12.2021 10:23:00 | 2.0667 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.6015 | 0 | 0 | 0 | 0
818743 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995163 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:16:11 | 19.12.2021 10:48:00 | 4.5303 | 21 | 5442 | 1 | 37 | 44 | 8856 | 95.1359 | 24653.7838 | 4.5303 | 167.6204 | 199.3323 | 40120.1597
818745 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6793970 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:54:17 | 19.12.2021 13:59:58 | 6.0947 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.6723 | 0 | 0 | 0 | 0
818756 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7062089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:34:50 | 19.12.2021 10:36:00 | 3.0194 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.8739 | 0 | 0 | 0 | 0
818762 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:59:42 | 19.12.2021 08:01:00 | 0.02167 | 46 | 5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99682 | 111.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
818765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:55:54 | 19.12.2021 08:50:00 | 5.9017 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1837 | 0 | 0 | 0 | 0
818787 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7147102 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:04:15 | 19.12.2021 09:08:00 | 1.0625 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
818798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6722716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:08:02 | 19.12.2021 11:25:00 | 3.2828 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.0931 | 0 | 0 | 0 | 0
818809 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6881164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:47:00 | 19.12.2021 12:45:00 | 3.9667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.967 | 0 | 0 | 0 | 0
818817 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:09:29 | 19.12.2021 09:56:00 | 1.7753 | 25 | 30 | 0 | 0 | 104 | 289 | 44.382 | 53.2584 | 0 | 0 | 184.6291 | 513.0559
818822 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:16:14 | 19.12.2021 08:18:42 | 0.04111 | 21 | 6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86331 | 247.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
818823 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:15:23 | 19.12.2021 09:32:00 | 1.2769 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
818826 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6666930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:15:47 | 19.12.2021 13:12:00 | 4.9369 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.7119 | 0 | 0 | 0 | 0
818840 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:20:22 | 19.12.2021 08:21:00 | 0.01056 | 39 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41184 | 34.1194 | 0 | 0 | 0 | 0
818852 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:23:53 | 19.12.2021 08:24:45 | 0.01444 | 9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12996 | 8.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
818882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:24:33 | 19.12.2021 10:07:00 | 2.7075 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
818904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7158519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 08:30:20 | 19.12.2021 11:00:00 | 2.4944 | 58 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 144.6775 | 15360.7615 | 0 | 0 | 0 | 39.911
818952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6652321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:40:05 | 19.12.2021 17:14:05 | 8.5667 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
818953 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:40:38 | 19.12.2021 08:41:38 | 0.01667 | 9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15003 | 9.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
818954 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:40:48 | 19.12.2021 08:43:12 | 0.04 | 14 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0
818956 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6914421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:41:03 | 19.12.2021 08:48:00 | 0.11583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
818960 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:42:24 | 19.12.2021 08:44:33 | 0.03583 | 129 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6221 | 393.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
818961 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6747169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:42:42 | 19.12.2021 15:05:00 | 6.3717 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.4321 | 0 | 0 | 0 | 0
818962 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:43:18 | 19.12.2021 10:38:49 | 1.9253 | 94 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9763 | 2242.9512 | 0 | 0 | 0 | 0
818965 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:44:19 | 19.12.2021 08:45:44 | 0.02361 | 46 | 5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 121.2374 | 0 | 0 | 0 | 0
818966 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7157557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:45:40 | 19.12.2021 17:30:35 | 8.7486 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350.7176 | 0 | 0 | 0 | 0
818976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:48:37 | 19.12.2021 10:29:48 | 1.6864 | 28 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2189 | 3209.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
818976 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8550717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:48:37 | 19.12.2021 10:56:42 | 2.1347 | 6 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8083 | 3473.1894 | 0 | 0 | 0 | 0
818976 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9008778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:48:37 | 19.12.2021 12:20:00 | 3.5231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818976 | 4 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6824095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:48:37 | 19.12.2021 12:25:12 | 3.6097 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6097 | 3.6097 | 0 | 0 | 0 | 0
818987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7082916 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:49:46 | 19.12.2021 13:52:00 | 5.0372 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.8534 | 0 | 0 | 0 | 0
818988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6758617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:49:13 | 19.12.2021 13:32:00 | 4.7131 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
819027 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:56:59 | 19.12.2021 08:58:57 | 0.03278 | 267 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7523 | 27.0107 | 0 | 0 | 0 | 0
819031 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:56:33 | 19.12.2021 11:24:00 | 2.4575 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.185 | 0 | 0 | 0 | 0
819053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:00:12 | 19.12.2021 09:02:26 | 0.03722 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0.3722 | 0 | 0 | 0 | 0
819055 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6754253 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:17:50 | 19.12.2021 10:25:00 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9325
819056 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:00:15 | 19.12.2021 09:37:52 | 0.62694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819057 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:00:18 | 19.12.2021 09:02:01 | 0.02861 | 12 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34332 | 22.1441 | 0 | 0 | 0 | 0
819058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:00:08 | 19.12.2021 18:00:00 | 8.9978 | 10 | 763 | 0 | 0 | 0 | 18 | 89.9778 | 6865.3061 | 0 | 0 | 0 | 161.96
819061 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:16:27 | 19.12.2021 09:07:00 | 6.8425 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8425 | 3811.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
819062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:00:31 | 19.12.2021 18:00:00 | 8.9914 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9742 | 296.7159 | 0 | 0 | 0 | 17.9828
819069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:01:54 | 19.12.2021 09:02:59 | 0.01806 | 94 | 39182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6976 | 707.6269 | 0 | 0 | 0 | 0
819070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120939 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:00:00 | 19.12.2021 09:30:00 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.5
819072 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:02:35 | 19.12.2021 10:18:59 | 1.2733 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9266 | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
819076 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6644836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:02:22 | 19.12.2021 14:23:20 | 5.3494 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.2816 | 0 | 0 | 0 | 0
819096 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:05:24 | 19.12.2021 09:05:35 | 0.00306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:07:19 | 19.12.2021 10:05:32 | 0.97028 | 12 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6434 | 1090.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
819112 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6639643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:07:19 | 19.12.2021 10:10:41 | 1.0561 | 8 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4489 | 193.2681 | 0 | 0 | 0 | 0
819121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:38:15 | 19.12.2021 09:21:00 | 1.7125 | 2 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 3118.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
819134 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:35:15 | 19.12.2021 10:49:00 | 2.2292 | 265 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.7301 | 9543.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
819148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6909076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:09:34 | 19.12.2021 14:32:00 | 5.3739 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.2824 | 0 | 0 | 0 | 0
819152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:09:05 | 19.12.2021 09:11:00 | 0.03194 | 88 | 11676 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.8107 | 372.9314 | 0 | 0 | 0 | 1.8845
819152 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:09:05 | 19.12.2021 11:19:00 | 2.1653 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819153 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7154056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:00:00 | 19.12.2021 10:09:00 | 1.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.25 | 0 | 0 | 0 | 0
819158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6944502 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:11:43 | 19.12.2021 18:04:53 | 8.8861 | 0 | 0 | 62 | 3 | 43 | 7 | 0 | 0 | 550.9388 | 26.6583 | 382.1027 | 62.2028
819160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:12:05 | 19.12.2021 09:55:00 | 0.71528 | 156 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5837 | 245.341 | 0 | 0 | 0 | 0
819169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7120860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:14:00 | 19.12.2021 12:04:00 | 2.8333 | 10 | 330 | 0 | 0 | 24 | 3 | 28.3333 | 934.9989 | 0 | 0 | 67.9999 | 8.5
819172 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO6945069 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:14:05 | 19.12.2021 17:47:04 | 8.5497 | 0 | 0 | 603 | 4472 | 498 | 3597 | 0 | 0 | 5155.4812 | 38234.3478 | 4257.7606 | 30753.3428
819187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6708848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:12:42 | 19.12.2021 09:30:00 | 0.28833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1557 | 0 | 0 | 0 | 0
819201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:16:26 | 19.12.2021 09:26:45 | 0.17194 | 77 | 6479 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13.2394 | 1113.9993 | 0 | 0 | 0 | 10.1445
819201 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:16:26 | 19.12.2021 09:40:36 | 0.40278 | 22 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8612 | 4519.1916 | 0 | 0 | 0 | 0
819201 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:16:26 | 19.12.2021 10:00:00 | 0.72611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819201 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:16:26 | 19.12.2021 10:58:40 | 1.7039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 0 | 0 | 0
819232 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6815635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:18:07 | 19.12.2021 17:29:00 | 6.1814 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
819235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:21:27 | 19.12.2021 11:59:00 | 2.6258 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.845 | 0 | 0 | 0 | 0
819238 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:23:10 | 19.12.2021 09:24:00 | 0.01389 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01389 | 0.02778 | 0 | 0 | 0 | 0
819250 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:09:05 | 19.12.2021 09:38:00 | 0.48194 | 100 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.194 | 2357.1685 | 0 | 0 | 0 | 0
819269 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6706998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:28:12 | 19.12.2021 12:06:00 | 2.63 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.3 | 0 | 0 | 0 | 0
819271 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6923745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:32:37 | 19.12.2021 16:05:00 | 6.5397 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021.3506 | 0 | 0 | 0 | 0
819272 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6916000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:24:53 | 19.12.2021 11:36:12 | 2.1886 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.4832 | 0 | 0 | 0 | 0
819283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6977572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:35:35 | 19.12.2021 14:42:00 | 5.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9511
819288 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6727466 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:29:37 | 19.12.2021 15:51:16 | 6.3608 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.918 | 0 | 0
819290 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641312 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:37:12 | 19.12.2021 11:51:00 | 2.23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0
819294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:33:04 | 19.12.2021 14:43:11 | 5.1686 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6861 | 5.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
819303 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6780473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:35:09 | 19.12.2021 10:04:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0798
819304 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:35:42 | 19.12.2021 09:38:35 | 0.04806 | 0 | 0 | 11 | 2813 | 7 | 1392 | 0 | 0 | 0.52866 | 135.1928 | 0.33642 | 66.8995
819314 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:38:16 | 19.12.2021 09:40:00 | 0.02889 | 12 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34668 | 33.8591 | 0 | 0 | 0 | 0
819340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:42:32 | 19.12.2021 10:47:00 | 1.0744 | 267 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8755 | 884.2641 | 0 | 0 | 0 | 0
819377 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO7103018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:20:06 | 19.12.2021 10:00:00 | 0.665 | 16 | 2534 | 0 | 0 | 4 | 621 | 10.64 | 1685.11 | 0 | 0 | 2.66 | 412.965
819423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6746464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:38:15 | 19.12.2021 09:52:00 | 2.2292 | 1 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 12688.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
819439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:27:39 | 19.12.2021 10:04:00 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4525 | 1222.0366
819441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:53:32 | 19.12.2021 10:46:00 | 0.87444 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
819479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6783946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:00:04 | 19.12.2021 11:55:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4763
819487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:01:06 | 19.12.2021 10:59:00 | 0.965 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819488 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6653928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:01:08 | 19.12.2021 10:43:00 | 0.69778 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5691 | 0 | 0 | 0 | 0
819489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:01:25 | 19.12.2021 10:58:00 | 0.94306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:01:39 | 19.12.2021 10:02:51 | 0.02 | 123 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0
819500 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR7029117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:02:49 | 19.12.2021 11:24:00 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0632 | 0 | 5.4122
819501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7148832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:02:46 | 19.12.2021 11:03:00 | 1.0039 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
819509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:03:06 | 19.12.2021 10:57:00 | 0.89833 | 7 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2883 | 690.8158 | 0 | 0 | 0 | 0
819516 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:04:04 | 19.12.2021 11:11:00 | 1.1156 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4141 | 0 | 0 | 0 | 0
819517 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:04:54 | 19.12.2021 11:11:00 | 1.1017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819518 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6839871 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:03:44 | 19.12.2021 11:12:00 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
819529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:05:53 | 19.12.2021 17:25:00 | 7.3186 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.9175 | 0 | 0 | 0 | 0
819532 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:07:04 | 19.12.2021 10:07:50 | 0.01278 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02556 | 0.02556 | 0 | 0 | 0 | 0
819535 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8672471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:07:02 | 19.12.2021 17:34:00 | 7.4494 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.9102 | 0 | 0 | 0 | 0
819553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:09:24 | 19.12.2021 16:45:59 | 6.6097 | 1 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6097 | 9590.7037 | 0 | 0 | 0 | 0
819555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:10:01 | 19.12.2021 16:45:38 | 6.5936 | 4 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3744 | 12844.3523 | 0 | 0 | 0 | 0
819558 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:10:39 | 19.12.2021 10:12:15 | 0.02667 | 39 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 83.3438 | 0 | 0 | 0 | 0
819569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:12:10 | 19.12.2021 11:30:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6999 | 164.7469
819573 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6703680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:11:23 | 19.12.2021 11:36:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2065
819578 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:13:07 | 19.12.2021 10:15:35 | 0.04111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08222 | 0.08222 | 0 | 0 | 0 | 0
819587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:13:45 | 19.12.2021 14:45:00 | 4.5208 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.6632 | 0 | 0 | 0 | 0
819593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6872669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:42:25 | 19.12.2021 13:32:00 | 3.8264 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030.5009 | 0 | 0 | 0 | 0
819594 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:17:13 | 19.12.2021 10:18:51 | 0.02722 | 387 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5341 | 40.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
819597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:00:00 | 19.12.2021 16:30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 23 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 1095 | 0 | 0
819600 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:19:01 | 19.12.2021 10:19:35 | 0.00944 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27376 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
819601 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:19:14 | 19.12.2021 10:20:14 | 0.01667 | 81 | 6 | 0 | 0 | 245 | 336 | 1.3503 | 0.10002 | 0 | 0 | 4.0842 | 5.6011
819605 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:38:39 | 19.12.2021 10:17:00 | 2.6392 | 389 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.6371 | 4209.4762 | 0 | 0 | 0 | 0
819613 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:23:04 | 19.12.2021 10:24:04 | 0.01667 | 8 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 9.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
819615 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:24:05 | 19.12.2021 15:08:06 | 4.7336 | 8 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8689 | 2702.8913 | 0 | 0 | 0 | 0
819629 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7132010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:48:29 | 19.12.2021 08:02:00 | 1.2253 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7104 | 0 | 0 | 0 | 0
819648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:04:11 | 19.12.2021 13:12:00 | 4.1303 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.9034 | 0 | 0 | 0 | 0
819652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:31:59 | 19.12.2021 18:15:03 | 7.7178 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.5052 | 0 | 0 | 0 | 0
819654 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:34:29 | 19.12.2021 10:37:00 | 0.04194 | 12 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50328 | 57.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
819701 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:42:26 | 19.12.2021 10:44:00 | 0.02611 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44387 | 0.13055 | 0 | 0 | 0 | 0
819719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:44:39 | 19.12.2021 10:47:00 | 0.03917 | 2 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07834 | 51.7827 | 0 | 0 | 0 | 0
819734 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:46:54 | 19.12.2021 10:50:00 | 0.05167 | 81 | 6 | 0 | 0 | 245 | 336 | 4.1853 | 0.31002 | 0 | 0 | 12.6592 | 17.3611
819735 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:47:36 | 19.12.2021 12:49:01 | 2.0236 | 9 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2125 | 1564.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
819752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:50:17 | 19.12.2021 11:14:42 | 0.40694 | 0 | 4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.3215 | 0 | 0 | 0 | 0
819759 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:50:43 | 19.12.2021 10:52:05 | 0.02278 | 181 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1232 | 16.5155 | 0 | 0 | 0 | 0
819779 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:53:26 | 19.12.2021 12:49:01 | 1.9264 | 181 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6766 | 1396.6327 | 0 | 0 | 0 | 0
819788 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:54:54 | 19.12.2021 11:00:00 | 0.085 | 1 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 76.925 | 0 | 0 | 0 | 0
819791 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:55:02 | 19.12.2021 10:57:18 | 0.03778 | 7 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26446 | 30.6774 | 0 | 0 | 0 | 0
819814 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6918285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:56:26 | 19.12.2021 19:03:29 | 8.1175 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.265 | 0 | 0 | 0 | 0
819826 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:00:15 | 19.12.2021 13:25:14 | 2.4164 | 7 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9147 | 1962.1087 | 0 | 0 | 0 | 0
819830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7152257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:36:38 | 19.12.2021 13:48:14 | 3.1933 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.9699 | 0 | 0 | 0 | 0
819831 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516896260 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:01:10 | 19.12.2021 11:44:00 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0
819833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:06:52 | 19.12.2021 16:57:00 | 6.8356 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.78 | 0 | 0 | 0 | 0
819875 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6706841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:38:05 | 19.12.2021 12:14:00 | 2.5986 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
819877 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6525136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:08:59 | 19.12.2021 15:54:00 | 4.7503 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.0918 | 0 | 0 | 0 | 0
819960 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:19:40 | 19.12.2021 14:16:47 | 2.9519 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.754 | 0 | 0 | 0 | 0
819976 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:22:14 | 19.12.2021 17:56:55 | 6.5781 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.3757 | 0 | 0 | 0 | 0
820002 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6974091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:25:58 | 19.12.2021 18:38:17 | 7.2053 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.883 | 0 | 0 | 0 | 0
820025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6988518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:28:40 | 19.12.2021 20:00:00 | 8.5222 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.1221 | 0 | 0 | 0 | 0
820085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6841467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:42:13 | 19.12.2021 19:00:55 | 7.3117 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.4018 | 0 | 0 | 0 | 0
820092 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:44:36 | 19.12.2021 16:59:11 | 5.2431 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
820122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516667440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:37:54 | 19.12.2021 12:54:00 | 2.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
820125 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:50:52 | 19.12.2021 14:11:12 | 2.3389 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.6613 | 0 | 0 | 0 | 0
820127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:50:56 | 19.12.2021 17:55:00 | 6.0678 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.0992 | 0 | 0 | 0 | 0
820140 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:29:04 | 19.12.2021 17:05:00 | 7.5989 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
820150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7005970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:58:39 | 19.12.2021 18:06:23 | 6.1289 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3554.7562 | 0 | 0 | 0 | 0
820157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6798872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:35:53 | 19.12.2021 14:00:33 | 2.4111 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.7773 | 0 | 0 | 0 | 0
820159 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6998867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:04:00 | 19.12.2021 19:09:16 | 7.0878 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.969 | 0 | 0 | 0 | 0
820162 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662984 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:06:00 | 19.12.2021 13:12:00 | 1.1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0
820169 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:09:45 | 19.12.2021 17:45:18 | 5.5925 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.365 | 0 | 0 | 0 | 0
820175 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:13:30 | 19.12.2021 12:15:41 | 0.03639 | 12 | 498 | 0 | 0 | 4 | 405 | 0.43668 | 18.1222 | 0 | 0 | 0.14556 | 14.7379
820181 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:16:10 | 19.12.2021 12:18:28 | 0.03833 | 12 | 498 | 0 | 0 | 4 | 405 | 0.45996 | 19.0883 | 0 | 0 | 0.15332 | 15.5236
820236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6912291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:30:32 | 19.12.2021 12:31:31 | 0.01639 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39336 | 0.39336 | 0 | 0 | 0 | 0
820238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:32:14 | 19.12.2021 14:11:00 | 1.6461 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2543 | 0 | 0 | 0 | 0
820246 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:50:22 | 19.12.2021 13:17:00 | 1.4439 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2618 | 0 | 0 | 0 | 0
820255 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:39:56 | 19.12.2021 12:41:13 | 0.02139 | 6 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12834 | 20.898 | 0 | 0 | 0 | 0
820257 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7038087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:39:44 | 19.12.2021 14:08:00 | 1.4711 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.0753 | 0 | 0 | 0 | 0
820258 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:41:15 | 19.12.2021 16:24:11 | 3.7156 | 6 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2934 | 3630.1021 | 0 | 0 | 0 | 0
820259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:42:43 | 19.12.2021 12:45:00 | 0.03806 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0574 | 0 | 0 | 0 | 0
820260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10731682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:42:43 | 19.12.2021 12:44:53 | 0.03611 | 84 | 10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0332 | 378.2884 | 0 | 0 | 0 | 0
820260 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | LINE3951638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:42:43 | 19.12.2021 13:13:06 | 0.50639 | 0 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.5085 | 0 | 0 | 0 | 0
820267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6988453 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:46:34 | 19.12.2021 14:40:00 | 1.8906 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4336 | 0 | 0 | 0 | 0
820269 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:49:48 | 19.12.2021 12:51:00 | 0.02 | 33 | 61 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0.66 | 1.22 | 0 | 0 | 2 | 0.66
820277 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6908835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:52:37 | 19.12.2021 17:09:00 | 4.2731 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1881 | 0 | 0 | 0 | 0
820299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6773879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 13:00:07 | 19.12.2021 17:26:00 | 4.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.1982
820319 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:04:18 | 19.12.2021 13:06:51 | 0.0425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 14.96
820334 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6846981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:44:25 | 19.12.2021 19:01:51 | 6.2906 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.025 | 0 | 0 | 0 | 0
820335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6695248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:19:01 | 19.12.2021 13:53:00 | 1.5664 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.6099 | 0 | 0 | 0 | 0
820349 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:14:22 | 19.12.2021 14:07:00 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9127 | 386.854
820365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6781064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:22:58 | 19.12.2021 13:55:00 | 0.53389 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.583 | 0 | 0 | 0 | 0
820368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:23:42 | 19.12.2021 17:47:58 | 4.4044 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.2751 | 0 | 0 | 0 | 0
820371 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6534528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:26:30 | 19.12.2021 16:26:00 | 2.9917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
820373 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:29:00 | 19.12.2021 13:31:00 | 0.03333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29997 | 10.3323
820377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:30:29 | 19.12.2021 13:32:46 | 0.03806 | 4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.15224 | 57.0139 | 0 | 0 | 0 | 0.11418
820377 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6545499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:30:29 | 19.12.2021 17:40:23 | 4.165 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.825 | 1311.975 | 0 | 0 | 0 | 0
820377 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:30:29 | 19.12.2021 18:00:00 | 4.4919 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.4919 | 718.7104 | 0 | 0 | 0 | 251.5486
820407 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:26:37 | 19.12.2021 10:45:00 | 3.3064 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
820415 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:44:00 | 19.12.2021 15:52:23 | 2.1397 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0519 | 21.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
820421 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:37:52 | 19.12.2021 16:01:00 | 5.3856 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
820423 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057488 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:44:40 | 19.12.2021 13:46:04 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0467
820437 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6828344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:50:26 | 19.12.2021 15:41:00 | 1.8428 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0459 | 0 | 0 | 0 | 0
820445 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10951219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:12:14 | 19.12.2021 23:06:37 | 6.9064 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.8873 | 0 | 0 | 0 | 0
820451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6627849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:56:21 | 19.12.2021 18:55:34 | 4.9869 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.778 | 0 | 0 | 0 | 0
820457 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:19:27 | 19.12.2021 13:11:00 | 5.8592 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
820459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6847474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:02:22 | 19.12.2021 15:19:34 | 1.2867 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8003 | 0 | 0 | 0 | 0
820463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:02:25 | 19.12.2021 19:47:35 | 5.7528 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.4337 | 0 | 0 | 0 | 0
820469 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6723891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:06:02 | 19.12.2021 21:20:10 | 7.2356 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.1607 | 0 | 0 | 0 | 0
820480 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6907880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:13:40 | 19.12.2021 19:00:00 | 4.7722 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0831 | 0 | 0 | 0 | 0
820495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:25:23 | 19.12.2021 17:26:54 | 3.0253 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0336 | 0 | 0 | 0 | 0
820513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6872669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:34:58 | 19.12.2021 14:48:00 | 0.21722 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0382 | 0 | 0 | 0 | 0
820520 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:36:51 | 19.12.2021 16:04:00 | 1.4525 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
820532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6524978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:43:40 | 19.12.2021 18:59:51 | 4.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.972
820575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:59:37 | 19.12.2021 19:05:00 | 4.0897 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7907 | 0 | 0 | 0 | 0
820579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:05:57 | 19.12.2021 15:08:19 | 0.03944 | 68 | 4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6819 | 177.7561 | 0 | 0 | 0 | 0
820582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:07:57 | 19.12.2021 17:39:07 | 2.5194 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.0326 | 0 | 0 | 0 | 0
820598 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6653548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:09:16 | 19.12.2021 16:09:00 | 5.9956 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7482.4589 | 0 | 0 | 0 | 0
820611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:40:08 | 19.12.2021 13:00:00 | 2.3311 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
820615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7152618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:09:12 | 19.12.2021 11:15:00 | 1.0967 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4737 | 0 | 0 | 0 | 0
820631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6649921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:05:32 | 19.12.2021 15:53:38 | 5.8017 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991.549 | 0 | 0 | 0 | 0
820650 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6741092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:17:52 | 19.12.2021 22:45:08 | 7.4544 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.5351 | 0 | 0 | 0 | 0
820651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6753013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:20:25 | 19.12.2021 17:20:00 | 1.9931 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.841 | 0 | 0 | 0 | 0
820663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6910064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:28:14 | 19.12.2021 17:09:36 | 1.6894 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.5586 | 0 | 0 | 0 | 0
820677 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:26:35 | 19.12.2021 16:48:00 | 2.3569 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3371 | 0 | 0 | 0 | 0
820680 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6544032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:40:01 | 19.12.2021 16:30:00 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3273
820686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:28:29 | 19.12.2021 15:43:45 | 5.2544 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.5741 | 0 | 0 | 0 | 0
820716 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7130268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:02:32 | 19.12.2021 16:46:00 | 0.72444 | 3 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 1006.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
820717 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:03:17 | 19.12.2021 16:14:00 | 0.17861 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7177 | 0 | 0 | 0 | 0
820757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:14:39 | 19.12.2021 19:55:25 | 3.6794 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6374 | 0 | 0 | 0 | 0
820780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:22:00 | 19.12.2021 17:39:00 | 1.2833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.1979 | 0 | 0 | 0 | 0
820786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:35:09 | 19.12.2021 17:10:34 | 10.5903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
820791 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:32:30 | 19.12.2021 17:29:00 | 0.94167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7335 | 0 | 0 | 0 | 0
820799 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10912661 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:04:34 | 19.12.2021 22:47:00 | 7.7072 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2007 | 0 | 0 | 0 | 0
820803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6597562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:37:35 | 19.12.2021 18:54:06 | 2.2753 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9718 | 0 | 0 | 0 | 0
820819 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912896 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:29:18 | 19.12.2021 16:47:10 | 10.2978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
820840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6991039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:54:50 | 19.12.2021 17:01:52 | 6.1172 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597.2563 | 0 | 0 | 0 | 0
820847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6700530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:00:01 | 19.12.2021 22:27:00 | 5.4497 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.4804 | 0 | 0 | 0 | 0
820848 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515340795 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:00:31 | 19.12.2021 18:49:00 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081
820850 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7096229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:43:07 | 19.12.2021 20:00:00 | 8.2814 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.4338 | 0 | 0 | 0 | 0
820853 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6814449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:01:52 | 19.12.2021 17:15:00 | 0.21889 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8845 | 0 | 0 | 0 | 0
820867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6728274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:46:07 | 19.12.2021 17:07:13 | 5.3517 | 2 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7033 | 7428.118 | 0 | 0 | 0 | 0
820869 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:06:28 | 19.12.2021 17:35:00 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 8.5601
820876 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6894119 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:11:32 | 19.12.2021 20:22:00 | 3.1744 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
820890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:16:17 | 19.12.2021 17:31:12 | 0.24861 | 5 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 263.278 | 0 | 0 | 0 | 0
820893 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:16:53 | 19.12.2021 21:15:00 | 3.9686 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.2377 | 0 | 0 | 0 | 0
820894 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6851034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:32:53 | 19.12.2021 12:23:00 | 2.8353 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.009 | 0 | 0 | 0 | 0
820896 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:19:03 | 19.12.2021 17:20:00 | 0.01583 | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14247 | 8.9598 | 0 | 0 | 0 | 0
820900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6731527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:26:28 | 19.12.2021 18:18:00 | 3.8589 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.889 | 0 | 0 | 0 | 0
820901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6797388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:22:36 | 19.12.2021 23:02:15 | 5.6608 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.954 | 0 | 0 | 0 | 0
820903 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:22:35 | 19.12.2021 18:10:00 | 0.79028 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
820910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6748982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:57:55 | 19.12.2021 20:20:00 | 4.3681 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
820934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:27:05 | 19.12.2021 17:16:00 | 1.8153 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9032 | 0 | 0 | 0 | 0
820955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6973266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:38:28 | 19.12.2021 18:41:00 | 1.0422 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2799 | 0 | 0 | 0 | 0
820960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6544525 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:40:05 | 19.12.2021 18:45:00 | 1.0819 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6689 | 0 | 0 | 0 | 0
820964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:41:01 | 19.12.2021 23:26:20 | 5.7553 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5507.803 | 0 | 0 | 0 | 0
820965 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:42:19 | 19.12.2021 19:12:00 | 1.4947 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5776 | 0 | 0 | 0 | 0
820970 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6926171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:42:52 | 20.12.2021 00:39:07 | 6.9375 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0
820977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:45:11 | 19.12.2021 21:19:00 | 3.5636 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.6481 | 0 | 0 | 0 | 0
821028 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912157 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:12:32 | 19.12.2021 21:10:12 | 10.9611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
821061 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6706841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:56:47 | 19.12.2021 19:40:00 | 1.7203 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9371 | 0 | 0 | 0 | 0
821069 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6776429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:37:15 | 19.12.2021 18:00:01 | 8.3794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2804 | 0 | 0 | 0 | 0
821073 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6666240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:58:59 | 19.12.2021 23:06:07 | 5.1189 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.5863 | 0 | 0 | 0 | 0
821074 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6957742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:58:59 | 19.12.2021 18:05:00 | 0.10028 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3512 | 0 | 0 | 0 | 0
821085 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6730355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:54:50 | 19.12.2021 18:00:00 | 2.0861 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.8079 | 0 | 0 | 0 | 0
821091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7000026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:02:33 | 19.12.2021 20:06:00 | 2.0575 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
821097 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6740586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:34:57 | 19.12.2021 20:05:00 | 1.5008 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.8046 | 0 | 0 | 0 | 0
821106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:04:29 | 19.12.2021 19:27:00 | 1.3753 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
821112 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7131818 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:05:15 | 19.12.2021 21:44:02 | 3.6464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6845 | 0 | 0 | 0 | 0
821116 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:06:44 | 19.12.2021 19:21:00 | 1.2378 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6935 | 0 | 0 | 0 | 0
821117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7146955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:20:37 | 19.12.2021 19:48:58 | 5.4725 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5685.9275 | 0 | 0 | 0 | 0
821118 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:07:55 | 19.12.2021 18:10:38 | 0.04528 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8502 | 0 | 0 | 0 | 0
821119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6799922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:16:47 | 19.12.2021 18:09:31 | 3.8789 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
821132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:09:46 | 19.12.2021 18:49:00 | 0.65389 | 41 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.8095 | 163.4725 | 0 | 0 | 0.65389 | 0.65389
821138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:11:37 | 19.12.2021 19:24:00 | 1.2064 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7227 | 0 | 0 | 0 | 0
821140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6673487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:11:37 | 19.12.2021 19:39:50 | 1.4703 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
821148 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6888975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:15:21 | 19.12.2021 20:48:57 | 2.56 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.44 | 0 | 0 | 0 | 0
821152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6554230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:11:44 | 19.12.2021 19:23:30 | 2.1961 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.4991 | 0 | 0 | 0 | 0
821158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7148899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:31:18 | 19.12.2021 19:06:03 | 3.5792 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.9305 | 0 | 0 | 0 | 0
821163 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:20:34 | 19.12.2021 19:03:00 | 0.70722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3115 | 0 | 0 | 0 | 0
821176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6816178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:27:09 | 19.12.2021 20:27:49 | 2.0111 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
821182 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6633600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:12:20 | 19.12.2021 23:34:36 | 6.3711 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.2926 | 0 | 0 | 0 | 0
821190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:37:29 | 19.12.2021 21:01:00 | 2.3919 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
821195 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6830917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:39:57 | 20.12.2021 00:33:19 | 5.8894 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.477 | 0 | 0 | 0 | 0
821199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6976219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:03:59 | 19.12.2021 18:44:54 | 2.6819 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
821200 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6976217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:47:49 | 19.12.2021 18:52:34 | 4.0792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
821207 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11310704 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:41:28 | 19.12.2021 23:54:58 | 5.225 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.5 | 0 | 0 | 0 | 0
821208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6840058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:30:48 | 19.12.2021 19:34:00 | 2.0533 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6132 | 0 | 0 | 0 | 0
821213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:47:54 | 19.12.2021 19:36:00 | 0.80167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0752 | 0 | 0 | 0 | 0
821215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:48:01 | 19.12.2021 20:08:34 | 1.3425 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
821219 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6596133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:50:11 | 19.12.2021 23:08:00 | 4.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4235
821220 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:51:56 | 19.12.2021 19:40:00 | 0.80111 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
821228 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6654728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:44:54 | 19.12.2021 20:23:11 | 2.6381 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.9554 | 0 | 0 | 0 | 0
821230 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11390933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:55:25 | 19.12.2021 22:17:42 | 3.3714 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
821239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7041497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:28:40 | 19.12.2021 18:59:04 | 4.5067 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
821240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7041496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:32:32 | 19.12.2021 18:58:29 | 4.4325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.38 | 0 | 0 | 0 | 0
821245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6799913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:21:55 | 19.12.2021 20:22:42 | 2.0131 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.53 | 0 | 0 | 0 | 0
821254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6620102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:03:41 | 19.12.2021 23:46:00 | 4.7053 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
821260 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12389454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:07:14 | 19.12.2021 19:14:00 | 0.11278 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3381 | 0 | 0 | 0 | 0
821265 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:10:41 | 19.12.2021 19:43:24 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0752 | 0 | 0
821266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6793261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:12:43 | 19.12.2021 21:00:00 | 3.7881 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.0091 | 0 | 0 | 0 | 0
821275 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:15:47 | 20.12.2021 08:56:00 | 13.6703 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.8826 | 0 | 0 | 0 | 0
821285 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:21:54 | 19.12.2021 20:02:00 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 0 | 0
821286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6841467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:23:26 | 19.12.2021 20:31:00 | 1.1261 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4227 | 0 | 0 | 0 | 0
821290 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:45:11 | 19.12.2021 20:10:06 | 8.4153 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
821294 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:47:46 | 19.12.2021 19:05:00 | 1.2872 | 6 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7233 | 702.8221 | 0 | 0 | 0 | 0
821309 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6772068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:32:39 | 19.12.2021 21:01:59 | 1.4889 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
821313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6540097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:26:12 | 19.12.2021 11:38:16 | 2.2011 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
821314 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:21:28 | 19.12.2021 23:07:08 | 3.7611 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.2719 | 0 | 0 | 0 | 0
821315 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:18:16 | 20.12.2021 01:05:48 | 6.7922 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7666 | 0 | 0 | 0 | 0
821329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:45:47 | 19.12.2021 19:46:03 | 0.00444 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
821343 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7003782 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:15:49 | 19.12.2021 20:54:00 | 4.6364 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.0151 | 0 | 0 | 0 | 0
821354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6636044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:41:32 | 19.12.2021 19:51:42 | 8.1694 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.9243 | 0 | 0 | 0 | 0
821355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6636042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:31:08 | 19.12.2021 19:51:12 | 0.33444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3577 | 0 | 0 | 0 | 0
821356 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6778845 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:45:13 | 19.12.2021 22:44:00 | 4.9797 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.7755 | 0 | 0 | 0 | 0
821365 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:52:21 | 19.12.2021 21:13:00 | 1.3442 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0785 | 0 | 0 | 0 | 0
821372 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6891821 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:57:46 | 19.12.2021 20:42:43 | 0.74917 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8772 | 0 | 0 | 0 | 0
821377 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:00:25 | 19.12.2021 21:46:44 | 1.7719 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0179 | 0 | 0 | 0 | 0
821378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6909076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:55:00 | 19.12.2021 20:39:00 | 0.73333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7327 | 0 | 0 | 0 | 0
821380 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7156258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:01:08 | 19.12.2021 22:27:18 | 2.4361 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5582 | 0 | 0 | 0 | 0
821386 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6525141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:47:00 | 19.12.2021 23:39:15 | 1.8708 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.4774 | 0 | 0 | 0 | 0
821390 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7130226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:09:25 | 19.12.2021 22:38:27 | 2.4839 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.3902 | 0 | 0 | 0 | 0
821395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:10:29 | 19.12.2021 22:22:13 | 2.1956 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.4809 | 0 | 0 | 0 | 0
821397 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:12:05 | 19.12.2021 20:12:39 | 0.00944 | 9 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.08496 | 17.1147 | 0 | 0 | 0 | 0.02832
821400 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:13:19 | 19.12.2021 20:16:00 | 0.04472 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2236 | 14.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
821402 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:14:02 | 19.12.2021 20:18:05 | 0.0675 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
821403 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:14:28 | 19.12.2021 20:17:50 | 0.05611 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05611 | 7.7432 | 0 | 0 | 0 | 0
821404 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:14:42 | 19.12.2021 20:19:20 | 0.07722 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15444 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
821417 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:50:54 | 20.12.2021 00:21:34 | 4.5111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
821418 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:49:06 | 20.12.2021 00:21:29 | 4.5397 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
821419 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6663535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:15:42 | 19.12.2021 21:27:00 | 2.1883 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218.9666 | 0 | 0 | 0 | 0
821429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6873539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:29:16 | 19.12.2021 22:09:42 | 1.6739 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4334 | 0 | 0 | 0 | 0
821441 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6794274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:37:51 | 19.12.2021 20:44:00 | 0.1025 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
821444 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6988479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:55:53 | 19.12.2021 23:15:56 | 4.3342 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
821457 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6920892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:03:40 | 19.12.2021 22:42:35 | 5.6486 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.1846 | 0 | 0 | 0 | 0
821459 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922304 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:22:41 | 19.12.2021 21:50:47 | 10.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
821464 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920677 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:44:27 | 19.12.2021 21:46:02 | 11.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
821470 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6730575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:53:02 | 20.12.2021 00:55:00 | 4.0328 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5245 | 0 | 0 | 0 | 0
821504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:00:12 | 19.12.2021 21:50:00 | 0.83 | 3 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 468.95 | 0 | 0 | 0 | 0
821506 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11385397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:07:00 | 19.12.2021 21:17:00 | 2.1667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8337 | 0 | 0 | 0 | 0
821510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6625391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:51:10 | 19.12.2021 23:00:00 | 3.1472 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
821516 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6647109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:06:40 | 20.12.2021 00:33:00 | 3.4389 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
821521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6753013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:00:57 | 19.12.2021 21:24:14 | 2.3881 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.806 | 0 | 0 | 0 | 0
821527 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:16:57 | 20.12.2021 00:25:00 | 3.1342 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.501 | 0 | 0 | 0 | 0
821529 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6995871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:00:17 | 19.12.2021 21:21:38 | 3.3558 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.031 | 0 | 0 | 0 | 0
821540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:33:07 | 19.12.2021 22:42:57 | 5.1639 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2445 | 0 | 0 | 0 | 0
821592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6900887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:35:31 | 19.12.2021 22:28:51 | 0.88889 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1112 | 0 | 0 | 0 | 0
821594 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7097484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:18:30 | 19.12.2021 22:35:36 | 5.285 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.16 | 0 | 0 | 0 | 0
821607 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12307261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:44:19 | 19.12.2021 23:24:00 | 1.6614 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6834 | 0 | 0 | 0 | 0
821608 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11214512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:36:34 | 19.12.2021 20:49:00 | 1.2072 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4801 | 0 | 0 | 0 | 0
821609 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:53:42 | 19.12.2021 21:45:33 | 2.8642 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3935 | 0 | 0 | 0 | 0
821617 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:58:04 | 20.12.2021 00:16:00 | 3.2989 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2545 | 0 | 0 | 0 | 0
821620 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6691467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:24:05 | 19.12.2021 16:48:00 | 5.3986 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.5957 | 0 | 0 | 0 | 0
821640 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517408590 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:39:38 | 19.12.2021 21:50:35 | 11.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
821653 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6983608 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:56:20 | 20.12.2021 01:08:38 | 5.205 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493.195 | 0 | 0 | 0 | 0
821661 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6542366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:59:16 | 19.12.2021 23:26:16 | 9.45 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137.4 | 0 | 0 | 0 | 0
821665 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469004 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:31:20 | 19.12.2021 21:53:16 | 10.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
821672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7005970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:46:34 | 19.12.2021 21:53:52 | 2.1217 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.5686 | 0 | 0 | 0 | 0
821676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:55:33 | 19.12.2021 22:55:00 | 0.99083 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.735 | 0 | 0 | 0 | 0
821685 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910659 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:51:11 | 19.12.2021 22:05:57 | 10.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2461 | 0 | 0 | 0 | 0
821699 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7132096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:02:46 | 19.12.2021 22:04:00 | 0.02056 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3605 | 0 | 0 | 0 | 0
821702 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6916000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:50:02 | 19.12.2021 22:15:04 | 7.4172 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
821703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:53:44 | 19.12.2021 23:36:00 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7488 | 1808.4108
821706 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7060617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:03:39 | 19.12.2021 22:13:42 | 3.1675 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.77 | 0 | 0 | 0 | 0
821722 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6649522 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:12:26 | 19.12.2021 23:12:44 | 5.005 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.42 | 0 | 0 | 0 | 0
821735 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:44:26 | 20.12.2021 00:47:20 | 5.0483 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0299 | 0 | 0 | 0 | 0
821782 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:38:47 | 19.12.2021 22:35:37 | 4.9472 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.216 | 0 | 0 | 0 | 0
821798 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6620101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:27:03 | 19.12.2021 22:49:00 | 0.36583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4131 | 0 | 0 | 0 | 0
821800 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6935540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:14:38 | 19.12.2021 22:28:47 | 5.2358 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.9504 | 0 | 0 | 0 | 0
821819 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6646011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:43:47 | 19.12.2021 23:54:28 | 1.1781 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
821823 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6938013 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:21:23 | 19.12.2021 23:08:45 | 5.7894 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.631 | 0 | 0 | 0 | 0
821825 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7022607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:44:30 | 20.12.2021 00:46:28 | 2.0328 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.3572 | 0 | 0 | 0 | 0
821829 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:46:18 | 20.12.2021 00:00:00 | 1.2283 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3594 | 0 | 0 | 0 | 0
821845 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:21:47 | 19.12.2021 23:02:55 | 2.6856 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3293 | 0 | 0 | 0 | 0
821856 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:07:17 | 20.12.2021 00:05:34 | 0.97139 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1676 | 0 | 0 | 0 | 0
821865 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:14:15 | 19.12.2021 22:00:00 | 4.7625 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.85 | 0 | 0 | 0 | 0
821879 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:21:08 | 19.12.2021 23:58:38 | 0.625 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.625 | 0 | 0 | 0 | 0
821922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7066792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:41:09 | 19.12.2021 23:55:00 | 0.23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.317
821957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:47:57 | 20.12.2021 00:01:00 | 0.2175 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0
821966 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939299 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:51:51 | 20.12.2021 10:01:02 | 10.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1531 | 0 | 0 | 0 | 0
822043 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7075436 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:03:48 | 20.12.2021 02:37:00 | 2.5533 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
822101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:06:59 | 19.12.2021 23:47:00 | 5.6669 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.0262 | 0 | 0 | 0 | 0
822115 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6779876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:11:14 | 20.12.2021 01:34:02 | 8.38 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.26 | 0 | 0 | 0 | 0
822117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6907588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 00:32:31 | 20.12.2021 01:00:00 | 0.45806 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1481 | 0 | 0 | 0 | 0
822118 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6915626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 00:30:00 | 20.12.2021 01:26:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.866 | 0 | 0
822123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:35:23 | 20.12.2021 01:35:55 | 1.0089 | 0 | 0 | 165 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166.4668 | 6.0533 | 4.0356 | 0
822125 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:56:23 | 20.12.2021 01:10:22 | 3.2331 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
822126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6534051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:36:34 | 20.12.2021 03:00:00 | 2.3906 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7987 | 0 | 0 | 0 | 0
822127 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:40:47 | 20.12.2021 01:20:00 | 0.65361 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1859 | 0 | 0 | 0 | 0
822157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 01:00:00 | 20.12.2021 05:04:13 | 4.0703 | 77 | 762 | 0 | 0 | 2 | 0 | 313.4116 | 3101.5534 | 0 | 0 | 8.1406 | 0
822161 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:54:47 | 20.12.2021 04:27:57 | 3.5528 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5173 | 0 | 0 | 0 | 0
822172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6999154 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 01:17:26 | 20.12.2021 01:45:00 | 0.45944 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2929 | 0 | 0 | 0 | 0
822196 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517308126 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:44:18 | 20.12.2021 01:48:00 | 2.0617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0
822244 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6954408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 01:46:26 | 20.12.2021 03:41:54 | 1.9244 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6754 | 0 | 0 | 0 | 0
822273 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472887 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:24:35 | 20.12.2021 06:26:29 | 11.0317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
822319 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6612128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 02:00:02 | 20.12.2021 02:56:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2705 | 0 | 0
822321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6572958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 02:00:47 | 20.12.2021 02:29:00 | 0.47028 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75.2448 | 0 | 0 | 0 | 22.5734
822343 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:12:08 | 20.12.2021 02:36:01 | 0.39806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
822353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:02:17 | 20.12.2021 02:41:57 | 0.66111 | 103 | 4618 | 7 | 1096 | 24 | 2412 | 68.0943 | 3053.006 | 4.6278 | 724.5766 | 15.8666 | 1594.5973
822360 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6650157 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:30:53 | 20.12.2021 02:52:37 | 0.36222 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
822426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7006528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:20:15 | 20.12.2021 05:42:00 | 2.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.875
822429 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7006688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 03:30:04 | 20.12.2021 04:24:00 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.5746 | 0 | 3.5956
822430 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6586514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:30:43 | 20.12.2021 04:00:19 | 0.49333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3463 | 0 | 0 | 0 | 0
822433 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935703 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:39:23 | 20.12.2021 14:08:40 | 10.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4881 | 0 | 0 | 0 | 0
822483 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11377465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:29:28 | 20.12.2021 14:19:00 | 1.8256 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2762 | 0 | 0 | 0 | 0
822518 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6910749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:59:19 | 20.12.2021 12:40:42 | 8.6897 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3813 | 0 | 0 | 0 | 0
822519 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:58:33 | 20.12.2021 07:38:00 | 1.6575 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0
822522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455204 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:03:23 | 20.12.2021 06:32:00 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 0
822524 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:08:07 | 20.12.2021 07:19:00 | 1.1814 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0601 | 0 | 0 | 0 | 0
822536 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 04:22:24 | 20.12.2021 07:29:05 | 3.1114 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
822537 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6980645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:08:07 | 20.12.2021 10:16:00 | 5.1314 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.8547 | 0 | 0
822553 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:36:27 | 20.12.2021 09:04:00 | 2.4592 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3855 | 0 | 0 | 0 | 0
822558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6928072 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:56:49 | 20.12.2021 13:00:00 | 9.0531 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2204 | 0 | 0 | 0 | 0
822559 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6579858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:38:03 | 20.12.2021 10:01:32 | 3.3914 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.139 | 0 | 0 | 0 | 0
822564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7034095 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:43:16 | 20.12.2021 08:30:00 | 1.7789 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
822572 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909485 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:40:55 | 20.12.2021 16:05:43 | 10.4133 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
822576 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:32:12 | 20.12.2021 09:14:35 | 3.7064 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.8134 | 0 | 0 | 0 | 0
822589 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:08:48 | 20.12.2021 10:15:13 | 3.1069 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0262 | 0 | 0 | 0 | 0
822591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6541784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:11:11 | 20.12.2021 12:23:00 | 5.1969 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
822597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11116302 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:12:59 | 20.12.2021 16:00:00 | 8.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.0535
822600 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7038849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:19:55 | 20.12.2021 20:00:31 | 8.6767 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.697 | 0 | 0 | 0 | 0
822601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:14:10 | 20.12.2021 12:16:00 | 5.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
822602 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6688812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:13:28 | 20.12.2021 10:38:52 | 3.4233 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8965 | 0 | 0 | 0 | 0
822619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055543 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:09:44 | 20.12.2021 14:00:00 | 6.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8378
822621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6960592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:17:22 | 20.12.2021 09:06:00 | 1.8106 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1338 | 0 | 0 | 0 | 0
822624 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6884849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:24:09 | 20.12.2021 09:19:00 | 5.9142 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3093 | 0 | 0 | 0 | 0
822627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6642760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:20:53 | 20.12.2021 10:33:04 | 3.2031 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
822639 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:24:42 | 20.12.2021 09:30:28 | 2.0961 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5149 | 0 | 0 | 0 | 0
822641 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:05:35 | 20.12.2021 12:48:19 | 5.7122 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
822651 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:01:41 | 20.12.2021 14:05:00 | 6.0553 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1658 | 2222.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
822652 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930415 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:33:19 | 20.12.2021 18:19:03 | 10.7622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
822654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452331 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:36:30 | 20.12.2021 10:21:00 | 2.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
822655 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7012417 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:03:51 | 20.12.2021 12:38:59 | 5.5856 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.9943 | 0 | 0 | 0 | 0
822663 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7029498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:41:41 | 20.12.2021 15:00:00 | 7.3053 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
822664 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7039323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:41:39 | 20.12.2021 09:31:11 | 1.8256 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.2398 | 0 | 0 | 0 | 0
822666 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7114320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:43:14 | 20.12.2021 17:00:00 | 9.2794 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361.3368 | 0 | 0 | 0 | 0
822670 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7096229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:44:32 | 20.12.2021 12:27:54 | 4.7228 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.1104 | 0 | 0 | 0 | 0
822675 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6614262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:47:55 | 20.12.2021 17:00:00 | 9.2014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4097 | 0 | 0 | 0 | 0
822677 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6840855 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:48:16 | 20.12.2021 14:49:23 | 7.0186 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
822678 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:49:39 | 20.12.2021 16:32:17 | 8.7106 | 117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.1355 | 113.2373 | 0 | 0 | 0 | 0
822690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238903 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:56:24 | 20.12.2021 12:30:00 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0
822699 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6815635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:02:33 | 20.12.2021 11:08:02 | 3.0914 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
822702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:05:10 | 20.12.2021 10:48:00 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5584
822708 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:52:23 | 20.12.2021 10:30:00 | 3.6269 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.6214 | 0 | 0 | 0 | 0
822709 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:07:29 | 20.12.2021 10:04:00 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0
822713 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6673980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:52:15 | 20.12.2021 17:27:16 | 13.5836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
822718 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6828346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:11:43 | 20.12.2021 12:09:00 | 3.9547 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.2464 | 0 | 0 | 0 | 0
822735 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:42:53 | 20.12.2021 15:11:10 | 11.4714 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.9837 | 0 | 0 | 0 | 0
822736 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6637469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:20:29 | 20.12.2021 09:27:00 | 2.1086 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3219 | 0 | 0 | 0 | 0
822737 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:45:12 | 20.12.2021 17:58:53 | 10.2281 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.1224 | 0 | 0 | 0 | 0
822738 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:34:26 | 20.12.2021 15:14:11 | 12.6625 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.45 | 0 | 0 | 0 | 0
822741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270743 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:17:10 | 20.12.2021 10:44:00 | 2.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
822742 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6672084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:57:27 | 20.12.2021 09:01:00 | 1.0592 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
822745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6944603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:18:44 | 20.12.2021 11:41:00 | 3.3711 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2866 | 0 | 0 | 0 | 0
822746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12389454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:18:33 | 20.12.2021 09:35:00 | 1.2742 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2871 | 0 | 0 | 0 | 0
822762 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:45:10 | 20.12.2021 09:19:14 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | 1072.3615
822763 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:25:04 | 20.12.2021 11:17:00 | 2.8656 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.8497 | 0 | 0 | 0 | 0
822764 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516011031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:25:55 | 20.12.2021 10:54:00 | 2.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 0
822786 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6869632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:29:41 | 20.12.2021 10:15:00 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6125
822806 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6844797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:12:44 | 20.12.2021 09:16:00 | 2.0544 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3896 | 0 | 0 | 0 | 0
822810 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:32:17 | 20.12.2021 10:02:00 | 6.4953 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
822812 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6868627 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 04:18:21 | 20.12.2021 13:14:06 | 8.9292 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.917 | 0 | 0 | 0 | 0
822813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:31:57 | 20.12.2021 12:37:01 | 4.0844 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1822 | 98.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
822838 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6714140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:38:02 | 20.12.2021 10:00:00 | 1.3661 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
822845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206417 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:38:57 | 20.12.2021 10:54:00 | 2.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
822850 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6633436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:39:42 | 20.12.2021 09:58:29 | 2.3131 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2612 | 0 | 0 | 0 | 0
822862 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11385397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:41:38 | 20.12.2021 10:24:00 | 1.7061 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0843 | 0 | 0 | 0 | 0
822910 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:50:50 | 20.12.2021 16:35:59 | 7.7525 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0
822920 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8420009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:30:36 | 20.12.2021 13:40:00 | 6.1567 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.4379 | 0 | 0 | 0 | 0
822944 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7069428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:47:41 | 20.12.2021 11:46:54 | 3.9869 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.6287 | 0 | 0 | 0 | 0
822960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:00:01 | 20.12.2021 10:11:00 | 1.1831 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3661 | 513.448 | 0 | 0 | 0 | 0
822965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:00:19 | 20.12.2021 16:12:00 | 7.1947 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6469 | 122.3102 | 0 | 0 | 0 | 0
822967 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689597 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:00:47 | 20.12.2021 16:54:00 | 7.8869 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7855.3922 | 0 | 0
822970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:00:57 | 20.12.2021 13:57:00 | 4.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6834 | 478.6145
822976 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6620509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:02:02 | 20.12.2021 16:28:00 | 7.4328 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.6738 | 0 | 0
822981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:02:48 | 20.12.2021 16:56:38 | 7.8972 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 142 | 7.8972 | 0 | 15.7944 | 0 | 505.4221 | 1121.4052
822991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6615053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 04:54:35 | 20.12.2021 10:34:07 | 5.6589 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.9091 | 0 | 0 | 0 | 0
822994 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:03:58 | 20.12.2021 13:25:00 | 4.3506 | 67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4875 | 243.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
823000 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6849389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:04:23 | 20.12.2021 10:20:05 | 1.2617 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
823010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:06:18 | 20.12.2021 10:27:00 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
823014 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045628 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:06:34 | 20.12.2021 14:12:49 | 5.1042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
823025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6777748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:12:04 | 20.12.2021 08:01:00 | 2.8156 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9249 | 0 | 0 | 0 | 0
823030 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10289375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:13:17 | 20.12.2021 15:04:00 | 7.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.049
823031 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6635880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:09:03 | 20.12.2021 19:40:34 | 10.5253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4045 | 0 | 0 | 0 | 0
823042 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6575289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:10:14 | 20.12.2021 12:31:51 | 3.3603 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8434 | 0 | 0 | 0 | 0
823043 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12454950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:22:45 | 20.12.2021 09:20:00 | 0.95417 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
823051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO11710689 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:11:37 | 20.12.2021 13:31:00 | 4.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8767
823060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:07:00 | 20.12.2021 16:55:31 | 7.8086 | 9 | 161 | 41 | 212 | 25 | 490 | 70.2775 | 1257.1862 | 320.153 | 1655.4253 | 195.2152 | 3826.2189
823067 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6652817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:07:10 | 20.12.2021 10:25:00 | 1.2972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
823068 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7152301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:13:50 | 20.12.2021 22:50:19 | 13.6081 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6337 | 0 | 0 | 0 | 0
823072 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:15:11 | 20.12.2021 16:00:00 | 6.7469 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2163 | 0 | 0 | 0 | 0
823075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11710531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:15:26 | 20.12.2021 13:00:00 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.417
823086 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6881166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:03:53 | 20.12.2021 12:41:00 | 4.6186 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8886 | 0 | 0 | 0 | 0
823089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:04:00 | 20.12.2021 16:30:00 | 7.4333 | 8 | 7 | 0 | 0 | 49 | 29 | 59.4666 | 52.0333 | 0 | 0 | 364.2332 | 215.5666
823097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946088 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:17:29 | 20.12.2021 10:26:00 | 1.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0
823100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457709 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:20:07 | 20.12.2021 10:20:00 | 0.99806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 0
823103 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:36:18 | 20.12.2021 10:37:00 | 3.0117 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.1239 | 0 | 0 | 0 | 0
823108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:22:14 | 20.12.2021 12:30:00 | 3.1294 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0126 | 0 | 0 | 0 | 0
823117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:26:41 | 20.12.2021 10:59:48 | 1.5519 | 12 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6233 | 1002.5532 | 0 | 0 | 0 | 0
823117 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9782388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:26:41 | 20.12.2021 11:07:16 | 1.6764 | 15 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1458 | 1740.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
823117 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6639643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:26:41 | 20.12.2021 11:19:04 | 1.8731 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.3227 | 0 | 0 | 0 | 0
823125 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7032332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:28:01 | 20.12.2021 11:18:00 | 1.8331 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9885 | 0 | 0 | 0 | 0
823126 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7108187 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:28:52 | 20.12.2021 12:36:53 | 3.1336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0689 | 0 | 0 | 0 | 0
823128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:28:33 | 20.12.2021 13:02:00 | 3.5575 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
823130 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6706998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:56:36 | 20.12.2021 13:15:00 | 5.3067 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.7347 | 0 | 0 | 0 | 0
823131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10716670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:30:11 | 20.12.2021 17:25:00 | 7.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.0758
823142 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:34:26 | 20.12.2021 10:36:00 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0783 | 701.8592
823143 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6852861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:12:28 | 20.12.2021 15:34:00 | 6.3589 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.8269 | 0 | 0 | 0 | 0
823153 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7071295 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:40:36 | 20.12.2021 10:31:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
823163 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:45:19 | 20.12.2021 13:00:00 | 3.2447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1790 | 0 | 0 | 6.4894 | 0 | 55.1602 | 5808.0488
823165 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7061705 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:46:28 | 20.12.2021 12:22:54 | 2.6072 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.0151 | 0 | 0 | 0 | 0
823166 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6622681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:48:18 | 20.12.2021 11:03:00 | 1.245 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0
823172 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:51:51 | 20.12.2021 20:41:00 | 10.8192 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.9802 | 0 | 0 | 0 | 0
823175 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6598912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:30:42 | 20.12.2021 12:03:34 | 3.5478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8345 | 0 | 0 | 0 | 0
823176 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6623497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:22:34 | 20.12.2021 10:49:00 | 1.4406 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2029 | 0 | 0 | 0 | 0
823177 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6735216 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:52:19 | 20.12.2021 12:39:58 | 3.7942 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.7465 | 0 | 0 | 0 | 0
823191 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6630629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:08:55 | 20.12.2021 21:56:52 | 6.7992 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.6804 | 0 | 0 | 0 | 0
823192 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6893420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:00:00 | 20.12.2021 10:55:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5005
823195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6560600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:01:15 | 20.12.2021 17:51:49 | 7.8428 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.278 | 0 | 0 | 0 | 0
823196 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:01:25 | 20.12.2021 13:35:49 | 3.5733 | 204 | 11 | 0 | 0 | 190 | 4 | 728.9593 | 39.3066 | 0 | 0 | 678.9327 | 14.2933
823197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818928 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 04:15:14 | 20.12.2021 05:03:00 | 0.79611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
823198 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7035888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:53:14 | 20.12.2021 16:28:20 | 10.585 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.455 | 0 | 0 | 0 | 0
823212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:58:24 | 20.12.2021 11:43:00 | 2.7433 | 15 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1499 | 5258.9636 | 0 | 0 | 0 | 0
823217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:22:07 | 20.12.2021 10:14:00 | 2.8647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
823218 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8448626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:10:02 | 20.12.2021 15:00:00 | 4.8328 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
823226 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:14:29 | 20.12.2021 13:38:00 | 3.3919 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.017 | 0 | 0 | 0 | 0
823236 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7022909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:17:04 | 20.12.2021 14:09:00 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.1634
823254 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6727464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:27:26 | 20.12.2021 11:57:00 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7419 | 0 | 0
823255 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6650157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:27:25 | 20.12.2021 16:23:00 | 5.9264 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.4612 | 0 | 0 | 0 | 0
823259 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6560348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:30:58 | 20.12.2021 10:33:06 | 1.0356 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.4191 | 0 | 0 | 0 | 0
823268 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7056354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:34:05 | 20.12.2021 19:09:38 | 8.5925 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.255 | 0 | 0 | 0 | 0
823279 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6628549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:44:42 | 20.12.2021 13:23:00 | 2.6383 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.6907 | 0 | 0 | 0 | 0
823287 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:27:15 | 20.12.2021 09:50:00 | 1.3792 | 3 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1375 | 566.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
823288 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516026357 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:49:42 | 20.12.2021 21:41:38 | 10.8656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
823289 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6559768 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:51:51 | 20.12.2021 11:47:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1802
823291 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6986462 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:51:38 | 20.12.2021 14:37:20 | 3.7617 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6634 | 0 | 0 | 0 | 0
823292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7137320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:52:03 | 20.12.2021 12:39:00 | 1.7825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0
823295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6574764 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:55:16 | 20.12.2021 12:35:00 | 1.6622 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6041 | 0 | 0 | 0 | 0
823301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:01:39 | 20.12.2021 11:16:03 | 0.24 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 156.48 | 0 | 0 | 0 | 0
823301 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:01:39 | 20.12.2021 11:49:32 | 0.79806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823302 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6581855 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:46:11 | 20.12.2021 12:42:02 | 4.9308 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568.9624 | 0 | 0 | 0 | 0
823306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:05:30 | 20.12.2021 11:07:31 | 0.03361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
823307 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:05:32 | 20.12.2021 18:21:59 | 7.2742 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4343 | 0 | 0 | 0 | 0
823310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11117125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:15:38 | 20.12.2021 12:14:00 | 2.9728 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
823312 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:33:32 | 20.12.2021 11:17:00 | 3.7244 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5949 | 0 | 0 | 0 | 0
823313 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:09:22 | 20.12.2021 11:37:00 | 3.4606 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
823320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6581262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:56:38 | 20.12.2021 11:52:35 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.12
823321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457927 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:15:19 | 20.12.2021 12:40:00 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
823322 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6916674 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:15:47 | 20.12.2021 23:11:52 | 11.9347 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
823330 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6804480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:04:25 | 20.12.2021 12:38:00 | 2.5597 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6652 | 0 | 0 | 0 | 0
823337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:22:18 | 20.12.2021 12:05:34 | 0.72111 | 0 | 0 | 183 | 342 | 18 | 1 | 0 | 0 | 131.9631 | 246.6196 | 12.98 | 0.72111
823346 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:24:41 | 20.12.2021 18:57:19 | 7.5439 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
823352 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:55:07 | 20.12.2021 15:15:00 | 8.3314 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
823353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6753013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:12:06 | 20.12.2021 12:01:14 | 2.8189 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.7546 | 0 | 0 | 0 | 0
823356 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6861131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 11:30:02 | 20.12.2021 12:25:00 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4165
823359 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:29:46 | 20.12.2021 15:13:35 | 3.7303 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6132 | 0 | 0 | 0 | 0
823363 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6706841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:31:08 | 20.12.2021 12:20:00 | 0.81444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
823366 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6907880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:33:51 | 20.12.2021 19:48:45 | 8.2483 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.0747 | 0 | 0 | 0 | 0
823367 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6957735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:34:48 | 20.12.2021 15:58:54 | 4.4017 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
823369 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6560141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:05:18 | 20.12.2021 16:31:04 | 5.4294 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
823369 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:05:18 | 20.12.2021 16:34:52 | 5.4928 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2906 | 0 | 0 | 0 | 0
823372 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:37:13 | 20.12.2021 15:06:00 | 3.4797 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
823374 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:35:34 | 20.12.2021 12:04:48 | 3.4872 | 20 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7444 | 3096.6514 | 0 | 0 | 0 | 0
823385 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:42:26 | 20.12.2021 12:26:06 | 0.72778 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2842 | 0 | 0 | 0 | 0
823389 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6692487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:43:04 | 20.12.2021 12:15:00 | 3.5322 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.1053 | 0 | 0 | 0 | 0
823391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7096315 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:47:35 | 20.12.2021 11:57:00 | 0.15694 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3415 | 0 | 0 | 0 | 0
823393 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO9023525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:13:43 | 20.12.2021 11:38:00 | 2.4047 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.285 | 0 | 0 | 0 | 0
823396 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:00:00 | 20.12.2021 18:00:00 | 5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0
823405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6969974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:56:51 | 20.12.2021 13:05:00 | 1.1358 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2012 | 0 | 0 | 0 | 0
823407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515749996 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:57:51 | 20.12.2021 12:51:00 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 0
823408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:59:14 | 20.12.2021 15:29:18 | 3.5011 | 6 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0067 | 2128.6749 | 0 | 0 | 0 | 0
823412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6681023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:20:04 | 20.12.2021 13:00:00 | 2.6656 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
823414 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7088246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 12:00:00 | 20.12.2021 15:18:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5
823417 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6746515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:52:31 | 20.12.2021 15:15:00 | 3.3747 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.0915 | 0 | 0 | 0 | 0
823420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6709211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:35:29 | 20.12.2021 12:19:00 | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.473
823421 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6583681 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:03:50 | 20.12.2021 12:59:00 | 0.91944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1471 | 0 | 0 | 0 | 0
823422 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:05:42 | 20.12.2021 12:50:00 | 0.73833 | 0 | 0 | 16 | 119 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11.8133 | 87.8613 | 2.9533 | 2.215
823430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:08:50 | 20.12.2021 12:45:00 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0278 | 801.6974
823438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:17:12 | 20.12.2021 12:20:00 | 0.04667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70005 | 48.3501
823439 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052607 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:17:04 | 20.12.2021 19:43:00 | 7.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4322 | 0 | 0 | 0 | 0
823442 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:31:41 | 20.12.2021 12:06:00 | 2.5719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 5.1439 | 0 | 5.1439 | 907.8948
823444 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7155968 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:01:00 | 20.12.2021 12:07:00 | 12.1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.1 | 0 | 0 | 0 | 0
823455 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7120819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:26:07 | 20.12.2021 19:08:00 | 6.6981 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
823463 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:31:36 | 20.12.2021 21:50:24 | 9.3133 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1466 | 0 | 0 | 0 | 0
823469 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:35:52 | 20.12.2021 13:00:00 | 5.4022 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.3621 | 0 | 0 | 0 | 0
823477 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6557642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:27:38 | 20.12.2021 15:36:00 | 4.1394 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.7246 | 0 | 0 | 0 | 0
823479 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6691467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:21:16 | 20.12.2021 13:07:25 | 3.7692 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.068 | 0 | 0 | 0 | 0
823480 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:45:02 | 20.12.2021 13:20:31 | 0.59139 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 186.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
823481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6935547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:45:03 | 20.12.2021 12:57:00 | 0.19917 | 1 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19917 | 1034.0906 | 0 | 0 | 0 | 0
823481 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE4320487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:45:03 | 20.12.2021 13:07:53 | 0.38056 | 8 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0445 | 3122.8754 | 0 | 0 | 0 | 0
823489 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6595102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:47:42 | 20.12.2021 15:42:00 | 2.905 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.435 | 0 | 0 | 0 | 0
823495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:50:50 | 20.12.2021 14:56:00 | 2.0861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4582 | 0 | 0 | 0 | 0
823511 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:07:55 | 20.12.2021 16:49:00 | 5.6847 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
823513 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:01:54 | 20.12.2021 14:50:00 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8017
823522 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:08:34 | 20.12.2021 18:13:15 | 5.0781 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
823527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 13:00:00 | 20.12.2021 16:57:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.15
823531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262336 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:13:44 | 20.12.2021 17:18:00 | 4.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
823532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229658 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:10:14 | 20.12.2021 14:28:00 | 6.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
823534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792611 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:37:51 | 20.12.2021 15:27:16 | 2.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8236
823538 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO12371009 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:11:54 | 20.12.2021 14:36:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4935
823542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444392 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:19:33 | 20.12.2021 16:53:00 | 3.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5575
823553 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:27:27 | 20.12.2021 22:31:38 | 9.0697 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.5557 | 0 | 0 | 0 | 0
823557 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535123830 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:34:50 | 20.12.2021 15:59:00 | 2.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
823559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6889099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:34:55 | 20.12.2021 16:20:15 | 2.7556 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2669 | 0 | 0 | 0 | 0
823561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6761189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:25:26 | 20.12.2021 16:25:59 | 5.0092 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.3466 | 0 | 0 | 0 | 0
823569 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6775366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:30:36 | 20.12.2021 10:10:00 | 1.6567 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1737 | 0 | 0 | 0 | 0
823571 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:52:41 | 20.12.2021 16:56:00 | 8.0553 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.8746 | 0 | 0
823578 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6737875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:21:37 | 20.12.2021 14:53:00 | 1.5231 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.232 | 0 | 0 | 0 | 0
823582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6773819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:49:41 | 20.12.2021 16:15:00 | 2.4219 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8607 | 0 | 0 | 0 | 0
823583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7038803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:51:06 | 20.12.2021 14:42:00 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5194
823585 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:10:09 | 20.12.2021 21:13:03 | 11.0483 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3532 | 0 | 0 | 0 | 0
823591 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6833857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:55:54 | 20.12.2021 15:07:00 | 1.185 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.94 | 0 | 0 | 0 | 0
823592 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6668445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:01:25 | 20.12.2021 20:02:35 | 8.0194 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.1858 | 0 | 0 | 0 | 0
823595 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:57:35 | 21.12.2021 01:47:07 | 11.8256 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
823604 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:02:24 | 20.12.2021 14:19:28 | 0.28444 | 10 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 35.2706 | 0 | 0 | 0 | 0
823606 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:53:50 | 20.12.2021 14:29:00 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.825 | 2494.951
823607 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:05:24 | 20.12.2021 22:59:56 | 8.9089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
823609 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:08:02 | 20.12.2021 15:07:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7774 | 27.5178
823614 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6972011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:52:30 | 20.12.2021 15:44:04 | 4.8594 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
823617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314333 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:17:48 | 20.12.2021 15:42:00 | 1.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
823629 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6918224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:11:50 | 20.12.2021 18:23:15 | 8.1903 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
823630 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 14:30:18 | 20.12.2021 15:22:00 | 0.86167 | 7 | 40 | 0 | 0 | 5 | 149 | 6.0317 | 34.4668 | 0 | 0 | 4.3083 | 128.3888
823640 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6689537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:39:55 | 20.12.2021 15:23:00 | 0.71806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
823645 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6924281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:25:21 | 20.12.2021 17:39:20 | 7.2331 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.962 | 0 | 0 | 0 | 0
823648 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303118 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 04:25:54 | 20.12.2021 14:43:37 | 10.2953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2481 | 0 | 0 | 0 | 0
823651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:43:40 | 20.12.2021 17:00:09 | 2.2747 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3405 | 156.9557 | 0 | 0 | 0 | 0
823659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6721155 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:01:40 | 20.12.2021 13:33:00 | 6.5222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9666 | 0 | 0 | 0 | 0
823671 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7157685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:20:34 | 20.12.2021 16:30:00 | 4.1572 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.0115 | 0 | 0 | 0 | 0
823674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6638435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:43:04 | 20.12.2021 10:00:00 | 1.2822 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
823684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6584199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:06:21 | 20.12.2021 11:44:00 | 4.6275 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.815 | 0 | 0 | 0 | 0
823688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR7054138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:58:16 | 20.12.2021 15:33:00 | 0.57889 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.099 | 0 | 0 | 0 | 0
823691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 15:00:04 | 20.12.2021 17:23:24 | 2.3889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
823708 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:02:21 | 20.12.2021 12:05:00 | 2.0442 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5937 | 0 | 0 | 0 | 0
823709 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6606724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:14:41 | 20.12.2021 15:35:21 | 0.34444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9221 | 0 | 0 | 0 | 0
823715 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:19:15 | 20.12.2021 15:46:00 | 0.44583 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1621 | 0 | 0 | 0 | 0
823717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6843953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:19:46 | 20.12.2021 17:32:00 | 2.2039 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.175 | 0 | 0 | 0 | 0
823723 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:08:23 | 20.12.2021 15:00:00 | 6.8603 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.5649 | 0 | 0 | 0 | 0
823738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:14:51 | 20.12.2021 13:38:00 | 3.3858 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.4182 | 0 | 0 | 0 | 0
823741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6791044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:32:20 | 20.12.2021 18:07:00 | 2.5778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
823742 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:31:38 | 20.12.2021 20:34:07 | 5.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.0097
823748 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8672472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:34:48 | 20.12.2021 16:09:29 | 0.57806 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8397 | 0 | 0 | 0 | 0
823755 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7004416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:12:53 | 20.12.2021 12:15:00 | 4.0353 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
823759 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6648615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:41:59 | 20.12.2021 16:56:00 | 1.2336 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5013 | 0 | 0 | 0 | 0
823788 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6840661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:20:13 | 20.12.2021 12:42:15 | 3.3672 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.4834 | 0 | 0 | 0 | 0
823790 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6546596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:27:31 | 20.12.2021 21:00:00 | 7.5414 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.5777 | 0 | 0 | 0 | 0
823795 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916541 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:54:40 | 20.12.2021 16:00:26 | 10.0961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1922 | 0 | 0 | 0 | 0
823798 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6937984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:43:33 | 20.12.2021 20:34:05 | 6.8422 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.3395 | 0 | 0 | 0 | 0
823800 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:00:32 | 20.12.2021 16:30:00 | 0.49111 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 103.6242 | 0 | 0 | 0 | 0
823805 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:14:42 | 20.12.2021 20:45:00 | 8.505 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.715 | 0 | 0 | 0 | 0
823807 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:05:02 | 20.12.2021 16:35:00 | 0.49944 | 29 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4838 | 174.3046 | 0 | 0 | 0 | 0
823813 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:10:20 | 20.12.2021 16:29:04 | 0.31222 | 7 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1855 | 178.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
823822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264106 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:44:47 | 20.12.2021 16:22:01 | 7.6206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2411 | 0 | 0 | 0 | 0
823831 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7060623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:28:10 | 20.12.2021 19:45:00 | 3.2806 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.0759 | 0 | 0 | 0 | 0
823835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6640076 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:30:06 | 20.12.2021 17:36:00 | 1.0983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6716 | 0 | 0 | 0 | 0
823836 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7084701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:00:36 | 20.12.2021 16:34:50 | 5.5706 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.0438 | 0 | 0 | 0 | 0
823841 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6950485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:27:52 | 20.12.2021 19:51:11 | 5.3886 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.5562 | 0 | 0 | 0 | 0
823842 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7018980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:13:21 | 20.12.2021 17:08:40 | 7.9219 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9219 | 8864.6509 | 0 | 0 | 0 | 0
823851 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6935667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:45:27 | 20.12.2021 17:00:00 | 5.2425 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.79 | 0 | 0 | 0 | 0
823864 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:02:34 | 20.12.2021 16:49:57 | 0.78972 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8739 | 0 | 0 | 0 | 0
823865 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153418 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:47:43 | 20.12.2021 16:50:51 | 1.0522 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7651 | 0 | 0 | 0 | 0
823871 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6923750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:54:20 | 20.12.2021 17:13:50 | 0.325 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0
823884 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7038296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:47:00 | 20.12.2021 20:54:59 | 5.1331 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.9784 | 0 | 0 | 0 | 0
823885 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7067041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:10:42 | 20.12.2021 20:44:00 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.97
823890 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6648618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:54:04 | 20.12.2021 17:17:43 | 9.3942 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
823896 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6936592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:56:00 | 20.12.2021 17:21:05 | 7.4181 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.3311 | 0 | 0 | 0 | 0
823898 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6701029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:13:31 | 20.12.2021 17:29:35 | 9.2678 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.1212 | 0 | 0 | 0 | 0
823903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:20:09 | 20.12.2021 18:39:00 | 1.3142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0842 | 0 | 0 | 0 | 0
823905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:22:35 | 20.12.2021 18:14:00 | 0.85694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1374 | 0 | 0 | 0 | 0
823913 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6618172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:24:36 | 20.12.2021 18:23:00 | 0.97333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5598 | 0 | 0 | 0 | 0
823914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:25:25 | 20.12.2021 17:27:31 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0.175
823915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:25:25 | 20.12.2021 17:27:15 | 0.03056 | 0 | 0 | 69 | 24 | 205 | 494 | 0 | 0 | 2.1086 | 0.73344 | 6.2648 | 15.0966
823930 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:31:17 | 20.12.2021 18:44:03 | 2.2128 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5132 | 0 | 0 | 0 | 0
823933 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:58:53 | 20.12.2021 17:35:04 | 6.6031 | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0306 | 5546.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
823939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245893 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:39:59 | 20.12.2021 20:25:00 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7503
823940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7107836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:29:32 | 20.12.2021 19:25:11 | 1.9275 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
823942 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:41:27 | 20.12.2021 20:32:00 | 2.8425 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.92 | 0 | 0 | 0 | 0
823944 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944630 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:43:07 | 21.12.2021 01:48:00 | 8.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0814 | 0 | 0 | 0 | 0
823947 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:44:44 | 20.12.2021 18:25:22 | 0.67722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8672 | 0 | 0 | 0 | 0
823959 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7062099 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:04:00 | 20.12.2021 20:52:00 | 7.8 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0
823961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6962376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:47:21 | 20.12.2021 18:14:00 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9382
823980 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517357059 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:59:47 | 20.12.2021 20:52:00 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8703
823981 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:47:07 | 20.12.2021 21:28:26 | 4.6886 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0836 | 0 | 0 | 0 | 0
823991 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6653553 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:20:33 | 20.12.2021 18:05:23 | 6.7472 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.4855 | 0 | 0 | 0 | 0
823994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:05:07 | 20.12.2021 20:09:00 | 2.0647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.453 | 0 | 0 | 0 | 0
823996 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6988309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:05:12 | 20.12.2021 19:09:00 | 1.0633 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9827 | 0 | 0 | 0 | 0
823997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6640076 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:06:19 | 20.12.2021 19:23:00 | 1.2781 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.727 | 0 | 0 | 0 | 0
823999 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE6912794 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:57:52 | 20.12.2021 19:55:00 | 2.9522 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.5497 | 0 | 0
824009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515624448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:14:57 | 20.12.2021 19:42:00 | 1.4508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
824011 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6793261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:59:05 | 20.12.2021 20:23:00 | 4.3986 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.0327 | 0 | 0 | 0 | 0
824017 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516879741 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:18:04 | 20.12.2021 22:22:00 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0656
824025 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:26:21 | 20.12.2021 18:55:49 | 0.49111 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1221 | 0 | 0 | 0 | 0
824032 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:31:13 | 20.12.2021 18:49:00 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0747 | 642.9892
824046 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516019890 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:37:03 | 20.12.2021 23:15:00 | 4.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
824056 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:48:56 | 20.12.2021 19:07:35 | 5.3108 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.2588 | 0 | 0 | 0 | 0
824058 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:47:13 | 20.12.2021 22:34:09 | 3.7822 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1199 | 0 | 0 | 0 | 0
824059 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:50:46 | 20.12.2021 20:08:32 | 1.2961 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0238 | 0 | 0 | 0 | 0
824063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:53:29 | 20.12.2021 20:10:00 | 1.2753 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
824069 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6871414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:57:38 | 20.12.2021 21:06:00 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9043
824070 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6581843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:56:16 | 20.12.2021 19:06:03 | 0.16306 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.918 | 0 | 0 | 0 | 0
824073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212052 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:57:52 | 20.12.2021 20:00:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356
824102 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:14:07 | 20.12.2021 21:04:27 | 3.8389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3612 | 0 | 0 | 0 | 0
824113 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6776088 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:27:47 | 20.12.2021 21:27:05 | 1.9883 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.008 | 0 | 0 | 0 | 0
824115 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056216 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:30:25 | 21.12.2021 08:42:19 | 13.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.19
824143 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:43:15 | 20.12.2021 20:24:00 | 0.67917 | 112 | 289 | 0 | 0 | 143 | 667 | 76.067 | 196.2801 | 0 | 0 | 97.1213 | 453.0064
824163 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:07:55 | 20.12.2021 20:53:17 | 0.75611 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7821 | 0 | 0 | 0 | 0
824166 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6995600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:43:13 | 20.12.2021 20:23:54 | 4.6781 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
824171 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8420015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:16:29 | 20.12.2021 22:02:18 | 3.7636 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.3066 | 0 | 0 | 0 | 0
824172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:21:00 | 20.12.2021 22:42:00 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6
824184 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8448626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:38:17 | 20.12.2021 19:30:56 | 1.8775 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.895 | 0 | 0 | 0 | 0
824187 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6929146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:49:06 | 20.12.2021 21:09:00 | 5.3317 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2518 | 0 | 0 | 0 | 0
824203 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818011 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:25:45 | 20.12.2021 20:59:50 | 11.5681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5681 | 0 | 0 | 0 | 0
824243 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470148 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:14:02 | 20.12.2021 21:17:23 | 13.0558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
824259 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6888672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:43:15 | 20.12.2021 10:32:00 | 3.8125 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
824265 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6888672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:49:47 | 21.12.2021 15:23:00 | 0.55361 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
824285 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6994203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:34:18 | 20.12.2021 22:40:00 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.275 | 0 | 0
824291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:23:29 | 20.12.2021 22:01:00 | 0.62528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1920 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 6.8781 | 1200.5376
824310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6736429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:43:52 | 20.12.2021 22:59:00 | 1.2522 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.611 | 0 | 0 | 0 | 0
824313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:44:50 | 20.12.2021 21:47:34 | 0.04556 | 0 | 0 | 69 | 24 | 127 | 430 | 0 | 0 | 3.1436 | 1.0934 | 5.7861 | 19.5908
824314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:44:50 | 20.12.2021 21:47:14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 2.76
824320 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7061707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:08:31 | 20.12.2021 22:35:13 | 4.445 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.73 | 0 | 0 | 0 | 0
824322 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:47:35 | 20.12.2021 22:13:27 | 0.43111 | 0 | 0 | 69 | 24 | 127 | 430 | 0 | 0 | 29.7466 | 10.3466 | 54.751 | 185.3773
824323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:47:35 | 20.12.2021 21:47:59 | 0.00667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0.46023
824337 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12416207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:49:41 | 20.12.2021 22:16:00 | 0.43861 | 0 | 0 | 4 | 234 | 4 | 77 | 0 | 0 | 1.7544 | 102.6347 | 1.7544 | 33.773
824338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6748979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:52:53 | 20.12.2021 23:15:00 | 1.3686 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2476 | 0 | 0 | 0 | 0
824339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:54:58 | 20.12.2021 22:35:00 | 0.66722 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4108 | 0 | 0 | 0 | 0
824345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6765462 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:59:08 | 20.12.2021 22:56:00 | 0.94778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3734 | 0 | 0 | 0 | 0
824350 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815305 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:39:54 | 21.12.2021 02:57:51 | 12.2992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1967 | 0 | 0 | 0 | 0
824354 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535227229 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:22:36 | 21.12.2021 05:18:22 | 10.9294 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.236 | 0 | 0 | 0 | 0
824367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:09:03 | 20.12.2021 23:48:00 | 1.6492 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.127 | 0 | 0 | 0 | 0
824368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040387 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:09:14 | 20.12.2021 23:38:00 | 1.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0
824369 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:29:16 | 20.12.2021 10:00:00 | 2.5122 | 10 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1222 | 1062.6691 | 0 | 0 | 0 | 0
824381 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6691467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:21:20 | 20.12.2021 23:01:51 | 0.67528 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2662 | 0 | 0 | 0 | 0
824382 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473423 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:23:29 | 21.12.2021 02:15:29 | 10.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3334 | 0 | 0 | 0 | 0
824384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:24:26 | 20.12.2021 23:12:00 | 0.79278 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
824385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914108 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:27:52 | 20.12.2021 23:26:00 | 0.96889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6001 | 0 | 0 | 0 | 0
824390 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:35:39 | 20.12.2021 23:07:00 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
824398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:47:17 | 21.12.2021 00:36:00 | 1.8119 | 0 | 0 | 69 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 125.0239 | 36.2388 | 101.4686 | 0
824406 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:53:49 | 20.12.2021 23:30:00 | 0.60306 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6723 | 0 | 0 | 0 | 0
824424 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:52:05 | 20.12.2021 23:34:39 | 1.7094 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
824439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7010565 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:21:47 | 21.12.2021 00:07:18 | 0.75861 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8588 | 0 | 0 | 0 | 0
824444 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12416207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:27:05 | 21.12.2021 00:46:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 4 | 234 | 4 | 77 | 0 | 0 | 5.2611 | 307.7755 | 5.2611 | 101.2766
824455 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:50:45 | 20.12.2021 19:53:00 | 5.0375 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.35 | 0 | 0 | 0 | 0
824470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7037039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:02:11 | 20.12.2021 15:30:00 | 2.4636 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.6405 | 0 | 0 | 0 | 0
824472 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912068 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:02:30 | 21.12.2021 02:50:00 | 2.7917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
824481 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6721807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:21:50 | 20.12.2021 20:26:00 | 3.0694 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8605 | 0 | 0 | 0 | 0
824483 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:16:26 | 21.12.2021 00:38:19 | 0.36472 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0846 | 0 | 0 | 0 | 0
824492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6544249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:23:07 | 21.12.2021 03:40:22 | 10.2875 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.35 | 0 | 0 | 0 | 0
824494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:15:46 | 20.12.2021 10:30:00 | 3.2372 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.5974 | 0 | 0 | 0 | 0
824495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6889248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:10:02 | 20.12.2021 09:57:00 | 0.78278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
824497 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126706 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:29:32 | 21.12.2021 02:50:00 | 2.3411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
824498 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7104850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 00:30:06 | 21.12.2021 01:27:00 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7662 | 0 | 0
824502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6731523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:57:00 | 20.12.2021 10:30:00 | 0.55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0
824503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | BR6758737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 00:30:00 | 21.12.2021 06:13:39 | 5.7275 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.455 | 57.275 | 0 | 0 | 0 | 0
824529 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6580106 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 01:12:52 | 21.12.2021 02:48:53 | 1.6003 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
824567 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 01:54:58 | 21.12.2021 02:33:16 | 0.63833 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
824568 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6538972 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:41:25 | 20.12.2021 22:03:00 | 2.3597 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
824572 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR12207939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 02:00:00 | 21.12.2021 02:57:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2 | 0 | 0
824580 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459869 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:50:36 | 21.12.2021 03:16:50 | 10.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
824609 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170309 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:49:10 | 20.12.2021 12:08:00 | 3.3139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
824610 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069682 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 03:22:06 | 21.12.2021 04:44:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365
824613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261328 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:16:06 | 20.12.2021 22:51:00 | 3.5817 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1434 | 0 | 0 | 0 | 0
824614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261330 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:09:15 | 20.12.2021 22:51:00 | 3.6958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
824615 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7058234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 03:30:04 | 21.12.2021 04:25:00 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.4422 | 0 | 0
824621 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818489 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:48:10 | 20.12.2021 16:42:00 | 1.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
824622 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6827387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:58:26 | 21.12.2021 07:34:00 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 445.1778
824624 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6908495 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 03:46:20 | 21.12.2021 05:26:00 | 1.6611 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
824656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:39:08 | 21.12.2021 02:15:00 | 1.5978 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
824657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:20:54 | 21.12.2021 06:21:47 | 0.01472 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 1.3984 | 0 | 0 | 0 | 0
824667 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516028483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:57:04 | 21.12.2021 14:40:00 | 7.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
824670 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:36:00 | 21.12.2021 10:22:00 | 3.7667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.4004 | 0 | 0 | 0 | 0
824671 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6524902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:03:04 | 21.12.2021 10:45:00 | 3.6989 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8256 | 0 | 0 | 0 | 0
824675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791898 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:12:47 | 21.12.2021 09:59:00 | 2.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 0
824680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6929363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:33:03 | 21.12.2021 09:13:00 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5679
824682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6567209 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:43:19 | 21.12.2021 11:22:00 | 3.6447 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.631 | 0 | 0 | 0 | 0
824684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:45:23 | 21.12.2021 07:47:38 | 0.0375 | 167 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2625 | 9.7875 | 0 | 0 | 0.0375 | 0
824686 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6579849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 05:33:46 | 21.12.2021 10:06:55 | 4.5525 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
824688 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:51:14 | 21.12.2021 11:48:00 | 3.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 0
824690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:54:27 | 21.12.2021 08:43:00 | 0.80917 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9641 | 0 | 0 | 0 | 0
824696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:10:56 | 21.12.2021 10:18:00 | 2.1178 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
824698 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:12:43 | 21.12.2021 10:50:00 | 2.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6214 | 0 | 0 | 0 | 0
824699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6862526 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:15:19 | 21.12.2021 09:58:00 | 1.7114 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
824704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6964568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:20:27 | 21.12.2021 08:55:00 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6991 | 435.3275
824708 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6956851 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:23:55 | 21.12.2021 11:35:08 | 3.1869 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4955 | 0 | 0 | 0 | 0
824717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6958237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:31:30 | 21.12.2021 14:36:00 | 6.075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0
824718 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:34:51 | 21.12.2021 10:20:00 | 1.7525 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.585 | 0 | 0 | 0 | 0
824722 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7047625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:55:34 | 21.12.2021 09:44:00 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6252
824724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6453974 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:20:46 | 21.12.2021 14:20:00 | 5.9872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
824725 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7146680 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:27:25 | 21.12.2021 10:51:13 | 2.3967 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6102 | 0 | 0 | 0 | 0
824727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6847474 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:43:16 | 21.12.2021 09:45:00 | 1.0289 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6001 | 0 | 0 | 0 | 0
824732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:46:48 | 21.12.2021 10:18:00 | 1.52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0
824735 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:13:02 | 21.12.2021 10:24:14 | 3.1867 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
824737 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:00:01 | 21.12.2021 16:58:00 | 7.9664 | 0 | 0 | 1 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9664 | 7695.5327 | 0 | 0
824738 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6772606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:00:19 | 21.12.2021 09:56:00 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.777 | 0 | 0
824741 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:00:37 | 21.12.2021 16:59:00 | 7.9731 | 0 | 0 | 5 | 59 | 13 | 231 | 0 | 0 | 39.8653 | 470.4105 | 103.6498 | 1841.7769
824742 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6954152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:00:54 | 21.12.2021 09:56:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0798 | 0 | 0
824743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:00:00 | 21.12.2021 16:00:00 | 7 | 330 | 343 | 0 | 0 | 113 | 532 | 2310 | 2401 | 0 | 0 | 791 | 3724
824744 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:02:09 | 21.12.2021 10:02:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8975 | 1204.98
824750 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6755921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:04:25 | 21.12.2021 10:49:40 | 1.7542 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
824751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7076189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:05:31 | 21.12.2021 10:31:00 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1597
824753 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:08:19 | 21.12.2021 12:42:41 | 3.5728 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6891754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:04:47 | 21.12.2021 09:52:00 | 1.7869 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3537 | 0 | 0 | 0 | 0
824756 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6692487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:09:26 | 21.12.2021 10:56:33 | 1.7853 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.0147 | 0 | 0 | 0 | 0
824757 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7086119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:12:08 | 21.12.2021 12:58:00 | 3.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.991
824759 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6618592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:15:23 | 21.12.2021 14:11:00 | 4.9269 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.9177 | 0 | 0 | 0 | 0
824760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6605022 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:44:54 | 21.12.2021 10:51:00 | 2.1017 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3551 | 0 | 0 | 0 | 0
824764 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | ISO6609343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:19:56 | 21.12.2021 14:54:00 | 5.5678 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1434 | 0 | 0 | 0 | 0
824770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984450 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:25:19 | 21.12.2021 16:27:00 | 7.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0281
824773 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6525141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:26:43 | 21.12.2021 14:11:00 | 4.7381 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.1009 | 0 | 0 | 0 | 0
824775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6818272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:28:22 | 21.12.2021 10:35:00 | 1.1106 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1616 | 0 | 0 | 0 | 0
824777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:30:09 | 21.12.2021 17:27:00 | 7.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.705
824788 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471333 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:40:04 | 21.12.2021 16:42:38 | 7.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
824796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7039622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:49:32 | 21.12.2021 10:33:00 | 0.72444 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5063 | 0 | 0 | 0 | 0
824804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:51:50 | 21.12.2021 15:43:00 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5364
824807 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:26:52 | 21.12.2021 15:37:00 | 7.1689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
824808 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:00:00 | 21.12.2021 12:31:00 | 2.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4169 | 0 | 0 | 0 | 0
824809 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:00:00 | 21.12.2021 12:45:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 2359.5
824811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7041449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:00:16 | 21.12.2021 11:18:00 | 1.2956 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | 0 | 0
824812 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6883737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:00:52 | 21.12.2021 10:55:00 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4487
824815 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:00:00 | 21.12.2021 11:15:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 393.75
824820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7067037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:05:42 | 21.12.2021 13:30:00 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.395
824822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6755125 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:07:25 | 21.12.2021 10:48:00 | 0.67639 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2334 | 0 | 0 | 0 | 0
824823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8448979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:08:16 | 21.12.2021 14:03:00 | 3.9122 | 0 | 3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14737.3327 | 0 | 0 | 0 | 0
824823 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | BR7137058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:08:16 | 21.12.2021 14:13:13 | 4.0825 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.79 | 0 | 0 | 0 | 0
824824 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:08:18 | 21.12.2021 13:39:23 | 3.5181 | 389 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.5253 | 5611.3057 | 0 | 0 | 0 | 0
824825 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6952854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:07:59 | 21.12.2021 12:17:00 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8202
824826 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:09:43 | 21.12.2021 13:41:07 | 3.5233 | 294 | 136 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1035.859 | 479.1729 | 0 | 0 | 81.0366 | 0
824826 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:09:43 | 21.12.2021 13:54:24 | 3.7447 | 110 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.9192 | 14327.2987 | 0 | 0 | 0 | 0
824849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973728 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:17:21 | 21.12.2021 16:02:00 | 6.7442 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.6036 | 0 | 0 | 0 | 0
824854 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516725566 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:28:42 | 21.12.2021 13:45:00 | 3.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2717
824855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535161329 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:29:14 | 21.12.2021 15:15:00 | 4.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
824860 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6867073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:30:41 | 21.12.2021 11:23:27 | 0.87944 | 0 | 0 | 66 | 2 | 108 | 2138 | 0 | 0 | 58.043 | 1.7589 | 94.9795 | 1880.2427
824866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:34:20 | 21.12.2021 15:56:00 | 5.3611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
824870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809238 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:37:11 | 21.12.2021 13:20:00 | 2.7136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7136 | 0 | 0
824879 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7013028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:21:42 | 21.12.2021 12:34:00 | 3.205 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.835 | 0 | 0 | 0 | 0
824884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12236606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:48:37 | 21.12.2021 11:42:16 | 0.89417 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1559 | 0 | 0 | 0 | 0
824895 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6815860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 11:00:01 | 21.12.2021 11:55:00 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.99
824896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044828 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 11:00:34 | 21.12.2021 12:48:00 | 1.7906 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7906 | 676.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
824897 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7111752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:02:19 | 21.12.2021 17:27:23 | 6.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6978
824903 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945169 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:52:19 | 21.12.2021 11:22:00 | 1.4947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
824907 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7112087 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:10:43 | 21.12.2021 12:05:26 | 0.91194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2701 | 0 | 0 | 0 | 0
824913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210384 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:18:27 | 21.12.2021 12:07:00 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 0
824929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6599290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:27:17 | 21.12.2021 12:25:00 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5813
824934 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 11:30:17 | 21.12.2021 16:26:46 | 4.9414 | 8 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5311 | 874.626 | 0 | 0 | 0 | 0
824939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6566458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:19:50 | 21.12.2021 14:00:31 | 3.6781 | 1 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6781 | 7749.6724 | 0 | 0 | 0 | 0
824946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6891750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:39:26 | 21.12.2021 13:19:00 | 1.6594 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5014 | 0 | 0 | 0 | 0
824953 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:46:12 | 21.12.2021 14:34:53 | 2.8114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1709 | 0 | 0 | 0 | 0
824955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6913216 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:48:08 | 21.12.2021 17:18:02 | 5.4983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
824960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11645889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:58:23 | 21.12.2021 14:12:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1625 | 0 | 0
824968 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:17:42 | 21.12.2021 12:19:19 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 271 | 99 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 7.3007 | 2.6671 | 39.979
824969 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158831 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:18:19 | 21.12.2021 15:06:00 | 2.7947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0
824975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6762814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:24:25 | 21.12.2021 13:14:00 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6322
824976 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945764 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:25:22 | 21.12.2021 14:32:00 | 2.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 0
824982 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:36:16 | 21.12.2021 15:52:00 | 3.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
824985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6926303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:38:32 | 21.12.2021 13:25:00 | 0.77444 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3921 | 0 | 0 | 0 | 0
824996 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6997062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:47:28 | 21.12.2021 13:17:21 | 0.49806 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 0 | 0 | 0 | 0
825006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 13:00:04 | 21.12.2021 17:04:00 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.9817
825015 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | FUSE11678644 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:11:19 | 21.12.2021 14:47:00 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5947
825016 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:15:00 | 21.12.2021 17:25:05 | 4.1681 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7809 | 0 | 0 | 0 | 0
825024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028628 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:19:29 | 21.12.2021 14:01:00 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 0
825026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6534274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:22:13 | 21.12.2021 13:55:00 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2883 | 0 | 0
825036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:26:02 | 21.12.2021 14:24:00 | 0.96611 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4416 | 0 | 0 | 0 | 0
825044 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:09:29 | 21.12.2021 13:34:25 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 1327.7953
825050 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6815634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:36:26 | 21.12.2021 14:05:00 | 0.47611 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8414 | 0 | 0 | 0 | 0
825060 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:19:27 | 21.12.2021 13:52:04 | 0.54361 | 44 | 128 | 0 | 0 | 21 | 461 | 23.9188 | 69.5821 | 0 | 0 | 11.4158 | 250.6042
825068 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:01:01 | 21.12.2021 14:02:00 | 0.01639 | 0 | 0 | 4 | 989 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0.06556 | 16.2097 | 0.3278 | 0.45892
825075 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641311 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:31:49 | 21.12.2021 14:42:13 | 2.1733 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0666 | 0 | 0 | 0 | 0
825079 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR6649226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:11:39 | 21.12.2021 14:30:01 | 0.30611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
825081 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7063853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:11:21 | 21.12.2021 16:26:14 | 3.2481 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.3704 | 0 | 0
825083 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:13:25 | 21.12.2021 14:13:40 | 0.00417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07923 | 5.7254
825089 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6998997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:02:21 | 21.12.2021 15:35:11 | 5.5472 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.8324 | 0 | 0 | 0 | 0
825104 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7102296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:37:50 | 21.12.2021 15:12:00 | 0.56944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2221 | 0 | 0 | 0 | 0
825107 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:13:50 | 21.12.2021 15:10:59 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.525 | 414.3375
825107 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:13:50 | 21.12.2021 16:34:00 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.025 | 2191.2712
825108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:42:26 | 21.12.2021 14:43:44 | 0.02167 | 7 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15169 | 28.9511 | 0 | 0 | 0 | 0
825122 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:57:28 | 21.12.2021 17:50:53 | 2.8903 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 64 | 52.025 | 647.4227 | 0 | 0 | 0 | 184.9779
825126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6565128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:58:49 | 21.12.2021 15:34:00 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2833
825128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6690700 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:01:17 | 21.12.2021 15:27:00 | 0.42861 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
825129 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6856553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:02:06 | 21.12.2021 16:07:00 | 1.0817 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
825135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6647517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:07:29 | 21.12.2021 16:59:00 | 1.8586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8689 | 0 | 0 | 0 | 0
825137 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO12371078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:07:20 | 21.12.2021 15:27:00 | 0.32778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 402 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 131.7676
825143 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6680333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:16:23 | 21.12.2021 17:31:00 | 2.2436 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
825152 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:23:37 | 21.12.2021 15:26:00 | 0.03972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 1308 | 0 | 0 | 0.15888 | 0 | 4.5678 | 51.9538
825159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:32:27 | 21.12.2021 17:02:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8475 | 0
825166 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6666209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:45:32 | 21.12.2021 15:42:00 | 4.9411 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 195 | 9.8822 | 34.5878 | 0 | 0 | 14.8233 | 963.5164
825170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6537665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:36:37 | 21.12.2021 18:22:35 | 2.7661 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
825175 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960024 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:41:15 | 21.12.2021 23:18:00 | 7.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
825180 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7157685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:35:25 | 21.12.2021 15:57:34 | 2.3692 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
825182 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7046101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:45:45 | 21.12.2021 16:55:00 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3083
825190 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460045 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:25:36 | 21.12.2021 16:01:47 | 8.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
825192 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:01:06 | 21.12.2021 20:49:00 | 4.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
825194 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 16:04:23 | 21.12.2021 16:58:00 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.638 | 1079.4809
825205 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6639814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:47:55 | 21.12.2021 16:21:33 | 0.56056 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5034 | 0 | 0 | 0 | 0
825214 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7061707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:07:23 | 21.12.2021 17:09:43 | 2.0389 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2115 | 0 | 0 | 0 | 0
825216 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR7016984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:28:28 | 21.12.2021 17:11:00 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6292
825222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:07:36 | 21.12.2021 17:51:00 | 1.7233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7866 | 0 | 0 | 0 | 0
825227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985882 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:40:50 | 21.12.2021 18:08:00 | 1.4528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
825239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:39:49 | 21.12.2021 17:43:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9102 | 537.9017
825245 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:56:47 | 21.12.2021 17:49:00 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4665 | 0 | 0
825255 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:42:49 | 21.12.2021 17:59:00 | 1.2697 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 323.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
825271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515607725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:43:25 | 21.12.2021 18:00:00 | 1.2764 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
825275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7117596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:38:19 | 21.12.2021 19:46:00 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5066
825281 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:37:14 | 21.12.2021 17:50:00 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.724 | 257.0382
825284 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733282 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:21:07 | 21.12.2021 18:55:38 | 1.5753 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7213 | 0 | 0 | 0 | 0
825296 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6825023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:49:26 | 21.12.2021 19:20:48 | 1.5228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6834 | 0 | 0 | 0 | 0
825298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7070032 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:53:49 | 21.12.2021 18:20:57 | 0.45222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0
825306 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6871501 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:59:06 | 21.12.2021 18:29:00 | 0.49833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7629 | 0 | 0 | 0 | 0
825324 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:28:52 | 21.12.2021 19:08:10 | 0.655 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.03 | 0 | 0 | 0 | 0
825325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6943087 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:32:59 | 21.12.2021 19:21:00 | 0.80028 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.028 | 0 | 0 | 0 | 0
825330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6572554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:37:58 | 21.12.2021 19:27:32 | 0.82611 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.1555 | 0 | 0 | 0 | 0
825332 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6650159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:47:13 | 21.12.2021 19:10:17 | 0.38444 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.792 | 0 | 0 | 0 | 0
825333 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6746219 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:49:05 | 21.12.2021 19:30:00 | 0.68194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8221 | 0 | 0 | 0 | 0
825338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644375 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:05:00 | 21.12.2021 20:32:00 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0
825352 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6663417 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:18:19 | 21.12.2021 20:25:52 | 4.1258 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8941 | 0 | 0 | 0 | 0
825360 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910732 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:38:42 | 21.12.2021 19:56:36 | 3.2983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 0 | 0 | 0 | 0
825370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | LINE4865879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:06:43 | 21.12.2021 20:21:45 | 2.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
825370 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | LINE4865879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:06:43 | 21.12.2021 20:35:41 | 2.4828 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
825371 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066628 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:50:50 | 21.12.2021 20:44:00 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8861
825372 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987763 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:33:34 | 21.12.2021 22:48:00 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2406
825374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:41:10 | 21.12.2021 21:19:15 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 161.2189
825377 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516905684 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:54:22 | 21.12.2021 21:12:00 | 5.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2939
825378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069596 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:46:17 | 21.12.2021 21:23:00 | 2.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6119
825381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6895332 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:19:02 | 22.12.2021 04:30:00 | 7.1828 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.9004 | 0 | 0 | 0 | 0
825397 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6662278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:26:29 | 22.12.2021 01:33:17 | 4.1133 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 53.4733 | 37.02 | 0 | 0 | 37.02 | 4.1133
825397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:26:29 | 21.12.2021 22:03:19 | 0.61389 | 3 | 2621 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.8417 | 1609.0057 | 0 | 0 | 7.9806 | 0
825405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:53:11 | 21.12.2021 22:07:00 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2303
825406 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6745025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:56:00 | 21.12.2021 22:15:00 | 0.31667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5001 | 0 | 0 | 0 | 0
825412 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515919405 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:26:18 | 22.12.2021 01:23:00 | 2.945 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0
825420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:57:36 | 21.12.2021 23:47:00 | 0.82333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0465 | 0 | 0 | 0 | 0
825426 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:26:30 | 22.12.2021 00:11:00 | 0.74167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6754 | 0 | 0 | 0 | 0
825429 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618733 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:45:04 | 22.12.2021 01:29:00 | 1.7322 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7031 | 0 | 0 | 0 | 0
825430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6931887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:57:59 | 22.12.2021 01:05:22 | 1.1231 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6452 | 0 | 0 | 0 | 0
825430 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | LINE6103973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:57:59 | 22.12.2021 05:19:33 | 5.3594 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2531 | 0 | 0 | 0 | 0
825433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914108 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 00:11:42 | 22.12.2021 05:37:00 | 5.4217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9752 | 0 | 0 | 0 | 0
825435 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473488 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 00:14:59 | 22.12.2021 01:50:00 | 1.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
825437 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6818746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 00:30:03 | 22.12.2021 01:27:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4595
825439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6713922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 00:47:13 | 22.12.2021 02:17:07 | 1.4983 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.171 | 0 | 0 | 0 | 0
825441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6851263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 01:02:29 | 22.12.2021 01:36:58 | 0.57472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8163 | 0 | 0 | 0 | 0
825443 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6641608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 01:30:02 | 22.12.2021 02:25:00 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7721
825446 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515382331 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 03:40:39 | 22.12.2021 05:59:55 | 2.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 0 | 0
825447 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 04:02:00 | 22.12.2021 04:43:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4328 | 0 | 0
825450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8137037 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 04:22:24 | 22.12.2021 08:59:00 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.32 | 0
825451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6713926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 04:25:17 | 22.12.2021 06:00:00 | 1.5786 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8235 | 0 | 0 | 0 | 0
825452 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6957742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 04:30:07 | 22.12.2021 05:22:00 | 0.86472 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2438 | 0 | 0 | 0 | 0
825457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6713922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 06:29:55 | 22.12.2021 10:29:00 | 3.9847 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.9898 | 0 | 0 | 0 | 0
825458 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7059596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 06:31:28 | 22.12.2021 07:43:00 | 1.1922 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8398 | 0 | 0 | 0 | 0
825460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 06:43:45 | 22.12.2021 09:06:00 | 2.3708 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.3995 | 0 | 0 | 0 | 0
825462 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | FUSE6778543 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:01:00 | 22.12.2021 11:12:00 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
825465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036214 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:05:31 | 22.12.2021 08:02:00 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 0
825469 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6965087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:35:44 | 22.12.2021 10:19:00 | 2.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2743
825472 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:47:10 | 22.12.2021 08:40:00 | 0.88056 | 10 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8056 | 668.345 | 0 | 0 | 0 | 0
825479 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6603482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:49:27 | 22.12.2021 09:03:54 | 1.2408 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
825485 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:17:16 | 22.12.2021 09:48:06 | 1.5139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8473 | 0 | 0 | 0 | 0
825487 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6898883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:32:41 | 22.12.2021 11:39:00 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3162
825489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455717 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:36:50 | 22.12.2021 09:43:00 | 1.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0
825502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818642 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:36:00 | 22.12.2021 08:55:58 | 0.33278 | 119 | 33614 | 0 | 0 | 30 | 2270 | 39.6008 | 11186.0669 | 0 | 0 | 9.9834 | 755.4106
825525 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7112488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:46:51 | 22.12.2021 12:41:00 | 3.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.0825
825528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:06:50 | 22.12.2021 09:29:20 | 1.375 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.625 | 0 | 0 | 0 | 0
825530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:59:57 | 22.12.2021 09:01:02 | 0.01806 | 167 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.016 | 4.7137 | 0 | 0 | 0.01806 | 0
825531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174192 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:00:07 | 22.12.2021 17:00:00 | 7.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.8293
825532 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7086632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:00:14 | 22.12.2021 10:08:00 | 1.1294 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
825535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11173915 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:00:34 | 22.12.2021 17:00:00 | 7.9906 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.1026 | 0 | 0 | 0 | 0
825536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:00:40 | 22.12.2021 16:28:00 | 7.4556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 165 | 14.9111 | 0 | 0 | 0 | 536.8003 | 1230.1674
825537 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7051673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:00:38 | 22.12.2021 12:59:00 | 3.9728 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.2753 | 0 | 0
825538 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:01:03 | 22.12.2021 14:51:00 | 5.8325 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 209.97 | 0 | 0 | 0 | 0
825543 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11385397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:04:59 | 22.12.2021 10:38:47 | 1.5633 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6563 | 0 | 0 | 0 | 0
825555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6773879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:29:59 | 22.12.2021 16:53:00 | 7.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.4168
825558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516194179 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:34:56 | 22.12.2021 19:02:00 | 9.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4511 | 0 | 0 | 0 | 0
825567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:56:01 | 22.12.2021 10:36:04 | 0.6675 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
825572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:09 | 22.12.2021 10:11:00 | 0.18083 | 0 | 0 | 18 | 1569 | 14 | 597 | 0 | 0 | 3.2549 | 283.7223 | 2.5316 | 107.9555
825572 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:09 | 22.12.2021 14:45:00 | 4.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.35 | 11640.87
825572 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6605173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:09 | 22.12.2021 14:49:00 | 4.8142 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2050 | 0 | 0 | 14.4425 | 0 | 115.5401 | 9869.0485
825572 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:09 | 22.12.2021 14:55:00 | 4.9142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 347 | 0 | 0 | 9.8283 | 0 | 122.8542 | 1705.217
825572 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:09 | 22.12.2021 14:59:14 | 4.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0832 | 2811.3821
825575 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6732473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:39 | 22.12.2021 10:55:00 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.583
825576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6731706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:00 | 22.12.2021 15:01:00 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 521.7337
825577 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6734879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:00:00 | 22.12.2021 11:10:00 | 1.1667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
825578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:02:38 | 22.12.2021 11:05:25 | 1.0464 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2061 | 0 | 0 | 0 | 0
825580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6847474 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:17:05 | 22.12.2021 11:32:00 | 1.2486 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3749 | 0 | 0 | 0 | 0
825582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:33:43 | 22.12.2021 10:20:00 | 0.77139 | 139 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2232 | 145.7927 | 0 | 0 | 0 | 0
825601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:32:08 | 22.12.2021 12:29:04 | 1.9489 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.729 | 206.5823 | 0 | 0 | 0 | 0
825606 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6992168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:36:04 | 22.12.2021 11:24:06 | 0.80056 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
825608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:36:52 | 22.12.2021 11:38:00 | 1.0189 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0
825617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6713922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:42:58 | 22.12.2021 13:36:00 | 2.8839 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.1263 | 0 | 0 | 0 | 0
825622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6979830 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:44:11 | 22.12.2021 11:27:00 | 0.71361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
825630 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6907458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 11:00:37 | 22.12.2021 12:55:00 | 1.9064 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0134 | 0 | 0 | 0 | 0
825636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:52:44 | 22.12.2021 11:28:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5715 | 0 | 0
825646 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6643464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 11:30:01 | 22.12.2021 12:26:00 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8374
825649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999496 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:32:10 | 22.12.2021 14:57:00 | 3.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
825655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7130204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:37:26 | 22.12.2021 12:20:00 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2419
825662 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:31:56 | 22.12.2021 12:27:00 | 0.91778 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8273 | 0 | 0 | 0 | 0
825665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:58:43 | 22.12.2021 12:00:00 | 0.02139 | 62 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3262 | 44.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
825668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:59:22 | 22.12.2021 12:01:27 | 0.03472 | 12 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41664 | 8.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
825671 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO7087512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 12:00:05 | 22.12.2021 16:57:00 | 4.9486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 652 | 0 | 0 | 9.8972 | 0 | 425.5805 | 3226.4937
825672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 12:00:09 | 22.12.2021 18:47:00 | 6.7808 | 5 | 372 | 7 | 1096 | 24 | 2348 | 33.9042 | 2522.4688 | 47.4658 | 7431.7897 | 162.7399 | 15921.3888
825673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:43:15 | 22.12.2021 14:17:00 | 2.5625 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8125 | 97.375 | 0 | 0 | 0 | 0
825678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6639412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:05:18 | 22.12.2021 13:44:00 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.235
825687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | FUSE6644506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:25:19 | 22.12.2021 13:06:00 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6979 | 0 | 0
825688 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6701828 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:28:28 | 22.12.2021 13:29:00 | 1.0089 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
825697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985882 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:41:17 | 22.12.2021 15:51:00 | 3.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1619 | 0 | 0 | 0 | 0
825699 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6935547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:46:25 | 22.12.2021 13:00:00 | 0.22639 | 1 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22639 | 1175.4169 | 0 | 0 | 0 | 0
825699 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9778372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:46:25 | 22.12.2021 13:11:29 | 0.41778 | 6 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 1580.044 | 0 | 0 | 0 | 0
825712 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:18:15 | 22.12.2021 13:05:00 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7917 | 875.0079
825714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6535949 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:59:39 | 22.12.2021 13:41:00 | 0.68917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0534 | 0 | 0 | 0 | 0
825715 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7064674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 13:00:01 | 22.12.2021 13:55:00 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2442
825716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 13:00:01 | 22.12.2021 14:57:00 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1452 | 869.5751
825726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236836 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:13:08 | 22.12.2021 14:39:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0355 | 0 | 0
825733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7041449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:17:44 | 22.12.2021 17:31:00 | 4.2211 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4322 | 0 | 0 | 0 | 0
825738 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6974314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 13:30:00 | 22.12.2021 15:09:00 | 1.65 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 0 | 0 | 0
825739 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6794897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:48:39 | 22.12.2021 14:21:34 | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5971
825745 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6756223 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:36:55 | 22.12.2021 15:19:00 | 1.7014 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
825747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6713922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:44:18 | 22.12.2021 17:14:42 | 1.5067 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.814 | 0 | 0 | 0 | 0
825748 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6936629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:43:36 | 22.12.2021 14:35:09 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.607 | 0 | 0
825757 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6677954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:17:04 | 22.12.2021 13:52:44 | 1.5944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
825768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459116 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:07:31 | 22.12.2021 16:37:00 | 2.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 0
825788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:45:41 | 22.12.2021 14:09:00 | 0.38861 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
825792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9070486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:23:32 | 22.12.2021 14:25:31 | 0.03306 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3594 | 0 | 0 | 0 | 0
825799 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900743 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:37:49 | 22.12.2021 16:14:00 | 1.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
825802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517286219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:41:18 | 22.12.2021 22:55:38 | 8.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2389
825805 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6679221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:30:00 | 22.12.2021 15:15:00 | 0.75 | 2 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0
825806 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7066182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:54:14 | 22.12.2021 18:09:00 | 3.2461 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7044 | 0 | 0 | 0 | 0
825808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7126250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 15:00:01 | 22.12.2021 17:23:00 | 2.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.7043
825815 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:06:54 | 22.12.2021 15:29:10 | 0.37111 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8843 | 0 | 0 | 0 | 0
825819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7131476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:12:42 | 22.12.2021 15:33:07 | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0837
825820 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7108187 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:30:34 | 22.12.2021 17:35:00 | 4.0739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
825826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:15:21 | 22.12.2021 15:34:00 | 0.31083 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.941 | 0 | 0 | 0 | 0
825826 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6902255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:15:21 | 22.12.2021 16:06:00 | 0.84417 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8195 | 0 | 0 | 0 | 0
825844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6854892 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:55:20 | 22.12.2021 16:03:47 | 2.1408 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5743 | 0 | 0 | 0 | 0
825848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:00:51 | 22.12.2021 16:02:00 | 0.01917 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67095 | 0.05751 | 0 | 0 | 0 | 0
825852 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6528519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:08:59 | 22.12.2021 17:01:00 | 0.86694 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8148 | 0 | 0 | 0 | 0
825854 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:36:00 | 22.12.2021 17:50:00 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9997
825865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6532407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:38:00 | 22.12.2021 18:21:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6167
825867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515219774 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:47:04 | 22.12.2021 19:03:00 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2656
825870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:55:22 | 22.12.2021 16:56:07 | 0.0125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825875 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:22:11 | 22.12.2021 17:34:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8164
825883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6535948 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:32:02 | 22.12.2021 19:01:00 | 1.4828 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7245 | 0 | 0 | 0 | 0
825894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7018256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:42:19 | 22.12.2021 17:40:00 | 0.96139 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825899 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6739150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:40:00 | 22.12.2021 17:50:00 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
825916 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516959774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:21:28 | 22.12.2021 19:18:00 | 0.94222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0
825919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:24:15 | 22.12.2021 18:44:00 | 0.32917 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2836 | 0 | 0 | 0 | 0
825922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:18:58 | 22.12.2021 19:35:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.805 | 0 | 0
825925 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7082996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:36:21 | 22.12.2021 19:06:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3543
825936 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6640570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:32:23 | 22.12.2021 19:51:33 | 0.31944 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5132 | 0 | 0 | 0 | 0
825937 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6833860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:33:42 | 22.12.2021 21:35:00 | 2.0217 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6903 | 0 | 0 | 0 | 0
825938 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910934 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:14:29 | 22.12.2021 19:38:47 | 3.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
825939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6774263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:30:31 | 22.12.2021 19:10:00 | 0.65806 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
825941 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6890381 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:41:35 | 22.12.2021 20:26:00 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 0
825944 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:55:21 | 22.12.2021 21:05:00 | 1.1608 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8249 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0
825948 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6914834 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:26:43 | 22.12.2021 21:33:00 | 1.1047 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.677 | 0 | 0 | 0 | 0
825953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6896144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:01:26 | 22.12.2021 21:37:00 | 0.59278 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.943 | 0 | 0 | 0 | 0
825955 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321667 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:44:58 | 22.12.2021 23:30:00 | 2.7506 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.519 | 0 | 0 | 0 | 0
825957 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068104 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:02:12 | 22.12.2021 22:20:00 | 4.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2967
825960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:48:58 | 23.12.2021 01:44:00 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7021 | 0 | 0
825966 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 23:12:23 | 23.12.2021 00:32:00 | 1.3269 | 332 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5441 | 2108.5077 | 0 | 0 | 0 | 0
825969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914102 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 23:15:07 | 23.12.2021 00:43:00 | 1.4647 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
825975 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062321 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 00:11:20 | 23.12.2021 01:09:00 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96111
825977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 00:20:04 | 23.12.2021 03:14:22 | 2.905 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.095 | 0 | 0 | 0 | 0
825977 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE4624072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 00:20:04 | 23.12.2021 03:45:00 | 3.4156 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.372 | 0 | 0 | 0 | 0
825983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 01:04:55 | 23.12.2021 01:21:22 | 0.27417 | 12 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 135.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
825990 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 05:59:47 | 23.12.2021 06:47:00 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8418
825996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7090907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 07:03:17 | 23.12.2021 11:10:11 | 4.115 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.965 | 0 | 0 | 0 | 0
825997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 07:10:01 | 23.12.2021 08:23:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9438
826006 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6556749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:06:39 | 23.12.2021 09:11:53 | 1.0872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9594 | 0 | 0 | 0 | 0
826014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11369096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:14:27 | 23.12.2021 09:47:00 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3925
826018 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:41:29 | 23.12.2021 10:32:45 | 1.8544 | 33 | 61 | 0 | 0 | 100 | 33 | 61.1965 | 113.1208 | 0 | 0 | 185.444 | 61.1965
826025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6573337 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:58:21 | 23.12.2021 09:51:00 | 0.8775 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0
826026 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6816664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:00:01 | 23.12.2021 12:53:00 | 3.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9191
826027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:00:03 | 23.12.2021 16:44:00 | 7.7325 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.02 | 0 | 0 | 0 | 0
826028 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:00:44 | 23.12.2021 11:33:00 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5956 | 0
826031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6560220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:02:44 | 23.12.2021 12:29:00 | 3.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.3206
826032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:03:10 | 23.12.2021 15:45:00 | 6.6972 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6777 | 0 | 0 | 0 | 0
826033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 23.12.2021 09:03:22 | 23.12.2021 14:08:59 | 5.0936 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 50.9361 | 15.2808 | 0 | 0 | 66.2169 | 20.3744
826034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:04:25 | 23.12.2021 18:02:00 | 8.9597 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.1068 | 0 | 0 | 0 | 0
826035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:05:09 | 23.12.2021 16:08:00 | 7.0475 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.665 | 232.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
826036 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:00:00 | 23.12.2021 11:34:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6334 | 210.4669
826037 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:00:00 | 23.12.2021 10:50:00 | 1.8333 | 92 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168.6664 | 416.1659 | 0 | 0 | 5.5 | 0
826038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7150835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:06:42 | 23.12.2021 10:32:00 | 1.4217 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
826042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6838915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:15:00 | 23.12.2021 15:20:00 | 6.0833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 170.3332 | 0 | 0 | 0 | 158.1666
826043 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002931 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:19:50 | 23.12.2021 12:13:00 | 2.8861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8861 | 0 | 0
826049 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:31:30 | 23.12.2021 17:07:00 | 7.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5917 | 865.4504
826051 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:33:29 | 23.12.2021 09:34:00 | 0.00861 | 1 | 63 | 1 | 0 | 6 | 842 | 0.00861 | 0.54243 | 0.00861 | 0 | 0.05166 | 7.2496
826061 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6786142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:00:00 | 23.12.2021 10:56:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3995
826065 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:08:17 | 23.12.2021 14:02:00 | 3.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5811 | 1885.3155
826066 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6650477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:59:24 | 23.12.2021 10:49:25 | 0.83361 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2859 | 0 | 0 | 0 | 0
826069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819598 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:13:24 | 23.12.2021 11:53:00 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
826074 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6850044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:21:02 | 23.12.2021 12:47:00 | 2.4328 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
826102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6951515 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:28:54 | 23.12.2021 11:07:00 | 0.635 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.53 | 0 | 0 | 0 | 0
826104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6780315 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 11:00:01 | 23.12.2021 12:50:00 | 1.8331 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.1207 | 0 | 0 | 0 | 0
826106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6577600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:02:43 | 23.12.2021 11:17:00 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7097
826110 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6921854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 11:00:00 | 23.12.2021 12:24:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
826112 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE10352159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:08:48 | 23.12.2021 11:51:00 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2331 | 0 | 0
826113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8146640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:11:27 | 23.12.2021 13:04:16 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6408 | 1.8803
826117 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7122496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 11:30:05 | 23.12.2021 13:29:00 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7652 | 0
826124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6565825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:42:52 | 23.12.2021 13:47:49 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.605
826131 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:55:01 | 23.12.2021 12:32:00 | 0.61639 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7898 | 0 | 0 | 0 | 0
826132 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6759384 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:57:01 | 23.12.2021 12:40:00 | 0.71639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
826134 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 12:00:00 | 23.12.2021 17:05:00 | 5.0833 | 0 | 0 | 1 | 192 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5.0833 | 975.9994 | 25.4167 | 294.8331
826136 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:05:16 | 23.12.2021 12:42:19 | 0.6175 | 10 | 148 | 0 | 0 | 47 | 231 | 6.175 | 91.39 | 0 | 0 | 29.0225 | 142.6425
826155 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:43:02 | 23.12.2021 15:08:00 | 2.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
826157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:44:34 | 23.12.2021 13:31:00 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7389 | 1635.5266
826168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:59:19 | 23.12.2021 14:09:53 | 1.1761 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.2679 | 0 | 0 | 0 | 0
826171 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6759384 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:01:20 | 23.12.2021 15:00:00 | 1.9778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
826176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 13:00:00 | 23.12.2021 16:56:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.8662
826177 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070731 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:14:46 | 23.12.2021 14:54:00 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6539
826182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6914390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 13:30:02 | 23.12.2021 17:02:00 | 3.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.0805
826184 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO8656130 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 13:31:32 | 23.12.2021 14:20:00 | 0.80778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1945 | 0 | 0 | 0 | 0
826187 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917284 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:42:31 | 23.12.2021 15:40:00 | 1.9581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0
826190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7036739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:52:52 | 23.12.2021 15:01:00 | 1.1356 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3517 | 0 | 0 | 0 | 0
826191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8395169 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:55:07 | 23.12.2021 14:41:00 | 0.76472 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9418 | 0 | 0 | 0 | 0
826195 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 14:00:24 | 23.12.2021 15:56:00 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3134 | 0
826207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:06:48 | 23.12.2021 14:32:00 | 0.42 | 0 | 0 | 9 | 321 | 14 | 2602 | 0 | 0 | 3.78 | 134.82 | 5.88 | 1092.84
826211 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:08:05 | 23.12.2021 14:34:51 | 0.44611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9765 | 353.3191
826227 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515974320 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:27:56 | 23.12.2021 15:24:00 | 0.93444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 0
826228 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:29:05 | 23.12.2021 14:30:52 | 0.02972 | 12 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35664 | 7.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
826234 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10794194 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:12:30 | 23.12.2021 17:18:00 | 3.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 114.3918
826235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6887947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:44:55 | 23.12.2021 15:42:00 | 0.95139 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4863 | 0 | 0 | 0 | 0
826242 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6653553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:51:18 | 23.12.2021 16:42:00 | 1.845 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.375 | 0 | 0 | 0 | 0
826250 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173279 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:02:10 | 23.12.2021 18:15:00 | 3.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2139
826259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6892388 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:39:44 | 23.12.2021 15:15:00 | 6.5878 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.7462 | 0 | 0 | 0 | 0
826264 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6615400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 15:30:49 | 23.12.2021 17:28:00 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1081 | 0
826267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:33:21 | 23.12.2021 15:36:08 | 0.04639 | 17 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78863 | 39.4779 | 0 | 0 | 0 | 0
826268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:27:00 | 23.12.2021 16:19:00 | 0.86667 | 9 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1997.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
826270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:36:57 | 23.12.2021 15:39:00 | 0.03417 | 17 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58089 | 29.0787 | 0 | 0 | 0 | 0
826275 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7030506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:42:20 | 23.12.2021 18:24:00 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8886
826279 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:48:26 | 23.12.2021 18:27:00 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8502
826285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:52:28 | 23.12.2021 18:39:00 | 2.7756 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5735 | 0 | 0 | 0 | 0
826302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6573569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:23:47 | 23.12.2021 17:59:00 | 1.5869 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.978 | 0 | 0 | 0 | 0
826311 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6584492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:03:04 | 23.12.2021 18:46:00 | 2.7156 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8622 | 594.7076 | 0 | 0 | 0 | 0
826314 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8477319 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:49:10 | 23.12.2021 16:51:42 | 2.0422 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0906 | 0 | 0 | 0 | 0
826325 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11639298 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:39:12 | 23.12.2021 17:08:32 | 1.4889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7334 | 0 | 0 | 0 | 0
826330 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6565232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:27:12 | 23.12.2021 19:07:43 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 2189.591
826344 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:32:12 | 23.12.2021 17:43:59 | 0.19639 | 0 | 0 | 23 | 1888 | 154 | 4154 | 0 | 0 | 4.517 | 370.7843 | 30.2441 | 815.8041
826355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6812616 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:38:55 | 23.12.2021 18:41:00 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1526
826368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6653683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:05:41 | 23.12.2021 18:48:00 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0426 | 0 | 0
826376 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517101430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:16:40 | 23.12.2021 21:23:00 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1056 | 0 | 0
826377 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7014530 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:19:14 | 23.12.2021 20:42:00 | 2.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
826378 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:21:24 | 23.12.2021 18:58:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 435.54
826382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6887947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:40:36 | 23.12.2021 19:13:57 | 0.55583 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4812 | 0 | 0 | 0 | 0
826387 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6789524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:47:49 | 23.12.2021 20:12:00 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4081
826389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12179012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:46:05 | 23.12.2021 19:53:00 | 1.1153 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.8869 | 0 | 0 | 0 | 0
826395 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911180 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:22:06 | 23.12.2021 21:09:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817
826397 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451986 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:25:21 | 23.12.2021 20:24:00 | 0.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
826399 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515384258 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:32:57 | 23.12.2021 21:45:00 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0 | 0
826403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:46:42 | 23.12.2021 20:23:00 | 0.605 | 0 | 0 | 22 | 65 | 105 | 76 | 0 | 0 | 13.31 | 39.325 | 63.525 | 45.98
826405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:56:52 | 23.12.2021 20:30:00 | 0.55222 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8474 | 0 | 0 | 0 | 0
826406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6864410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:20:38 | 23.12.2021 21:49:00 | 1.4728 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
826408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6705505 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:08:07 | 23.12.2021 21:27:57 | 3.3306 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.0643 | 0 | 0 | 0 | 0
826415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:40:01 | 23.12.2021 20:42:28 | 0.04083 | 7 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28581 | 69.901 | 0 | 0 | 0 | 0
826416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:40:01 | 23.12.2021 20:42:03 | 0.03389 | 30 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 64.5266 | 0 | 0 | 0 | 0
826419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:46:05 | 23.12.2021 21:20:00 | 0.56528 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
826421 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:30:27 | 23.12.2021 21:00:00 | 0.4925 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
826426 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:58:00 | 23.12.2021 21:28:00 | 0.5 | 26 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5
826432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7059250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:38:23 | 23.12.2021 22:53:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8211
826437 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:35:58 | 23.12.2021 23:00:00 | 1.4006 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.549 | 0 | 0 | 0 | 0
826438 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231641 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:55:42 | 23.12.2021 23:07:00 | 1.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0
826441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6630099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:17:54 | 23.12.2021 22:33:00 | 1.2517 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3585 | 0 | 0 | 0 | 0
826443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12179012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:25:42 | 23.12.2021 23:04:00 | 0.63833 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
826450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 23:36:40 | 24.12.2021 01:02:00 | 1.4222 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3995 | 0 | 0 | 0 | 0
826452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517342303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 00:05:56 | 24.12.2021 02:45:00 | 2.6511 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
826455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR9524419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 00:30:02 | 24.12.2021 01:26:00 | 0.93278 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6489 | 0 | 0 | 0 | 0
826456 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6815949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 00:30:06 | 24.12.2021 01:31:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.195 | 0 | 1.015
826474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6577491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 02:06:31 | 24.12.2021 02:45:00 | 0.64139 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9162 | 0 | 0 | 0 | 0
826482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6681724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BASINÇTAN AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 05:14:46 | 24.12.2021 06:46:44 | 1.5328 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.1227 | 0 | 0 | 0 | 0
826486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 05:16:31 | 24.12.2021 06:24:00 | 1.1247 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
826489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.12.2021 05:40:51 | 24.12.2021 06:00:12 | 0.3225 | 7 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 334.11 | 0 | 0 | 0 | 0
826496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 06:37:12 | 24.12.2021 07:58:00 | 1.3467 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5338 | 0 | 0 | 0 | 0
826500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6613132 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 06:54:49 | 24.12.2021 08:12:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8592
826503 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:20:19 | 24.12.2021 07:43:00 | 0.37806 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8423 | 0 | 0 | 0 | 0
826504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7099545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:28:17 | 24.12.2021 11:11:00 | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1239
826505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:34:36 | 24.12.2021 08:39:00 | 1.0733 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3466 | 0 | 0 | 0 | 0
826507 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12028098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 05:11:03 | 24.12.2021 09:08:00 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3911
826508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO6943087 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:43:40 | 24.12.2021 08:47:00 | 1.0556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.556 | 0 | 0 | 0 | 0
826512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6646930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:24:50 | 24.12.2021 13:08:33 | 4.7286 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.4479 | 0 | 0 | 0 | 0
826513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:24:01 | 24.12.2021 09:18:00 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 0
826517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517232890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:33:56 | 24.12.2021 09:57:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
826530 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922237 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:59:33 | 24.12.2021 10:07:00 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0
826531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11775945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:00:01 | 24.12.2021 12:29:23 | 3.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7714
826532 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7141061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:00:12 | 24.12.2021 16:57:00 | 7.9467 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6668 | 0 | 0
826533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:00:17 | 24.12.2021 14:31:00 | 5.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4776 | 214.9657
826534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6759158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:00:29 | 24.12.2021 10:50:00 | 1.8253 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0595 | 0 | 0 | 0 | 0
826535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:00:57 | 24.12.2021 10:27:00 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8543 | 41.5909
826536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:01:07 | 24.12.2021 09:52:00 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1875 | 17.8093
826537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:00:00 | 24.12.2021 10:48:00 | 1.8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 96 | 5 | 25.2 | 5.4 | 0 | 0 | 172.8 | 9
826538 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:00:00 | 24.12.2021 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 5 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 3784.2 | 0 | 0
826539 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11630687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:01:50 | 24.12.2021 11:56:00 | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6389 | 0 | 0
826550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6812616 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:14:58 | 24.12.2021 13:25:00 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3676
826553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:17:04 | 24.12.2021 09:56:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 1221.211
826557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6686549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:15:04 | 24.12.2021 09:37:00 | 0.36556 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
826557 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6686557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:15:04 | 24.12.2021 16:08:47 | 6.8953 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.5383 | 0 | 0 | 0 | 0
826562 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7053447 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:34:48 | 24.12.2021 10:37:00 | 1.0367 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9138 | 0 | 0 | 0 | 0
826572 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:49:15 | 24.12.2021 12:25:00 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.6079
826575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6546486 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:55:33 | 24.12.2021 11:41:00 | 1.7575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.605 | 0 | 0 | 0 | 0
826578 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6766426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:00:15 | 24.12.2021 10:55:35 | 0.92222 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.92222 | 13.8333 | 0 | 0 | 0.92222 | 0.92222
826578 | 2 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6766426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:00:15 | 24.12.2021 13:01:00 | 3.0125 | 2 | 353 | 0 | 0 | 1 | 742 | 6.025 | 1063.4125 | 0 | 0 | 3.0125 | 2235.275
826579 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6980645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:00:30 | 24.12.2021 11:30:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.234 | 0 | 0
826580 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7156635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:00:25 | 24.12.2021 11:47:00 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 635.9476
826581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6689877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:00:47 | 24.12.2021 13:57:00 | 3.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2433 | 0
826586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6902261 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:27:51 | 24.12.2021 09:59:00 | 1.5192 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2972 | 0 | 0 | 0 | 0
826599 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:22:47 | 24.12.2021 10:25:02 | 0.0375 | 55 | 126 | 0 | 0 | 161 | 256 | 2.0625 | 4.725 | 0 | 0 | 6.0375 | 9.6
826605 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:44:26 | 24.12.2021 10:20:00 | 0.59278 | 4 | 19 | 0 | 0 | 48 | 6532 | 2.3711 | 11.2628 | 0 | 0 | 28.4534 | 3872.039
826620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:30:04 | 24.12.2021 10:56:00 | 0.43222 | 0 | 0 | 68 | 5498 | 10 | 729 | 0 | 0 | 29.391 | 2376.3456 | 4.3222 | 315.0884
826621 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8986709 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:26:45 | 24.12.2021 10:16:00 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 536.8228
826623 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:45:12 | 24.12.2021 16:01:00 | 5.2633 | 1 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2633 | 5205.4334 | 0 | 0 | 0 | 0
826624 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535248417 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:45:27 | 24.12.2021 17:20:00 | 6.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5758
826625 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:00:00 | 24.12.2021 16:00:00 | 6 | 4 | 446 | 0 | 0 | 0 | 422 | 24 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 2532
826642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6881097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:05:51 | 24.12.2021 12:59:21 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.3672
826653 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:47:13 | 24.12.2021 12:06:00 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6261 | 1997.1643
826654 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:44:59 | 24.12.2021 12:18:00 | 1.5503 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 95 | 0 | 18.6034 | 0 | 0 | 41.8576 | 147.2766
826655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:12:23 | 24.12.2021 12:42:00 | 1.4936 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
826672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 11:30:02 | 24.12.2021 14:04:00 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7971 | 641.5275
826676 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:35:51 | 24.12.2021 14:05:06 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2875 | 9.95
826678 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448799 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:37:54 | 24.12.2021 13:54:00 | 2.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
826681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6802441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:44:53 | 24.12.2021 14:50:00 | 3.0853 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3574 | 0 | 0 | 0 | 0
826686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:53:24 | 24.12.2021 12:37:00 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4268
826690 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 12:00:15 | 24.12.2021 17:57:49 | 5.9594 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9594 | 6269.3309 | 0 | 0 | 0 | 0
826699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6558351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:18:00 | 24.12.2021 13:34:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
826700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:17:15 | 24.12.2021 16:30:00 | 4.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0
826703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:20:54 | 24.12.2021 14:49:00 | 2.4683 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1631 | 0 | 0 | 0 | 0
826705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7053359 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:22:16 | 24.12.2021 13:02:00 | 0.66222 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7108 | 0 | 0 | 0 | 0
826707 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7058634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:01:17 | 24.12.2021 14:25:00 | 2.3953 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
826717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515703318 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:54:02 | 24.12.2021 14:22:00 | 1.4661 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
826720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 13:00:00 | 24.12.2021 16:54:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3
826724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6650237 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:14:03 | 24.12.2021 14:04:00 | 0.8325 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.635 | 0 | 0 | 0 | 0
826728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 13:30:04 | 24.12.2021 17:06:00 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.338
826732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7041499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:34:52 | 24.12.2021 14:41:00 | 1.1022 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9773 | 0 | 0 | 0 | 0
826733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 13:35:08 | 24.12.2021 13:36:07 | 0.01639 | 4 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06556 | 49.8092 | 0 | 0 | 0 | 0
826733 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 13:35:08 | 24.12.2021 17:40:28 | 4.0889 | 6 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 10868.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
826734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6887947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:35:27 | 24.12.2021 14:30:00 | 0.90917 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
826735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11886528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 13:37:31 | 24.12.2021 17:40:13 | 4.045 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 1512.83 | 0 | 0 | 0 | 0
826771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6766470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:39:48 | 24.12.2021 15:10:00 | 1.5033 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.2416 | 0 | 0 | 0 | 0
826778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:27:31 | 24.12.2021 16:10:00 | 1.7081 | 138 | 829 | 0 | 0 | 54 | 523 | 235.7123 | 1415.9817 | 0 | 0 | 92.2352 | 893.3154
826779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:33:54 | 24.12.2021 14:58:00 | 0.40167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 0
826789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001920 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:47:43 | 24.12.2021 16:10:00 | 1.3714 | 26 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 35.6561 | 8.2283 | 0 | 0 | 17.8281 | 4.1142
826792 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:48:26 | 24.12.2021 15:25:00 | 0.60944 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7293 | 0 | 0 | 0 | 0
826793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792624 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:51:27 | 24.12.2021 16:04:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2092
826794 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517133076 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:56:38 | 24.12.2021 17:19:00 | 2.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
826797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6887947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:04:32 | 24.12.2021 16:19:00 | 1.2411 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3087 | 0 | 0 | 0 | 0
826800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898328 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:05:39 | 24.12.2021 18:06:00 | 3.0058 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
826821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:55:23 | 24.12.2021 16:35:33 | 0.66944 | 9 | 161 | 41 | 212 | 25 | 490 | 6.025 | 107.7798 | 27.447 | 141.9213 | 16.736 | 328.0256
826823 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516918986 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:08:48 | 24.12.2021 17:03:00 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
826832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6887947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:29:41 | 24.12.2021 17:59:00 | 1.4886 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4737 | 0 | 0 | 0 | 0
826833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7089746 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:24:01 | 24.12.2021 16:38:00 | 7.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
826853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018865 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:14:23 | 24.12.2021 17:59:00 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74361
826855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6788094 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HIRSIZLIK NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:17:15 | 24.12.2021 18:11:00 | 0.89583 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3537 | 0 | 0 | 0 | 0
826857 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973000 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:17:40 | 24.12.2021 18:45:00 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
826870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535248417 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:37:59 | 24.12.2021 19:03:00 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4169
826883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6758953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:34:04 | 24.12.2021 18:19:00 | 0.74889 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.9921 | 0 | 0 | 0 | 0
826891 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6772994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:05:32 | 24.12.2021 18:24:00 | 0.30778 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3924 | 0 | 0
826895 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO12453658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:12:28 | 24.12.2021 19:06:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1021 | 0 | 0
826897 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6835799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:05:34 | 24.12.2021 18:38:00 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1651 | 0 | 0
826908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6862982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:18:25 | 24.12.2021 20:44:00 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.3391
826918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7052424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:45:28 | 24.12.2021 19:17:00 | 0.52556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
826920 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6594056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:56:57 | 24.12.2021 19:49:00 | 0.8675 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0
826921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 19:01:43 | 25.12.2021 01:26:00 | 6.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7841 | 25.6189
826925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:13:52 | 24.12.2021 22:23:48 | 3.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.649 | 2535.6136
826931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:40:29 | 24.12.2021 21:09:00 | 1.4753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0
826935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | FUSE6707027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:55:56 | 24.12.2021 20:10:00 | 0.23444 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
826939 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6594056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:03:21 | 24.12.2021 20:44:29 | 0.68556 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.112 | 0 | 0 | 0 | 0
826940 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6909354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:08:28 | 24.12.2021 20:40:00 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.1838 | 0 | 2.6278
826943 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7113892 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:29:10 | 24.12.2021 21:42:00 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
826947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:46:43 | 24.12.2021 22:05:43 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0667
826948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:45:32 | 24.12.2021 20:53:11 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 479.655
826966 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849523 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:56:53 | 24.12.2021 21:24:00 | 1.4519 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4149 | 0 | 0 | 0 | 0
826968 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6704208 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:26:58 | 24.12.2021 21:58:00 | 0.51722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0
826971 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849523 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:40:25 | 25.12.2021 03:18:00 | 5.6264 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2432 | 0 | 0 | 0 | 0
826987 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:00:38 | 24.12.2021 23:44:00 | 0.72278 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2386 | 0 | 0 | 0 | 0
826990 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:08:08 | 25.12.2021 00:01:46 | 0.89389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5595 | 0 | 0 | 0 | 0
826993 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO11828100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:02:41 | 24.12.2021 23:12:00 | 0.15528 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
826998 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6659349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 00:30:00 | 25.12.2021 01:00:00 | 0.5 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
827000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR9222011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 01:07:25 | 25.12.2021 01:29:00 | 0.35972 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9882 | 0 | 0 | 0 | 0
827008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO7051027 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 01:27:52 | 25.12.2021 02:37:00 | 1.1522 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0085 | 0 | 0 | 0 | 0
827014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 01:32:25 | 25.12.2021 02:15:39 | 0.72056 | 3 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 1163.7044 | 0 | 0 | 0 | 0
827026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR9110641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 02:10:21 | 25.12.2021 02:29:00 | 0.31083 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
827027 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6702096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 02:25:29 | 25.12.2021 08:55:38 | 6.5025 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.39 | 0 | 0
827032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6583069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 06:01:06 | 25.12.2021 06:47:00 | 0.765 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.565 | 0 | 0 | 0 | 0
827041 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6843331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:02:13 | 25.12.2021 09:35:00 | 1.5464 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6081 | 0 | 0 | 0 | 0
827042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:03:32 | 25.12.2021 08:21:03 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29194 | 182.7544
827042 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:03:32 | 25.12.2021 09:06:15 | 1.0453 | 8 | 1997 | 0 | 0 | 6 | 368 | 8.3622 | 2087.4242 | 0 | 0 | 6.2717 | 384.663
827042 | 3 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6842328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:03:32 | 25.12.2021 10:56:51 | 2.8886 | 0 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1135.2237 | 0 | 0 | 2.8886 | 0
827043 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470349 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:08:52 | 25.12.2021 08:50:00 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 0
827046 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 07:58:35 | 25.12.2021 09:04:58 | 1.1064 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 443.6624 | 0 | 0
827048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516873796 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:23:24 | 25.12.2021 10:02:00 | 1.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
827052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7134696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:43:01 | 25.12.2021 10:12:00 | 1.4831 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3137 | 0 | 0 | 0 | 0
827058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8767788 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:00 | 25.12.2021 17:13:00 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5335
827059 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6915632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:04 | 25.12.2021 16:52:00 | 7.8656 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.1436 | 0 | 0
827060 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6689598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:10 | 25.12.2021 16:54:00 | 7.8972 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.6311 | 0 | 0
827061 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:15 | 25.12.2021 17:55:00 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.7625 | 5035.5625
827062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:22 | 25.12.2021 12:27:00 | 3.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0573
827063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:24 | 25.12.2021 11:45:00 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.103
827064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6990833 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:24 | 25.12.2021 17:01:00 | 8.01 | 0 | 0 | 11 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.11 | 1962.45 | 0 | 0
827065 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7043335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:35 | 25.12.2021 11:02:00 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4387
827066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:52 | 25.12.2021 13:03:00 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5646
827067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:00 | 25.12.2021 09:44:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 1347.8605
827068 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:01:07 | 25.12.2021 12:00:00 | 2.9814 | 4 | 446 | 0 | 0 | 0 | 422 | 11.9256 | 1329.6999 | 0 | 0 | 0 | 1258.1466
827069 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:01:39 | 25.12.2021 15:51:00 | 6.8225 | 0 | 0 | 13 | 99 | 89 | 376 | 0 | 0 | 88.6925 | 675.4275 | 607.2025 | 2565.26
827070 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7030509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:02:11 | 25.12.2021 10:57:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.0096
827071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033160 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:00 | 25.12.2021 17:03:00 | 8.05 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 0
827072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7078383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:08:46 | 25.12.2021 13:00:00 | 3.8539 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.0342 | 0 | 0 | 0 | 0
827074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:11:27 | 25.12.2021 12:18:00 | 3.1092 | 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3275 | 1741.1352 | 0 | 0 | 0 | 0
827075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:12:56 | 25.12.2021 16:18:00 | 7.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.239 | 2295.3586
827080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:27:02 | 25.12.2021 09:28:35 | 0.02583 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.2583 | 0.07749 | 0 | 0 | 0.33579 | 0.10332
827081 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:29:26 | 25.12.2021 12:00:00 | 2.5094 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0566 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 0
827082 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6680554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:30:01 | 25.12.2021 16:25:00 | 6.9164 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4737.7271 | 0 | 0
827083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6862997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:30:03 | 25.12.2021 12:24:00 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4212
827084 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9008965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:30:45 | 25.12.2021 16:28:00 | 6.9542 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9542 | 2781.668 | 0 | 20.8625
827086 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:32:24 | 25.12.2021 17:03:49 | 7.5236 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.7041 | 22.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
827087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6583069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:32:36 | 25.12.2021 09:56:00 | 0.39 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.19 | 0 | 0 | 0 | 0
827090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6702094 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:47:15 | 25.12.2021 10:33:00 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.825 | 0 | 0
827095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | ISO6745027 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:00:03 | 25.12.2021 10:51:00 | 0.84917 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5309 | 0 | 0 | 0 | 0
827096 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:00:03 | 25.12.2021 15:00:00 | 4.9992 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 214 | 4.9992 | 1219.7975 | 0 | 0 | 4.9992 | 1069.8224
827097 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:00:16 | 25.12.2021 12:59:00 | 2.9789 | 0 | 0 | 17 | 1738 | 5 | 1066 | 0 | 0 | 50.6411 | 5177.3108 | 14.8945 | 3175.4967
827098 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6525438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:00:30 | 25.12.2021 11:59:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.475
827099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:00:28 | 25.12.2021 15:36:00 | 5.5922 | 515 | 1507 | 0 | 0 | 234 | 599 | 2879.9933 | 8427.4755 | 0 | 0 | 1308.5795 | 3349.7398
827100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6806621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:01:00 | 25.12.2021 12:03:00 | 2.0333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.3993 | 0 | 0 | 0 | 0
827101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:01:04 | 25.12.2021 15:37:00 | 5.5989 | 311 | 396 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1741.2548 | 2217.1604 | 0 | 0 | 100.78 | 39.1922
827102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11388367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:01:32 | 25.12.2021 11:52:00 | 1.8411 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9686 | 0 | 0 | 0 | 0
827106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE7006232 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:14:49 | 25.12.2021 11:38:00 | 1.3864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9319 | 0 | 0 | 0 | 0
827107 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470346 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:30:31 | 25.12.2021 10:34:00 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
827108 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051403 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:30:07 | 25.12.2021 10:22:00 | 0.86472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
827111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:18:13 | 25.12.2021 10:20:12 | 0.03306 | 0 | 0 | 69 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | 0.6612 | 1.8514 | 0
827120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7134696 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:34:17 | 25.12.2021 14:08:00 | 3.5619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1813 | 0 | 0 | 0 | 0
827124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:56:52 | 25.12.2021 10:59:00 | 0.03556 | 1 | 394 | 0 | 0 | 5 | 3210 | 0.03556 | 14.0106 | 0 | 0 | 0.1778 | 114.1476
827129 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7093168 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:06:43 | 25.12.2021 12:47:00 | 1.6714 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8131 | 0 | 0 | 0 | 0
827138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6983206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:25:38 | 25.12.2021 13:15:00 | 1.8228 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.544 | 0 | 0 | 0 | 0
827139 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7013237 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:30:10 | 25.12.2021 12:03:00 | 0.54722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
827149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:47:57 | 25.12.2021 12:51:00 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0
827153 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12408533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 12:00:09 | 25.12.2021 17:10:00 | 5.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.8478
827154 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6573904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 12:00:10 | 25.12.2021 14:00:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8137
827155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR11710684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 12:00:10 | 25.12.2021 16:00:00 | 3.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.697
827156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6622012 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 12:01:37 | 25.12.2021 13:56:00 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7192 | 1731.0021
827159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818663 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:11:15 | 25.12.2021 13:52:00 | 1.6792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0
827162 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7013241 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:15:06 | 25.12.2021 14:11:00 | 1.9317 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1301 | 0 | 0 | 0 | 0
827169 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11002909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:20:16 | 25.12.2021 14:01:00 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.8315
827172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6588134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:31:53 | 25.12.2021 12:58:00 | 0.43528 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9976 | 0 | 0 | 0 | 0
827174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6924852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:31:47 | 25.12.2021 13:15:00 | 0.72028 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
827181 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:18:06 | 25.12.2021 13:00:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9562 | 1232.9876
827185 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7026671 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:48:06 | 25.12.2021 14:50:00 | 2.0317 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
827191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 13:00:39 | 25.12.2021 17:49:00 | 4.8058 | 8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4466 | 908.3019 | 0 | 0 | 0 | 0
827192 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6557641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 13:01:16 | 25.12.2021 14:44:00 | 1.7122 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0065 | 0 | 0 | 0 | 0
827195 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 13:00:00 | 25.12.2021 16:47:00 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 1002.5824
827203 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:12:22 | 25.12.2021 14:00:00 | 0.79389 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.7621 | 0 | 0 | 0 | 0
827203 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7078683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:12:22 | 25.12.2021 15:38:47 | 2.4403 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7002 | 0 | 0 | 0 | 0
827208 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | SDK Çıkışı | FUSE6796866 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:17:13 | 25.12.2021 17:21:00 | 4.0631 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4142 | 0 | 0 | 0 | 0
827212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:01:52 | 25.12.2021 14:09:36 | 1.1289 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5295 | 0 | 0 | 0 | 0
827217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6773879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 13:23:36 | 25.12.2021 15:25:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8229
827221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:29:18 | 25.12.2021 14:01:49 | 0.54194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 321 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 4.3355 | 173.9627
827222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10354065 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:30:21 | 25.12.2021 14:24:00 | 0.89417 | 24 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4601 | 175.2573 | 0 | 0 | 0 | 0
827230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6857027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 13:45:38 | 25.12.2021 15:37:00 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0571
827232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6652576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 13:46:58 | 25.12.2021 17:31:00 | 3.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.0107
827235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:52:39 | 25.12.2021 13:54:41 | 0.03389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4052 | 1.5928
827239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:59:58 | 25.12.2021 15:16:00 | 1.2672 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.6789 | 0 | 0 | 0 | 0
827242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6961427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 14:00:55 | 25.12.2021 15:52:00 | 1.8514 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5349 | 0 | 0 | 0 | 0
827243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6921009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 14:00:00 | 25.12.2021 14:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213
827244 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10731314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 14:00:00 | 25.12.2021 16:59:00 | 2.9833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
827249 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6618119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:04:31 | 25.12.2021 17:42:00 | 3.6247 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3596 | 0 | 0 | 0 | 0
827257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6669076 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:25:41 | 25.12.2021 14:54:00 | 0.47194 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.388 | 0 | 0 | 0 | 0
827270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255030 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:46:13 | 25.12.2021 15:28:00 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 0
827273 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:54:15 | 25.12.2021 15:38:00 | 0.72917 | 3 | 203 | 0 | 0 | 2 | 736 | 2.1875 | 148.0215 | 0 | 0 | 1.4583 | 536.6691
827281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7031985 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:14:50 | 25.12.2021 14:00:00 | 0.75278 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
827285 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12214456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:02:08 | 25.12.2021 15:59:00 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1357
827286 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6557642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 15:02:44 | 25.12.2021 16:57:00 | 1.9044 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3146 | 0 | 0 | 0 | 0
827288 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516736638 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:29:41 | 25.12.2021 15:17:00 | 0.78861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 0
827295 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:54:28 | 25.12.2021 15:20:00 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8999
827311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7088787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:02:11 | 25.12.2021 15:43:00 | 0.68028 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
827325 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535177608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:09:19 | 25.12.2021 16:54:00 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 0
827330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 16:15:10 | 25.12.2021 17:11:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7222 | 1710.3693
827334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8098919 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:17:27 | 25.12.2021 17:24:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4367 | 1.1092
827335 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:21:18 | 25.12.2021 16:22:48 | 0.025 | 65 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 44.725 | 0 | 0 | 0 | 0
827365 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:24:30 | 25.12.2021 16:57:00 | 0.54167 | 32 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3334 | 963.6309 | 0 | 0 | 0 | 0
827370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:40:53 | 25.12.2021 20:31:38 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 7.6917
827377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:51:40 | 25.12.2021 17:35:00 | 0.72222 | 0 | 0 | 8 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7778 | 270.8325 | 0 | 0
827379 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6571693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 17:07:52 | 25.12.2021 17:55:00 | 0.78556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9935 | 0 | 0 | 0 | 0
827380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6581351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:07:54 | 25.12.2021 18:01:00 | 0.885 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0
827384 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6590840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:16:40 | 25.12.2021 18:47:00 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6064 | 0 | 0
827413 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6967649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:38:03 | 25.12.2021 18:05:00 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5342
827426 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR6802600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:28:09 | 25.12.2021 18:13:00 | 0.7475 | 0 | 0 | 6 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | 2099.7275 | 0 | 0
827435 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394663 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:04:50 | 25.12.2021 20:10:00 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
827441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:18:43 | 25.12.2021 20:39:00 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.612
827444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO8208775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:16:26 | 25.12.2021 19:05:00 | 0.80944 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9754 | 0 | 0 | 0 | 0
827455 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6612817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:48:01 | 25.12.2021 19:11:28 | 0.39083 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5874 | 0 | 0 | 0 | 0
827457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6571535 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:50:03 | 25.12.2021 21:52:00 | 3.0325 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
827464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:11:39 | 25.12.2021 19:23:00 | 1.1892 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7545 | 0 | 0 | 0 | 0
827479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:16:04 | 25.12.2021 19:33:00 | 0.28222 | 83 | 16 | 0 | 0 | 363 | 2330 | 23.4243 | 4.5155 | 0 | 0 | 102.4459 | 657.5726
827486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6728587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:20:21 | 25.12.2021 20:27:00 | 1.1108 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8335 | 0 | 0 | 0 | 0
827491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7014805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:50:13 | 25.12.2021 20:24:00 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6306
827493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:56:13 | 25.12.2021 20:11:00 | 0.24639 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
827503 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:24:12 | 25.12.2021 21:06:00 | 0.69667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0234 | 0 | 0 | 0 | 0
827511 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:51:13 | 25.12.2021 20:54:00 | 0.04639 | 24 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 5.0565 | 0 | 0 | 0 | 0
827526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | FUSE6525856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:43:09 | 25.12.2021 21:39:00 | 0.93083 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
827527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO7104460 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:43:16 | 25.12.2021 21:50:00 | 1.1122 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1621 | 0 | 0 | 0 | 0
827528 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7130204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 21:00:28 | 25.12.2021 21:36:00 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.271
827533 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849523 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:10:21 | 25.12.2021 18:20:00 | 3.1608 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6705 | 0 | 0 | 0 | 0
827539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 21:21:23 | 26.12.2021 01:33:00 | 4.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3233 | 947.7559
827544 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389090 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:01:28 | 25.12.2021 22:30:00 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0
827546 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:20:32 | 25.12.2021 22:40:49 | 0.33806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7754 | 0 | 0 | 0 | 0
827550 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 23:52:22 | 25.12.2021 23:53:22 | 0.01667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 1308 | 0 | 0 | 0.06668 | 0 | 1.917 | 21.8044
827551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6562325 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 23:56:04 | 26.12.2021 01:00:00 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
827552 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6658090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 00:00:20 | 26.12.2021 00:17:00 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6117
827553 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6862381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 00:20:40 | 26.12.2021 00:38:00 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8225
827554 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7063641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 00:21:05 | 26.12.2021 00:35:00 | 0.23194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6922
827556 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR8284393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 00:30:00 | 26.12.2021 01:00:00 | 0.5 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0
827557 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6779902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 00:30:28 | 26.12.2021 02:00:00 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7708
827558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6569959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 00:32:14 | 26.12.2021 01:30:00 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4368 | 0 | 0
827559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 01:00:01 | 26.12.2021 07:00:35 | 6.0094 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0472 | 12.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
827560 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6946326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 01:00:46 | 26.12.2021 01:32:00 | 0.52056 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6334 | 0 | 0 | 0 | 0
827561 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR9154031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 01:00:00 | 26.12.2021 01:29:00 | 0.48333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0827 | 0 | 0 | 0 | 0
827563 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6754437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 01:05:04 | 26.12.2021 01:06:00 | 0.01556 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06224 | 3.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
827567 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6715119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 02:00:02 | 26.12.2021 02:27:00 | 0.44944 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6747 | 0 | 0 | 0 | 0
827568 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6956503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 02:00:35 | 26.12.2021 02:29:00 | 0.47361 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
827569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 02:08:58 | 26.12.2021 02:24:08 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3529 | 303.336
827570 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 02:47:06 | 26.12.2021 02:48:33 | 0.02417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58008 | 49.5243
827623 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 07:45:49 | 26.12.2021 07:47:55 | 0.035 | 12 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 8.855 | 0 | 0 | 0 | 0
827627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6584635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 07:56:13 | 26.12.2021 09:15:00 | 1.3131 | 7 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1914 | 485.8322 | 0 | 0 | 0 | 1.3131
827631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6781105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:00 | 26.12.2021 14:09:27 | 5.1575 | 4 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 8086.96 | 0 | 0 | 0 | 0
827632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:01 | 26.12.2021 15:12:00 | 6.1997 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.391 | 0 | 0 | 0 | 0
827633 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6892829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:02 | 26.12.2021 16:51:00 | 7.8494 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.2298 | 0 | 0
827635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6779405 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:12 | 26.12.2021 16:43:00 | 7.7133 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.3526 | 0 | 0 | 0 | 0
827636 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6546748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:19 | 26.12.2021 13:59:00 | 4.9781 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.9157 | 0 | 0 | 0 | 0
827637 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6892828 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:20 | 26.12.2021 16:59:00 | 7.9778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9778 | 0 | 0 | 0
827638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:48 | 26.12.2021 16:47:56 | 7.7856 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 77.8556 | 23.3567 | 0 | 0 | 101.2123 | 31.1422
827639 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:30 | 26.12.2021 10:00:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 493 | 0 | 0 | 1.9833 | 7.9334 | 20.8251 | 488.8933
827640 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7159598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:19 | 26.12.2021 10:58:00 | 1.9614 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7104 | 0 | 0 | 0 | 0
827641 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11933070 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:43 | 26.12.2021 12:55:00 | 3.9047 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.854 | 0 | 0 | 0 | 0
827642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7053595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:58 | 26.12.2021 16:41:00 | 7.6672 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
827643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7053594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:01:16 | 26.12.2021 16:44:00 | 7.7122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9855 | 0 | 0 | 0 | 0
827644 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:02:03 | 26.12.2021 16:40:18 | 7.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0125 | 5697.575
827645 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6981717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:02:07 | 26.12.2021 10:06:00 | 1.0647 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8832 | 0 | 0 | 0 | 0
827647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:00:00 | 26.12.2021 11:50:20 | 2.8389 | 62 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0112 | 5853.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
827648 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:03:36 | 26.12.2021 16:34:00 | 7.5067 | 2 | 133 | 0 | 0 | 14 | 1810 | 15.0133 | 998.3871 | 0 | 0 | 105.0934 | 13587.0727
827651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:04:18 | 26.12.2021 16:07:00 | 7.045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 165 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 507.24 | 1162.425
827652 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:04:27 | 26.12.2021 16:26:00 | 7.3592 | 3 | 0 | 109 | 27 | 67 | 582 | 22.0775 | 0 | 802.1495 | 198.6976 | 493.0644 | 4283.0369
827661 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061763 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:20:44 | 26.12.2021 12:30:00 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1544
827668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:17:33 | 26.12.2021 09:48:00 | 0.5075 | 8 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 923.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
827670 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6773087 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:27:09 | 26.12.2021 10:05:00 | 0.63083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6166 | 0 | 0 | 0 | 0
827673 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6680554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:30:06 | 26.12.2021 16:23:00 | 6.8817 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4713.9439 | 0 | 0
827674 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:30:14 | 26.12.2021 14:28:00 | 4.9628 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4045 | 0 | 0 | 0 | 0
827675 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6680553 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:30:45 | 26.12.2021 16:23:00 | 6.8708 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8708 | 2892.6194 | 0 | 0
827676 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:33:08 | 26.12.2021 10:31:00 | 0.96444 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8222 | 133.0927 | 0 | 0 | 0 | 0
827681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7023641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 07:38:49 | 26.12.2021 10:25:00 | 2.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7888
827689 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:07:53 | 26.12.2021 10:15:00 | 1.1186 | 8 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9489 | 1772.9968 | 0 | 0 | 0 | 0
827696 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6647128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:00:30 | 26.12.2021 12:03:00 | 2.0417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6251 | 0 | 0 | 0 | 0
827697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:00:32 | 26.12.2021 10:13:00 | 0.20778 | 53 | 10648 | 0 | 0 | 21 | 3115 | 11.0123 | 2212.4414 | 0 | 0 | 4.3634 | 647.2347
827697 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:00:32 | 26.12.2021 17:35:00 | 7.5744 | 52 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.8709 | 9149.9235 | 0 | 0 | 0 | 0
827698 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6831490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:01:00 | 26.12.2021 11:49:00 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
827700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:01:13 | 26.12.2021 10:06:00 | 0.07972 | 18 | 4048 | 0 | 0 | 19 | 1957 | 1.435 | 322.7066 | 0 | 0 | 1.5147 | 156.012
827700 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6583937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:01:13 | 26.12.2021 10:13:00 | 0.19639 | 3 | 3289 | 37 | 3325 | 18 | 3338 | 0.58917 | 645.9267 | 7.2664 | 652.9968 | 3.535 | 655.5498
827700 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:01:13 | 26.12.2021 17:33:00 | 7.5297 | 5 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6486 | 3938.0436 | 0 | 0 | 0 | 0
827701 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6662786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:01:19 | 26.12.2021 14:53:00 | 4.8614 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.7139 | 0 | 0 | 0 | 0
827702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:01:30 | 26.12.2021 16:14:00 | 6.2083 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 80.7083 | 31.0417 | 0 | 0 | 266.9582 | 2234.9988
827703 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:01:38 | 26.12.2021 11:30:00 | 1.4728 | 127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0431 | 14.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
827704 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6662758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:02:03 | 26.12.2021 14:55:00 | 4.8825 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8825 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
827705 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931073 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:02:05 | 26.12.2021 16:00:00 | 5.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7917 | 2248.9106
827706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:00:00 | 26.12.2021 10:45:00 | 0.75 | 34 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 1391.25 | 0 | 0 | 0 | 0
827707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6662764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:02:29 | 26.12.2021 14:54:00 | 4.8586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1517 | 0 | 0 | 0 | 0
827708 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6804712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:02:25 | 26.12.2021 13:56:00 | 3.8931 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0375 | 3.8931 | 0 | 0 | 0 | 0
827709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | BR7121166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:03:10 | 26.12.2021 14:56:00 | 4.8806 | 63 | 610 | 88 | 132 | 2 | 0 | 307.4753 | 2977.1416 | 429.4893 | 644.2339 | 9.7611 | 0
827722 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8692731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:43:47 | 26.12.2021 10:50:00 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2433
827726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6622337 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:51:03 | 26.12.2021 11:22:00 | 0.51583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3799 | 0 | 0 | 0 | 0
827727 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:55:03 | 26.12.2021 11:34:00 | 0.64917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 894.5563
827732 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 11:00:07 | 26.12.2021 12:28:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0243
827733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 11:00:09 | 26.12.2021 13:59:00 | 2.9808 | 0 | 0 | 5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9041 | 1702.0539 | 0 | 0
827737 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:27:28 | 26.12.2021 13:33:44 | 2.1044 | 13 | 1187 | 0 | 0 | 55 | 2359 | 27.3577 | 2497.9703 | 0 | 0 | 115.7442 | 4964.374
827738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:01:24 | 26.12.2021 11:34:31 | 0.55194 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 12.1427 | 0 | 0 | 0 | 0
827743 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6722198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 11:04:28 | 26.12.2021 13:40:00 | 2.5922 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4266 | 0 | 0 | 0 | 0
827749 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:11:39 | 26.12.2021 11:12:55 | 0.02111 | 28 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.59108 | 4.8131 | 0 | 0 | 0 | 0.35887
827754 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515478921 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:22:04 | 26.12.2021 12:57:00 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822
827755 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:01:40 | 26.12.2021 14:45:00 | 3.7222 | 3 | 120 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 11.1667 | 446.6664 | 0 | 0 | 26.0555 | 3722.22
827757 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6622337 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:31:17 | 26.12.2021 12:00:00 | 0.47861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
827763 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6797144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:49:46 | 26.12.2021 12:52:00 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2655
827764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:53:13 | 26.12.2021 11:54:39 | 0.02389 | 414 | 146 | 0 | 0 | 73 | 221 | 9.8905 | 3.4879 | 0 | 0 | 1.744 | 5.2797
827772 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11710523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 12:00:05 | 26.12.2021 16:05:00 | 4.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.4333
827773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6796010 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:59:41 | 26.12.2021 12:35:00 | 0.58861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0
827777 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 12:05:00 | 26.12.2021 16:01:00 | 3.9333 | 18 | 741 | 10 | 14 | 45 | 2643 | 70.7999 | 2914.5975 | 39.3333 | 55.0666 | 176.9999 | 10395.7912
827783 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516193390 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:27:17 | 26.12.2021 16:14:00 | 3.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7786 | 0 | 0
827797 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920391 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:59:41 | 26.12.2021 13:35:00 | 0.58861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0
827798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6751812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 13:00:00 | 26.12.2021 18:11:00 | 5.1833 | 2 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 5209.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
827804 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:13:56 | 26.12.2021 14:02:53 | 0.81583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9498 | 0 | 0 | 0 | 0
827805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6961327 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:02:46 | 26.12.2021 13:26:00 | 1.3872 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7744 | 316.2862 | 0 | 0 | 0 | 0
827807 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO7029064 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:26:11 | 26.12.2021 14:48:00 | 4.3636 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.5386 | 0 | 0 | 0 | 0
827830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 14:00:06 | 26.12.2021 14:54:00 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2048
827833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:48:26 | 26.12.2021 16:20:00 | 5.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.1058 | 723.9204
827835 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12364936 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 14:02:13 | 26.12.2021 16:58:00 | 2.9297 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4699 | 0 | 0 | 0 | 0
827841 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6797146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:06:18 | 26.12.2021 15:58:00 | 1.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1122
827842 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:11:31 | 26.12.2021 15:39:00 | 1.4581 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3669 | 0 | 0 | 0 | 0
827843 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE10765003 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:11:22 | 26.12.2021 14:34:00 | 0.37722 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
827857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516934410 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:14:41 | 26.12.2021 14:48:00 | 0.55528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
827858 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7090796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:41:12 | 26.12.2021 15:05:00 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8668 | 0 | 0
827865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 15:00:08 | 26.12.2021 16:40:00 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7462
827869 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6803744 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:05:19 | 26.12.2021 17:24:00 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6709 | 0 | 0
827874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:10:56 | 26.12.2021 15:12:00 | 0.01778 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6223 | 0.05334 | 0 | 0 | 0 | 0
827888 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:53:42 | 26.12.2021 15:50:00 | 1.9383 | 4 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7.7533 | 2461.6791 | 0 | 0 | 0 | 296.5645
827891 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6874096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:22:43 | 26.12.2021 16:52:00 | 2.4881 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2731 | 0 | 0 | 0 | 0
827895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441395 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:42:54 | 26.12.2021 16:47:00 | 1.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
827896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6838915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:42:56 | 26.12.2021 21:07:00 | 5.4011 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 151.2311 | 0 | 0 | 0 | 140.4289
827900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:05:04 | 26.12.2021 17:01:00 | 0.93222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5599 | 0 | 0 | 0 | 0
827901 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 16:06:18 | 26.12.2021 16:41:00 | 0.57833 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 493 | 0 | 0 | 1.1567 | 4.6266 | 12.1449 | 285.1167
827904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7151256 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:08:52 | 26.12.2021 16:58:00 | 0.81889 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
827905 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:11:26 | 26.12.2021 16:56:00 | 0.74278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0
827911 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7064547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:42:24 | 26.12.2021 19:19:00 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.87
827914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672482 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:47:10 | 26.12.2021 19:37:52 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.67 | 31.295
827914 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:47:10 | 26.12.2021 22:21:00 | 5.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6306 | 44.5111
827916 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6688031 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:52:31 | 26.12.2021 18:11:00 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0143
827921 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6897775 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:29:50 | 26.12.2021 18:12:00 | 1.7028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
827964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7102561 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:44:57 | 26.12.2021 18:32:00 | 0.78417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
827982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6990370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:00:30 | 26.12.2021 18:44:00 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
827989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6949895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:59:40 | 26.12.2021 18:48:00 | 0.80556 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2794 | 0 | 0 | 0 | 0
827996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:25:52 | 26.12.2021 19:13:00 | 0.78556 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
828004 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6848946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:39:08 | 26.12.2021 21:35:00 | 2.9311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
828008 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:44:43 | 26.12.2021 20:00:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3398 | 0 | 0
828010 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:46:48 | 26.12.2021 19:08:00 | 0.35333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8266 | 156.5252
828018 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:51:10 | 26.12.2021 19:22:39 | 0.52472 | 0 | 0 | 2 | 8 | 163 | 3691 | 0 | 0 | 1.0494 | 4.1978 | 85.5294 | 1936.7415
828026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6949895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:05:25 | 26.12.2021 20:47:00 | 1.6931 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
828035 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:56:38 | 26.12.2021 19:14:00 | 1.2894 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9885 | 0 | 0 | 0 | 0
828041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6978802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:44:19 | 26.12.2021 20:06:00 | 0.36139 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
828042 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6715750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:50:39 | 26.12.2021 20:36:00 | 0.75583 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.0385 | 0 | 0 | 0 | 0
828047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6844084 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:27:40 | 26.12.2021 20:38:00 | 0.17222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 0 | 0 | 0 | 0
828058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | BR11855591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:45:30 | 26.12.2021 20:48:18 | 0.04667 | 11 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51337 | 21.9349 | 0 | 0 | 0 | 0
828060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115522 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:54:39 | 26.12.2021 21:30:00 | 0.58917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9459 | 0 | 0 | 0 | 0
828062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6668951 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:03:56 | 26.12.2021 22:40:00 | 1.6011 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4655 | 0 | 0 | 0 | 0
828063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6926302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:11:49 | 26.12.2021 21:37:00 | 0.41972 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6455 | 0 | 0 | 0 | 0
828066 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11082235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:24:31 | 26.12.2021 22:22:00 | 0.95806 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
828068 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535246898 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 22:00:25 | 26.12.2021 23:20:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264
828070 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 22:06:51 | 26.12.2021 22:08:00 | 0.01917 | 24 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46008 | 2.0895 | 0 | 0 | 0 | 0
828080 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6933672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 00:02:32 | 27.12.2021 00:29:00 | 0.44111 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7441 | 0 | 0 | 0 | 0
828081 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6701053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 00:30:00 | 27.12.2021 00:59:00 | 0.48333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7828 | 0 | 0 | 0 | 0
828082 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6994790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 00:30:17 | 27.12.2021 01:00:00 | 0.49528 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4525 | 0 | 0 | 0 | 0
828083 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6974091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 01:00:07 | 27.12.2021 01:59:00 | 0.98139 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
828084 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6783717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 01:00:10 | 27.12.2021 03:00:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7164
828085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 01:00:05 | 27.12.2021 05:57:00 | 4.9486 | 12 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3833 | 1331.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
828086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 01:00:39 | 27.12.2021 02:00:00 | 0.98917 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9459 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
828087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR11385196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 01:00:50 | 27.12.2021 01:29:00 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7437
828091 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8688314 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 02:00:09 | 27.12.2021 02:32:36 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 | 53.0013
828093 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6529228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 04:00:00 | 27.12.2021 04:45:00 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 547.5 | 0 | 0
828094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6529222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 05:00:41 | 27.12.2021 05:29:00 | 0.47194 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 124.5922 | 0 | 0
828099 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920549 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 06:43:04 | 27.12.2021 07:34:00 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 0
828101 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6824039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 07:29:11 | 27.12.2021 08:58:00 | 1.4803 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8054 | 0 | 0 | 0 | 0
828107 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 08:04:29 | 27.12.2021 11:23:33 | 3.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4691
828107 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | LINE9587289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 08:04:29 | 27.12.2021 16:50:00 | 8.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0344 | 7374.7496
828111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:14:18 | 27.12.2021 09:14:00 | 0.995 | 2 | 34 | 0 | 0 | 30 | 356 | 1.99 | 33.83 | 0 | 0 | 29.85 | 354.22
828123 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11059839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:34:38 | 27.12.2021 15:31:00 | 6.9394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5761 | 0 | 0 | 0 | 0
828127 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:04 | 27.12.2021 09:10:31 | 0.17417 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.52251 | 0.69668 | 0 | 0 | 1.5675 | 0.17417
828127 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:04 | 27.12.2021 18:56:00 | 9.9322 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 39 | 69.5255 | 9.9322 | 0 | 0 | 79.4578 | 387.3566
828128 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:09 | 27.12.2021 11:49:00 | 2.8142 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.6749 | 0 | 0 | 0 | 0
828129 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:17 | 27.12.2021 17:06:00 | 8.0953 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 331 | 0 | 0 | 16.1906 | 8.0953 | 16.1906 | 2679.5377
828130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847457 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:30 | 27.12.2021 16:00:00 | 6.9917 | 0 | 0 | 24 | 469 | 5 | 90 | 0 | 0 | 167.8001 | 3279.0932 | 34.9584 | 629.2503
828131 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7087063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:42 | 27.12.2021 16:53:09 | 7.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.2052
828132 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:38 | 27.12.2021 11:48:00 | 2.7894 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.6253 | 0 | 0 | 0 | 0
828133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:40 | 27.12.2021 16:19:00 | 7.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2224 | 284.9168
828134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7052424 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:55 | 27.12.2021 12:49:00 | 3.8014 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2264 | 0 | 0 | 0 | 0
828135 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:01:05 | 27.12.2021 11:47:00 | 2.7653 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7946 | 0 | 0 | 0 | 0
828136 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:00 | 27.12.2021 17:04:00 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4668 | 4557.6686
828137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:01:22 | 27.12.2021 11:55:40 | 2.905 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.295 | 0 | 0 | 0 | 0
828138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6999164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:00 | 27.12.2021 09:32:00 | 0.53333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0659 | 0 | 0 | 0 | 0
828139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6613768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:00 | 27.12.2021 12:37:00 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.2337
828141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6586629 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:00:00 | 27.12.2021 12:38:00 | 3.6333 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.698 | 0 | 0 | 0 | 0
828145 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6766201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:14:13 | 27.12.2021 09:58:00 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0
828148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:19:58 | 27.12.2021 10:03:00 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 1349.808
828150 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:30:09 | 27.12.2021 14:26:00 | 4.9308 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
828151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915506 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:30:23 | 27.12.2021 11:12:00 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.3987
828152 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8815435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:30:31 | 27.12.2021 10:42:00 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2059
828153 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:30:50 | 27.12.2021 17:08:00 | 7.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.3855
828154 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6680554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:30:55 | 27.12.2021 15:57:00 | 6.4347 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407.7832 | 0 | 0
828156 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6620509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:30:00 | 27.12.2021 15:56:00 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.7992 | 0 | 0
828157 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:34:28 | 27.12.2021 18:58:00 | 9.3922 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1333.6952 | 0 | 338.1199
828158 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6624798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:34:13 | 27.12.2021 10:08:00 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0
828161 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE6914083 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 07:38:05 | 27.12.2021 09:49:04 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9126 | 0 | 0
828164 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6620512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:30:00 | 27.12.2021 15:55:00 | 6.4167 | 0 | 0 | 6 | 1911 | 0 | 25 | 0 | 0 | 38.5 | 12262.2564 | 0 | 160.4168
828165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6857544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:42:35 | 27.12.2021 10:21:00 | 0.64028 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
828166 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6950083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:42:59 | 27.12.2021 09:44:00 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0
828168 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6954408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:44:53 | 27.12.2021 11:12:00 | 1.4519 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8854 | 0 | 0 | 0 | 0
828171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | FUSE6670362 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:52:37 | 27.12.2021 11:17:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0499 | 0 | 0
828180 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:54:17 | 27.12.2021 10:17:00 | 0.37861 | 9 | 860 | 17 | 1967 | 34 | 2146 | 3.4075 | 325.6046 | 6.4364 | 744.7259 | 12.8727 | 812.4971
828188 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:55:59 | 27.12.2021 10:32:00 | 0.60028 | 39 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4109 | 1306.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
828191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:03 | 27.12.2021 13:56:00 | 3.9325 | 6 | 124 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23.595 | 487.63 | 0 | 0 | 3.9325 | 78.65
828194 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6542024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:29 | 27.12.2021 12:47:00 | 2.7753 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
828195 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:41 | 27.12.2021 12:00:00 | 1.9886 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
828197 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11908032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:01:24 | 27.12.2021 17:51:00 | 7.8267 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.6134 | 0 | 117.4
828198 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 15:45:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.25
828199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11646012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:01:34 | 27.12.2021 14:20:00 | 4.3072 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4332 | 0 | 0 | 0 | 0
828200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6592467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:01:51 | 27.12.2021 14:19:22 | 4.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6275 | 3905.6654
828201 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6587911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:01:57 | 27.12.2021 11:47:00 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3123 | 0 | 0
828202 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO7147759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 12:57:00 | 2.95 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 193 | 0 | 0 | 8.85 | 902.7 | 0 | 569.35
828203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6853374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:02:15 | 27.12.2021 14:35:00 | 4.5458 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218.4476 | 0 | 0 | 0 | 0
828205 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO12190494 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:02:13 | 27.12.2021 16:01:00 | 5.9797 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.128 | 0 | 0 | 0 | 0
828206 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6715115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 15:17:00 | 5.2833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.4993 | 0 | 0 | 0 | 0
828207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6765028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:03:04 | 27.12.2021 10:29:00 | 0.43222 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1434 | 0 | 0 | 0 | 0
828208 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6745025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 17:30:00 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
828211 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6809342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:04:03 | 27.12.2021 10:23:00 | 0.31583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0556
828212 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 13:50:00 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1666 | 498.3329
828214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6856547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 11:55:00 | 1.9167 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.7524 | 0 | 0 | 0 | 0
828215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6752409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 11:55:00 | 1.9167 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
828216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7111191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
828222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516933537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:24:57 | 27.12.2021 11:36:00 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0
828224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:30:03 | 27.12.2021 13:01:59 | 2.5322 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9976 | 0 | 0 | 0 | 0
828225 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:30:49 | 27.12.2021 17:35:14 | 7.0736 | 14 | 40 | 0 | 0 | 173 | 589 | 99.0305 | 282.9444 | 0 | 0 | 1223.7345 | 4166.3563
828226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:31:14 | 27.12.2021 17:35:20 | 7.0683 | 39 | 2 | 83 | 117 | 959 | 1413 | 275.6649 | 14.1367 | 586.6714 | 826.9946 | 6778.5285 | 9987.5503
828228 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:32:51 | 27.12.2021 17:25:11 | 6.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3777 | 6.8722
828247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6851248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 11:00:30 | 27.12.2021 11:27:00 | 0.44167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0
828248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 11:01:17 | 27.12.2021 12:39:00 | 1.6286 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6575 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0
828249 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7155460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 11:01:34 | 27.12.2021 12:02:00 | 1.0072 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2527 | 0 | 0 | 0 | 0
828261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 11:11:39 | 27.12.2021 11:21:02 | 0.15639 | 81 | 4902 | 0 | 0 | 629 | 2477 | 12.6676 | 766.6238 | 0 | 0 | 98.3693 | 387.378
828261 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 11:11:39 | 27.12.2021 13:37:12 | 2.4258 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 24.2583 | 7.2775 | 0 | 0 | 31.5358 | 9.7033
828261 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 11:11:39 | 27.12.2021 13:46:42 | 2.5842 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828265 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6835274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:14:43 | 27.12.2021 11:29:00 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5172 | 0 | 1.9045
828266 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7006819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:16:26 | 27.12.2021 11:12:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1332 | 0 | 0
828273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6642764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:23:08 | 27.12.2021 12:18:00 | 0.91444 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7862 | 0 | 0 | 0 | 0
828275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:25:46 | 27.12.2021 12:20:10 | 0.90667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9609 | 0 | 0 | 0 | 0
828275 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11559799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:25:46 | 27.12.2021 13:02:16 | 1.6083 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 141.533 | 0 | 0 | 0 | 0
828280 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945169 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:38:23 | 27.12.2021 13:53:00 | 2.2436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 0
828282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:42:47 | 27.12.2021 13:29:00 | 1.7703 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 643 | 8.8514 | 1.7703 | 0 | 0 | 10.6217 | 1138.29
828293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6933226 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:04:35 | 27.12.2021 12:34:00 | 0.49028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
828294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:07:39 | 27.12.2021 12:08:39 | 0.01667 | 158 | 480 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.6339 | 8.0016 | 0 | 0 | 0.03334 | 0.05001
828299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6577491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 12:00:00 | 27.12.2021 12:29:00 | 0.48333 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9315 | 0 | 0 | 0 | 0
828300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:08:52 | 27.12.2021 13:12:00 | 1.0522 | 265 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8383 | 235.6973 | 0 | 0 | 0 | 0
828308 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063150 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:28:41 | 27.12.2021 14:07:00 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 0
828310 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:34:16 | 27.12.2021 14:01:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0201 | 79.5058
828313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516217607 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:26:49 | 27.12.2021 13:49:00 | 2.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3697 | 0 | 0 | 0 | 0
828322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:51:25 | 27.12.2021 12:53:00 | 0.02639 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23751 | 0.02639 | 0 | 0 | 0 | 0
828327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:57:16 | 27.12.2021 13:00:04 | 0.04667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74672 | 0.04667
828331 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:05:38 | 27.12.2021 13:37:38 | 0.53333 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.53333 | 56.533 | 0.53333 | 32.5331
828335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:08:09 | 27.12.2021 13:26:00 | 0.2975 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
828340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6686559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:11:12 | 27.12.2021 09:35:00 | 0.39667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5201 | 0 | 0 | 0 | 0
828352 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7018982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 13:31:23 | 27.12.2021 16:29:00 | 2.9603 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.8644 | 0 | 0 | 0 | 0
828354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6797915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 13:32:27 | 27.12.2021 17:30:00 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1627
828363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:35:14 | 27.12.2021 14:13:00 | 0.62944 | 218 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2179 | 41.543 | 0 | 0 | 0 | 0
828366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7008035 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:49:19 | 27.12.2021 16:39:00 | 2.8281 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6245 | 0 | 0 | 0 | 0
828375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6586707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 14:00:00 | 27.12.2021 14:57:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1
828376 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6903792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 14:00:25 | 27.12.2021 14:53:00 | 0.87639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
828379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6859477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 14:00:00 | 27.12.2021 15:47:00 | 1.7833 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.7989 | 0 | 0 | 0 | 0
828380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6901210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 14:03:50 | 27.12.2021 15:48:00 | 1.7361 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.0551 | 0 | 0 | 0 | 0
828390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6874084 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:16:36 | 27.12.2021 15:40:00 | 1.39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.87 | 0 | 0 | 0 | 0
828395 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:24:02 | 27.12.2021 15:50:00 | 1.4328 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9834 | 0 | 0 | 0 | 0
828406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6971958 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:45:48 | 27.12.2021 15:42:00 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5669 | 0 | 0
828408 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6537656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:52:58 | 27.12.2021 15:54:00 | 1.0172 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.177 | 0 | 0 | 0 | 0
828409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:55:34 | 27.12.2021 14:57:37 | 0.03417 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0.10251 | 0 | 0 | 0 | 0
828418 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7013237 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:13:14 | 27.12.2021 15:09:00 | 0.92944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
828419 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6653986 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:58:46 | 27.12.2021 15:16:40 | 0.29833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7065 | 0 | 0 | 0 | 0
828420 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:59:08 | 27.12.2021 15:35:00 | 0.59778 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 7.7711 | 2.9889 | 0 | 0 | 25.7045 | 215.2008
828421 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6953001 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:00:08 | 27.12.2021 15:36:00 | 0.59778 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4091 | 0 | 0 | 0 | 0
828433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 15:14:25 | 27.12.2021 17:28:00 | 2.2264 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
828437 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7058528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:16:47 | 27.12.2021 18:00:00 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1259
828441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9008810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:41:03 | 27.12.2021 15:43:50 | 0.04639 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04639 | 0.04639 | 0 | 0 | 0 | 0
828457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:47:07 | 27.12.2021 16:03:00 | 0.26472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0043
828465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:51:47 | 27.12.2021 16:57:00 | 1.0869 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8242 | 0 | 0 | 0 | 0
828471 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:00:58 | 27.12.2021 17:21:00 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0017 | 113.3807
828474 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:08:00 | 27.12.2021 17:05:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 581.4
828477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 16:15:09 | 27.12.2021 16:41:00 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 810.8221
828480 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6869364 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:15:31 | 27.12.2021 17:06:00 | 0.84139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.352 | 0 | 0 | 0 | 0
828494 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:53:51 | 27.12.2021 18:19:00 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7368
828495 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7081584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:54:42 | 27.12.2021 18:15:00 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4047
828507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535172523 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:27:29 | 27.12.2021 17:18:15 | 3.8461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 0
828515 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:34:18 | 27.12.2021 18:17:00 | 0.71167 | 7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9817 | 132.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
828529 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:50:58 | 27.12.2021 19:32:00 | 1.6839 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8145 | 0 | 0 | 0 | 0
828539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6945826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:28:25 | 27.12.2021 19:12:00 | 0.72639 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
828546 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517044914 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:09:21 | 27.12.2021 19:53:00 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
828560 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934264 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 20:39:13 | 27.12.2021 21:21:00 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 0
828563 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792593 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:01:51 | 27.12.2021 22:17:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525
828566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6953652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:04:10 | 27.12.2021 21:39:00 | 0.58056 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2066 | 0 | 0 | 0 | 0
828570 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO8991086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:24:27 | 27.12.2021 22:08:00 | 0.72583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9524 | 0 | 0 | 0 | 0
828571 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7031545 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:32:42 | 27.12.2021 22:16:00 | 0.72167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 0
828572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:48:27 | 27.12.2021 22:19:17 | 0.51389 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2365 | 0 | 0 | 0 | 0
828584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:53:56 | 28.12.2021 00:09:00 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.704
828585 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6602557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 00:00:06 | 28.12.2021 00:29:00 | 0.48167 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4429 | 0 | 0 | 0 | 0
828586 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 00:01:13 | 28.12.2021 01:01:00 | 0.99639 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.7149 | 0 | 0 | 0 | 0
828587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 00:12:55 | 28.12.2021 00:59:00 | 0.76806 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9085 | 0 | 0 | 0 | 0
828594 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7026084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 00:30:11 | 28.12.2021 01:00:00 | 0.49694 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.481 | 0 | 0 | 0 | 0
828595 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7078900 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 00:42:59 | 28.12.2021 02:13:13 | 1.5039 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
828596 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6961201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 00:45:00 | 28.12.2021 01:19:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7005
828598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 01:00:12 | 28.12.2021 04:51:00 | 3.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6335 | 10878.3828
828599 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12454892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 01:00:13 | 28.12.2021 01:59:00 | 0.97972 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
828600 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6996234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 01:00:16 | 28.12.2021 01:29:00 | 0.47889 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.9045 | 0 | 0 | 0 | 0
828601 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR7047109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 01:00:00 | 28.12.2021 01:55:00 | 0.91667 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2515 | 0 | 0 | 0 | 0
828604 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6530302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 01:30:17 | 28.12.2021 01:54:00 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1327
828605 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6807927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 01:30:31 | 28.12.2021 02:27:00 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3807 | 0 | 0
828606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6653164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 01:35:02 | 28.12.2021 01:58:00 | 0.38278 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.67 | 0 | 0 | 0 | 0
828609 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818610 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 02:00:07 | 28.12.2021 02:14:58 | 0.2475 | 45 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1375 | 660.33 | 0 | 0 | 0 | 0
828610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818622 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 02:00:35 | 28.12.2021 02:14:43 | 0.23556 | 9 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1386.9773 | 0 | 0 | 0 | 0
828611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818630 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 02:00:01 | 28.12.2021 02:14:29 | 0.24111 | 40 | 8318 | 0 | 0 | 59 | 13249 | 9.6444 | 2005.553 | 0 | 0 | 14.2255 | 3194.4664
828612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11629954 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 01:56:53 | 28.12.2021 03:28:29 | 1.5267 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0803 | 0 | 0 | 0 | 0
828621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 04:18:54 | 28.12.2021 06:52:00 | 2.5517 | 36 | 409 | 0 | 0 | 10 | 157 | 91.8601 | 1043.633 | 0 | 0 | 25.5167 | 400.6122
828624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238191 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 05:15:12 | 28.12.2021 05:52:00 | 0.61333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 0
828626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6655115 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 06:03:03 | 28.12.2021 07:14:00 | 1.1825 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.935 | 0 | 0 | 0 | 0
828627 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 06:07:06 | 28.12.2021 07:20:00 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 540.675
828628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517110799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 06:11:08 | 28.12.2021 07:09:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96444
828634 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6544571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 07:39:48 | 28.12.2021 08:58:00 | 1.3033 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8163 | 0 | 0 | 0 | 0
828638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253530 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:19:37 | 28.12.2021 09:12:00 | 0.87306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 0
828639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6796010 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:26:44 | 28.12.2021 09:33:00 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
828640 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6849389 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:26:37 | 28.12.2021 09:14:00 | 0.78972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3738 | 0 | 0 | 0 | 0
828644 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:28:25 | 28.12.2021 09:08:00 | 0.65972 | 0 | 0 | 4 | 341 | 2 | 338 | 0 | 0 | 2.6389 | 224.9645 | 1.3194 | 222.9854
828647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:48:38 | 28.12.2021 08:50:18 | 0.02778 | 414 | 146 | 0 | 0 | 73 | 221 | 11.5009 | 4.0559 | 0 | 0 | 2.0279 | 6.1394
828650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:53:13 | 28.12.2021 11:06:00 | 2.2131 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.6535 | 0 | 0 | 0 | 0
828653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7052422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:00:01 | 28.12.2021 12:55:00 | 3.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9164 | 0 | 0 | 0 | 0
828654 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:00:07 | 28.12.2021 13:57:00 | 4.9481 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.8329 | 0 | 0 | 0 | 0
828655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:00:19 | 28.12.2021 12:59:00 | 3.9781 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.254 | 0 | 0 | 0 | 0
828656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:00:23 | 28.12.2021 16:55:00 | 7.9103 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7308 | 261.0392 | 0 | 0 | 0 | 15.8206
828657 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6908824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:00:44 | 28.12.2021 11:52:00 | 2.8544 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1471 | 0 | 0 | 0 | 0
828658 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6842945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:00:00 | 28.12.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0
828659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:01:57 | 28.12.2021 16:28:00 | 7.4342 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828665 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476480 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:52:48 | 28.12.2021 09:31:00 | 0.63667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
828669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:22:34 | 28.12.2021 09:25:01 | 0.04083 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 69 | 0.32664 | 0.04083 | 0 | 0 | 1.3474 | 2.8173
828675 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7082993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:30:04 | 28.12.2021 16:53:00 | 7.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.3732
828676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:30:18 | 28.12.2021 17:00:00 | 7.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.93 | 5096.6
828677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11646032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:30:19 | 28.12.2021 10:29:00 | 0.97806 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3926 | 0 | 0 | 0 | 0
828679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6977086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:30:50 | 28.12.2021 11:37:00 | 2.1028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
828686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6931312 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:09:22 | 28.12.2021 10:07:00 | 0.96056 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9402 | 0 | 0 | 0 | 0
828689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:35:00 | 28.12.2021 16:50:00 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1529.75
828692 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:41:41 | 28.12.2021 10:59:01 | 1.2889 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 439.5115 | 0 | 0 | 0 | 0
828699 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6715668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:52:46 | 28.12.2021 11:24:00 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8084
828701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014110 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:00:02 | 28.12.2021 12:04:00 | 2.0661 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.3048 | 0 | 0 | 0 | 0
828702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:00:18 | 28.12.2021 16:40:00 | 6.6617 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6617 | 7008.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
828704 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6588537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:01:00 | 28.12.2021 17:53:00 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 393.3335 | 0 | 62.9334
828705 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:01:36 | 28.12.2021 11:45:00 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 692 | 0 | 0 | 0 | 25.8499 | 5.17 | 1192.5444
828707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7073345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:03:04 | 28.12.2021 11:56:00 | 1.8822 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
828708 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7071107 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:03:52 | 28.12.2021 16:38:10 | 6.5717 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.307 | 0 | 0 | 0 | 0
828711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:08:50 | 28.12.2021 17:22:47 | 7.2325 | 3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6975 | 4947.03 | 0 | 0 | 0 | 0
828712 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467605 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:06:25 | 28.12.2021 10:36:00 | 0.49306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 0
828713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:10:29 | 28.12.2021 10:12:00 | 0.02528 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8848 | 0.07584 | 0 | 0 | 0 | 0
828714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6931312 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:11:39 | 28.12.2021 11:22:00 | 1.1725 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
828718 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12091629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:54:09 | 28.12.2021 11:55:00 | 2.0142 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0425 | 739.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
828720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515827274 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:16:33 | 28.12.2021 13:00:00 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7242
828721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:11:31 | 28.12.2021 10:33:00 | 0.35806 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 109.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
828724 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6602462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:22:45 | 28.12.2021 10:40:00 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.525 | 0 | 0
828728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517392269 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:28:50 | 28.12.2021 11:46:00 | 1.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0
828731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:32:24 | 28.12.2021 15:16:00 | 4.7267 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
828732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7086236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:30:00 | 28.12.2021 15:25:00 | 4.9167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.1669 | 0 | 0 | 0 | 0
828740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6562325 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:44:52 | 28.12.2021 15:34:00 | 4.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8189 | 0 | 0 | 0 | 0
828741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6919636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:46:32 | 28.12.2021 11:14:00 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4801 | 0 | 0
828749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 11:00:09 | 28.12.2021 13:20:00 | 2.3308 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 881.0537 | 0 | 0 | 0 | 0
828752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:05:58 | 28.12.2021 14:03:00 | 2.9506 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5774 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0
828755 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516889877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:10:58 | 28.12.2021 12:13:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339
828766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6615116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:19:02 | 28.12.2021 11:35:00 | 0.26611 | 18 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.79 | 479.7963 | 0 | 0 | 0 | 2.9272
828768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:19:49 | 28.12.2021 12:22:00 | 1.0364 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5691 | 0 | 0 | 0 | 0
828792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:26:11 | 28.12.2021 11:50:24 | 0.40361 | 115 | 30803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4151 | 12432.3988 | 0 | 0 | 0 | 0
828792 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:26:11 | 28.12.2021 12:12:51 | 0.77778 | 1 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 770.78 | 0 | 0 | 0 | 0
828829 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535149751 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:53:55 | 28.12.2021 12:08:00 | 0.23472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0
828831 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:58:55 | 28.12.2021 12:57:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7125 | 0.96806
828837 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:03:20 | 28.12.2021 14:50:00 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.4453
828841 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:08:00 | 28.12.2021 14:48:00 | 2.6667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
828842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643214 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:08:47 | 28.12.2021 13:53:00 | 1.7369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0
828843 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516175589 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:09:09 | 28.12.2021 14:15:00 | 2.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
828852 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:15:37 | 28.12.2021 12:57:06 | 0.69139 | 4 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7656 | 979.6996 | 0 | 0 | 0 | 0
828857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:28:07 | 28.12.2021 13:21:00 | 0.88139 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.55 | 0 | 0 | 0 | 0
828858 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:29:10 | 28.12.2021 12:31:37 | 0.04083 | 204 | 11 | 0 | 0 | 190 | 4 | 8.3293 | 0.44913 | 0 | 0 | 7.7577 | 0.16332
828866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6752660 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:45:47 | 28.12.2021 15:07:00 | 2.3536 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.4588 | 0 | 0 | 0 | 0
828870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6651513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:45:55 | 28.12.2021 13:08:00 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3269
828877 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12321953 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:55:39 | 28.12.2021 13:57:00 | 1.0225 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.79 | 0 | 0 | 0 | 0
828879 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6814505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 13:00:10 | 28.12.2021 14:58:00 | 1.9639 | 0 | 0 | 3 | 121 | 29 | 3524 | 0 | 0 | 5.8917 | 237.6307 | 56.9528 | 6920.7484
828882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:50:30 | 28.12.2021 13:42:21 | 0.86417 | 17 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6909 | 229.0051 | 0 | 0 | 0 | 0
828885 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:11:08 | 28.12.2021 14:13:00 | 1.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
828886 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231266 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:16:48 | 28.12.2021 14:33:00 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
828891 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7486356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:27:03 | 28.12.2021 13:49:00 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36583 | 0
828892 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6904346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 13:30:42 | 28.12.2021 16:27:00 | 2.9383 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
828894 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322967 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:30:57 | 28.12.2021 15:24:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842
828898 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6762900 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:34:19 | 28.12.2021 14:10:00 | 0.59472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0
828902 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7056357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:43:44 | 28.12.2021 15:03:00 | 1.3211 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8811 | 0 | 0 | 0 | 0
828914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11148749 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:32:10 | 28.12.2021 14:00:00 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92778 | 70.0474
828915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:30:12 | 28.12.2021 14:16:00 | 0.76333 | 41 | 4 | 0 | 0 | 95 | 220 | 31.2965 | 3.0533 | 0 | 0 | 72.5164 | 167.9326
828931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515340646 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:22:45 | 28.12.2021 14:16:00 | 0.8875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
828938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6689726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 14:00:00 | 28.12.2021 14:54:00 | 0.9 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 0
828941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8420462 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:16:27 | 28.12.2021 14:43:00 | 1.4425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0
828945 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6995882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:08:19 | 28.12.2021 15:41:00 | 1.5447 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
828949 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:28:39 | 28.12.2021 16:01:00 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1704 | 0 | 0
828951 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 14:30:02 | 28.12.2021 17:42:00 | 3.1994 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5955 | 0 | 0 | 0 | 0
828963 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6937588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:58:06 | 28.12.2021 16:03:28 | 1.0894 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3826 | 0 | 0 | 0 | 0
828964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 15:00:01 | 28.12.2021 16:58:00 | 1.9664 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9415 | 0 | 0 | 0 | 0
828975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:49:47 | 28.12.2021 18:55:00 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6086
828981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7148276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:51:07 | 28.12.2021 16:57:00 | 1.0981 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9051 | 0 | 0 | 0 | 0
828984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6567065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:06:20 | 28.12.2021 18:56:20 | 2.8333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.1655 | 0 | 0 | 0 | 0
828986 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6602462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:20:25 | 28.12.2021 16:00:00 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1801 | 0 | 0
829000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:55:51 | 28.12.2021 17:24:00 | 0.46917 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.681 | 11.2601 | 0.46917 | 0
829000 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:55:51 | 28.12.2021 18:27:00 | 1.5192 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 10.6342 | 0 | 42.5368 | 3.0383 | 27.3451 | 7.5959
829005 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517003357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:05:19 | 28.12.2021 18:50:00 | 1.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7447
829008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6642975 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:16:53 | 28.12.2021 18:35:00 | 1.3019 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
829009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:26:03 | 28.12.2021 18:21:00 | 0.91583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 0
829012 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6967647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:29:51 | 28.12.2021 18:06:00 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.535
829013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:31:03 | 28.12.2021 18:23:14 | 0.86972 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4402 | 2.6092 | 0 | 0 | 0 | 0
829014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10902784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:31:23 | 28.12.2021 18:14:03 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 4.2667
829015 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7069294 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:34:20 | 28.12.2021 17:50:00 | 0.26111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0
829023 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6606190 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:41:39 | 28.12.2021 22:03:00 | 4.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.454
829026 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11660450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:53:22 | 28.12.2021 19:27:00 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2873
829030 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6588178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:01:11 | 28.12.2021 18:57:00 | 0.93028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
829035 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:11:37 | 28.12.2021 19:27:00 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564
829059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:26:39 | 28.12.2021 20:54:26 | 2.4631 | 13 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0198 | 1266.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
829060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:45:34 | 28.12.2021 20:10:16 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5867 | 494.0845
829061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:50:00 | 28.12.2021 19:23:15 | 0.55417 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 69 | 4.4334 | 0.55417 | 0 | 0 | 18.2876 | 38.2377
829064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6566442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:55:19 | 28.12.2021 20:11:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8753
829066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:24:49 | 28.12.2021 19:51:00 | 0.43639 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 69 | 3.4911 | 0.43639 | 0 | 0 | 14.4009 | 30.1109
829067 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7078900 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:27:07 | 28.12.2021 20:12:17 | 0.75278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4919 | 0 | 0 | 0 | 0
829069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6989833 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:31:29 | 28.12.2021 22:12:00 | 5.6753 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0775 | 0 | 0 | 0 | 0
829079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6696796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 20:17:35 | 28.12.2021 21:24:00 | 1.1069 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
829080 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6936348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 20:09:39 | 28.12.2021 21:49:00 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5583
829084 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11148367 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:51:05 | 28.12.2021 23:31:00 | 4.6653 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.0934 | 0 | 0 | 0 | 0
829098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6693284 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:20:45 | 28.12.2021 22:34:00 | 1.2208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
829101 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12321953 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:40:57 | 28.12.2021 22:41:00 | 1.0008 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0681 | 0 | 0 | 0 | 0
829101 | 2 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | LINE12320819 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:40:57 | 29.12.2021 01:01:00 | 3.3342 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0351 | 0 | 0 | 0 | 0
829102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6931505 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:42:01 | 28.12.2021 22:24:00 | 0.69972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0964 | 0 | 0 | 0 | 0
829106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6931312 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 22:15:59 | 28.12.2021 23:28:00 | 1.2003 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8501 | 0 | 0 | 0 | 0
829109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10534374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 22:39:51 | 28.12.2021 23:17:00 | 0.61917 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2769 | 0 | 0 | 0 | 0
829115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7048845 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 23:14:32 | 29.12.2021 00:46:00 | 1.5244 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4664 | 0 | 0 | 0 | 0
829116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6630712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:49:44 | 28.12.2021 23:19:00 | 1.4878 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
829123 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6998576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 00:00:51 | 29.12.2021 00:54:00 | 0.88583 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.294 | 0 | 0 | 0 | 0
829125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789334 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 00:16:53 | 29.12.2021 01:48:00 | 1.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
829128 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 00:30:08 | 29.12.2021 01:00:00 | 0.49778 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2491 | 0 | 0 | 0 | 0
829129 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6639814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 00:54:49 | 29.12.2021 01:11:33 | 0.27889 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
829131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 01:00:06 | 29.12.2021 01:55:00 | 0.915 | 0 | 0 | 81 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 74.115 | 4.575 | 16.47 | 0.915
829132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6913558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 01:00:18 | 29.12.2021 01:28:00 | 0.46167 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4907 | 0 | 0 | 0 | 0
829133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7142557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 01:35:00 | 29.12.2021 01:59:00 | 0.4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0
829139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516929657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 04:14:49 | 29.12.2021 05:29:00 | 1.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0
829141 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7078900 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 06:11:43 | 29.12.2021 07:41:00 | 1.4881 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4612 | 0 | 0 | 0 | 0
829146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:09:10 | 29.12.2021 08:22:00 | 1.2139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
829149 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6796163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:19:35 | 29.12.2021 08:15:45 | 0.93611 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.552 | 0 | 0 | 0 | 0
829152 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:33:34 | 29.12.2021 08:04:55 | 0.5225 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
829153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR8208908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:20:03 | 29.12.2021 08:15:45 | 0.92833 | 1 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 681.3942 | 0 | 0 | 0 | 0
829154 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:49:12 | 29.12.2021 07:50:22 | 0.01944 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56376 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
829155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6754339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:56:57 | 29.12.2021 09:47:00 | 1.8342 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2512 | 0 | 0 | 0 | 0
829161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:55:30 | 29.12.2021 08:15:24 | 0.33167 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3017 | 9.9501 | 0 | 0 | 0 | 0
829164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:02:31 | 29.12.2021 17:57:21 | 7.9139 | 30 | 32 | 0 | 0 | 353 | 889 | 237.4167 | 253.2445 | 0 | 0 | 2793.6032 | 7035.4482
829180 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6689598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:08 | 29.12.2021 16:54:00 | 7.8978 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7866.1889 | 0 | 0
829181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:07 | 29.12.2021 16:20:00 | 7.3314 | 0 | 0 | 30 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9417 | 1517.5977 | 0 | 0
829182 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:10 | 29.12.2021 16:56:00 | 7.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4307 | 4472.8358
829183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:58 | 29.12.2021 12:57:00 | 3.9339 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.405 | 0 | 0 | 0 | 0
829184 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7068037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:01:17 | 29.12.2021 09:56:00 | 0.91194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0119 | 0 | 0 | 0 | 0
829185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721921 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:00 | 29.12.2021 17:00:12 | 8.0033 | 225 | 469 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1800.7493 | 3753.5618 | 80.0333 | 8.0033 | 72.03 | 8.0033
829186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721933 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:00 | 29.12.2021 17:41:00 | 8.6833 | 109 | 237 | 32 | 74 | 5 | 2 | 946.483 | 2057.9492 | 277.8666 | 642.5664 | 43.4166 | 17.3667
829187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:00:00 | 29.12.2021 17:55:59 | 7.9331 | 46 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364.9208 | 721.9085 | 0 | 0 | 7.9331 | 0
829188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721909 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:03:01 | 29.12.2021 17:56:26 | 8.8903 | 339 | 341 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3013.8049 | 3031.5855 | 0 | 0 | 151.1348 | 8.8903
829189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:00 | 29.12.2021 17:56:34 | 8.9428 | 157 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.0165 | 3076.3163 | 0 | 0 | 0 | 0
829190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:00:00 | 29.12.2021 17:35:42 | 8.595 | 74 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.03 | 962.64 | 0 | 0 | 0 | 0
829191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:05:03 | 29.12.2021 09:07:33 | 0.04167 | 7 | 0 | 87 | 26 | 19 | 5 | 0.29169 | 0 | 3.6253 | 1.0834 | 0.79173 | 0.20835
829192 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6706046 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:09:32 | 29.12.2021 09:34:00 | 0.40778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9712
829198 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:24:58 | 29.12.2021 09:26:00 | 0.01722 | 26 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44772 | 10.4353 | 0 | 0 | 0 | 0
829202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6556667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:30:11 | 29.12.2021 11:46:00 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5988
829203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633055 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:30:05 | 29.12.2021 10:13:00 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0
829205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:30:57 | 29.12.2021 16:31:00 | 7.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0017 | 1477.1751
829206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:31:08 | 29.12.2021 17:26:04 | 7.9156 | 54 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 427.4402 | 23.7467 | 0 | 0 | 110.8178 | 0
829207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:31:31 | 29.12.2021 10:14:00 | 0.70806 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 37 | 0 | 0 | 47.44 | 50.2723 | 48.8561 | 26.1982
829208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:39:36 | 29.12.2021 10:09:00 | 0.49 | 7 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1024.59 | 0 | 0 | 0 | 0
829217 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6559998 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:54:59 | 29.12.2021 10:28:00 | 0.55028 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
829220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8112840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:00:02 | 29.12.2021 15:00:00 | 4.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9877
829221 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:00:08 | 29.12.2021 16:12:00 | 6.1978 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 80.5711 | 30.9889 | 0 | 0 | 266.5045 | 2231.2008
829222 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6745025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:00:11 | 29.12.2021 16:53:00 | 6.8803 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
829223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:00:42 | 29.12.2021 10:25:00 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.705 | 709.155
829224 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6590053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:00:00 | 29.12.2021 11:01:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6668
829226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6593620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 04:12:25 | 29.12.2021 09:44:00 | 5.5264 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.7657 | 0 | 0 | 0 | 0
829229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:06:20 | 29.12.2021 10:09:00 | 0.04444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1062 | 0.08888 | 0 | 0 | 0 | 12.5321 | 47.1953
829248 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623588 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:30:00 | 29.12.2021 11:25:00 | 0.91667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5841 | 0 | 0 | 0 | 0
829251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998847 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:30:27 | 29.12.2021 15:31:00 | 5.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4585 | 4232.7487
829258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10505226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:31:13 | 29.12.2021 11:41:00 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.153
829263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7041449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:45:46 | 29.12.2021 12:50:00 | 2.0706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7762 | 0 | 0 | 0 | 0
829264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:46:29 | 29.12.2021 13:04:00 | 2.2919 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.0089 | 0 | 0 | 0 | 0
829267 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900149 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:49:14 | 29.12.2021 11:59:00 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628
829268 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6542012 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:50:06 | 29.12.2021 12:13:00 | 1.3817 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4884 | 0 | 0 | 0 | 0
829281 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:15:32 | 29.12.2021 12:16:00 | 1.0078 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.319 | 0 | 0 | 0 | 0
829285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6859108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:19:14 | 29.12.2021 13:12:00 | 1.8794 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3122 | 0 | 0 | 0 | 0
829289 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:21:58 | 29.12.2021 11:26:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5378 | 0 | 0
829290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534271 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:27:13 | 29.12.2021 11:26:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7972 | 0 | 0
829293 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6644434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 11:32:57 | 29.12.2021 12:31:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2125
829297 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:44:06 | 29.12.2021 11:46:00 | 0.03167 | 414 | 146 | 0 | 0 | 73 | 221 | 13.1114 | 4.6238 | 0 | 0 | 2.3119 | 6.9991
829306 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 12:00:16 | 29.12.2021 17:04:00 | 5.0622 | 1 | 224 | 0 | 37 | 14 | 3005 | 5.0622 | 1133.9373 | 0 | 187.3021 | 70.8711 | 15211.9711
829315 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:18:20 | 29.12.2021 12:32:00 | 0.22778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 143 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 32.5725
829318 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6649058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:26:00 | 29.12.2021 15:52:00 | 3.4333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0331 | 0 | 0 | 0 | 0
829322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:39:34 | 29.12.2021 12:41:44 | 0.03611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8248 | 1.6972
829323 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516716920 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:42:48 | 29.12.2021 13:05:00 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
829338 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6741712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 13:30:50 | 29.12.2021 14:27:00 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8221
829340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6969860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:34:42 | 29.12.2021 15:30:00 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8354
829341 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:34:05 | 29.12.2021 14:38:00 | 1.0653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 14.9139 | 0
829342 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6586260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 13:34:59 | 29.12.2021 16:23:00 | 2.8003 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.854 | 0 | 0 | 0 | 0
829343 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7117531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 13:35:27 | 29.12.2021 16:15:00 | 2.6592 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
829350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516971394 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:42:41 | 29.12.2021 14:31:00 | 0.80528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 0
829352 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:47:18 | 29.12.2021 15:22:00 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5783
829356 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6645705 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:00:01 | 29.12.2021 14:13:00 | 0.21639 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0707 | 0 | 0 | 0 | 0
829357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 14:00:10 | 29.12.2021 17:32:00 | 3.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7946
829358 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7048694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:03:08 | 29.12.2021 14:55:00 | 0.86444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1532 | 0 | 0 | 0 | 0
829359 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6691885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:03:36 | 29.12.2021 15:29:00 | 1.4233 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79.7065 | 0 | 0 | 0 | 9.9633
829360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:07:01 | 29.12.2021 14:09:00 | 0.03306 | 12 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39672 | 8.3642 | 0 | 0 | 0 | 0
829366 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473558 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:14:20 | 29.12.2021 16:00:00 | 1.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
829367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:15:23 | 29.12.2021 15:31:06 | 1.2619 | 17 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.453 | 334.4141 | 0 | 0 | 0 | 0
829386 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475133 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:48:49 | 29.12.2021 17:05:00 | 2.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 0
829389 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6653977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:35:59 | 29.12.2021 15:10:00 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 0
829393 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11660450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:00:32 | 29.12.2021 16:54:00 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5844
829405 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7048694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:58:57 | 29.12.2021 15:55:34 | 0.94361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7594 | 0 | 0 | 0 | 0
829407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:19:37 | 29.12.2021 17:54:00 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0571 | 5.1461
829410 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:33:12 | 29.12.2021 15:33:08 | 0.99889 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 4.9944 | 0.99889 | 0 | 304.6615
829412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 15:33:05 | 29.12.2021 16:14:00 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5983 | 1194.0769
829418 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:36:36 | 29.12.2021 16:29:00 | 0.87333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4265 | 0 | 0 | 0 | 0
829430 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041901 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:53:06 | 29.12.2021 16:53:00 | 0.99833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0
829435 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6849389 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:55:35 | 29.12.2021 16:48:00 | 0.87361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
829437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:44:13 | 29.12.2021 16:10:00 | 0.42972 | 23 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8836 | 1880.025 | 0 | 0 | 0 | 0
829440 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:06:04 | 29.12.2021 16:08:02 | 0.03278 | 12 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39336 | 8.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
829444 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389012 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:10:58 | 29.12.2021 17:55:00 | 1.7339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
829453 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6543749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:17:59 | 29.12.2021 18:16:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5372
829467 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:32:44 | 29.12.2021 16:34:00 | 0.02111 | 12 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25332 | 5.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
829468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:32:44 | 29.12.2021 16:45:00 | 0.20444 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40888 | 33.7326 | 0 | 0 | 0 | 0
829473 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055648 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:43:58 | 29.12.2021 19:18:00 | 2.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5672
829483 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:11:30 | 29.12.2021 18:08:13 | 0.94528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.94528 | 0 | 13.2339 | 0
829491 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:26:53 | 29.12.2021 18:16:00 | 0.81861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.563 | 0 | 0 | 0 | 0
829492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:26:19 | 29.12.2021 18:12:00 | 0.76139 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.79 | 0 | 0 | 0 | 0
829495 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6620361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:22:24 | 29.12.2021 18:17:00 | 0.91 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.99 | 0 | 0 | 0 | 0
829501 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6977257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:35:46 | 29.12.2021 17:38:04 | 0.03833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03833 | 0 | 0 | 0
829502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:35:48 | 29.12.2021 18:59:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 109 | 47 | 20 | 1 | 0 | 0 | 151.147 | 65.1735 | 27.7334 | 1.3867
829503 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:07:00 | 29.12.2021 17:40:00 | 0.55 | 1 | 224 | 0 | 37 | 14 | 3005 | 0.55 | 123.2 | 0 | 20.35 | 7.7 | 1652.75
829517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7147223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:04:13 | 29.12.2021 20:34:00 | 2.4964 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.5451 | 0 | 0 | 0 | 0
829521 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7078898 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:07:54 | 29.12.2021 19:53:50 | 1.7656 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
829526 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR12453977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:13:41 | 29.12.2021 18:48:00 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3343
829531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:26:51 | 29.12.2021 19:03:00 | 0.6025 | 14 | 3 | 0 | 0 | 412 | 653 | 8.435 | 1.8075 | 0 | 0 | 248.23 | 393.4325
829532 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6643171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:25:48 | 29.12.2021 19:28:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255.0208 | 0 | 2.0733
829537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6862979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:35:02 | 29.12.2021 19:46:00 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2886
829538 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517193973 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:25:40 | 29.12.2021 21:12:50 | 4.7861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
829542 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791519 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:45:30 | 29.12.2021 20:48:00 | 2.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
829564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6783390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:54:16 | 29.12.2021 20:41:00 | 0.77889 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.0182 | 0 | 0 | 0 | 0
829564 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6891846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:54:16 | 29.12.2021 20:51:37 | 0.95583 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 69.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
829571 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7120822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:58:12 | 29.12.2021 22:07:00 | 1.1467 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
829572 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:24:52 | 29.12.2021 21:18:00 | 1.8856 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8448 | 0 | 0 | 0 | 0
829573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:13:36 | 29.12.2021 21:37:00 | 0.39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 849 | 1.95 | 0.78 | 0 | 0 | 7.41 | 331.11
829575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:14:46 | 29.12.2021 21:16:09 | 0.02306 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0
829575 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10710752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:14:46 | 29.12.2021 22:03:05 | 0.80528 | 12 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6634 | 399.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
829576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:17:00 | 29.12.2021 21:17:11 | 0.00306 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0
829583 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6903229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:56:19 | 29.12.2021 22:01:19 | 0.08333 | 6 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49998 | 853.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
829583 | 2 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE4542293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:56:19 | 29.12.2021 22:17:00 | 0.34472 | 3 | 12715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 4383.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
829584 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6903172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:56:33 | 29.12.2021 22:13:57 | 0.29 | 7 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2786.32 | 0 | 0 | 0 | 0
829585 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7106981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:56:49 | 29.12.2021 22:37:00 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0819
829587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:59:39 | 29.12.2021 22:01:05 | 0.02389 | 4 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09556 | 24.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
829598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7055761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 22:29:28 | 29.12.2021 22:50:00 | 0.34222 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 195.7498 | 0 | 0 | 0 | 0
829598 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6552131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 22:29:28 | 29.12.2021 22:56:01 | 0.4425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611380 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:52:01 | 29.12.2021 21:50:00 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 0
829608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706268 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 22:52:00 | 30.12.2021 01:02:00 | 2.1667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0007 | 0 | 0 | 0 | 0
829613 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6721765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 00:01:47 | 30.12.2021 00:53:00 | 0.85361 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5182 | 0 | 0 | 0 | 0
829617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6786038 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 00:30:01 | 30.12.2021 01:00:00 | 0.49972 | 1 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49972 | 420.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
829618 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 00:30:20 | 30.12.2021 01:00:00 | 0.49444 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
829620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE10289171 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 00:35:56 | 30.12.2021 01:49:00 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2804
829622 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 01:00:03 | 30.12.2021 01:53:00 | 0.8825 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.02 | 0 | 0 | 0 | 0
829623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6635243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 01:00:18 | 30.12.2021 01:55:00 | 0.91167 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4662 | 0 | 0 | 0 | 0
829624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12179012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 01:00:25 | 30.12.2021 01:30:00 | 0.49306 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
829625 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6745110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 01:02:53 | 30.12.2021 01:57:00 | 0.90194 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.5305 | 0 | 0 | 0 | 0
829626 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR8196246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 01:04:19 | 30.12.2021 01:25:35 | 0.35444 | 3 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 517.8368 | 0 | 0 | 0 | 0
829631 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7002491 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 01:47:26 | 30.12.2021 02:10:00 | 0.37611 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5182 | 0 | 0 | 0 | 0
829632 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6923745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 02:00:12 | 30.12.2021 02:56:00 | 0.93 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.66 | 0 | 0 | 0 | 0
829633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7100877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 02:00:14 | 30.12.2021 02:58:00 | 0.96278 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.0748 | 0 | 0 | 0 | 0
829634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6688161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 03:00:07 | 30.12.2021 03:55:00 | 0.91472 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
829636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6559731 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 04:00:00 | 30.12.2021 04:54:00 | 0.9 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0
829637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6642975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 04:19:07 | 30.12.2021 05:13:00 | 0.89806 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7672 | 0 | 0 | 0 | 0
829647 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324096 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:27:38 | 30.12.2021 08:18:00 | 0.83944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 0
829648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516272409 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:35:51 | 30.12.2021 09:58:00 | 2.3692 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
829649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985297 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 06:51:52 | 30.12.2021 07:56:56 | 1.0844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
829650 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6750553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:53:25 | 30.12.2021 09:08:46 | 1.2558 | 70 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9081 | 1483.1352 | 0 | 0 | 0 | 0
829650 | 2 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6750543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:53:25 | 30.12.2021 10:24:39 | 2.5206 | 5 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6028 | 1850.091 | 0 | 0 | 0 | 0
829657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7112033 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:00:14 | 30.12.2021 08:41:00 | 0.67944 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8954 | 0 | 0 | 0 | 0
829661 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6754682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 05:59:58 | 30.12.2021 09:05:00 | 3.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3623
829663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 08:30:20 | 30.12.2021 12:29:00 | 3.9778 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.2895 | 0 | 0 | 0 | 0
829671 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:54:26 | 30.12.2021 14:03:38 | 5.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.3593
829672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6849147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 08:59:59 | 30.12.2021 11:57:53 | 2.965 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.61 | 0 | 0 | 0 | 0
829673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:00:26 | 30.12.2021 11:45:00 | 2.7428 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.5001 | 0 | 0 | 0 | 0
829674 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6620420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:01:12 | 30.12.2021 09:20:43 | 0.32528 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4037 | 0 | 0 | 0 | 0
829674 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:01:12 | 30.12.2021 15:30:00 | 6.48 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 116.64 | 0 | 0 | 0 | 0
829675 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7087059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:00:00 | 30.12.2021 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.6671
829676 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7054634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:00:00 | 30.12.2021 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 1 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9667 | 3712.4682 | 0 | 7.9667
829678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:03:07 | 30.12.2021 10:49:00 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6477
829679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:00:00 | 30.12.2021 15:02:00 | 6.0333 | 9 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 1616.9324 | 0 | 0 | 0 | 0
829680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753412 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:10:52 | 30.12.2021 12:46:00 | 3.5856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
829682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6755161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:14:47 | 30.12.2021 10:50:00 | 1.5869 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2384 | 0 | 0 | 0 | 0
829683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7124668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:15:04 | 30.12.2021 09:52:00 | 0.61556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
829688 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7135465 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:06:15 | 30.12.2021 10:13:00 | 3.1125 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
829689 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:29:09 | 30.12.2021 17:28:00 | 7.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9042 | 0
829691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:31:26 | 30.12.2021 12:23:00 | 2.8594 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4098 | 0 | 0 | 0 | 0
829692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:30:00 | 30.12.2021 16:01:00 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 1375.0174
829694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6807295 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:34:15 | 30.12.2021 11:15:00 | 1.6792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
829697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985298 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:38:27 | 30.12.2021 10:34:00 | 0.92583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
829704 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:00:15 | 30.12.2021 14:53:00 | 4.8792 | 3 | 203 | 0 | 0 | 2 | 736 | 14.6375 | 990.4715 | 0 | 0 | 9.7583 | 3591.0691
829705 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:00:23 | 30.12.2021 12:56:00 | 2.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4246
829706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6740771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:00:26 | 30.12.2021 16:01:00 | 6.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.7653
829707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:00:53 | 30.12.2021 11:27:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7881 | 731.9928
829708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7071810 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:00:59 | 30.12.2021 10:56:00 | 0.91694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2557 | 0 | 0 | 0 | 0
829709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6810477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:00:58 | 30.12.2021 11:56:00 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2187
829710 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7019571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:01:27 | 30.12.2021 10:56:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7414 | 0 | 0
829711 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:01:50 | 30.12.2021 16:41:11 | 6.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.87 | 3687.3298
829712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:00:00 | 30.12.2021 15:59:00 | 5.9833 | 0 | 0 | 429 | 3929 | 374 | 7677 | 0 | 0 | 2566.8486 | 23508.5036 | 2237.7654 | 45934.0244
829716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515754152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:12:14 | 30.12.2021 10:52:00 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0
829717 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6911845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:13:26 | 30.12.2021 10:57:00 | 0.72611 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7193 | 0 | 0 | 0 | 0
829718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:16:19 | 30.12.2021 10:42:13 | 0.43167 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.6269 | 0.43167 | 0 | 0 | 0.86334 | 0
829726 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:33:00 | 30.12.2021 13:24:11 | 2.8531 | 19 | 2944 | 0 | 0 | 6 | 402 | 54.2081 | 8399.4086 | 0 | 0 | 17.1184 | 1146.9301
829728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:36:01 | 30.12.2021 11:39:38 | 1.0603 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1518 | 0 | 0 | 0 | 0
829729 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327194 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:39:01 | 30.12.2021 14:36:00 | 3.9497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 0
829731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:52:42 | 30.12.2021 13:40:00 | 2.7883 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.738 | 0 | 0 | 0 | 0
829741 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:11:28 | 30.12.2021 12:00:00 | 0.80889 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9867 | 28.3112 | 0 | 0 | 0 | 0
829742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:13:13 | 30.12.2021 12:07:11 | 0.89944 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.72 | 0 | 0 | 0 | 0
829750 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6580750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 11:30:27 | 30.12.2021 12:26:00 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.3963 | 0 | 1.8517
829774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 12:03:52 | 30.12.2021 15:27:00 | 3.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6513 | 37.2412
829776 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:05:24 | 30.12.2021 12:49:00 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6002 | 0 | 0
829783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6709193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:22:01 | 30.12.2021 13:35:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9309
829795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:28:18 | 30.12.2021 12:32:59 | 0.07806 | 51 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9811 | 154.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
829823 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7150656 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:01:45 | 30.12.2021 13:01:00 | 0.9875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0
829827 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6738314 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:51:32 | 30.12.2021 13:39:00 | 0.79111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0755 | 0 | 0 | 0 | 0
829828 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 12:30:00 | 30.12.2021 14:26:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 1.9333 | 794.5986
829829 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR9537565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:50:24 | 30.12.2021 13:03:00 | 1.21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0
829832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:02:11 | 30.12.2021 15:01:00 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1718 | 170.3041
829834 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 13:02:49 | 30.12.2021 15:02:59 | 2.0028 | 406 | 3962 | 0 | 0 | 23 | 0 | 813.1287 | 7935.0144 | 0 | 0 | 46.0639 | 0
829836 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 13:03:49 | 30.12.2021 15:03:17 | 1.9911 | 389 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.5418 | 3175.8205 | 0 | 0 | 0 | 0
829839 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236425 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:14:00 | 30.12.2021 13:49:29 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59139
829845 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6964388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 13:39:46 | 30.12.2021 14:44:00 | 1.0706 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8467 | 0 | 0 | 0 | 0
829846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210746 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:32:48 | 30.12.2021 13:56:00 | 1.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
829850 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6799043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:44:53 | 30.12.2021 13:46:20 | 0.02417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02417 | 0.02417 | 0 | 0 | 0 | 0
829851 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325507 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:49:12 | 30.12.2021 15:42:00 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
829853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735503 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:50:27 | 30.12.2021 14:55:00 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0
829856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:54:36 | 30.12.2021 13:56:00 | 0.02333 | 7 | 0 | 87 | 26 | 19 | 5 | 0.16331 | 0 | 2.0297 | 0.60658 | 0.44327 | 0.11665
829857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7148280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 14:00:03 | 30.12.2021 17:00:00 | 2.9992 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
829858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 14:00:22 | 30.12.2021 16:37:00 | 2.6106 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7424 | 0 | 0 | 0 | 0
829859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560231 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 14:00:45 | 30.12.2021 14:54:29 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3628
829864 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6652561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:09:46 | 30.12.2021 15:25:00 | 1.2539 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.959 | 0 | 0 | 0 | 0
829867 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:12:25 | 30.12.2021 15:18:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0931
829873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:18:13 | 30.12.2021 14:20:00 | 0.02972 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08916 | 7.1922 | 0 | 0 | 0 | 0
829876 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:22:55 | 30.12.2021 15:47:00 | 1.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
829905 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:39:12 | 30.12.2021 15:07:00 | 0.46333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
829906 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318091 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:44:23 | 30.12.2021 16:28:00 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269
829907 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189330 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:45:14 | 30.12.2021 17:04:00 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3128
829908 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:53:20 | 30.12.2021 15:50:00 | 0.94444 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5.6666 | 0.94444 | 12.2777 | 3.7778
829909 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:54:04 | 30.12.2021 15:16:00 | 0.36556 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6709 | 0 | 0 | 0 | 0
829913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620194 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:02:50 | 30.12.2021 17:00:00 | 1.9528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
829916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 15:00:00 | 30.12.2021 17:51:00 | 2.85 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.15 | 0 | 0 | 0 | 0
829921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517246234 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:11:37 | 30.12.2021 15:52:00 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 0
829923 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6598461 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:12:54 | 30.12.2021 16:30:00 | 1.285 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.67 | 0 | 0 | 0 | 0
829928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9575425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:05:00 | 30.12.2021 16:02:06 | 0.95167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
829928 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:05:00 | 30.12.2021 17:41:46 | 2.6128 | 16 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8045 | 266.5036 | 0 | 0 | 0 | 0
829928 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9575425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:05:00 | 30.12.2021 18:04:41 | 2.9947 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.2238 | 0 | 0 | 0 | 0
829933 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6650477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:09:14 | 30.12.2021 17:00:18 | 1.8511 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.8284 | 0 | 0 | 0 | 0
829934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:25:32 | 30.12.2021 16:50:00 | 1.4078 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440.6351 | 0 | 0 | 0 | 1.4078
829939 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6620420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 15:31:04 | 30.12.2021 16:34:49 | 1.0625 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
829940 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 15:32:03 | 30.12.2021 16:34:49 | 1.0461 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 225.9598 | 0 | 0 | 0 | 0
829947 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:53:49 | 30.12.2021 19:31:17 | 3.6244 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7332 | 0 | 0 | 0 | 0
829948 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6988530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:55:00 | 30.12.2021 16:11:43 | 0.27861 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1049 | 0 | 0 | 0 | 0
829952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:57:37 | 30.12.2021 15:58:22 | 0.0125 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2646 | 0.0875 | 0.025 | 0 | 0 | 0.4625 | 33.075
829953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:58:23 | 30.12.2021 16:00:00 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75432 | 58.4059
829958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6723275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:03:47 | 30.12.2021 16:30:00 | 0.43694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:03:40 | 30.12.2021 16:30:00 | 0.43889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
829967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:07:21 | 30.12.2021 16:20:00 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0058 | 312.4501
829967 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:07:21 | 30.12.2021 16:41:29 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 390.2585
829970 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944968 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:12:33 | 30.12.2021 17:17:00 | 1.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
829989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6709191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:09:11 | 30.12.2021 16:59:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.73
829996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6740776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:32:06 | 30.12.2021 18:16:00 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0937
830015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:19:50 | 30.12.2021 17:22:39 | 1.0469 | 43 | 11 | 0 | 0 | 611 | 2046 | 45.0184 | 11.5163 | 0 | 0 | 639.6803 | 2142.0392
830015 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9282694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:19:50 | 30.12.2021 18:00:00 | 1.6694 | 96 | 946 | 0 | 0 | 74 | 293 | 160.2662 | 1579.2902 | 0 | 0 | 123.5386 | 489.1459
830015 | 3 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:19:50 | 30.12.2021 18:22:28 | 2.0439 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0878 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
830022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:39:54 | 30.12.2021 16:55:00 | 0.25167 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.1069 | 0.25167 | 0 | 0 | 0.50334 | 0
830023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:40:09 | 30.12.2021 17:00:00 | 0.33083 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5791 | 0.99249 | 0 | 0 | 0 | 0
830026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:48:49 | 30.12.2021 16:49:20 | 0.00861 | 11 | 149 | 0 | 0 | 189 | 355 | 0.09471 | 1.2829 | 0 | 0 | 1.6273 | 3.0566
830026 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE3360922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:48:49 | 30.12.2021 17:08:04 | 0.32083 | 25 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.0207 | 22.1373 | 0.32083 | 0 | 0.64166 | 0.32083
830030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:00:00 | 30.12.2021 17:12:08 | 1.2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 257 | 2.4044 | 1.2022 | 0 | 0 | 7.2133 | 308.9705
830042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:23:38 | 30.12.2021 17:43:06 | 0.32444 | 9 | 161 | 41 | 212 | 25 | 490 | 2.92 | 52.2348 | 13.302 | 68.7813 | 8.111 | 158.9756
830045 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927368 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:24:41 | 30.12.2021 21:05:00 | 3.6719 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4072 | 0 | 0 | 0 | 0
830050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:36:03 | 30.12.2021 18:06:36 | 0.50917 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6009 | 75.8663 | 0 | 0 | 0 | 0
830052 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:36:25 | 30.12.2021 18:14:06 | 0.62806 | 5 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1403 | 460.996 | 0 | 0 | 0 | 0
830054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792626 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:38:23 | 30.12.2021 18:43:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769
830061 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:43:38 | 30.12.2021 18:21:00 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62278 | 98.3992
830064 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:48:15 | 30.12.2021 18:19:00 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1875
830065 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7106981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:50:27 | 30.12.2021 20:21:00 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.7563
830067 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:01:49 | 30.12.2021 18:56:00 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90306
830078 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:17:32 | 30.12.2021 19:37:00 | 1.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
830081 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | BR7132412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:28:55 | 30.12.2021 19:47:00 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6167
830082 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:31:25 | 30.12.2021 22:21:00 | 3.8264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
830083 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:32:37 | 30.12.2021 19:18:00 | 0.75639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0
830084 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6678077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:33:09 | 30.12.2021 19:01:00 | 0.46417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8534 | 0 | 0 | 0 | 0
830085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:33:04 | 30.12.2021 23:02:00 | 4.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3443 | 1120.555
830093 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11319929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:48:22 | 30.12.2021 19:42:00 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6656
830105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:10:18 | 30.12.2021 19:25:00 | 0.245 | 359 | 409 | 0 | 0 | 18 | 7 | 87.955 | 100.205 | 0 | 0 | 4.41 | 1.715
830107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:13:05 | 30.12.2021 19:25:00 | 0.19861 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 3.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
830113 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7022325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 19:30:00 | 30.12.2021 20:19:00 | 0.81667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2334 | 0 | 0 | 0 | 0
830114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE10748568 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:35:38 | 30.12.2021 20:40:00 | 1.0728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5284 | 0 | 0 | 0 | 0
830115 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7084754 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:40:32 | 30.12.2021 20:41:00 | 1.0078 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2993 | 0 | 0 | 0 | 0
830122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6824658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:50:10 | 30.12.2021 19:51:00 | 1.0139 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3334 | 0 | 0 | 0 | 0
830123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788030 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:51:10 | 30.12.2021 20:46:00 | 0.91389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 0
830125 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6548722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:07:57 | 30.12.2021 20:09:00 | 0.0175 | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0
830135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6805433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:36:32 | 30.12.2021 20:51:16 | 0.24556 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9197 | 0 | 0 | 0 | 0
830137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:47:59 | 30.12.2021 22:34:00 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1355
830140 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6712248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:15:01 | 30.12.2021 21:26:39 | 0.19389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7145 | 0 | 0 | 0 | 0
830145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6805433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:40:35 | 30.12.2021 22:21:00 | 0.67361 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9651 | 0 | 0 | 0 | 0
830151 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 00:00:52 | 31.12.2021 00:54:00 | 0.88556 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
830152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11385343 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 00:30:10 | 31.12.2021 01:00:00 | 0.49722 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
830153 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6536935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 00:30:51 | 31.12.2021 01:10:54 | 0.6675 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
830154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634852 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 00:31:27 | 31.12.2021 02:45:00 | 2.2258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 0 | 0
830157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7073368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 01:00:06 | 31.12.2021 01:31:00 | 0.515 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
830165 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11001884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 01:29:47 | 31.12.2021 05:05:35 | 3.5967 | 3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 1870.2684 | 0 | 0 | 0 | 0
830168 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6568048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 01:32:40 | 31.12.2021 06:47:00 | 5.2389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20.9556 | 0 | 0 | 0 | 361.4834
830169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 01:35:15 | 31.12.2021 01:59:00 | 0.39583 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
830170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12201670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 02:00:28 | 31.12.2021 02:40:52 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9332
830171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11432403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 02:04:41 | 31.12.2021 03:15:00 | 1.1719 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3618 | 19.923 | 0 | 0 | 0 | 0
830173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7073367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 02:13:40 | 31.12.2021 03:09:00 | 0.92222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3332 | 0 | 0 | 0 | 0
830175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6682846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 02:17:13 | 31.12.2021 02:17:30 | 0.00472 | 58 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27376 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
830188 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458104 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 06:31:54 | 31.12.2021 08:00:00 | 1.4683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9616 | 0 | 0 | 0 | 0
830203 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052679 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:31:43 | 31.12.2021 09:58:00 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0
830206 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11096465 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 07:19:20 | 31.12.2021 09:47:03 | 2.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2649
830211 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7111120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:00:00 | 31.12.2021 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
830213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7146519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:00:04 | 31.12.2021 09:42:00 | 0.69889 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.0472 | 0 | 0 | 0 | 0
830214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:00:08 | 31.12.2021 10:24:00 | 1.3978 | 13 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 18.1711 | 1.3978 | 0 | 0 | 47.5245 | 8.3867
830215 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7106252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:00:22 | 31.12.2021 17:08:00 | 8.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.1776
830216 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:00:52 | 31.12.2021 17:00:00 | 7.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.2094
830217 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:00:42 | 31.12.2021 09:44:00 | 0.72167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0
830218 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6563189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:00:00 | 31.12.2021 11:54:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0
830220 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:02:22 | 31.12.2021 09:41:22 | 0.65 | 0 | 0 | 4 | 847 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.6 | 550.55 | 0 | 10.4
830220 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR7150831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:02:22 | 31.12.2021 12:35:51 | 3.5581 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.0246 | 0 | 0
830221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:04:09 | 31.12.2021 12:39:00 | 3.5808 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.9672 | 0 | 0 | 0 | 0
830222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:04:43 | 31.12.2021 12:30:00 | 3.4214 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
830224 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063192 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:04:44 | 31.12.2021 09:51:00 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 0
830227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:12:05 | 31.12.2021 11:34:00 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7432 | 591.32
830234 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:27:12 | 31.12.2021 09:40:00 | 0.21333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2529 | 0 | 0 | 0.21333 | 0.21333 | 8.7465 | 539.5116
830235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:30:00 | 31.12.2021 13:49:00 | 4.3167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.3507 | 0 | 0 | 0 | 0
830236 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7051673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:30:05 | 31.12.2021 15:33:00 | 6.0486 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.1523 | 0 | 0
830237 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:30:07 | 31.12.2021 16:07:00 | 6.6147 | 2 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2294 | 5801.1094 | 0 | 0 | 0 | 0
830238 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:30:52 | 31.12.2021 16:10:00 | 6.6522 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6522 | 6998.1354 | 0 | 0 | 0 | 0
830242 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:16:10 | 31.12.2021 09:45:14 | 0.48444 | 6 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9066 | 294.5395 | 0 | 0 | 0 | 0
830243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515332354 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:40:33 | 31.12.2021 09:57:00 | 0.27417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 0
830246 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:48:34 | 31.12.2021 09:49:00 | 0.00722 | 65 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4693 | 12.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
830250 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:59:50 | 31.12.2021 13:50:00 | 3.8361 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 617.6137 | 0 | 0 | 0 | 80.5583
830251 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11148038 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:00 | 31.12.2021 11:28:00 | 1.4667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4004 | 0 | 0 | 0 | 0
830252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:21 | 31.12.2021 16:55:00 | 6.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7516 | 4699.3644
830253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6740771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:47 | 31.12.2021 15:48:00 | 5.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.1578
830254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6610720 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:58 | 31.12.2021 10:43:00 | 0.70056 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9655 | 0 | 0 | 0 | 0
830255 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:01:11 | 31.12.2021 12:00:00 | 1.9803 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 172 | 0 | 0 | 1.9803 | 1.9803 | 5.9408 | 340.6082
830256 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:00 | 31.12.2021 15:10:00 | 5.1667 | 44 | 1028 | 41 | 212 | 25 | 490 | 227.3335 | 5311.3368 | 211.8335 | 1095.334 | 129.1668 | 2531.6683
830257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:00 | 31.12.2021 15:10:00 | 5.1667 | 3 | 8 | 2 | 0 | 222 | 327 | 15.5 | 41.3334 | 10.3333 | 0 | 1147.0007 | 1689.5011
830259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:00 | 31.12.2021 10:51:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0
830260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:00:00 | 31.12.2021 15:25:22 | 5.4228 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492.2703 | 0 | 0 | 0 | 0
830269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:12:38 | 31.12.2021 10:48:00 | 0.58944 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4915 | 0 | 0 | 0 | 0
830280 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:23:26 | 31.12.2021 11:36:04 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.895 | 1269.8774
830289 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:20:54 | 31.12.2021 10:43:00 | 0.36833 | 1 | 5 | 9 | 2041 | 460 | 13107 | 0.36833 | 1.8417 | 3.315 | 751.7615 | 169.4318 | 4827.7013
830300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094273 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:30:05 | 31.12.2021 12:02:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0871
830303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6809418 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:31:40 | 31.12.2021 13:04:00 | 2.5389 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8779 | 0 | 0 | 0 | 0
830314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:00:01 | 31.12.2021 13:18:00 | 2.2997 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
830321 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7059600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:05:47 | 31.12.2021 14:12:00 | 3.1036 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2119 | 0 | 0 | 0 | 0
830327 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:20:13 | 31.12.2021 11:45:45 | 0.42556 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.448 | 0 | 0 | 0 | 0
830330 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040641 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:25:35 | 31.12.2021 11:50:00 | 0.40694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 0
830331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446309 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:27:51 | 31.12.2021 12:25:00 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
830333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6573061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:30:36 | 31.12.2021 13:16:00 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7834
830334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:33:11 | 31.12.2021 11:35:12 | 0.03361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10083 | 23.4262
830339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6782873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:35:46 | 31.12.2021 14:29:05 | 2.8886 | 0 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
830339 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7044171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:35:46 | 31.12.2021 14:38:04 | 3.0383 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.3779 | 0 | 0 | 0 | 0
830354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:48:51 | 31.12.2021 11:50:00 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6231 | 0.90099
830356 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6854431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:53:41 | 31.12.2021 12:35:00 | 0.68861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2685 | 0 | 0 | 0 | 0
830370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7215744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:13:13 | 31.12.2021 13:37:00 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.6823
830377 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:21:20 | 31.12.2021 13:06:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0332 | 92.3106 | 0 | 0
830378 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:22:43 | 31.12.2021 13:26:00 | 1.0547 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6566 | 0 | 0 | 0 | 0
830385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:37:43 | 31.12.2021 13:58:00 | 1.3381 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
830395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:15:21 | 31.12.2021 12:10:00 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1339
830398 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:13:03 | 31.12.2021 13:16:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 62 | 980 | 17 | 311 | 0 | 0 | 65.0485 | 1028.1866 | 17.8359 | 326.2919
830400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:00:06 | 31.12.2021 13:17:00 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84501 | 93.5144
830401 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 13:00:00 | 31.12.2021 14:58:27 | 1.9742 | 70 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1919 | 1482.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
830403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:04:48 | 31.12.2021 13:10:59 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7072
830405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6721806 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:09:02 | 31.12.2021 14:45:00 | 1.5994 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7591 | 0 | 0 | 0 | 0
830412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:25:32 | 31.12.2021 14:02:00 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0
830423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:04:58 | 31.12.2021 15:49:00 | 1.7339 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.7947 | 0 | 0 | 0 | 0
830435 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:26:54 | 31.12.2021 16:21:00 | 1.9017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5084 | 0 | 0 | 0 | 0
830437 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:31:09 | 31.12.2021 15:15:00 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0
830444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7008592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 14:48:07 | 31.12.2021 17:45:00 | 2.9481 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.4318 | 0 | 0 | 0 | 0
830445 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:33:01 | 31.12.2021 15:22:02 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1557 | 2501.4703
830445 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:33:01 | 31.12.2021 16:10:00 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6164 | 61.4228
830448 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6565166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:56:13 | 31.12.2021 17:32:00 | 2.5964 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
830452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6822482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:08:03 | 31.12.2021 17:15:00 | 2.1158 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.2548 | 0 | 0 | 0 | 0
830456 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:52:00 | 31.12.2021 15:41:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 14.7001 | 0
830457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453178 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:21:34 | 31.12.2021 15:55:00 | 0.55722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 0
830459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | ISO7021447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:45:10 | 31.12.2021 15:44:00 | 0.98056 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
830471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516755049 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:03:25 | 31.12.2021 17:16:00 | 1.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
830481 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 16:13:00 | 31.12.2021 17:18:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 1 | 74 | 13 | 37 | 0 | 0 | 1.0833 | 80.1664 | 14.0833 | 40.0832
830494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:42:53 | 31.12.2021 16:44:00 | 0.01861 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16749 | 0.01861 | 0 | 0 | 0 | 0
830504 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:40:01 | 31.12.2021 16:58:01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 1511.4
830512 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904616 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:58:53 | 31.12.2021 18:03:00 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0
830513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:03:21 | 31.12.2021 17:04:21 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6668 | 0.15003
830515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6922869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:03:51 | 31.12.2021 21:50:00 | 4.7692 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.23 | 0 | 0 | 0 | 0
830527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7152918 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:42:58 | 31.12.2021 17:58:00 | 0.25056 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5437 | 0 | 0 | 0 | 0
830529 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535193966 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:46:33 | 31.12.2021 21:10:07 | 3.3928 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
830531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:52:46 | 31.12.2021 19:23:00 | 1.5039 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.535 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 0
830533 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:57:56 | 31.12.2021 19:21:00 | 1.3844 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 96 | 0 | 16.6133 | 0 | 0 | 37.3799 | 132.9062
830535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6938419 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:02:16 | 31.12.2021 19:17:00 | 1.2456 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
830536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6740771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:03:49 | 31.12.2021 20:23:00 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7876
830541 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:08:42 | 31.12.2021 18:30:00 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.47
830542 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8086341 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:20:00 | 31.12.2021 20:41:42 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17
830547 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917576 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:45:46 | 31.12.2021 19:47:00 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
830550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6833541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:52:52 | 31.12.2021 19:36:00 | 0.71889 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7646 | 0 | 0 | 0 | 0
830555 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6888001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 19:04:52 | 31.12.2021 20:05:00 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0599
830556 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR6772877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:52:04 | 31.12.2021 19:22:00 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.7891
830577 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515911496 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:16:02 | 31.12.2021 21:09:00 | 0.88278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 0
830593 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE11412632 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 21:45:46 | 31.12.2021 22:56:00 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0467
830594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005527 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 21:14:39 | 31.12.2021 22:26:00 | 1.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
830598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6961131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 22:18:52 | 31.12.2021 23:02:42 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8426 | 0 | 0
830601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 22:32:26 | 31.12.2021 23:01:00 | 0.47611 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5721 | 0 | 0 | 0 | 0