## Table 1
KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)=(9A)*(8) | AG (10B)=(9B)*(8) | OG (10C)=(9C)*(8) | AG (10D)=(9D)*(8)
213861 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 21:05:45 | 30.11.2013 22:08:54 | 1.05 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0
213792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 17:35:37 | 30.11.2013 18:06:47 | 0.52 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0
213778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YEDİKULAÇ MODÜLER FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 16:51:43 | 30.11.2013 18:55:50 | 2.07 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0
213764 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 16:39:41 | 30.11.2013 17:31:06 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58.27
213743 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 15:59:03 | 30.11.2013 16:49:43 | 0.84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0
213736 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 15:34:25 | 30.11.2013 16:51:23 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 230.9
213734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 15:41:58 | 30.11.2013 17:28:57 | 1.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0
213728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 15:38:24 | 30.11.2013 17:40:16 | 2.03 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1462.4 | 0 | 0
213712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 15:15:53 | 30.11.2013 17:16:59 | 2.02 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 0
213689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:NEVSEHIR1 TR FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 14:28:59 | 30.11.2013 14:32:43 | 0.06 | 1 | 999 | 0 | 0 | 0.06 | 62.16 | 0 | 0
213687 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:GÜVERCİNLİK İM FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 14:28:28 | 30.11.2013 15:10:26 | 0.7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0
213672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 13:54:29 | 30.11.2013 14:40:04 | 0.76 | 0 | 0 | 5 | 395 | 0 | 0 | 3.8 | 300.09
213663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 13:57:49 | 30.11.2013 16:25:01 | 2.45 | 85 | 0 | 0 | 0 | 208.53 | 0 | 0 | 0
213659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 13:53:02 | 30.11.2013 16:24:19 | 2.52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 201.71 | 0 | 0 | 0
213658 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM DM:ÜRGÜP DM TR:MUSTAFAPAŞA TR1 FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 13:49:38 | 30.11.2013 15:19:13 | 1.49 | 120 | 500 | 12 | 18 | 179.17 | 746.53 | 17.92 | 26.87
213655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:KURUCAY TR 1.4 FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 13:48:14 | 30.11.2013 16:23:26 | 2.59 | 95 | 0 | 0 | 0 | 245.73 | 0 | 0 | 0
213651 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 13:37:50 | 30.11.2013 14:59:42 | 1.36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 0 | 0 | 0
213646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 13:23:07 | 30.11.2013 14:31:30 | 1.14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0
213627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 13:11:39 | 30.11.2013 13:35:09 | 0.39 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0.78 | 37.99 | 0 | 0
213606 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 12:36:37 | 30.11.2013 13:23:18 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
213592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 12:13:10 | 30.11.2013 14:09:12 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0
213590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 12:06:27 | 30.11.2013 14:38:24 | 2.53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.99 | 0 | 0
213588 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:DEMİRCİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 12:09:20 | 30.11.2013 17:47:15 | 5.63 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.64 | 0
213567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR26 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 11:35:08 | 30.11.2013 16:32:58 | 4.96 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 258.12 | 0 | 0
213553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 11:16:34 | 30.11.2013 11:27:08 | 0.18 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 0
213546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 11:09:13 | 30.11.2013 11:59:25 | 0.84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0
213529 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:32:31 | 30.11.2013 14:02:39 | 4.5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 585.29 | 0 | 0 | 0
213512 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 10:27:43 | 30.11.2013 13:17:37 | 2.83 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 283.17 | 0
213505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:GÜVERCİNLİK İM KÖK:ÇARDAK KÖK FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 10:16:36 | 30.11.2013 11:46:40 | 1.5 | 0 | 140 | 50 | 0 | 0 | 210.16 | 75.06 | 0
213504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBASI KOK TR:SERT DEMIRLER1 TR FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 10:17:20 | 30.11.2013 13:31:43 | 3.24 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12.96 | 32.4
213495 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK TR:DEREICI1 TR FİDER:BALIKLAVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 10:02:13 | 30.11.2013 15:01:21 | 4.99 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 11062.95 | 0 | 0 | 0
213491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 10:00:37 | 30.11.2013 11:58:02 | 1.96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0
213483 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 09:49:52 | 30.11.2013 10:36:53 | 0.78 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | 0
213480 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:GAZI OSMAN PASA5 TR FİDER:DOĞUŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:17:04 | 30.11.2013 17:04:14 | 7.79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 155.72 | 0 | 0
213478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:41:05 | 30.11.2013 14:46:06 | 5.08 | 10 | 1190 | 0 | 0 | 50.84 | 6049.5 | 0 | 0
213444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1657 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 09:03:35 | 30.11.2013 09:56:59 | 0.89 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.38 | 0 | 0
213443 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:00:49 | 30.11.2013 11:57:14 | 2.94 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 14701.39 | 0 | 0 | 0
213440 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - ERMENEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:01:38 | 30.11.2013 15:12:27 | 6.18 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 5562.25 | 0 | 0
213439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ORHANLI AYDINLATMA KÖK FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:53:11 | 30.11.2013 11:32:18 | 2.65 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.08 | 0
213428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:38:57 | 30.11.2013 08:54:34 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0
213425 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:28:12 | 30.11.2013 08:59:13 | 0.52 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 77.54 | 0
213422 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:31 NOLU KÖK FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:19:19 | 30.11.2013 09:02:29 | 0.72 | 100 | 350 | 0 | 0 | 71.94 | 251.81 | 0 | 0
213412 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 07:15:40 | 30.11.2013 08:20:42 | 1.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108.39 | 0 | 0 | 0
213405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 05:18:51 | 30.11.2013 07:57:51 | 2.65 | 13 | 2500 | 5 | 0 | 34.45 | 6625 | 13.25 | 0
213404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YİRCE KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 07:47:19 | 30.11.2013 10:12:38 | 2.42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0
213392 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 06:29:54 | 30.11.2013 07:07:13 | 0.62 | 250 | 0 | 0 | 0 | 155.49 | 0 | 0 | 0
213389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 05/A BÖLGE HASTANESİ TR:RAHMET ORMANLARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 05:03:37 | 30.11.2013 05:10:26 | 0.11 | 7 | 300 | 0 | 0 | 0.8 | 34.08 | 0 | 0
213388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM FİDER:KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 04:05:11 | 30.11.2013 05:38:57 | 1.56 | 6 | 20 | 5 | 5 | 9.38 | 31.26 | 7.81 | 7.81
213387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM2 FİDER:BAKIRCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 03:23:19 | 30.11.2013 03:32:26 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0
213386 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 03:15:13 | 30.11.2013 03:20:04 | 0.08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0
213385 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 03:05:16 | 30.11.2013 03:10:47 | 0.09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
213384 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 TR:HADIMI1 TR FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 02:56:19 | 30.11.2013 03:00:24 | 0.07 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
213383 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 02:46:04 | 30.11.2013 02:55:11 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0
213382 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 02:40:19 | 30.11.2013 02:44:40 | 0.07 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0
213380 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 02:27:28 | 30.11.2013 02:39:07 | 0.19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 0
213379 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 TR:ALPASLAN1 TR FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 02:17:56 | 30.11.2013 02:22:59 | 0.08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0
213378 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 02:03:50 | 30.11.2013 02:12:50 | 0.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
213295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 02:09:31 | 29.11.2013 17:19:11 | 15.16 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 0 | 60.64 | 3032.22
213228 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:ALISAR1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 15:50:23 | 29.11.2013 15:56:51 | 0.11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0
213224 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:43:03 | 29.11.2013 15:51:14 | 0.14 | 20 | 225 | 0 | 5 | 2.73 | 30.69 | 0 | 0.68
213211 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARATEPE KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:34:21 | 29.11.2013 17:06:49 | 1.54 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.23 | 0
213203 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:24:54 | 29.11.2013 16:02:09 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.62 | 2.48
213202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:26:08 | 29.11.2013 15:46:00 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
213186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:AKÖREN KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:02:22 | 29.11.2013 17:44:01 | 2.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0
213183 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 14:57:25 | 29.11.2013 15:30:12 | 0.55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0
213164 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 14:31:02 | 29.11.2013 16:07:15 | 1.6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 400.9 | 0 | 0 | 0
213163 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:GAZI OSMAN PASA5 TR FİDER:DOĞUŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 14:31:20 | 29.11.2013 14:58:32 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0
213147 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 14:19:23 | 29.11.2013 15:00:43 | 0.69 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3.44 | 6.89 | 0 | 0
213146 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖRÜNMEZ KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 14:17:57 | 29.11.2013 15:07:25 | 0.82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
213048 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:KOSEKTAS TR 1 FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 11:38:49 | 29.11.2013 12:38:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.05
212999 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ZAFERİYE MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 11:03:57 | 29.11.2013 14:20:15 | 3.27 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163.58 | 0
212994 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 10:58:32 | 29.11.2013 11:09:28 | 0.18 | 10 | 235 | 0 | 0 | 1.82 | 42.82 | 0 | 0
212978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 10:43:48 | 29.11.2013 13:04:32 | 2.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 234.56 | 0 | 0
212938 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM DM:ÜRGÜP DM TR:ÜRGÜP TR14 FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:56:10 | 29.11.2013 10:10:09 | 0.23 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1.17 | 11.65 | 0 | 0
212936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:GOLET MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 09:54:53 | 29.11.2013 10:58:54 | 1.07 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0
212935 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 09:55:02 | 29.11.2013 12:38:31 | 2.72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 272.47 | 0
212913 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:25:46 | 29.11.2013 12:12:48 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 172.6
212912 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:22:20 | 29.11.2013 10:49:09 | 1.45 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17.36 | 7.23
212910 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:INALLI1 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:25:33 | 29.11.2013 10:10:02 | 0.74 | 30 | 500 | 30 | 500 | 22.24 | 370.69 | 22.24 | 370.69
212901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:16:46 | 29.11.2013 10:33:17 | 1.28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0
212887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:INSUYU2 TR FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 08:50:50 | 29.11.2013 13:35:33 | 4.75 | 3 | 135 | 0 | 0 | 14.24 | 640.61 | 0 | 0
212872 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 08:25:01 | 29.11.2013 09:05:20 | 0.67 | 30 | 220 | 0 | 0 | 20.16 | 147.83 | 0 | 0
212867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLIKAYA KÖK TR:BAGLIKAYA1 TR FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 08:14:51 | 29.11.2013 17:50:29 | 9.59 | 5 | 350 | 0 | 0 | 47.97 | 3357.86 | 0 | 0
212864 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:TÜYAP FUAR TR (3.ŞAHIS) FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 08:07:54 | 29.11.2013 09:31:01 | 1.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0
212861 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 08:00:50 | 29.11.2013 08:52:55 | 0.87 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 303.82 | 1.74 | 0
212854 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 07:31:34 | 29.11.2013 09:16:56 | 1.76 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 878.06 | 0
212847 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 06:42:02 | 29.11.2013 07:17:23 | 0.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0
212845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 06:07:55 | 29.11.2013 07:54:13 | 1.77 | 5 | 25 | 0 | 0 | 8.86 | 44.29 | 0 | 0
212840 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM-7-KARAKAYIŞ FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 01:52:16 | 29.11.2013 02:01:24 | 0.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0
212836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 21:39:53 | 28.11.2013 23:42:04 | 2.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0
212831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 23:04:32 | 29.11.2013 00:12:13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.3
212828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 20:26:44 | 28.11.2013 22:51:01 | 2.4 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 12.02 | 480.94
212811 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 20:23:21 | 28.11.2013 21:27:52 | 1.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 107.53 | 0
212728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:16:41 | 28.11.2013 18:41:03 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.03
212725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:10:51 | 28.11.2013 18:26:13 | 1.26 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 502.44 | 0 | 0
212714 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 16:58:15 | 28.11.2013 17:38:59 | 0.68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0
212713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:AYDINLAR1 TR FİDER:KAMAN DM-KALEKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 16:58:35 | 28.11.2013 17:03:51 | 0.09 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 52.67 | 0
212699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:2 NOLU DM - TR 2 15 İŞLETME ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 16:43:16 | 28.11.2013 17:16:18 | 0.55 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 110.11 | 0 | 0
212698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK- AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 16:43:29 | 28.11.2013 18:05:31 | 1.37 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0
212651 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 15:55:58 | 28.11.2013 16:06:58 | 0.18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0
212640 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 15:39:40 | 28.11.2013 17:25:56 | 1.77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0
212601 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HÜSREV KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 14:47:54 | 28.11.2013 16:17:05 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 267.55
212565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:E90 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 13:57:23 | 28.11.2013 15:24:10 | 1.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0
212559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:54:42 | 28.11.2013 14:40:10 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.89
212551 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:44:18 | 28.11.2013 15:23:36 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0
212543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:CEZAEVİ MODÜLER KÖK TR:KAMAN46 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:32:10 | 28.11.2013 14:03:06 | 0.52 | 120 | 0 | 0 | 0 | 61.87 | 0 | 0 | 0
212521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:14:50 | 28.11.2013 15:17:56 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0
212513 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:BEYKONAK KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:05:15 | 28.11.2013 13:52:41 | 0.79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0 | 0
212511 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 12:59:30 | 28.11.2013 13:31:40 | 0.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0
212490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 12:33:43 | 28.11.2013 15:07:57 | 2.57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0
212458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:SAĞLIK KÖK FİDER:GÖLYAZI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 11:56:29 | 28.11.2013 12:03:29 | 0.12 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1.05 | 5.83
212450 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 11:33:36 | 28.11.2013 16:49:42 | 5.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0
212424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:DINEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:11:35 | 28.11.2013 11:16:23 | 3.08 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 3.08 | 357.28
212409 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK TR:CELIKLER3 TR FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 10:54:35 | 28.11.2013 11:47:45 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0
212391 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BELEKLER 1 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 10:38:48 | 28.11.2013 14:38:57 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.08 | 0 | 0 | 0
212390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:ORMAN13 TR FİDER:BEYŞEHİR- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 10:27:54 | 28.11.2013 11:01:55 | 0.57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.13 | 2.83 | 0 | 0
212387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR- 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 10:31:38 | 28.11.2013 16:45:47 | 6.24 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 467.69 | 0 | 0
212372 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 10:12:50 | 28.11.2013 16:46:18 | 6.56 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6557.78 | 0 | 0
212319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİ ZENGEN KÖK FİDER:BOR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:26:43 | 28.11.2013 09:27:59 | 0.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0
212309 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:21:11 | 28.11.2013 11:47:37 | 2.44 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 244.06 | 0
212308 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TAVŞANCALI KÖK TR:TAVSANCALI7 TR FİDER:TAVŞANCALI7 TR - | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:19:56 | 28.11.2013 18:37:43 | 9.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4648.19 | 0 | 0 | 0
212300 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:13:48 | 28.11.2013 10:36:03 | 1.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0
212298 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:GAZI OSMAN PASA4 TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:11:08 | 28.11.2013 09:43:58 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
212278 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:HARMANPINAR KÖK TR:AHIRLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:50:55 | 28.11.2013 09:45:53 | 0.92 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | 0 | 0 | 0
212268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:39:38 | 28.11.2013 08:48:57 | 0.16 | 221 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 0 | 0 | 0
212263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30815 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:29:45 | 28.11.2013 09:02:26 | 0.54 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 0
212248 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:15:06 | 28.11.2013 09:06:53 | 0.86 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 129.46 | 0
212246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/99 KUMO DAYI FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 08:07:08 | 28.11.2013 17:50:01 | 9.71 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3885.89 | 0 | 0 | 0
212245 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:02:53 | 28.11.2013 08:32:47 | 0.5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 0
212238 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 07:53:02 | 28.11.2013 08:02:16 | 0.15 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 0
212236 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:İMRENLER KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 07:46:36 | 28.11.2013 08:53:33 | 1.12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.88 | 0 | 0
212233 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:BÖGECİK KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 07:23:03 | 28.11.2013 08:58:26 | 1.59 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 4.77 | 238.46
212229 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU70 TR FİDER:KULU70 TR - KULU73 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 07:18:12 | 28.11.2013 08:08:19 | 0.84 | 499 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 0 | 0
212227 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 06:49:51 | 28.11.2013 07:12:52 | 0.38 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 326.07 | 0 | 0
212211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 04:42:51 | 28.11.2013 06:14:50 | 1.53 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 689.88 | 0 | 0
212210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 04:11:41 | 28.11.2013 09:09:43 | 4.97 | 0 | 0 | 10 | 740 | 0 | 0 | 49.67 | 3675.74
212209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 03:58:45 | 28.11.2013 05:51:38 | 1.88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0
212208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 03:47:30 | 28.11.2013 04:57:10 | 1.16 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 754.72 | 0 | 0
212207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 20806 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 01:03:22 | 28.11.2013 04:02:23 | 2.98 | 2 | 300 | 0 | 0 | 5.97 | 895.08 | 0 | 0
212205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 03:29:04 | 28.11.2013 09:01:42 | 5.54 | 0 | 740 | 10 | 0 | 0 | 4102.48 | 55.44 | 0
212204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 03:17:22 | 28.11.2013 03:47:37 | 0.5 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 554.58 | 0 | 0
212200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 02:34:10 | 28.11.2013 02:53:16 | 0.32 | 20 | 4980 | 0 | 0 | 6.37 | 1585.3 | 0 | 0
212198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİ ZENGEN KÖK FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 02:04:21 | 28.11.2013 08:58:40 | 6.91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138.11 | 0 | 0 | 0
212181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GÖLYÜZÜ MODÜLER FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 21:50:02 | 27.11.2013 22:23:16 | 0.55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0 | 0 | 0
212148 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:ELDEREK BOYALIK 1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 19:04:35 | 27.11.2013 20:06:11 | 1.03 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 205.33 | 0
212071 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI17 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 17:11:00 | 27.11.2013 17:55:47 | 0.75 | 15 | 25 | 0 | 0 | 11.2 | 18.66 | 0 | 0
212033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KETENLİ KAS. ULUÖREN TR FİDER:SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 16:35:45 | 27.11.2013 18:05:28 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0
212017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 16:20:00 | 27.11.2013 17:31:43 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.72
211994 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:49:12 | 27.11.2013 18:10:38 | 2.36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 0
211965 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:GULPINAR1 TR FİDER:ALADAĞ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:25:45 | 27.11.2013 15:53:47 | 0.47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0
211960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 15:22:19 | 27.11.2013 15:55:09 | 0.55 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 2.19 | 24.63
211948 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:18:44 | 27.11.2013 16:39:17 | 1.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0
211914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 14:48:02 | 27.11.2013 16:38:55 | 1.85 | 0 | 0 | 45 | 1000 | 0 | 0 | 83.16 | 1848.06
211913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:48:34 | 27.11.2013 16:49:18 | 2.01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 0 | 0 | 0
211912 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ÇİÇEKLER KÖK TR:KOZLU KÖYÜ TR FİDER:ÇİÇEKLER KÖK-KOZLU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:49:40 | 27.11.2013 16:09:15 | 1.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0
211905 | 1 | KONYA | MERAM | DM:MERAM DM 28 TR:CAYIRBAGI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:14:21 | 27.11.2013 14:39:16 | 0.42 | 250 | 0 | 0 | 0 | 103.82 | 0 | 0 | 0
211904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1527 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:37:13 | 27.11.2013 15:25:24 | 0.8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160.61 | 0 | 0
211903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:36:03 | 27.11.2013 14:51:32 | 0.26 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 0
211891 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:17:37 | 27.11.2013 15:06:34 | 0.82 | 800 | 0 | 0 | 0 | 652.67 | 0 | 0 | 0
211825 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:DM1-DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:22:38 | 27.11.2013 13:53:34 | 0.52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 0
211790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:38:58 | 27.11.2013 13:48:13 | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 0
211789 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:47:23 | 27.11.2013 13:06:12 | 0.31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
211788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:37:37 | 27.11.2013 13:05:12 | 0.46 | 0 | 650 | 0 | 460 | 0 | 298.82 | 0 | 211.47
211787 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 11:03:35 | 27.11.2013 13:12:30 | 2.15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.74 | 10.74
211786 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 12:43:07 | 27.11.2013 13:53:09 | 1.17 | 27 | 3597 | 1312 | 641 | 31.51 | 4198.5 | 1531.4 | 748.19
211784 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 FİDER:DM1-KARAKAVAK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:39:35 | 27.11.2013 12:47:11 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
211763 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - ERMENEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 12:13:48 | 27.11.2013 13:37:13 | 1.39 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 542.21 | 0 | 0
211753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 11:58:34 | 27.11.2013 14:30:42 | 2.54 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 760.67 | 0 | 0
211711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 11:06:28 | 27.11.2013 12:51:29 | 1.75 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 525.08 | 0 | 0
211702 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 11:02:03 | 27.11.2013 12:40:53 | 1.65 | 0 | 0 | 379 | 2518 | 0 | 0 | 624.3 | 4147.71
211701 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ1 TSK KÖK FİDER:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 10:57:48 | 27.11.2013 11:50:29 | 0.88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 0
211692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:BUCAKKISLA KOK TR:BOSTANÖZÜ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:19:23 | 27.11.2013 10:48:29 | 3.49 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 3.49 | 498.36
211688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 10:43:59 | 27.11.2013 12:22:22 | 1.64 | 0 | 0 | 38 | 1000 | 0 | 0 | 62.31 | 1639.72
211662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KAYAAĞZI MONOBLOK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 10:14:16 | 27.11.2013 10:43:43 | 0.49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
211653 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 10:07:15 | 27.11.2013 10:24:24 | 0.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0
211650 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:KAYACIK1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 10:02:50 | 27.11.2013 10:59:23 | 0.94 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 0
211647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI10 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:57:05 | 27.11.2013 10:16:57 | 0.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
211644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:54:09 | 27.11.2013 11:24:23 | 1.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 0
211639 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:43:24 | 27.11.2013 13:59:05 | 4.26 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 51.14 | 21.31
211637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:30:02 | 27.11.2013 10:36:13 | 1.1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 882.44 | 0 | 0
211609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:ABUSAGI TR 3 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:23:37 | 27.11.2013 12:17:15 | 2.89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.83 | 0
211593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:58:58 | 27.11.2013 10:36:28 | 1.63 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 81.25 | 325
211565 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:HASANKOY12 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:38:21 | 27.11.2013 09:07:51 | 0.49 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
211563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/31 GÖKPETROL FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 08:37:21 | 27.11.2013 13:35:53 | 4.98 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1990.22 | 0 | 0 | 0
211538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:BEYKO SITELERI2 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:05:55 | 27.11.2013 09:31:02 | 1.42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
211514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:TR18 FİDER:TR18-KÖY HİZMETLERİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:15:38 | 27.11.2013 08:40:34 | 1.42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.39 | 0 | 0 | 0
211509 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:BEYKONAK KÖK TR:BEYKONAK 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:27:40 | 27.11.2013 09:46:42 | 2.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0 | 0 | 0
211495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:KIRŞEHİR DM 2 TR:YERALTI FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:23:12 | 27.11.2013 08:19:32 | 1.94 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 387.78 | 0 | 0
211475 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:AYDINKENT1 TR FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:03:32 | 27.11.2013 06:25:58 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26.92
211469 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN37 TR FİDER:KARGIN YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 04:00:38 | 27.11.2013 04:57:26 | 0.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 0 | 0 | 0
211466 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:BÜYÜKDOĞAN KÖK- BÜYÜKDOGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 04:07:03 | 27.11.2013 10:20:22 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1387.49
211460 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 03:01:53 | 27.11.2013 04:40:19 | 1.64 | 5 | 901 | 3 | 443 | 8.2 | 1478.14 | 4.92 | 726.77
211459 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 02:57:19 | 27.11.2013 07:03:16 | 4.1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 368.92 | 0
211451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 20806 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 01:20:51 | 27.11.2013 01:59:09 | 0.64 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1.28 | 159.58 | 0 | 0
211448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:DUMLUPINAR6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 01:36:04 | 27.11.2013 01:56:23 | 0.34 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 237.03 | 0 | 0
211447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:HUSAMETTIN CELEBI6 TR FİDER:DM14 - SAKARYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 01:32:50 | 27.11.2013 01:34:46 | 0.03 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0
211445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:ERENKÖY8 TR FİDER:DM14 - SAKARYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 01:18:55 | 27.11.2013 01:29:05 | 0.17 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 101.67 | 0 | 0
211444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AYDINLIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 01:13:28 | 27.11.2013 01:17:16 | 0.06 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
211442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AYDINLIK4 TR FİDER:DM16 - AKINCILAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 00:55:03 | 27.11.2013 01:12:15 | 0.29 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
211426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60807 FİDER:DM6-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 23:34:28 | 26.11.2013 23:53:15 | 0.31 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 46.96 | 0 | 0
211420 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 22:58:37 | 26.11.2013 23:58:16 | 0.99 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 596.5 | 0 | 0
211398 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 21:46:43 | 26.11.2013 21:58:08 | 0.19 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1712.5 | 0 | 0 | 0
211368 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK- AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:53:59 | 26.11.2013 21:10:41 | 0.28 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
211359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:2B 10TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:38:42 | 26.11.2013 23:38:48 | 3 | 7 | 550 | 0 | 0 | 21.01 | 1650.92 | 0 | 0
211358 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:38:47 | 26.11.2013 23:04:27 | 2.43 | 250 | 0 | 0 | 0 | 606.94 | 0 | 0 | 0
211355 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:HATIP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:17:54 | 26.11.2013 21:27:59 | 1.17 | 350 | 0 | 0 | 0 | 408.82 | 0 | 0 | 0
211350 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:HADİM DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:BEYRELI1 TR FİDER:TASKENT KÖK1-TASKENT KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:08:40 | 26.11.2013 21:54:47 | 1.77 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0
211305 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:HÖYÜKLÜ KÖK TR:HÖYÜKLÜ TR FİDER:HÖYÜKLÜ KÖK- UÇKUYULAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:14:16 | 26.11.2013 19:40:34 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
211303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:09:46 | 26.11.2013 19:54:43 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 3.75 | 187.29
211288 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:SAHINLER4 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 18:45:26 | 26.11.2013 20:34:52 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.36
211275 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 18:30:36 | 26.11.2013 18:56:17 | 0.43 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 85.61 | 85.61
211250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:59:48 | 26.11.2013 21:52:21 | 4.88 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 390.07 | 0
211234 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:46:37 | 26.11.2013 20:28:56 | 2.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0
211216 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:ABUSAGI TR 3 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:22:54 | 26.11.2013 20:10:49 | 2.8 | 0 | 50 | 20 | 40 | 0 | 139.93 | 55.97 | 111.94
211183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:47:34 | 26.11.2013 18:32:52 | 1.76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0
211176 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:42:45 | 26.11.2013 16:53:25 | 0.18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0
211173 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:HADİM DM TR:GULPINAR1 TR FİDER:HADİM DM- ÇOBANAĞACIK2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:42:09 | 26.11.2013 18:51:56 | 2.16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 0
211153 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM TR:KARGIN YENICE2 TR FİDER:KARGIN YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:27:38 | 26.11.2013 17:29:09 | 1.03 | 500 | 0 | 0 | 0 | 512.64 | 0 | 0 | 0
211152 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:CEZAEVİ MODÜLER KÖK TR:KAMAN46 TR FİDER:KAMAN DM- KAMAN23 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:24:52 | 26.11.2013 16:59:56 | 0.58 | 200 | 0 | 0 | 0 | 116.89 | 0 | 0 | 0
211135 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:10:27 | 26.11.2013 16:53:21 | 0.72 | 50 | 1000 | 50 | 650 | 35.75 | 715 | 35.75 | 464.75
211098 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:43:49 | 26.11.2013 16:03:06 | 0.32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0
211096 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:HOROZ KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:41:27 | 26.11.2013 17:06:20 | 1.41 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 282.94 | 0
211080 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ŞİRİNLER KÖK TR:SIRINLER1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:30:56 | 26.11.2013 17:45:18 | 2.24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | 0
211067 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 15:18:21 | 26.11.2013 15:44:42 | 0.44 | 0 | 0 | 5 | 750 | 0 | 0 | 2.2 | 329.37
211060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:HOROZ KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:09:24 | 26.11.2013 17:16:51 | 2.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 212.42 | 0
211046 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:HOROZ KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:03:40 | 26.11.2013 17:12:27 | 2.15 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 429.28 | 0
211024 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:36:49 | 26.11.2013 15:20:54 | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
211003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:14:59 | 26.11.2013 15:01:47 | 0.78 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0
210999 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ORG .SANAYİİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:05:12 | 26.11.2013 16:59:09 | 2.9 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 579.83 | 0
210991 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:HARMANALTI KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:00:11 | 26.11.2013 15:16:05 | 1.26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0
210986 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜZELYURT KÖK-A FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:25:57 | 26.11.2013 13:59:03 | 0.55 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 193.08 | 0 | 0
210974 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 1 TR:TOLCA1 TR FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:44:39 | 26.11.2013 14:11:49 | 0.45 | 1 | 1350 | 4 | 0 | 0.45 | 611.25 | 1.81 | 0
210958 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:27:34 | 26.11.2013 15:12:51 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 140.38
210953 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:AKCAPINAR1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:24:31 | 26.11.2013 14:18:11 | 0.89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 0
210924 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK TR:TOLYAYLA TR FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:56:00 | 26.11.2013 14:42:36 | 1.78 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.42 | 0
210912 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:37:41 | 26.11.2013 13:00:23 | 0.38 | 29 | 1000 | 0 | 0 | 10.97 | 378.33 | 0 | 0
210908 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:31:06 | 26.11.2013 13:04:19 | 0.55 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 5.54 | 24.91
210904 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:31:16 | 26.11.2013 12:34:53 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
210899 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | KISA | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:26:56 | 26.11.2013 12:29:27 | 0.04 | 29 | 1000 | 0 | 0 | 1.22 | 41.94 | 0 | 0
210866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:PINARBAŞI KÖK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:59:58 | 26.11.2013 12:54:22 | 2.91 | 0 | 0 | 7 | 1029 | 0 | 0 | 20.35 | 2990.96
210860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:34:04 | 26.11.2013 12:43:25 | 4.16 | 0 | 0 | 11 | 155 | 0 | 0 | 45.71 | 644.15
210850 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 11:25:20 | 26.11.2013 12:16:51 | 0.86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0
210844 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI TSK KÖK' FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 11:39:17 | 26.11.2013 13:42:57 | 2.06 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0
210808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YENIPINAR1 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 11:05:51 | 26.11.2013 14:11:11 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 370.67
210795 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 10:26:13 | 26.11.2013 14:05:12 | 3.65 | 130 | 0 | 0 | 0 | 474.46 | 0 | 0 | 0
210779 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:47:01 | 26.11.2013 13:03:02 | 2.27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0
210773 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:45:41 | 26.11.2013 11:36:58 | 0.85 | 50 | 1000 | 50 | 779 | 42.74 | 854.72 | 42.74 | 665.83
210735 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:KOK KARSISI1 TR FİDER:SARAYÖNÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 10:07:48 | 26.11.2013 11:40:30 | 1.55 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 6.18 | 72.62
210725 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:59:15 | 26.11.2013 10:38:57 | 0.66 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 33.08 | 132.33
210696 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:34:30 | 26.11.2013 10:11:28 | 0.62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0
210689 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:55:48 | 26.11.2013 09:28:26 | 0.54 | 85 | 0 | 0 | 0 | 46.23 | 0 | 0 | 0
210680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI AYM1 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:13:34 | 26.11.2013 12:25:29 | 3.2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15.99 | 79.97 | 0 | 0
210674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:00:52 | 26.11.2013 10:42:08 | 1.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0
210638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:34:39 | 26.11.2013 09:22:09 | 0.79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0
210633 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:TASKENT1 TR FİDER:TASKENT KÖK1-TASKENT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:24:55 | 26.11.2013 12:06:27 | 3.69 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 0
210631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:21:02 | 26.11.2013 09:12:57 | 0.87 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
210626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:17:21 | 26.11.2013 09:09:59 | 0.88 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0
210624 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:13:52 | 26.11.2013 10:23:05 | 2.15 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 279.97 | 0
210621 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:08:50 | 26.11.2013 09:06:35 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.12
210611 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:59:44 | 26.11.2013 08:31:20 | 0.53 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 184.33 | 0 | 0
210610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:59:54 | 26.11.2013 10:16:48 | 2.28 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 0 | 2281.67 | 0 | 1369
210596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:CUKURAGIL1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:43:25 | 26.11.2013 08:40:28 | 0.95 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 332.79 | 1.9 | 0
210587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:PANCAR KANTARI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:05:55 | 26.11.2013 07:59:26 | 0.89 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 73.14 | 0 | 0
210586 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:04:07 | 26.11.2013 08:23:25 | 1.32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 92.52 | 0
210584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:04:36 | 26.11.2013 07:56:04 | 0.86 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 169.84 | 0 | 0
210580 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:HALKAPINAR2 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-HALKAPINAR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:45:52 | 26.11.2013 08:58:52 | 2.22 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1108.33 | 0 | 0
210579 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:53:28 | 26.11.2013 08:43:54 | 1.84 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 552.17 | 0 | 368.11
210577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:47:08 | 26.11.2013 09:12:08 | 2.42 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0
210572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1632 TR FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:32:51 | 26.11.2013 08:18:02 | 1.75 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 525.92 | 0 | 0
210570 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:12:53 | 26.11.2013 10:03:59 | 3.85 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 38.52 | 19.26
210563 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 04:16:00 | 26.11.2013 05:43:41 | 1.46 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 146.14 | 0
210560 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 03:52:03 | 26.11.2013 04:54:10 | 1.04 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 362.35 | 0 | 0
210559 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:BAYAT KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 03:52:33 | 26.11.2013 06:11:44 | 2.32 | 120 | 0 | 0 | 0 | 278.37 | 0 | 0 | 0
210557 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BEYAĞIL KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 02:57:09 | 26.11.2013 10:29:11 | 7.53 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1808.13 | 0 | 0 | 0
210550 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - TÜRK TELEKOM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 01:13:01 | 26.11.2013 01:46:25 | 0.56 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 85.17 | 0 | 0
210546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI7 TR FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 00:09:55 | 26.11.2013 03:49:57 | 3.67 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 18.34 | 73.34
210544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 00:12:58 | 26.11.2013 00:35:24 | 0.37 | 7 | 450 | 0 | 0 | 2.62 | 168.25 | 0 | 0
210538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI12 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 23:17:38 | 25.11.2013 23:35:06 | 0.29 | 8 | 500 | 0 | 0 | 2.33 | 145.56 | 0 | 0
210522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ TR:AKSEMSETTIN 02 TR FİDER:REAL MARKET | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 20:56:57 | 25.11.2013 22:34:47 | 1.63 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 407.64 | 0 | 0
210507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:KARAHUYUK6 TR FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 19:58:20 | 25.11.2013 21:58:15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
210486 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM18 TR:YAKA4 TR FİDER:DM17 - YUNUS EMRE3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:45:47 | 25.11.2013 18:50:46 | 2.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 208.31 | 0 | 0 | 0
210426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:GÖZERLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 17:35:30 | 25.11.2013 18:17:48 | 0.7 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 35.25 | 211.5
210413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:4D 18TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:41:01 | 25.11.2013 16:54:58 | 0.23 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 58.13 | 0 | 0
210387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:00:45 | 25.11.2013 17:12:21 | 1.19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0
210384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR10 TR FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 15:55:09 | 25.11.2013 16:45:50 | 0.84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 0 | 0
210377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:AQUA PARK TR FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 15:50:46 | 25.11.2013 15:53:34 | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0
210360 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:DEMİRLİ KÖK TR:DEMIRLI TR1 FİDER:KAMAN DM-DEMİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 15:31:52 | 25.11.2013 15:53:58 | 0.37 | 400 | 0 | 0 | 0 | 147.33 | 0 | 0 | 0
210351 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 13:50:30 | 25.11.2013 15:39:50 | 1.82 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 18222.22 | 0 | 18222.22 | 0
210347 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT TR:DEDE KORKUT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 15:15:48 | 25.11.2013 16:10:36 | 0.91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91.33 | 0 | 0 | 0
210345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 FİDER:DM1-KARAKAVAK TR19 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 15:14:37 | 25.11.2013 16:01:15 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0
210342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR10 TR FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 14:48:24 | 25.11.2013 15:46:05 | 0.96 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96.14 | 0 | 0
210321 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 14:50:15 | 25.11.2013 17:53:30 | 3.05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 0
210298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 14:08:07 | 25.11.2013 15:51:14 | 1.72 | 0 | 0 | 55 | 2750 | 0 | 0 | 94.52 | 4726.18
210295 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 14:05:04 | 25.11.2013 15:45:16 | 1.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
210277 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER: GÖKHÜYÜK KÖK-KURANDEVEKAYA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 13:41:04 | 25.11.2013 14:19:49 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0
210260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 13:07:25 | 25.11.2013 13:41:29 | 0.57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0 | 0
210258 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:İMRENLER KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 13:05:27 | 25.11.2013 13:26:55 | 0.36 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 0 | 0
210250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 01:35:53 | 25.11.2013 12:53:03 | 11.29 | 0 | 0 | 9 | 496 | 0 | 0 | 101.57 | 5597.91
210227 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 12:16:51 | 25.11.2013 16:06:55 | 3.83 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.17 | 19.17
210226 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:47:59 | 25.11.2013 12:17:48 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0
210211 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BEHLULBEY MH31 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:48:00 | 25.11.2013 12:19:40 | 0.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0
210196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:27:44 | 25.11.2013 12:23:31 | 0.93 | 0 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 | 6.51 | 325.4
210194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:04:16 | 25.11.2013 11:29:06 | 0.41 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 6.62 | 413.89 | 0 | 0
210190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:10:48 | 25.11.2013 11:26:05 | 0.25 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 4.08 | 254.72 | 0 | 0
210180 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 11:10:06 | 25.11.2013 14:15:29 | 3.09 | 130 | 0 | 0 | 0 | 401.66 | 0 | 0 | 0
210173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:06:59 | 25.11.2013 11:50:16 | 1.72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0
210128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK TR:TASPINAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:09:10 | 25.11.2013 14:50:52 | 4.7 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 18.78 | 234.75
210126 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SARIYAYLA1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SARIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 10:04:05 | 25.11.2013 11:07:35 | 1.06 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0
210107 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:KATRANCI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:51:35 | 25.11.2013 12:26:04 | 2.57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0
210106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 14 GW/3 FİDER:DM14 - SAKARYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 09:51:10 | 25.11.2013 15:44:45 | 5.89 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2946.53 | 0 | 0
210090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:13:31 | 25.11.2013 10:43:55 | 1.51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0
210059 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 08:56:22 | 25.11.2013 12:42:17 | 3.77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 301.22 | 0 | 0 | 0
210049 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 08:45:03 | 25.11.2013 14:07:30 | 5.37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 537.42 | 0
210047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:HELVADERE11 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 08:35:48 | 25.11.2013 10:01:37 | 1.43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.51 | 0 | 0
210043 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 08:33:21 | 25.11.2013 10:07:29 | 1.57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0
210042 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER2 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 08:13:21 | 25.11.2013 08:53:48 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0
210028 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 08:09:59 | 25.11.2013 08:19:09 | 0.15 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 61.11 | 0
210023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ESATPASA3 TR FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 07:59:12 | 25.11.2013 08:53:50 | 0.91 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 80.13 | 0 | 0
210022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAĞCILAR KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 07:52:09 | 25.11.2013 08:16:23 | 0.4 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 262.53 | 0 | 0
210021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBASI KOK FİDER:PINARBAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 07:57:48 | 25.11.2013 10:06:39 | 2.15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 0
210011 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:BAYAT KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 07:01:31 | 25.11.2013 09:17:19 | 2.26 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 282.92 | 0
210006 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 TR:KARAKOL1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 05:07:51 | 25.11.2013 06:43:06 | 1.59 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 79.37 | 476.25
210004 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 04:44:20 | 25.11.2013 05:37:59 | 0.89 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.47 | 4.47 | 0 | 0
210003 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:LARENDE1 TR FİDER:SÖYLEMEZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 03:19:22 | 25.11.2013 03:36:01 | 0.28 | 150 | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 0 | 0 | 0
209989 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 22:42:22 | 25.11.2013 01:57:17 | 3.25 | 10 | 100 | 5 | 95 | 32.49 | 324.86 | 16.24 | 308.62
209944 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 18:22:35 | 24.11.2013 21:04:18 | 2.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0
209923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK TM - FİDER12 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 17:12:55 | 24.11.2013 20:15:01 | 3.04 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0
209921 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 17:17:25 | 24.11.2013 18:33:50 | 1.27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0
209897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 08:28:30 | 24.11.2013 17:10:32 | 8.7 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 348022.22 | 0 | 0
209896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 16:41:51 | 24.11.2013 18:26:57 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.27
209893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 16:36:47 | 24.11.2013 18:07:00 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0
209889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 16:33:40 | 24.11.2013 17:48:41 | 1.25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
209884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 11:30:06 | 24.11.2013 17:04:22 | 5.57 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.57 | 0
209878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 16:11:14 | 24.11.2013 17:01:49 | 0.84 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 320.36 | 0 | 0
209876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:CABIR1 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 15:58:31 | 24.11.2013 17:24:25 | 1.43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0
209861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 15:15:46 | 24.11.2013 16:43:40 | 1.47 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0
209844 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 14:42:30 | 24.11.2013 15:18:49 | 0.61 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.42 | 0 | 0
209827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALIK KÖK FİDER:KILBASAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:19:22 | 24.11.2013 14:02:40 | 2.72 | 0 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 16.33 | 326.6
209822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:KARKIN1 TR FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 13:45:27 | 24.11.2013 15:20:26 | 1.58 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 151.97 | 0 | 0
209816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 FİDER:ŞEHİR-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 13:35:52 | 24.11.2013 16:55:00 | 3.32 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1659.44 | 0 | 0
209814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 13:23:34 | 24.11.2013 15:01:58 | 1.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0
209813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ1 TSK KÖK FİDER:SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 13:21:38 | 24.11.2013 15:23:47 | 2.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0
209797 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 11:05:22 | 24.11.2013 13:16:08 | 2.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 0
209779 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 12:11:31 | 24.11.2013 14:42:48 | 2.52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0
209772 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT TR:DEDE KORKUT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 10:09:55 | 24.11.2013 12:02:27 | 1.88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.78 | 0 | 0 | 0
209748 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:18:28 | 24.11.2013 12:43:17 | 1.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0
209744 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:11:41 | 24.11.2013 11:21:49 | 0.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0
209742 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:12:18 | 24.11.2013 11:42:30 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.33 | 0
209741 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SEVİNÇLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:11:42 | 24.11.2013 11:52:55 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.12
209737 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:06:40 | 24.11.2013 12:49:24 | 1.71 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8.56 | 25.68 | 0 | 0
209724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TOPÇU KÖK FİDER:BELEDİYE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 10:19:08 | 24.11.2013 15:40:40 | 5.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 0 | 0 | 0
209723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20101 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 08:57:26 | 24.11.2013 10:55:13 | 1.96 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1.96 | 1963.06 | 0 | 0
209720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:BOZLAGAN1 TR FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 09:20:36 | 24.11.2013 16:51:56 | 7.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.66 | 0 | 0 | 0
209719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:KARATAY3 TR FİDER:HOROZLUHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 09:16:09 | 24.11.2013 15:54:00 | 6.63 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2320.79 | 0 | 0
209715 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK16 TR FİDER:ERMENEK16 TR - ERMENEK31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 09:03:33 | 24.11.2013 12:39:23 | 3.6 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 478.43 | 0 | 0
209711 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 08:38:54 | 24.11.2013 10:13:44 | 1.58 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 126.44 | 0
209708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 08:55:22 | 24.11.2013 10:57:06 | 2.03 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.58 | 0
209704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 08:30:13 | 24.11.2013 17:03:17 | 8.55 | 15 | 680 | 0 | 0 | 128.27 | 5814.76 | 0 | 0
209698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:GEVREKLİ KAS. SEYLANGAC TR6 FİDER:GEVREKLİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 08:12:12 | 24.11.2013 14:26:30 | 6.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0
209693 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YUNAKYAYLASI1 TR FİDER:YUNAK MODÜLER KÖK - YUNAKYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 08:01:09 | 24.11.2013 08:48:18 | 0.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0
209689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 07:51:06 | 24.11.2013 09:38:45 | 1.79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0
209688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 07:01:41 | 24.11.2013 08:19:10 | 1.29 | 0 | 0 | 15 | 500 | 0 | 0 | 19.37 | 645.69
209684 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM KÖK:KAVAK KÖK TR:KAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 06:53:38 | 24.11.2013 09:10:26 | 2.28 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0
209679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 05:11:37 | 24.11.2013 05:51:11 | 0.66 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 10.55 | 659.44 | 0 | 0
209673 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:AYDINKENT1 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 00:28:19 | 24.11.2013 02:02:13 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.5
209618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 18:47:38 | 23.11.2013 19:02:47 | 0.25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0
209573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 17:18:52 | 23.11.2013 18:48:56 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0
209570 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:DEDELI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 17:14:51 | 23.11.2013 18:38:32 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.92
209536 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - PUSAT1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:30:36 | 23.11.2013 17:17:21 | 0.78 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3.12 | 38.96
209533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:29:00 | 23.11.2013 17:58:05 | 1.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0
209523 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:14:08 | 23.11.2013 17:07:11 | 0.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0
209506 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:HACIMİRZA TR:ELDEREK BOYALIK 1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 15:04:12 | 23.11.2013 18:42:58 | 3.65 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 729.22 | 0
209483 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 14:54:51 | 23.11.2013 15:25:48 | 0.52 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 77.37 | 0
209477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY KÖK FİDER:BOR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 14:45:37 | 23.11.2013 19:32:57 | 4.79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.78 | 0
209473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 14:35:36 | 23.11.2013 15:28:13 | 0.88 | 0 | 0 | 5 | 395 | 0 | 0 | 4.38 | 346.39
209450 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:55:40 | 23.11.2013 14:10:19 | 0.24 | 5 | 600 | 95 | 300 | 1.22 | 146.5 | 23.2 | 73.25
209442 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM2 TR:KARACASAR6 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:56:33 | 23.11.2013 13:59:42 | 0.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
209434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:46:11 | 23.11.2013 15:52:16 | 2.1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.93 | 0
209431 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:AGACOREN4 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:41:24 | 23.11.2013 14:18:03 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0
209417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL TR:SEL.BELD. SPOR TES.TR FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:10:37 | 23.11.2013 14:44:59 | 1.57 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1.57 | 471.83 | 0 | 0
209393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI AYM1 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 12:29:37 | 23.11.2013 13:16:38 | 0.78 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 117.54 | 0 | 0
209383 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:SARIVELİLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 12:37:01 | 23.11.2013 15:26:46 | 2.83 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 3604.36 | 0 | 0
209356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:BULDUK1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 11:49:25 | 23.11.2013 13:54:24 | 2.08 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6.25 | 177.06 | 0 | 0
209335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 11:31:12 | 23.11.2013 13:09:10 | 1.63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 0
209302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:KOK KARSISI1 TR FİDER:SARAYÖNÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:45:57 | 23.11.2013 11:08:27 | 0.38 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1.88 | 15
209285 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:38:07 | 23.11.2013 14:05:55 | 3.46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 207.8 | 0 | 0 | 0
209280 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 10:30:56 | 23.11.2013 11:27:27 | 0.94 | 120 | 0 | 0 | 0 | 113.03 | 0 | 0 | 0
209275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK FİDER:BUCAKKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 10:27:05 | 23.11.2013 11:11:09 | 0.73 | 0 | 0 | 25 | 1700 | 0 | 0 | 18.36 | 1248.56
209263 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK TR:KIRKPINAR1 TR FİDER:KARACADAĞ KÖK - KIRKPINAR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:19:11 | 23.11.2013 15:46:35 | 5.46 | 174 | 0 | 0 | 0 | 949.46 | 0 | 0 | 0
209259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:04:07 | 23.11.2013 10:45:25 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 68.83
209257 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 10:13:33 | 23.11.2013 10:56:56 | 0.72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0
209251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:YUNUSLAR1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 10:11:15 | 23.11.2013 10:51:29 | 0.67 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 234.69 | 1.34 | 0
209249 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:DEDEMLIBAHCELER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:10:30 | 23.11.2013 14:46:38 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0
209241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 10:00:28 | 23.11.2013 10:32:32 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0
209226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 18TR FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 09:37:50 | 23.11.2013 10:16:15 | 0.64 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 256.11 | 0 | 0
209224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 09:24:28 | 23.11.2013 10:34:15 | 1.16 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 465.22 | 1.16 | 0
209222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:40:47 | 23.11.2013 16:36:57 | 6.94 | 125 | 0 | 0 | 0 | 867.01 | 0 | 0 | 0
209219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:BASGOZE1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 09:32:22 | 23.11.2013 12:35:59 | 3.06 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 214.22 | 0 | 0
209206 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:AKÖREN KÖK FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 09:17:13 | 23.11.2013 10:13:32 | 0.94 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 114.51 | 0 | 0
209198 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 09:02:42 | 23.11.2013 09:49:36 | 0.78 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0
209195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM IM:AKSARAY İM 1/1 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 08:14:54 | 23.11.2013 09:42:41 | 1.46 | 10 | 950 | 0 | 0 | 14.63 | 1389.9 | 0 | 0
209191 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:00:01 | 23.11.2013 14:54:19 | 5.9 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 785.36 | 0 | 0
209173 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:AKOREN13 TR FİDER:AKÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 08:37:28 | 23.11.2013 09:23:01 | 0.76 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
209164 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 06:54:57 | 23.11.2013 09:27:02 | 2.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.02 | 0 | 0 | 0
209147 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 07:54:11 | 23.11.2013 08:31:46 | 0.63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 0 | 0 | 0
209141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 07:19:09 | 23.11.2013 08:59:47 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.25
209139 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:KECECILER4 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFO KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 07:18:47 | 23.11.2013 08:50:34 | 1.53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 152.97 | 0 | 0 | 0
209138 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:TATLICAK DM FİDER:BUZCULER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 07:06:41 | 23.11.2013 08:33:58 | 1.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.27 | 7.27 | 0 | 0
209134 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM TR:INALLI1 TR FİDER:AKSARAY- ACIGÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 07:02:46 | 23.11.2013 07:41:07 | 0.64 | 25 | 350 | 25 | 350 | 15.98 | 223.71 | 15.98 | 223.71
209130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 06:32:52 | 23.11.2013 07:15:42 | 0.71 | 15 | 150 | 0 | 0 | 10.71 | 107.08 | 0 | 0
209129 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 06:34:20 | 23.11.2013 07:13:16 | 0.65 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.95 | 0 | 0
209125 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:HAFIF KIMYACILAR2 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 05:29:24 | 23.11.2013 07:08:23 | 1.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0
209120 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 03:03:41 | 23.11.2013 03:29:50 | 0.44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.31 | 3.05 | 0 | 0
209109 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:HAFIF KIMYACILAR1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 22:41:06 | 23.11.2013 00:33:00 | 1.87 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0
209102 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 22:11:01 | 22.11.2013 22:42:32 | 0.53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0
209082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 20:17:07 | 22.11.2013 21:51:55 | 1.58 | 0 | 0 | 5 | 395 | 0 | 0 | 7.9 | 624.1
209061 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:HACIMİRZA TR:EŞREFLİ 1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 19:52:43 | 22.11.2013 21:13:36 | 1.35 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 404.42 | 0
209031 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:53:28 | 23.11.2013 01:41:33 | 6.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.01 | 0 | 0
208979 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 17:50:08 | 22.11.2013 18:03:29 | 0.22 | 2 | 10000 | 2000 | 25 | 0.44 | 2225 | 445 | 5.56
208963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 11:43:22 | 22.11.2013 17:38:01 | 5.91 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5.91 | 591.08
208935 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 17:12:07 | 22.11.2013 17:31:30 | 0.32 | 2 | 10000 | 2000 | 25 | 0.65 | 3230.56 | 646.11 | 8.08
208932 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 17:11:10 | 22.11.2013 17:51:51 | 0.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0
208895 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:36:01 | 22.11.2013 16:57:17 | 0.35 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 46.08 | 0
208864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR31 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:11:33 | 22.11.2013 16:27:58 | 0.27 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0
208855 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:59:00 | 22.11.2013 16:50:14 | 0.85 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.71 | 2.56 | 0 | 0
208843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM FİDER:BUCAKKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:47:04 | 22.11.2013 17:15:21 | 1.47 | 0 | 0 | 25 | 1700 | 0 | 0 | 36.78 | 2501.36
208841 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:50:56 | 22.11.2013 16:23:01 | 0.53 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 26.74 | 160.42
208829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:36:27 | 22.11.2013 15:52:41 | 0.27 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 13.53 | 13.53 | 13.53
208826 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 14:31:58 | 22.11.2013 15:40:12 | 1.14 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 284.31 | 0
208825 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:13:45 | 22.11.2013 15:46:54 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
208824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:35:26 | 22.11.2013 17:21:52 | 1.77 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0
208797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:KOK KARSISI1 TR FİDER:SARAYÖNÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 15:19:52 | 22.11.2013 16:10:38 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 3.38 | 38.07
208793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM3 BOSNAHERSEK TR:BOSNAHERSEK10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:15:32 | 22.11.2013 15:54:21 | 0.65 | 9 | 375 | 0 | 0 | 5.82 | 242.6 | 0 | 0
208783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 15:02:43 | 22.11.2013 15:17:55 | 0.25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0 | 0
208779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 14:58:09 | 22.11.2013 15:14:32 | 0.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0
208777 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 14:56:46 | 22.11.2013 15:13:27 | 0.28 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1.39 | 5.56 | 0 | 0
208756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 14:28:29 | 22.11.2013 15:04:14 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.17
208738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM TR:AFETEVLER1 TR FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 13:58:44 | 22.11.2013 18:13:32 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 169.87
208732 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 13:52:17 | 22.11.2013 14:12:58 | 0.34 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0
208692 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:YAYLAPINAR KAS1 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 12:49:54 | 22.11.2013 13:54:30 | 1.08 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 0
208681 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 12:00:09 | 22.11.2013 13:28:46 | 1.48 | 150 | 0 | 100 | 0 | 221.54 | 0 | 147.69 | 0
208668 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 12:21:50 | 22.11.2013 13:42:19 | 1.34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134.14 | 0
208646 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 11:32:12 | 22.11.2013 11:58:23 | 0.44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0
208630 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 10:58:41 | 22.11.2013 11:26:14 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
208626 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:HAMIT5 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 09:57:34 | 22.11.2013 12:59:51 | 3.04 | 160 | 0 | 0 | 0 | 486.09 | 0 | 0 | 0
208609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 10:42:39 | 22.11.2013 11:05:49 | 0.39 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.89 | 0 | 0
208604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 10:45:47 | 22.11.2013 13:12:51 | 2.45 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 191.19 | 0
208598 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:41:45 | 22.11.2013 14:04:11 | 3.37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 202.43 | 0 | 0 | 0
208570 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 1 TR:KIRELI10 TR FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 10:05:01 | 22.11.2013 10:29:42 | 0.41 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 34.97 | 0 | 0
208551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ TR:SARAY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 09:43:39 | 22.11.2013 11:50:09 | 2.11 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1054.17 | 0 | 0
208547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:BUHARA03 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 09:47:09 | 22.11.2013 16:19:05 | 6.53 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 979.83 | 0 | 0
208511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKSEMSETTIN12 TR FİDER:DM16 - ESENLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 09:01:25 | 22.11.2013 15:39:45 | 6.64 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2323.61 | 0 | 0
208479 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 07:38:05 | 22.11.2013 08:02:58 | 0.41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
208474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM1 DİKİLİTAŞ TR:HOROZLUHAN37 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 07:28:09 | 22.11.2013 07:48:01 | 0.33 | 13 | 150 | 4 | 4 | 4.3 | 49.67 | 1.32 | 1.32
208470 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 07:14:06 | 22.11.2013 08:46:07 | 1.53 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 153.36 | 0
208469 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ARGITHANI KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 06:58:17 | 22.11.2013 07:53:34 | 0.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0
208468 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM TR:GUNEYSINIR13 TR FİDER:GÜNEYBAĞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 06:57:47 | 22.11.2013 08:09:19 | 1.19 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.57 | 0 | 0
208467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 06:52:57 | 22.11.2013 07:41:58 | 0.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0
208465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:AKOREN SABANLI1 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 06:31:33 | 22.11.2013 09:43:44 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.62
208460 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS TR:GAZANFER2 TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 04:32:51 | 22.11.2013 05:11:08 | 0.64 | 150 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | 0 | 0 | 0
208456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 22:51:21 | 21.11.2013 23:26:55 | 0.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
208433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:KARAHIDIR TR9 FİDER:ÇAYAĞZI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 19:10:21 | 21.11.2013 19:26:59 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
208423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 18:26:14 | 21.11.2013 19:31:20 | 1.08 | 0 | 1000 | 250 | 750 | 0 | 1085 | 271.25 | 813.75
208421 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 18:27:28 | 21.11.2013 19:37:54 | 1.17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 0 | 0
208415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:ESENTEPE2 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 18:03:03 | 21.11.2013 19:19:40 | 1.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0
208403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:23:17 | 21.11.2013 17:56:49 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
208399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:23:40 | 21.11.2013 17:59:51 | 0.6 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 30.15 | 60.31
208395 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:42:18 | 21.11.2013 17:57:04 | 0.25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0
208385 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:20:46 | 21.11.2013 17:32:50 | 0.2 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 10.06 | 20.11
208375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:ESENTEPE1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:00:35 | 21.11.2013 17:51:07 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.84 | 15.16
208331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:56:42 | 21.11.2013 16:20:50 | 0.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0
208323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:55:41 | 21.11.2013 16:09:18 | 0.23 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 68.08 | 0 | 45.39
208306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI(ŞABANLI)MODÜLER FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:36:16 | 21.11.2013 20:12:08 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
208279 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:05:44 | 21.11.2013 16:06:32 | 1.01 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0
208276 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:04:39 | 21.11.2013 16:08:06 | 1.06 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0
208274 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:58:02 | 21.11.2013 17:51:35 | 2.89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 0
208256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:50:14 | 21.11.2013 16:40:31 | 1.84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147.04 | 0 | 0 | 0
208255 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOLYAKA 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:50:22 | 21.11.2013 15:49:27 | 0.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0
208243 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:42:21 | 21.11.2013 15:16:32 | 0.57 | 0 | 0 | 5 | 395 | 0 | 0 | 2.85 | 225.04
208242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:SEHIR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:39:30 | 21.11.2013 15:04:34 | 0.42 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 2.09 | 146.22
208214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:GÜVERCİNLİK İM KÖK:22 NOLU KÖK FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 13:46:38 | 21.11.2013 14:44:09 | 0.96 | 0 | 140 | 50 | 0 | 0 | 134.21 | 47.93 | 0
208213 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:ELDEREK BOYALIK 1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 13:53:19 | 21.11.2013 14:58:11 | 1.08 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 216.22 | 0
208207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 13:31:28 | 21.11.2013 14:35:24 | 1.07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0
208206 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK TR:KOSEALI1 TR FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 13:32:00 | 21.11.2013 15:33:34 | 2.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0
208205 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 13:32:48 | 21.11.2013 13:37:22 | 0.08 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0
208195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK TR:BAHCELI1 TR FİDER:BAHÇELİ KÖK- AKHÜYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 13:10:03 | 21.11.2013 14:55:52 | 1.76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.73 | 0
208142 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:CUKURAGIL1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:51:32 | 21.11.2013 12:50:32 | 0.98 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 344.17 | 1.97 | 0
208140 | 1 | KONYA | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:27:07 | 21.11.2013 15:07:13 | 6.67 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.35 | 0
208135 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:MEZARLIK YANI43 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:43:52 | 21.11.2013 12:01:53 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0
208133 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:37:02 | 21.11.2013 11:46:50 | 0.16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
208128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:AKCAYAZI KÖK TR:SAZLIPINAR1 TR FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:27:36 | 21.11.2013 15:21:02 | 3.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0
208122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA14 TR FİDER:YENİDOĞAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:23:53 | 21.11.2013 11:39:55 | 0.27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0
208087 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 10:36:08 | 21.11.2013 10:48:10 | 0.2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | 0 | 0
208071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YEDİKULAÇ MODÜLER FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 10:11:42 | 21.11.2013 17:43:55 | 7.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0
208069 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 10:13:27 | 21.11.2013 15:45:49 | 5.54 | 6 | 254 | 0 | 0 | 33.24 | 1407.02 | 0 | 0
208061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:30:32 | 21.11.2013 10:55:58 | 2.42 | 10 | 200 | 40 | 200 | 24.24 | 484.78 | 96.96 | 484.78
208057 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:57:26 | 21.11.2013 14:26:42 | 4.49 | 115 | 0 | 0 | 0 | 516.09 | 0 | 0 | 0
208033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:26:43 | 21.11.2013 11:36:26 | 2.16 | 0 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 | 15.13 | 756.68
208022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 09:10:31 | 21.11.2013 12:12:08 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.13
208010 | 1 | KONYA | MERAM | KÖK:HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:10:36 | 21.11.2013 09:06:34 | 0.93 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 205.21 | 0
208008 | 1 | KONYA | MERAM | DM:DM28 FİDER:DM28 - PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:00:53 | 21.11.2013 13:56:29 | 4.93 | 400 | 0 | 200 | 0 | 1970.67 | 0 | 985.33 | 0
208000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKSEMSETTIN12 TR FİDER:DM16 - ESENLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 08:58:49 | 21.11.2013 14:53:58 | 5.92 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2071.71 | 0 | 0
207985 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:36:55 | 21.11.2013 08:47:15 | 0.17 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 86.11 | 344.44 | 0 | 0
207981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:17 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:31:18 | 21.11.2013 09:15:19 | 0.73 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0
207980 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:OSMANCIK KÖK TR:OSMANCIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:33:53 | 21.11.2013 08:58:53 | 0.42 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 95.83 | 0 | 0
207972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:11:25 | 21.11.2013 09:40:34 | 1.49 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 118.87 | 0
207961 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:DM1 TR:KARAKAVAK MODÜLER TR FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 07:51:24 | 21.11.2013 08:44:16 | 0.88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 0 | 0 | 0
207960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 07:41:43 | 21.11.2013 08:08:13 | 0.44 | 5 | 400 | 0 | 0 | 2.21 | 176.67 | 0 | 0
207959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 07:43:10 | 21.11.2013 10:28:58 | 2.76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 0
207953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ATA SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 05:41:30 | 21.11.2013 11:01:54 | 5.34 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 0 | 0 | 0
207951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ATA SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 02:14:38 | 21.11.2013 04:19:51 | 2.09 | 200 | 0 | 0 | 0 | 417.39 | 0 | 0 | 0
207935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 17:29:34 | 20.11.2013 21:25:40 | 3.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0
207886 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 18:24:20 | 20.11.2013 19:04:43 | 0.67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 47.11 | 0 | 0 | 0
207882 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜRSU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 17:31:45 | 20.11.2013 19:03:16 | 1.53 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 3.05 | 122.02
207855 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 17:17:41 | 20.11.2013 17:46:14 | 0.48 | 400 | 0 | 0 | 0 | 190.33 | 0 | 0 | 0
207824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 16:57:41 | 20.11.2013 17:36:14 | 0.64 | 25 | 1200 | 0 | 0 | 16.06 | 771 | 0 | 0
207820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM IM:AKSARAY İM 1/1 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 16:50:00 | 20.11.2013 17:07:06 | 0.28 | 10 | 950 | 0 | 0 | 2.85 | 270.75 | 0 | 0
207806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 16:31:29 | 20.11.2013 18:04:00 | 1.54 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.97 | 0
207774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KORBEKIR YAYLASI FİDER:EREĞLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:55:11 | 20.11.2013 17:10:39 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.55
207770 | 1 | KONYA | KAZIMKARABEKİ R | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:43:12 | 20.11.2013 17:02:32 | 1.32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0
207751 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:OLUKPINAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:27:31 | 20.11.2013 16:55:57 | 1.47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 0
207741 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:15:54 | 20.11.2013 15:35:30 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0
207739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:10:08 | 20.11.2013 17:34:25 | 2.4 | 5 | 300 | 0 | 0 | 12.02 | 721.42 | 0 | 0
207727 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:03:11 | 20.11.2013 21:35:00 | 6.53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 0
207723 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:ÇEVREKAVAK KÖK TR:ORTAKOY1 TR FİDER:ÇEVREKAVAK KÖK - ORTAKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:01:22 | 20.11.2013 15:51:18 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.61
207709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 14:36:17 | 20.11.2013 15:40:52 | 1.08 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 53.82 | 269.1
207705 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 14:27:16 | 20.11.2013 15:09:25 | 0.7 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0
207701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 14:14:57 | 20.11.2013 15:12:46 | 0.96 | 0 | 650 | 0 | 460 | 0 | 626.35 | 0 | 443.26
207696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİ ZENGEN KÖK FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 14:14:02 | 20.11.2013 16:03:12 | 1.82 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.68 | 0
207682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:2B 6TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:31:43 | 20.11.2013 14:13:55 | 0.7 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 3.52 | 703.33 | 0 | 0
207673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:26:12 | 20.11.2013 16:33:47 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.88
207668 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İNÖNÜ KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:18:52 | 20.11.2013 14:53:20 | 1.57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0
207664 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK FİDER:KURUGÖL ESKİ KÖK - ASMAKARADAM ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:11:44 | 20.11.2013 14:33:52 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.84
207657 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI TSK KÖK' FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:04:56 | 20.11.2013 15:22:07 | 2.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0
207653 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:01:36 | 20.11.2013 18:56:55 | 5.92 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 29.61 | 473.76
207652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:00:57 | 20.11.2013 14:22:43 | 1.36 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 34.07 | 136.28
207649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 12:54:44 | 20.11.2013 13:23:55 | 0.49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0
207629 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM IM:AKSARAY İM 1 KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 12:20:01 | 20.11.2013 13:44:09 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
207627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 12:15:45 | 20.11.2013 15:21:47 | 3.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0
207608 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 11:35:48 | 20.11.2013 14:13:08 | 2.62 | 95 | 0 | 0 | 0 | 249.11 | 0 | 0 | 0
207606 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 11:34:48 | 20.11.2013 12:07:30 | 0.55 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 54.5 | 163.5
207601 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 10:00:22 | 20.11.2013 14:16:45 | 4.27 | 115 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 0
207576 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASPINAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 10:57:52 | 20.11.2013 15:13:00 | 4.25 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 34.02 | 637.83
207567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:GÜVERCİNLİK İM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:45:07 | 20.11.2013 11:36:08 | 0.85 | 0 | 1500 | 120 | 0 | 0 | 1275.42 | 102.03 | 0
207545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:15:25 | 20.11.2013 10:25:55 | 0.18 | 13 | 2500 | 5 | 0 | 2.28 | 437.5 | 0.88 | 0
207536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:HOROZLUHAN20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:08:47 | 20.11.2013 10:45:15 | 0.61 | 3 | 85 | 3 | 3 | 1.82 | 51.66 | 1.82 | 1.82
207535 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TM:KARAMAN TM FİDER:KARASINIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 08:28:42 | 20.11.2013 13:04:14 | 4.59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0
207530 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 10:02:32 | 20.11.2013 16:16:09 | 6.23 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3113.47 | 0 | 0 | 0
207510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 09:39:21 | 20.11.2013 12:59:23 | 3.33 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 333.39 | 0
207493 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ŞAHÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 09:26:25 | 20.11.2013 09:46:12 | 0.33 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.66 | 57.7 | 0 | 0
207489 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 09:20:57 | 20.11.2013 09:37:27 | 0.27 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0
207487 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:BAYRAKCI4 TR FİDER:BAYRAKÇI 4 TR - ORGENERAL TURAL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 08:44:16 | 20.11.2013 09:19:48 | 0.59 | 400 | 0 | 0 | 0 | 236.89 | 0 | 0 | 0
207483 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:KORUALAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:13:58 | 20.11.2013 15:07:38 | 5.89 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 15561.33 | 0
207477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:BUHARA03 TR FİDER:DM10 - BUHARA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:06:29 | 20.11.2013 14:46:55 | 5.67 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1985.86 | 0 | 0
207472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 08:51:22 | 20.11.2013 10:02:16 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0
207450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:FETHİYE KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 07:17:25 | 20.11.2013 09:50:18 | 2.55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0
207446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL FİDER:ŞEYH ŞAMiL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 07:18:00 | 20.11.2013 08:15:42 | 0.96 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 0
207444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 06:37:47 | 20.11.2013 09:08:46 | 2.52 | 3 | 120 | 0 | 0 | 7.55 | 301.97 | 0 | 0
207443 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 06:33:44 | 20.11.2013 08:29:55 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116.18
207442 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:ASLIM AGAC ISLERI4 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 06:23:50 | 20.11.2013 07:43:39 | 1.33 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0
207440 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:KONTEM CAM TR (3.ŞAHIS) FİDER: BÜSAN 8 A YENİ BİNA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 00:50:24 | 20.11.2013 01:48:30 | 0.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0
207438 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:KONTEM CAM TR (3.ŞAHIS) FİDER: BÜSAN 8 A YENİ BİNA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 00:51:17 | 20.11.2013 02:30:31 | 1.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0
207417 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 20:15:23 | 19.11.2013 21:15:28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 395 | 0 | 0 | 5.01 | 395.55
207359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 17:05:30 | 19.11.2013 19:09:05 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0
207326 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS TR:GEMALMAZ2 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 16:19:04 | 19.11.2013 16:36:32 | 0.29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | 0
207325 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA MONOBLOK 2 TR:AYISIGI1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 10:25:08 | 19.11.2013 16:18:10 | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5.88 | 294.19
207302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 14:54:52 | 19.11.2013 16:44:46 | 1.83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.47 | 0 | 0 | 0
207280 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 15:06:44 | 19.11.2013 15:33:07 | 0.44 | 50 | 350 | 50 | 350 | 21.99 | 153.9 | 21.99 | 153.9
207279 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 15:08:59 | 19.11.2013 15:29:28 | 0.34 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71
207273 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 15:01:03 | 19.11.2013 15:27:25 | 0.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
207257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 14:31:30 | 19.11.2013 15:22:30 | 0.85 | 0 | 650 | 0 | 460 | 0 | 552.5 | 0 | 391
207242 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 14:10:20 | 19.11.2013 15:16:11 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0
207237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 14:12:01 | 19.11.2013 15:34:59 | 1.38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0
207197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:27:30 | 19.11.2013 15:39:47 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0
207196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:19:29 | 19.11.2013 13:45:49 | 0.44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0
207192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:23:39 | 19.11.2013 14:54:05 | 1.51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0
207190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KEPEZKAYA TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:BELKAYA KÖK FİDER:EMİRGAZİ DM-BELKAYA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:16:13 | 19.11.2013 13:50:51 | 0.58 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0
207185 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:12:45 | 19.11.2013 13:33:27 | 0.34 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0
207182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:07:51 | 19.11.2013 15:33:47 | 2.43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 0 | 0
207173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 08:45:26 | 19.11.2013 14:12:40 | 5.45 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1308.93 | 0 | 0
207164 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 12:18:44 | 19.11.2013 14:06:00 | 1.79 | 70 | 0 | 0 | 0 | 125.14 | 0 | 0 | 0
207161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 12:13:32 | 19.11.2013 14:05:00 | 1.86 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
207124 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM KÖK:GÖÇÜ KÖK FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:22:32 | 19.11.2013 16:05:35 | 4.72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0
207112 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:DEDELER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:02:06 | 19.11.2013 13:31:57 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0
207099 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 10:52:52 | 19.11.2013 14:27:17 | 3.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0
207096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 10:44:34 | 19.11.2013 11:15:22 | 0.51 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2.57 | 231 | 0 | 0
207082 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:37:36 | 19.11.2013 10:39:25 | 1.03 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 206.06 | 0
207073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 10:25:01 | 19.11.2013 11:14:45 | 0.83 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 290.11 | 0 | 0
207069 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 10:25:14 | 19.11.2013 11:48:15 | 1.38 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83.02 | 0
207066 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 10:21:11 | 19.11.2013 11:02:20 | 0.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0
207063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 10:05:42 | 19.11.2013 10:25:21 | 0.33 | 2 | 827 | 0 | 0 | 0.66 | 270.84 | 0 | 0
207057 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 10:11:15 | 19.11.2013 10:33:47 | 0.38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45.07 | 0 | 0 | 0
207040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ÇATMAKAYA KÖYÜ (ESKİ TR1) FİDER:SEYDİŞEHİR- 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:49:33 | 19.11.2013 14:10:01 | 4.34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 217.06 | 0 | 0 | 0
207004 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:17:15 | 19.11.2013 11:36:40 | 2.32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.62 | 11.62
207002 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:15:24 | 19.11.2013 14:12:10 | 4.95 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2967.67 | 0
206998 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:BUYUKHISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:09:10 | 19.11.2013 09:52:27 | 0.72 | 650 | 0 | 0 | 0 | 468.9 | 0 | 0 | 0
206989 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU69 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:53:33 | 19.11.2013 11:02:14 | 2.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.89 | 0 | 0 | 0
206976 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YAVAŞLI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:41:58 | 19.11.2013 09:50:52 | 1.15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0
206965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 07:27:26 | 19.11.2013 08:28:48 | 1.02 | 0 | 0 | 20 | 470 | 0 | 0 | 20.46 | 480.71
206960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:08:45 | 19.11.2013 12:52:20 | 4.73 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.26 | 0
206959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:08:40 | 19.11.2013 11:57:58 | 3.82 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.32 | 0
206958 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:CEZAEVI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:07:04 | 19.11.2013 08:33:18 | 0.44 | 10 | 235 | 0 | 0 | 4.37 | 102.75 | 0 | 0
206955 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 07:37:36 | 19.11.2013 08:43:08 | 1.09 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0
206954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 07:52:35 | 19.11.2013 08:31:52 | 0.65 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
206953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 07:49:50 | 19.11.2013 08:26:06 | 0.6 | 2 | 85 | 0 | 0 | 1.21 | 51.38 | 0 | 0
206951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 07:41:48 | 19.11.2013 09:04:16 | 1.37 | 15 | 50 | 0 | 0 | 20.62 | 68.72 | 0 | 0
206950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:AKCASEHIR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 07:01:38 | 19.11.2013 08:59:21 | 1.96 | 5 | 600 | 6 | 0 | 9.81 | 1177.17 | 11.77 | 0
206949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 06:46:26 | 19.11.2013 07:45:36 | 0.99 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 147.92 | 0 | 0
206947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 06:57:24 | 19.11.2013 07:51:27 | 0.9 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0
206937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:E.M. LISESI TR 3.21 FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 01:21:25 | 19.11.2013 01:25:50 | 0.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0
206936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL FİDER:DM9 - SİLLE PARSANA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 01:13:15 | 19.11.2013 01:25:58 | 0.21 | 6 | 450 | 0 | 0 | 1.27 | 95.37 | 0 | 0
206934 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM18 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 00:12:05 | 19.11.2013 00:30:35 | 0.31 | 350 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 0 | 0 | 0
206933 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:ÇEVİKLER3 TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 23:55:48 | 19.11.2013 01:47:00 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0
206921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 21:30:15 | 18.11.2013 22:10:41 | 0.67 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 10.11 | 47.17
206918 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:ELIT TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 21:29:07 | 18.11.2013 23:50:47 | 2.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0
206902 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:KARAHASANLI1 TR FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 20:03:54 | 18.11.2013 20:14:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11.78
206901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:SIRÇALI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 19:59:17 | 18.11.2013 21:21:01 | 1.36 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 0
206897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 20513 FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 19:37:28 | 18.11.2013 20:23:53 | 0.77 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 123.78 | 0 | 0
206854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 17:10:53 | 18.11.2013 17:32:26 | 0.36 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 53.87 | 0 | 0
206852 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 17:14:43 | 18.11.2013 18:49:27 | 1.58 | 0 | 0 | 100 | 320 | 0 | 0 | 157.89 | 505.24
206833 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:34:01 | 18.11.2013 18:46:00 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0
206821 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:TOPAC2 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 16:11:15 | 18.11.2013 16:14:36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.95
206788 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 15:29:24 | 18.11.2013 15:31:39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.5
206787 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 15:29:03 | 18.11.2013 15:57:59 | 0.48 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
206783 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR 15 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 13:49:54 | 18.11.2013 17:08:13 | 3.31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 16526.39 | 0 | 0 | 0
206752 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 14:44:45 | 18.11.2013 15:08:48 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
206676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 13:17:33 | 18.11.2013 15:16:08 | 1.98 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0
206667 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 13:04:03 | 18.11.2013 14:06:17 | 1.04 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72.61 | 0 | 0 | 0
206653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 12:48:34 | 18.11.2013 13:52:06 | 1.06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0
206645 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:DIZEL TR FİDER:DİZEL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 12:33:37 | 18.11.2013 14:06:05 | 1.54 | 120 | 0 | 0 | 0 | 184.93 | 0 | 0 | 0
206644 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:ASPAK4 TR FİDER:TÜMOSAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 12:33:37 | 18.11.2013 13:39:01 | 1.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0
206641 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 12:02:10 | 18.11.2013 13:34:59 | 1.55 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 201.1 | 0
206639 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:TÜMOSAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 12:23:05 | 18.11.2013 12:31:18 | 0.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0
206633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:DM2 TR FİDER:SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:13:19 | 18.11.2013 14:19:53 | 2.11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.74 | 0 | 0 | 0
206624 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÜNEYYURT KÖK FİDER:GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:02:08 | 18.11.2013 13:40:08 | 1.63 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0
206614 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 11:32:19 | 18.11.2013 12:48:36 | 1.27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0
206605 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM TR:BÜSAN26 TR FİDER:FEVZİ ÇAKMAK | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFO KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 11:13:21 | 18.11.2013 11:40:47 | 0.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0
206595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 11:06:31 | 18.11.2013 13:14:49 | 2.14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0
206587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 10:58:18 | 18.11.2013 11:11:45 | 0.22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
206572 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:BORUKKUYU MODÜLER KÖK - 3. ŞAHISLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 10:33:30 | 18.11.2013 12:26:57 | 1.89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 0
206567 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 10:29:42 | 18.11.2013 11:53:01 | 1.39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0
206564 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 10:22:40 | 18.11.2013 10:56:09 | 0.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
206563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 10:29:48 | 18.11.2013 12:58:54 | 2.49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.82 | 0
206557 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 10:21:44 | 18.11.2013 11:09:43 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
206547 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 09:50:09 | 18.11.2013 11:39:03 | 1.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0
206530 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 09:39:08 | 18.11.2013 15:10:40 | 5.53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 552.56 | 0 | 0 | 0
206525 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 09:34:49 | 18.11.2013 15:39:26 | 6.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0
206522 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 09:26:36 | 18.11.2013 10:51:53 | 1.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0
206520 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 09:21:44 | 18.11.2013 10:09:29 | 0.8 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 397.92 | 0
206517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 09:22:34 | 18.11.2013 10:20:34 | 0.97 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0
206512 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 09:18:56 | 18.11.2013 16:00:45 | 6.7 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1339.39 | 0
206510 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - KARAKURTLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 09:13:23 | 18.11.2013 10:06:39 | 0.89 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 7.1 | 35.51
206501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:YUNLUKUYU1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:58:21 | 18.11.2013 11:00:26 | 2.03 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.03 | 24.42
206499 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM TR:BUDAK1 TR FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:56:24 | 18.11.2013 09:04:27 | 0.13 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 33.54 | 0 | 0
206491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:38:05 | 18.11.2013 09:57:01 | 1.32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0
206485 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TR:KAZIM KARABEKIR35 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:06:47 | 18.11.2013 08:29:32 | 0.38 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.38 | 37.92 | 0 | 0
206477 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM TR:BÜSAN26 TR FİDER:BÜSAN 26 ÇIKIŞI | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:02:22 | 18.11.2013 09:15:13 | 42.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 633.21 | 0 | 0 | 0
206475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:50:13 | 18.11.2013 09:29:18 | 1.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0
206471 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM TR:BÜSAN26 TR FİDER:BÜSAN 26 ÇIKIŞI | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFO KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:04:24 | 18.11.2013 09:01:35 | 0.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0
206466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:58:02 | 18.11.2013 09:51:35 | 1.89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 0
206464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:50:51 | 18.11.2013 08:36:18 | 0.76 | 3 | 3500 | 0 | 0 | 2.27 | 2651.25 | 0 | 0
206455 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:28:59 | 18.11.2013 09:06:34 | 1.63 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 203.3 | 0
206454 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:23:58 | 18.11.2013 09:00:56 | 1.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0
206453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:18:46 | 18.11.2013 09:44:16 | 2.42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0
206452 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:06:21 | 18.11.2013 09:06:28 | 2 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1801.75 | 0 | 0
206448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:01:59 | 18.11.2013 07:08:25 | 0.11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0
206446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:01:05 | 18.11.2013 08:13:33 | 1.21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0
206445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 06:45:53 | 18.11.2013 07:15:44 | 0.5 | 15 | 850 | 0 | 0 | 7.46 | 422.87 | 0 | 0
206444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 06:45:33 | 18.11.2013 09:22:43 | 2.62 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104.78 | 0 | 0
206438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:HOROZLUHAN33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 01:21:34 | 18.11.2013 01:31:27 | 0.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
206437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK- AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 01:25:20 | 18.11.2013 02:35:34 | 1.17 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 351.17 | 0 | 0
206436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BEYAĞIL KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 23:14:01 | 18.11.2013 01:25:35 | 2.19 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 548.19 | 0
206432 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BEYAĞIL KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 23:11:45 | 18.11.2013 03:38:06 | 4.44 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1331.75 | 0
206431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 23:08:20 | 18.11.2013 01:46:06 | 2.63 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | 0
206422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:INDIRICI TR AA1- A FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 21:35:53 | 17.11.2013 22:10:15 | 0.57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.64 | 0 | 0 | 0
206413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM TR:BÜSAN26 TR FİDER:FEVZİ ÇAKMAK | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 20:13:23 | 17.11.2013 21:06:40 | 0.89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0
206400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:INOBA SAMUK DM - AK YAYLA TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 19:00:14 | 17.11.2013 21:39:16 | 2.65 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.96 | 0
206396 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 18:25:59 | 17.11.2013 19:14:12 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 2.41 | 49.82
206370 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 17:02:28 | 17.11.2013 19:59:43 | 2.95 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1477.08 | 0
206363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 16:38:58 | 17.11.2013 17:30:21 | 0.86 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0
206358 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 16:28:10 | 17.11.2013 16:32:25 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.12
206356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 16:22:42 | 17.11.2013 17:38:08 | 1.26 | 12 | 600 | 0 | 0 | 15.09 | 754.33 | 0 | 0
206353 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 16:24:43 | 17.11.2013 18:42:52 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0
206347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM1 TR:ALKAN1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 15:57:22 | 17.11.2013 16:22:15 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 269.57
206346 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 16:05:15 | 17.11.2013 17:09:44 | 1.07 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.91 | 0 | 0
206334 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 15:43:53 | 17.11.2013 22:22:43 | 6.65 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | 0
206327 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 15:24:28 | 17.11.2013 15:56:00 | 0.53 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 420.44 | 0
206322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM FİDER:DSİ-1 (BM MÜH.) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 15:15:56 | 17.11.2013 15:20:42 | 0.08 | 1 | 1418 | 10 | 2452 | 0.08 | 112.65 | 0.79 | 194.8
206318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 15:01:44 | 17.11.2013 16:11:02 | 1.16 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 57.75 | 346.5
206313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 15:06:38 | 17.11.2013 18:24:21 | 3.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0
206309 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR KARADAG YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 15:03:28 | 17.11.2013 15:55:24 | 0.87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0
206306 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 14:56:29 | 17.11.2013 15:56:36 | 1 | 2 | 1000 | 100 | 5 | 2 | 1001.94 | 100.19 | 5.01
206304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 14:49:23 | 17.11.2013 15:20:51 | 0.52 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 78.67 | 0
206302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 14:49:40 | 17.11.2013 15:32:42 | 0.72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0
206293 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 14:18:00 | 17.11.2013 15:39:51 | 1.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0
206289 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:YENİCEKAYA MODÜLER KÖK FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 13:58:28 | 17.11.2013 14:38:27 | 0.67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0
206278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK TR:KIRKDELIK1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 13:36:26 | 17.11.2013 14:22:46 | 0.77 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0
206267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 12:33:53 | 17.11.2013 14:01:32 | 1.46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0
206262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:CABIR1 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 12:52:27 | 17.11.2013 14:12:29 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8
206259 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:OGRETMEN EVI23 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 12:46:36 | 17.11.2013 13:40:11 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
206255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 12:38:14 | 17.11.2013 13:00:29 | 0.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0
206245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:KARABAYRAMLI1 TR FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 12:04:51 | 17.11.2013 12:34:41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 161.1
206244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1632 TR FİDER:ŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 12:02:17 | 17.11.2013 15:58:08 | 3.93 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1572.33 | 0 | 0
206238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 11:36:56 | 17.11.2013 13:42:52 | 2.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 0
206232 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK TR:SARIOGLAN1 TR FİDER:BELÖREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 11:12:02 | 17.11.2013 16:12:01 | 5 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 11939.34 | 0 | 0 | 0
206216 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:KURUCUOVA1 TR FİDER:KURUCUOVA KÖK - KURUCUOVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 10:45:02 | 17.11.2013 14:16:03 | 3.52 | 0 | 850 | 0 | 26 | 0 | 2989.4 | 0 | 91.44
206213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM FİDER:VATAN SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 10:40:31 | 17.11.2013 10:57:40 | 0.29 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5.72 | 2.86 | 0 | 0
206211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 10:39:47 | 17.11.2013 10:55:36 | 0.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0
206206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 10:24:34 | 17.11.2013 11:03:02 | 0.64 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 0
206196 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ESKİ ZENGEN BİNA KÖK FİDER:BOR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 10:09:08 | 17.11.2013 15:44:58 | 5.6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 0
206183 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:ALTINOVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:52:27 | 17.11.2013 16:04:48 | 6.21 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 12.41 | 2761.6
206170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 09:14:56 | 17.11.2013 11:28:25 | 2.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
206169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:15:51 | 17.11.2013 18:50:57 | 9.59 | 12 | 350 | 0 | 0 | 115.02 | 3354.75 | 0 | 0
206164 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM FİDER:DSİ-2 (ALPHİNA) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:05:49 | 17.11.2013 15:03:04 | 5.95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0
206163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:05:57 | 17.11.2013 15:09:00 | 6.05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 302.54 | 0 | 0 | 0
206159 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KARACADERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:02:55 | 17.11.2013 15:30:19 | 6.46 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1291.33 | 0
206158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:SELCUK SANAYI3 TR FİDER:DM15A KONALTAŞ SELÇUK SANAYİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:02:28 | 17.11.2013 15:11:09 | 6.14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.58 | 24.58
206154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:SARAYONU ICME SUYU30 TR FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 08:56:33 | 17.11.2013 09:13:36 | 0.28 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 1.14 | 326.79 | 0 | 0
206149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1632 TR FİDER:ŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:54:33 | 17.11.2013 11:58:35 | 3.07 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1226.89 | 0 | 0
206146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:KARABAYRAMLI1 TR FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:51:01 | 17.11.2013 11:53:57 | 3.05 | 0 | 0 | 2 | 344 | 0 | 0 | 6.1 | 1048.82
206140 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 08:19:13 | 17.11.2013 08:45:02 | 0.43 | 800 | 0 | 0 | 0 | 344.22 | 0 | 0 | 0
206138 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 08:08:33 | 17.11.2013 09:06:46 | 0.97 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 145.54 | 0
206136 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 08:15:04 | 17.11.2013 08:25:26 | 0.17 | 5 | 600 | 95 | 300 | 0.86 | 103.67 | 16.41 | 51.83
206134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YAVRU KABİN KÖK TR:3C 27TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:14:13 | 17.11.2013 08:46:28 | 0.54 | 5 | 800 | 0 | 0 | 2.69 | 430 | 0 | 0
206132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:11:07 | 17.11.2013 10:51:34 | 2.67 | 200 | 0 | 0 | 0 | 534.83 | 0 | 0 | 0
206123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS32 TR FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 06:59:50 | 17.11.2013 07:48:30 | 0.81 | 5 | 60 | 0 | 0 | 4.06 | 48.67 | 0 | 0
206122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 07:23:21 | 17.11.2013 07:43:54 | 0.34 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 1.37 | 393.88 | 0 | 0
206119 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 05:05:39 | 17.11.2013 06:42:17 | 1.61 | 1 | 500 | 150 | 0 | 1.61 | 805.28 | 241.58 | 0
206109 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 TR:ILMEN1 TR FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 00:40:36 | 17.11.2013 08:46:36 | 8.1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 688.5 | 0 | 0
206107 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:KONTEM CAM TR (3.ŞAHIS) FİDER:KONTEM CAM TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 00:04:20 | 17.11.2013 00:48:09 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0
206101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 23:22:33 | 16.11.2013 23:55:15 | 0.54 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 136.25 | 0 | 0
206096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 22:47:49 | 16.11.2013 23:06:01 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 0 | 0
206077 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 19:44:34 | 16.11.2013 21:05:36 | 1.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 0 | 0 | 0
206071 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK TR:DIVANLAR1 TR FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 19:27:51 | 16.11.2013 20:12:35 | 0.75 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0
206057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 18:02:56 | 16.11.2013 19:39:15 | 1.61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0
206051 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 17:35:03 | 16.11.2013 20:38:07 | 3.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
206048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 17:29:30 | 16.11.2013 19:52:02 | 2.38 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2375.56 | 0 | 0
206041 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK TR:DIVANLAR1 TR FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 17:04:42 | 16.11.2013 19:09:23 | 2.08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 0
206036 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 16:58:18 | 16.11.2013 17:38:52 | 0.68 | 0 | 1190 | 40 | 650 | 0 | 804.57 | 27.04 | 439.47
206034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 16:56:37 | 16.11.2013 17:22:23 | 0.43 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 429.44 | 0 | 0
206016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 16:17:49 | 16.11.2013 16:50:12 | 0.54 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2.7 | 53.97
206010 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 16:01:10 | 16.11.2013 19:23:48 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.54
205997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:37:48 | 16.11.2013 17:12:42 | 1.58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0
205994 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU66 TR FİDER:KULU62TR - KULU66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:33:09 | 16.11.2013 15:54:45 | 0.36 | 750 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
205990 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:KAZANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:26:31 | 16.11.2013 17:28:57 | 2.04 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 2893.51 | 0 | 0
205989 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:27:37 | 16.11.2013 18:02:19 | 2.58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0
205982 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2 TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:13:47 | 16.11.2013 17:53:57 | 2.67 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1334.72 | 0
205979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:13:59 | 16.11.2013 16:47:27 | 1.56 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0
205961 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 14:46:41 | 16.11.2013 16:41:07 | 1.91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0
205959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 14:37:33 | 16.11.2013 16:27:55 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110.37
205943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 14:16:43 | 16.11.2013 16:24:58 | 2.14 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2.14 | 85.5
205938 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 14:00:45 | 16.11.2013 14:18:40 | 0.3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 74.65 | 0 | 0
205933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:BAYINDIR1 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:56:16 | 16.11.2013 16:37:01 | 2.68 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 147.35 | 0 | 0
205926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:YEŞİLDAĞ KÖK FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:46:56 | 16.11.2013 14:58:08 | 1.19 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 296.67 | 0 | 0
205911 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:26:01 | 16.11.2013 15:13:35 | 1.79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0
205909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:01:07 | 16.11.2013 13:22:51 | 0.36 | 0 | 500 | 200 | 500 | 0 | 181.11 | 72.44 | 181.11
205898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK TR:GOMMEOBA1 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:05:37 | 16.11.2013 14:10:52 | 1.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0
205889 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK9 TR FİDER:ERMENEK DM - ERMENEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 12:59:55 | 16.11.2013 15:46:18 | 2.77 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 5119.06 | 0 | 0
205876 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BELEKLER 1 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 12:45:59 | 16.11.2013 13:21:20 | 0.59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0
205871 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 12:31:06 | 16.11.2013 14:41:17 | 2.17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0
205863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1033 TR FİDER:EREĞLİ-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 12:19:22 | 16.11.2013 17:58:12 | 5.65 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5647.22 | 0 | 0
205846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 11:44:05 | 16.11.2013 13:28:48 | 1.75 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0
205831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 11:30:38 | 16.11.2013 12:48:48 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 130.28 | 390.83
205767 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:HALKAPINAR2 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-HALKAPINAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 10:19:25 | 16.11.2013 11:45:46 | 1.44 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 230.27 | 0 | 0
205765 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 10:14:45 | 16.11.2013 11:16:46 | 1.03 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 124.03 | 0
205754 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 10:04:20 | 16.11.2013 10:53:50 | 0.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
205749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI KÖK A - SULTANHANI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:57:17 | 16.11.2013 11:13:04 | 1.26 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12.63 | 63.15 | 0 | 0
205748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:57:41 | 16.11.2013 11:21:40 | 1.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
205747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:54:05 | 16.11.2013 10:35:44 | 0.69 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0
205746 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÖLBEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:43:09 | 16.11.2013 10:41:36 | 0.97 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 97.42 | 292.25
205744 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI KÖK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:43:06 | 16.11.2013 13:25:30 | 3.71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 0
205736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:34:48 | 16.11.2013 13:21:10 | 3.77 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | 0
205731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:30:05 | 16.11.2013 10:27:36 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.67
205715 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:KORUALAN KÖK TR:KORUALAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:03:12 | 16.11.2013 15:05:00 | 6.03 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2110.5 | 0 | 0 | 0
205713 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:11:45 | 16.11.2013 14:49:21 | 5.63 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 6875.79 | 0
205704 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM FİDER:DSİ-2 (ALPHİNA) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:07:30 | 16.11.2013 15:10:24 | 6.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0
205703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:04:07 | 16.11.2013 10:32:16 | 1.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 0 | 0 | 0
205701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:BOZLAGAN1 TR FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:04:45 | 16.11.2013 16:50:25 | 7.76 | 125 | 0 | 0 | 0 | 970.14 | 0 | 0 | 0
205700 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:SARIVELİLER DM FİDER:SARIVELİLER DM - SARIVELİLER5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:04:11 | 16.11.2013 14:25:49 | 5.36 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1179.32 | 0 | 0
205696 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:KURUSEKİ KÖK FİDER:DSİ-1 (BM MÜH.) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:01:01 | 16.11.2013 09:16:25 | 0.26 | 1 | 1418 | 10 | 2452 | 0.26 | 363.95 | 2.57 | 629.35
205693 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM20 TR:SELVER3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:59:39 | 16.11.2013 14:41:28 | 5.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 227.88 | 0 | 0 | 0
205692 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:58:45 | 16.11.2013 16:18:49 | 7.33 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 14.67 | 3263.83
205686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1333 TR FİDER:ŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:45:49 | 16.11.2013 12:13:16 | 3.46 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 757.19 | 0 | 0
205674 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU62 TR FİDER:KULU62TR - KULU66 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:19:35 | 16.11.2013 12:30:51 | 4.19 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3350.22 | 0 | 0 | 0
205662 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 07:51:03 | 16.11.2013 08:29:04 | 0.63 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 392.84 | 0
205659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 07:43:39 | 16.11.2013 09:44:04 | 2.01 | 0 | 650 | 0 | 460 | 0 | 1304.51 | 0 | 923.19
205658 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 07:19:30 | 16.11.2013 08:00:07 | 0.68 | 6 | 60 | 10 | 50 | 4.06 | 40.62 | 6.77 | 33.85
205655 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 06:24:28 | 16.11.2013 08:23:31 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 396.83
205653 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM TR:BÜSAN25 TR FİDER:BÜSAN 25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 00:55:11 | 16.11.2013 04:09:50 | 3.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0
205651 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM TR:BÜSAN26 TR FİDER:BÜSAN 26 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 00:30:08 | 16.11.2013 01:07:27 | 0.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0
205649 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 00:13:08 | 16.11.2013 00:26:32 | 0.22 | 12 | 5244 | 47 | 6312 | 2.68 | 1171.16 | 10.5 | 1409.68
205641 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 22:00:06 | 15.11.2013 22:15:18 | 0.25 | 12 | 5244 | 47 | 6312 | 3.04 | 1328.48 | 11.91 | 1599.04
205639 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 21:55:58 | 15.11.2013 22:57:15 | 1.02 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 153.21 | 0
205634 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 20:43:27 | 15.11.2013 20:55:09 | 0.2 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 0 | 0
205589 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 17:49:25 | 15.11.2013 18:21:27 | 0.53 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 0
205572 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 17:04:41 | 15.11.2013 19:28:47 | 2.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 0
205564 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALEKÖY KÖK TR:IMANCI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:48:14 | 15.11.2013 17:22:10 | 0.57 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 113.11 | 0
205556 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:43:39 | 15.11.2013 17:29:27 | 0.76 | 150 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | 0
205533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:58:43 | 15.11.2013 16:16:14 | 0.29 | 16 | 1000 | 0 | 0 | 4.67 | 291.94 | 0 | 0
205520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:BOSTANDERE KAS. UFACIK TR6 FİDER:SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:47:00 | 15.11.2013 18:17:04 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0
205493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM TR:KARAATLI1 TR FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:12:20 | 15.11.2013 17:16:20 | 2.07 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0
205489 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM1 TR:YESILYURT1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:01:02 | 15.11.2013 17:24:29 | 2.39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0
205484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 14:55:34 | 15.11.2013 17:17:04 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0
205481 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:AYRANCI KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 14:56:57 | 15.11.2013 15:22:04 | 0.42 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 1.26 | 104.65
205460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 14:25:29 | 15.11.2013 15:02:45 | 0.62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0
205456 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 14:19:54 | 15.11.2013 15:39:49 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
205454 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI12 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 14:16:35 | 15.11.2013 15:07:13 | 0.84 | 6 | 230 | 0 | 0 | 5.06 | 194.09 | 0 | 0
205442 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 14:00:20 | 15.11.2013 15:09:52 | 1.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 0
205430 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:37:14 | 15.11.2013 23:14:12 | 9.62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.16 | 0
205429 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KUMLUCA KÖYÜ(CAMİ YANI TR1) | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 12:57:59 | 15.11.2013 13:53:24 | 0.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0
205424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:32:35 | 15.11.2013 17:38:27 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 0
205400 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:BASMAKCI MONOBLOK FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:09:48 | 15.11.2013 14:18:45 | 1.15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.92 | 0
205398 | 1 | KONYA | MERKEZ | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:01:53 | 15.11.2013 15:03:16 | 2.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0
205397 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:UCPINAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:07:08 | 15.11.2013 14:16:47 | 1.16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.82 | 0 | 0 | 0
205395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60803 FİDER:DM6-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:05:25 | 15.11.2013 13:54:35 | 0.82 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 163.89 | 0 | 0
205394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:07:42 | 15.11.2013 13:49:23 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.95
205373 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 12:15:37 | 15.11.2013 12:49:27 | 0.56 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 140.97 | 0 | 0
205364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI(ÖREN)MODÜLER TR:BEYOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 11:50:11 | 15.11.2013 14:20:30 | 2.51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.11 | 0 | 0 | 0
205357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 11:44:07 | 15.11.2013 15:04:21 | 3.34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0
205355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KUTLU KÖK FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 11:39:47 | 15.11.2013 15:35:14 | 3.92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.24 | 0
205344 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 11:19:02 | 15.11.2013 11:52:03 | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
205330 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BEYKONAK 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 10:57:51 | 15.11.2013 13:51:30 | 2.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 260.47 | 0 | 0 | 0
205303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:ÇARIKLI TR1 FİDER:MEYTAŞ58 TR- KÜÇÜKOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:57:31 | 15.11.2013 10:24:26 | 1.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0
205295 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:09:30 | 15.11.2013 10:16:46 | 0.12 | 3 | 951 | 0 | 0 | 0.36 | 115.18 | 0 | 0
205291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:05:24 | 15.11.2013 11:37:06 | 1.53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0
205278 | 1 | KONYA | MERAM | DM:DM28 FİDER:DM28 - PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:48:31 | 15.11.2013 09:58:57 | 0.17 | 400 | 0 | 200 | 0 | 69.56 | 0 | 34.78 | 0
205276 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:55:47 | 15.11.2013 10:24:45 | 0.48 | 15 | 1140 | 0 | 0 | 7.24 | 550.37 | 0 | 0
205274 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:55:17 | 15.11.2013 11:07:02 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.39 | 3.59 | 0 | 0
205273 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:YENI MOBILYACILAR TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:53:07 | 15.11.2013 11:00:01 | 1.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0
205263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:49:05 | 15.11.2013 09:52:56 | 0.06 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0
205260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:48:29 | 15.11.2013 10:28:31 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
205259 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 23 FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:44:17 | 15.11.2013 15:18:43 | 5.57 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1393.47 | 0 | 0 | 0
205256 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:46:30 | 15.11.2013 10:38:53 | 0.87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0
205252 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:42:24 | 15.11.2013 10:29:17 | 0.78 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 | 0
205242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YENİCE KÖK FİDER:ULUS | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:31:33 | 15.11.2013 11:06:57 | 1.59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0
205240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:28:10 | 15.11.2013 10:25:53 | 0.96 | 0 | 0 | 3 | 350 | 0 | 0 | 2.89 | 336.68
205238 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:31:23 | 15.11.2013 16:50:17 | 7.31 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 14.63 | 3255.17
205236 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:KARAKULAK1 TR FİDER:DOĞUŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:28:02 | 15.11.2013 16:21:09 | 6.89 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137.71 | 0 | 0
205229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:17:48 | 15.11.2013 13:53:25 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.97
205227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:17:23 | 15.11.2013 13:25:33 | 4.14 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1447.64 | 0 | 0
205218 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:SOGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:05:17 | 15.11.2013 13:46:30 | 4.69 | 779 | 0 | 0 | 0 | 3651.13 | 0 | 0 | 0
205210 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:BÜSAN DM TR:KONTEM CAM TR (3.ŞAHIS) FİDER:KONTEM CAM TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:56:29 | 15.11.2013 10:03:36 | 1.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0
205199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YAVRU KABİN KÖK TR:3C 6TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:24:58 | 15.11.2013 08:46:10 | 0.35 | 7 | 800 | 0 | 0 | 2.47 | 282.67 | 0 | 0
205196 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM TR:HARMANYAZI 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:38:49 | 15.11.2013 10:37:49 | 1.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 0
205193 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK TR:TOPRAKLIK2 TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:33:59 | 15.11.2013 08:45:44 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
205192 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK FİDER:ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:31:48 | 15.11.2013 09:06:55 | 0.59 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 496.32 | 0 | 0
205191 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:29:09 | 15.11.2013 09:26:51 | 0.96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0
205184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:24:55 | 15.11.2013 09:48:20 | 1.39 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0
205183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM TR:ÖZBAĞ TR13 FİDER:ÖZBAĞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:23:04 | 15.11.2013 14:13:04 | 5.83 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0
205172 | 1 | KONYA | MERAM | DM:MERAM DM 28 TR:PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 07:57:45 | 15.11.2013 07:59:47 | 0.03 | 400 | 0 | 200 | 0 | 13.56 | 0 | 6.78 | 0
205171 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 07:56:26 | 15.11.2013 08:38:41 | 0.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.13 | 0
205167 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 07:14:50 | 15.11.2013 07:29:06 | 0.24 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 59.44 | 0
205164 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ TR:SULEYMAN SAH3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 06:50:53 | 15.11.2013 06:53:45 | 0.05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0
205162 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM-28 TR:HATIP3 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 06:34:32 | 15.11.2013 06:39:40 | 0.09 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0
205157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 02:26:15 | 15.11.2013 07:37:51 | 5.19 | 32 | 2002 | 0 | 0 | 166.19 | 10397.05 | 0 | 0
205155 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM TR:ASPAK3 TR FİDER:ASPAK 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 02:02:28 | 15.11.2013 02:58:27 | 0.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0
205153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1210 TR FİDER:EREĞLİ1210 TR-EREĞLİ1230 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 00:58:16 | 15.11.2013 01:27:33 | 0.49 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 488.06 | 0 | 0
205152 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:HASÇELİK TR (3.ŞAHIS) FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 00:26:00 | 15.11.2013 01:33:39 | 1.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0
205150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 23:01:47 | 14.11.2013 23:59:25 | 0.96 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0
205139 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 20:45:32 | 14.11.2013 21:56:29 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.47
205111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 18:28:00 | 14.11.2013 18:59:45 | 0.53 | 0 | 1500 | 120 | 11 | 0 | 793.75 | 63.5 | 5.82
205089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:32:13 | 14.11.2013 22:21:32 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.93
205085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:HACIABDULLAH GİRİŞ MONOBLOK FİDER:HACIABDULLAH | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 17:05:39 | 14.11.2013 17:36:25 | 0.51 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 153.83 | 0 | 0
205078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:17:55 | 14.11.2013 19:35:24 | 2.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0
205076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:05:11 | 14.11.2013 17:47:27 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 1700 | 0 | 0 | 17.61 | 1197.56
205058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK TR:VANLI1 TR FİDER:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK- VANLI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:01:57 | 14.11.2013 17:37:33 | 0.59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0
205027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK1 FİDER:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:33:10 | 14.11.2013 19:58:48 | 3.43 | 2 | 250 | 0 | 0 | 6.85 | 856.81 | 0 | 0
205011 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 16:15:30 | 14.11.2013 17:13:39 | 0.97 | 0 | 0 | 143 | 65 | 0 | 0 | 138.59 | 63
205003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:04:28 | 14.11.2013 17:28:36 | 1.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0
204983 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 15:31:19 | 14.11.2013 15:42:38 | 0.19 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 116.94 | 33.95 | 9.43
204941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 14:32:22 | 14.11.2013 15:45:18 | 1.22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0
204932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:SENİRİN KÖK TR:KARACASAR1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 14:17:12 | 14.11.2013 14:23:36 | 0.11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
204922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 13:59:25 | 14.11.2013 16:55:59 | 2.94 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.31 | 0
204878 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH 17 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 13:07:46 | 14.11.2013 13:39:03 | 0.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0
204857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 12:40:36 | 14.11.2013 15:52:02 | 3.19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | 0
204833 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:47:31 | 14.11.2013 16:04:38 | 6.29 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 18855.83 | 0 | 0 | 0
204821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 11:37:10 | 14.11.2013 16:38:51 | 5.03 | 5 | 600 | 26 | 350 | 25.14 | 3016.83 | 130.73 | 1759.82
204782 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 10:50:26 | 14.11.2013 15:46:28 | 4.93 | 600 | 2300 | 20 | 80 | 2960.33 | 11347.94 | 98.68 | 394.71
204767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:34:38 | 14.11.2013 10:43:35 | 0.15 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 7.46 | 3.73 | 3.73
204766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:AKHAN KÖK FİDER:YENİKENT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 10:36:31 | 14.11.2013 14:31:45 | 3.92 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 196.03 | 0
204763 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:DEDELER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:35:47 | 14.11.2013 12:16:54 | 1.69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0
204752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM KÖK:KIZIK YEŞİLHAT SULAMA KÖK FİDER:YEŞİLDERE-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 10:23:56 | 14.11.2013 10:31:50 | 0.13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0
204751 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM-7-KARAKAYIŞ TR:KECECILER4 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFO KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:07:39 | 14.11.2013 11:11:14 | 1.06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.19 | 0 | 0 | 0
204740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 10:11:25 | 14.11.2013 13:34:30 | 3.38 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 101.54
204735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:09:23 | 14.11.2013 11:40:26 | 1.52 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0
204732 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:00:38 | 14.11.2013 10:28:00 | 0.46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0
204722 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:00:16 | 14.11.2013 13:38:56 | 3.64 | 0 | 160 | 12 | 0 | 0 | 583.11 | 43.73 | 0
204721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:56:47 | 14.11.2013 11:08:45 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0
204719 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:53:08 | 14.11.2013 14:36:57 | 4.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 425.72 | 0 | 0 | 0
204694 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:27:48 | 14.11.2013 11:45:52 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
204693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:SORKUN5 TR FİDER:DEREÇİNE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:31:20 | 14.11.2013 10:37:40 | 1.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0
204683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:20:35 | 14.11.2013 13:30:49 | 4.17 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 333.64 | 0
204677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:10:14 | 14.11.2013 09:29:26 | 0.32 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
204671 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK TR:HARMANPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:07:45 | 14.11.2013 11:57:08 | 2.82 | 9866 | 0 | 0 | 0 | 27852.27 | 0 | 0 | 0
204670 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:07:30 | 14.11.2013 17:46:47 | 8.65 | 900 | 0 | 0 | 0 | 7789.25 | 0 | 0 | 0
204665 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KULU TR101 TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR- BOZAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:03:32 | 14.11.2013 15:10:10 | 6.11 | 799 | 0 | 0 | 0 | 4882.33 | 0 | 0 | 0
204662 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:ULUPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:00:21 | 14.11.2013 14:16:34 | 5.27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.16 | 0
204658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:02:10 | 14.11.2013 10:23:40 | 1.36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0
204647 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 08:38:12 | 14.11.2013 16:03:18 | 7.42 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 14.84 | 3301.16
204630 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:EYLİKLER1 TR FİDER:BEYŞEHİR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 07:42:56 | 14.11.2013 09:38:16 | 1.92 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 38.44 | 3.84 | 0
204622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 07:02:29 | 14.11.2013 08:59:37 | 1.95 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 50.76 | 683.28
204621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:INALLI1 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 07:13:55 | 14.11.2013 07:55:10 | 0.69 | 27 | 50 | 7 | 43 | 18.56 | 34.38 | 4.81 | 29.56
204619 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:59:37 | 14.11.2013 08:03:38 | 1.07 | 60 | 58 | 2 | 8 | 64.02 | 61.88 | 2.13 | 8.54
204618 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇUKURKENT KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:57:49 | 14.11.2013 08:35:31 | 1.63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.85 | 0 | 0
204617 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:53:13 | 14.11.2013 06:57:56 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0
204616 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:BADEMLI1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:39:11 | 14.11.2013 08:01:01 | 1.36 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 886.53 | 0
204612 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:ASTIM4 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:36:45 | 14.11.2013 07:28:03 | 0.86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 0
204611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KAYALI KÖK FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:27:00 | 14.11.2013 07:38:17 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.7
204610 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:24:57 | 14.11.2013 06:52:29 | 0.46 | 0 | 160 | 25 | 0 | 0 | 73.42 | 11.47 | 0
204609 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARATEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 05:47:24 | 14.11.2013 06:56:24 | 1.15 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0
204608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÖLBEZ KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 05:34:39 | 14.11.2013 06:19:59 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 75.56 | 226.67
204603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:INDIRICI TR AA1- A FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 01:58:47 | 14.11.2013 02:37:50 | 0.65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0
204597 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK TR:SARIYAKUP1 TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 23:57:54 | 14.11.2013 00:12:19 | 0.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
204592 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 22:58:20 | 13.11.2013 23:54:14 | 0.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 0 | 0
204579 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS12 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 21:04:11 | 13.11.2013 22:18:02 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 91.08
204521 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:DERE KÖK TR:DEREYAYLASI1 TR FİDER:DERE KÖK-DEREYAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 17:14:18 | 13.11.2013 18:15:17 | 1.02 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0
204513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 17:06:52 | 13.11.2013 17:40:48 | 0.57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0
204477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 16:11:01 | 13.11.2013 18:01:49 | 1.85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0
204448 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK2 TR:HAMZALAR1 TR FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 15:11:44 | 13.11.2013 16:25:12 | 1.22 | 135 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0
204447 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ESATPASA3 TR FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 15:10:53 | 13.11.2013 15:29:17 | 0.31 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 0 | 0
204425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 14:36:32 | 13.11.2013 15:29:42 | 0.89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0
204418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 14:29:23 | 13.11.2013 15:24:44 | 0.92 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0
204417 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 14:29:16 | 13.11.2013 16:01:18 | 1.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
204401 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ŞİRİNLER KÖK TR:ESENTEPE1 TR FİDER:ŞİRİNLER KÖK-ESENTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 14:09:38 | 13.11.2013 14:59:02 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0
204394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI KÖK FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 13:57:34 | 13.11.2013 15:13:37 | 1.27 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 0
204374 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:DM-26 KÖK:KAŞINHANI KÖK TR:CARIKLAR1 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 13:33:52 | 13.11.2013 14:09:56 | 0.6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 90.17 | 0 | 0 | 0
204373 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:HURDALIK2 TR FİDER:TATLICAK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 13:16:11 | 13.11.2013 21:52:58 | 8.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 0 | 0
204367 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | KISA | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 13:30:30 | 13.11.2013 13:31:17 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
204364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 13:21:17 | 13.11.2013 13:24:56 | 0.06 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
204352 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN TR:KULU66 TR FİDER:KULU66 TR - KULU68 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 12:59:30 | 13.11.2013 14:33:20 | 1.56 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1876.67 | 0 | 0 | 0
204349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:DINEK KOK FİDER:DİNEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 12:53:43 | 13.11.2013 15:31:22 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.88
204342 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 12:40:51 | 13.11.2013 13:01:44 | 0.35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0
204323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:IHLARA KÖK A FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 11:53:33 | 16.11.2013 09:58:47 | 70.09 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7008.72 | 0 | 0
204313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:29:26 | 13.11.2013 12:08:50 | 0.66 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0
204312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:42:10 | 13.11.2013 11:58:24 | 0.27 | 55 | 1500 | 750 | 15 | 14.88 | 405.83 | 202.92 | 4.06
204304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 11:34:53 | 13.11.2013 11:52:52 | 0.3 | 6 | 250 | 0 | 0 | 1.8 | 74.93 | 0 | 0
204303 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:33:25 | 13.11.2013 12:46:22 | 1.22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0
204302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK FİDER:GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:27:39 | 13.11.2013 12:40:43 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0
204301 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:26:29 | 13.11.2013 12:21:28 | 0.92 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4.58
204296 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - KÖKEZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:09:54 | 13.11.2013 12:53:54 | 1.73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
204295 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 11:19:44 | 13.11.2013 16:10:38 | 4.85 | 9 | 44 | 0 | 1 | 43.64 | 213.33 | 0 | 4.85
204293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLYAKA KÖK FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:18:11 | 13.11.2013 13:13:05 | 1.91 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 670.25 | 0 | 0
204276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:54:52 | 13.11.2013 11:17:42 | 0.38 | 11 | 375 | 0 | 0 | 4.19 | 142.71 | 0 | 0
204269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:43:30 | 13.11.2013 11:43:33 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0
204259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:31:53 | 13.11.2013 11:50:17 | 1.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130.67 | 0
204257 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK FİDER:KULU DM - KOZANLI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:23:57 | 13.11.2013 11:52:55 | 1.48 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 222.42 | 0
204245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK TR:KAMISLIKUYU1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:16:52 | 13.11.2013 14:25:08 | 4.14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 0
204234 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:DUZUNICI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:55:28 | 13.11.2013 11:33:14 | 1.63 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0
204229 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:50:10 | 13.11.2013 10:27:50 | 0.63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0
204224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:39:51 | 13.11.2013 11:50:26 | 2.18 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 195.87 | 0
204215 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:35:16 | 13.11.2013 11:00:18 | 1.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0
204214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:İM-3 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:31:09 | 13.11.2013 10:47:46 | 1.28 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 102.16 | 0 | 0
204212 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:37:12 | 13.11.2013 10:33:35 | 0.94 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.88 | 7.52 | 0 | 0
204193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30101 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:13:45 | 13.11.2013 09:24:54 | 0.19 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 74.33 | 0 | 0
204188 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 08:56:53 | 13.11.2013 10:06:20 | 1.16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0
204187 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KULU TR101 TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR- BOZAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:05:31 | 13.11.2013 15:03:57 | 5.97 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 4773.14 | 0
204170 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 08:42:41 | 13.11.2013 12:05:28 | 3.38 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1199.8 | 0 | 0
204153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 08:07:40 | 13.11.2013 08:43:32 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0
204148 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:BAYAT KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 07:37:13 | 13.11.2013 10:20:39 | 2.72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 272.39 | 0
204143 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 06:59:05 | 13.11.2013 07:10:24 | 0.19 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 0
204141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 06:51:20 | 13.11.2013 10:00:22 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 693.12
204140 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 06:35:16 | 13.11.2013 06:50:50 | 0.26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0
204138 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM IM:İM-4 KÖK:202 BİNA TR:KARACADAG6 TR FİDER:KOZANLI KÖK - KOZANLI7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 03:56:07 | 13.11.2013 04:31:34 | 0.59 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5.91 | 5.91 | 0.59 | 0
204133 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 00:27:48 | 13.11.2013 00:40:43 | 0.22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.08 | 2.15
204119 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:CIRIK1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 20:50:49 | 12.11.2013 21:17:31 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.12
204115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 20:19:25 | 12.11.2013 21:12:26 | 0.88 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 883.61 | 0 | 441.81
204080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 17:37:44 | 12.11.2013 19:18:29 | 1.68 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0
204039 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:54:20 | 12.11.2013 17:56:56 | 1.04 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0
204027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KETENLİ KAS. ULUÖREN TR FİDER:SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:39:18 | 12.11.2013 18:31:22 | 1.87 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.69 | 0 | 0 | 0
204025 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:18:50 | 12.11.2013 18:06:52 | 1.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 126.04 | 0 | 0 | 0
204018 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:17:46 | 12.11.2013 17:36:48 | 1.32 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 164.65 | 0 | 0
204013 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:12:19 | 12.11.2013 17:33:24 | 1.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0
204011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:11:20 | 12.11.2013 18:21:01 | 2.16 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 118.88 | 0
203985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TR:ÜÇKUYU YAYLASI TR-1 FİDER:OYMALI KÖK- UÇKUYU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 15:29:08 | 12.11.2013 17:32:17 | 2.05 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0
203978 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 15:20:07 | 12.11.2013 15:32:56 | 0.21 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
203972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 14:02:30 | 12.11.2013 16:37:04 | 2.58 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 721.31 | 0 | 0
203965 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:KONSAN2 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 15:01:59 | 12.11.2013 16:12:19 | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0
203917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 13:50:45 | 12.11.2013 14:41:12 | 0.84 | 10 | 1490 | 0 | 0 | 8.41 | 1252.84 | 0 | 0
203899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR19 FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 13:23:38 | 12.11.2013 14:22:39 | 0.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0
203894 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:BOSTANDERE KAS. KANTAR TR6 FİDER:SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 13:08:19 | 12.11.2013 15:01:43 | 1.89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0
203885 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 12:55:53 | 12.11.2013 14:14:24 | 1.31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0
203878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:YAZIBELEN KÖK FİDER:EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 12:47:29 | 12.11.2013 14:42:28 | 1.92 | 0 | 85 | 21 | 21 | 0 | 162.89 | 40.24 | 40.24
203876 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ESATPASA TR 7 FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 12:44:36 | 12.11.2013 13:22:17 | 0.63 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 70.34 | 0
203862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 12:21:31 | 12.11.2013 12:57:25 | 0.6 | 0 | 550 | 130 | 1440 | 0 | 329.08 | 77.78 | 861.6
203859 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:KONYA4 TM - TATLICAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 12:10:43 | 12.11.2013 12:37:36 | 0.45 | 15 | 85 | 0 | 0 | 6.72 | 38.08 | 0 | 0
203856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:ERENKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:58:26 | 12.11.2013 12:46:25 | 0.8 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 959.67 | 0 | 0
203827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:47:02 | 12.11.2013 12:02:39 | 0.26 | 5 | 265 | 30 | 200 | 1.3 | 68.97 | 7.81 | 52.06
203804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 11:25:53 | 12.11.2013 15:00:06 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 357.03
203803 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:16:38 | 12.11.2013 15:52:31 | 4.6 | 1 | 2000 | 6 | 8 | 4.6 | 9196.11 | 27.59 | 36.78
203794 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM18 TR:SELVER5 TR FİDER:SELVER5TR - KIRAZLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:08:09 | 12.11.2013 11:33:01 | 0.41 | 250 | 0 | 0 | 0 | 103.61 | 0 | 0 | 0
203792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:13:07 | 12.11.2013 11:42:59 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0
203789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:08:24 | 12.11.2013 11:18:49 | 0.17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0
203785 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 11:02:15 | 12.11.2013 16:57:27 | 5.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
203775 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | KISA | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 10:45:46 | 12.11.2013 10:48:35 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
203773 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:ORGENERAL TURAL2 TR FİDER:ORGENERAL TURAL2 TR - ORGENERAL TURAL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 10:32:09 | 12.11.2013 10:51:24 | 0.32 | 750 | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 0 | 0 | 0
203762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:AKPINAR TENEKE TR (3. ŞAHIS) FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 10:24:42 | 12.11.2013 11:04:17 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0
203752 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 10:13:53 | 12.11.2013 11:32:43 | 1.31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0
203743 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 09:56:35 | 12.11.2013 15:04:03 | 5.12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 0 | 0
203723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK TR:OZGURLER1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 09:26:28 | 12.11.2013 10:53:06 | 1.44 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0
203719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:BEDIR2 TR FİDER:DM16 - AKINCILAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:28:30 | 12.11.2013 17:40:24 | 8.2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2459.5 | 0 | 0
203716 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 09:18:54 | 12.11.2013 09:45:04 | 0.44 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0
203711 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:23:01 | 12.11.2013 12:46:56 | 3.4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 424.83 | 0 | 0 | 0
203706 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:19:14 | 12.11.2013 13:43:03 | 4.4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 373.74 | 0 | 0 | 0
203703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:ESENLER5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:17:39 | 12.11.2013 13:22:47 | 4.09 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1021.39 | 0 | 0
203701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 09:13:24 | 12.11.2013 09:47:36 | 0.57 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0
203690 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KULU TR101 TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - BOZAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:02:57 | 12.11.2013 12:11:26 | 3.14 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 2509.97 | 0
203670 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 08:40:02 | 12.11.2013 09:08:53 | 0.48 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 48.08 | 144.25
203655 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 08:13:23 | 12.11.2013 08:59:50 | 0.77 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | 0
203652 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 08:11:23 | 12.11.2013 08:43:10 | 0.53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0
203649 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 08:02:24 | 12.11.2013 14:52:48 | 6.84 | 0 | 0 | 45 | 152 | 0 | 0 | 307.8 | 1039.68
203646 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:58:40 | 12.11.2013 08:30:10 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.53 | 5.25
203645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:53:22 | 12.11.2013 08:57:01 | 1.06 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0
203643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:49:26 | 12.11.2013 12:17:41 | 4.47 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 223.54 | 447.08
203642 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 23 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:42:45 | 12.11.2013 08:14:39 | 0.53 | 250 | 0 | 0 | 0 | 132.92 | 0 | 0 | 0
203638 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM KÖK:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:25:47 | 12.11.2013 09:27:52 | 2.03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0
203637 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:23:48 | 12.11.2013 07:26:36 | 0.05 | 430 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 0 | 0 | 0
203636 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:15:36 | 12.11.2013 09:09:29 | 1.9 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 284.71 | 0
203635 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 06:41:14 | 12.11.2013 07:56:56 | 1.26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0
203633 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:08:01 | 12.11.2013 10:04:50 | 2.95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 294.69 | 0 | 0
203632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:03:39 | 12.11.2013 09:13:27 | 2.16 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 0
203631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 06:54:32 | 12.11.2013 08:48:55 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 610.04
203627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:YAZLIK1 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 05:34:58 | 12.11.2013 07:27:17 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 935.97
203624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1220 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 00:29:24 | 12.11.2013 00:48:25 | 0.32 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0
203599 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 20:08:16 | 11.11.2013 20:28:17 | 0.33 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 206.84 | 60.05 | 16.68
203594 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 19:35:50 | 11.11.2013 20:25:28 | 0.83 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2.48 | 9.93
203593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 19:30:35 | 11.11.2013 20:22:30 | 0.87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0
203572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KUTLU KÖK TR:YAPILCAN2 TR FİDER:YENİKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:51:09 | 11.11.2013 19:26:59 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 159.72
203548 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:19:33 | 11.11.2013 21:03:39 | 3.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0
203543 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:13:48 | 11.11.2013 18:40:55 | 1.45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0
203538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:07:46 | 11.11.2013 21:31:07 | 4.39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0
203528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:00:58 | 11.11.2013 22:13:11 | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0
203519 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:42:51 | 11.11.2013 17:35:25 | 0.88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0
203512 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:27:15 | 11.11.2013 18:08:17 | 1.68 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 168.39 | 0
203510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:24:30 | 11.11.2013 17:37:17 | 1.21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
203505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT1 KÖK- BEŞAĞIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:18:52 | 11.11.2013 18:26:28 | 2.13 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 106.33 | 212.67
203501 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:00:42 | 11.11.2013 17:04:59 | 1.07 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0
203487 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:KUYUBAŞI FİDER 12 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 15:41:15 | 11.11.2013 17:02:37 | 1.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0
203476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:0RTAKARAÖREN GİRİŞ TR TR:ORTAKARAÖREN HAYVANCILIK BÖLGESİ TR15 FİDER:ORTAKARAÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 15:26:39 | 11.11.2013 16:42:27 | 1.26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0
203464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KUTLU KÖK FİDER:YENİKENT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 15:07:35 | 11.11.2013 15:10:08 | 0.04 | 4 | 1000 | 150 | 200 | 0.17 | 42.5 | 6.37 | 8.5
203459 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KARABULAK KÖYÜ TR FİDER:SEYDİSEHİR TM - F3 ESKİ MORTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 15:06:50 | 11.11.2013 18:28:12 | 3.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 151.02 | 0 | 0 | 0
203433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR19 FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 14:35:13 | 11.11.2013 14:57:05 | 0.36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 0
203426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 14:32:38 | 11.11.2013 15:36:14 | 1.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0
203414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY FİDER:REAL MARKET | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 14:25:30 | 11.11.2013 15:15:18 | 0.83 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0
203404 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:ÇUKURBAĞ KÖK FİDER:ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 14:16:02 | 11.11.2013 15:05:07 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.27
203402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 13:53:52 | 11.11.2013 14:17:13 | 0.39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0
203392 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:MANTAR MODÜLER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 14:00:24 | 11.11.2013 14:58:35 | 0.97 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0
203344 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 12:41:35 | 11.11.2013 13:15:44 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.38
203327 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 12:14:21 | 11.11.2013 14:10:02 | 1.93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0
203322 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KATRANCI1 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 12:05:59 | 11.11.2013 15:26:45 | 3.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0
203300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1370 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 11:37:59 | 11.11.2013 12:07:01 | 0.48 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 50.32 | 0 | 0
203290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 11:19:58 | 11.11.2013 15:21:35 | 4.03 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 402.69 | 0
203279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI KÖK FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 11:14:53 | 11.11.2013 11:34:57 | 0.33 | 0 | 0 | 47 | 1522 | 0 | 0 | 15.72 | 509.02
203272 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 11:00:33 | 11.11.2013 12:05:09 | 1.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0
203268 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT1 KÖK- MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 10:54:33 | 11.11.2013 13:16:31 | 2.37 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 236.61 | 709.83
203262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 10:45:44 | 11.11.2013 11:31:14 | 0.76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0
203251 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KULU TR101 TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR- BOZAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 10:28:12 | 11.11.2013 15:13:38 | 4.76 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 3801.02 | 0
203248 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 10:25:06 | 11.11.2013 12:04:11 | 1.65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0
203242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:CATMAKAYAYAYLASI1 TR FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 10:23:10 | 11.11.2013 18:08:39 | 7.76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 193.95 | 0 | 0 | 0
203239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:GOL1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 10:17:56 | 11.11.2013 16:07:02 | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5.82 | 290.92
203235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21606 FİDER:ŞEHİR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 10:09:28 | 11.11.2013 12:05:25 | 1.93 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.93 | 483.12 | 0 | 0
203231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 10:07:35 | 11.11.2013 10:44:49 | 0.62 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0
203226 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 09:38:15 | 11.11.2013 10:07:30 | 0.49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0
203224 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:56:26 | 11.11.2013 13:50:16 | 3.9 | 125 | 0 | 0 | 0 | 487.15 | 0 | 0 | 0
203220 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:52:39 | 11.11.2013 13:32:26 | 3.66 | 85 | 0 | 0 | 0 | 311.36 | 0 | 0 | 0
203201 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 09:32:09 | 11.11.2013 10:09:23 | 0.62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0
203179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA TR:KILIÇASLAN07 TR FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:10:18 | 11.11.2013 12:14:40 | 3.07 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 768.19 | 0 | 0
203170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1370 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 08:55:19 | 11.11.2013 09:49:18 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89.97 | 0 | 0
203162 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 08:35:53 | 11.11.2013 16:02:10 | 7.44 | 0 | 0 | 45 | 152 | 0 | 0 | 334.71 | 1130.58
203151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 08:08:56 | 11.11.2013 08:26:42 | 0.3 | 15 | 50 | 0 | 0 | 4.44 | 14.81 | 0 | 0
203145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ESATPASA3 TR FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 07:48:52 | 11.11.2013 08:31:27 | 0.71 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0
203138 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KAMPUS TR FİDER:KAMPÜS TR -SSK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 07:15:31 | 11.11.2013 08:02:14 | 0.78 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | 0 | 0 | 0
203136 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 07:07:16 | 11.11.2013 07:38:17 | 0.52 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 2.07 | 594.49 | 0 | 0
203135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:3D 1TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 07:04:24 | 11.11.2013 08:47:21 | 1.72 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 171.58 | 0 | 0
203127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:URGAN- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 01:56:45 | 11.11.2013 02:23:40 | 0.45 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1570.14 | 0 | 0
203123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1269 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 00:12:21 | 11.11.2013 00:47:01 | 0.58 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 288.89 | 0 | 0
203115 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 21:42:05 | 10.11.2013 21:49:32 | 0.12 | 100 | 380 | 2 | 18 | 12.42 | 47.18 | 0.25 | 2.24
203077 | 1 | KONYA | MERKEZ | TM:KARAPINAR TM KÖK:YİRCE KÖK FİDER:MEYİL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:31:17 | 10.11.2013 19:28:52 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0
203073 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:ALTINOVA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:55:03 | 10.11.2013 19:23:30 | 1.47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0
203071 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:ÇETMİ KÖK TR:ACIELMA YAYLASI1 TR FİDER:ÇETMİ KÖK- ÇETMİ4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:52:23 | 10.11.2013 19:42:12 | 1.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.44 | 0
203070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK TR:KIRKDELIK1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:22:38 | 10.11.2013 19:09:52 | 2.79 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 55.74 | 278.72
203060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ÇUKURBAĞ KÖK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:24:42 | 11.11.2013 00:15:02 | 6.84 | 0 | 0 | 13 | 1093 | 0 | 0 | 88.91 | 7474.91
203050 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YASSIPINAR1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YASSIPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:24:14 | 10.11.2013 18:12:40 | 0.81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0
203047 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:15:00 | 10.11.2013 17:29:15 | 0.24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0
203031 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:52:46 | 10.11.2013 17:55:57 | 1.05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84.24 | 0 | 0 | 0
203029 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:48:44 | 10.11.2013 17:42:30 | 0.9 | 15 | 85 | 0 | 0 | 13.44 | 76.17 | 0 | 0
203004 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 TR:BUYUK ERDOGDU1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 15:45:35 | 10.11.2013 18:19:18 | 2.56 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 76.86 | 256.19
203002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:CULCULE1 TR FİDER:SULTANHANI- 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 15:45:54 | 10.11.2013 17:58:27 | 2.21 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 220.92 | 220.92
202995 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 15:35:52 | 10.11.2013 16:39:36 | 1.06 | 350 | 600 | 23 | 27 | 371.78 | 637.33 | 24.43 | 28.68
202984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:05:13 | 10.11.2013 15:21:21 | 6.27 | 12 | 1400 | 60 | 750 | 75.23 | 8776.44 | 376.13 | 4701.67
202983 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:KUNDURACILAR1 TR FİDER:KUNDURACILAR1 TR - KUNDURACILAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 15:16:33 | 10.11.2013 15:52:50 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0
202980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 15:13:19 | 10.11.2013 17:01:35 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0
202976 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KULU TR 83A MODÜLER BİNA TR:KULU62 TR FİDER:KULU62TR - KULU66 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 15:05:17 | 10.11.2013 16:06:42 | 1.02 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1023.61 | 0 | 0 | 0
202966 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:51:54 | 10.11.2013 16:39:20 | 1.79 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 179.06 | 0
202959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:35:44 | 10.11.2013 15:18:44 | 0.72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0
202947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:15:23 | 10.11.2013 14:30:10 | 0.25 | 0 | 400 | 50 | 0 | 0 | 98.56 | 12.32 | 0
202943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:DM6-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 14:07:27 | 10.11.2013 17:17:33 | 3.17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.05 | 0 | 0
202924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:44:57 | 10.11.2013 15:47:18 | 2.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0
202919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:32:40 | 10.11.2013 14:07:44 | 0.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0
202917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:32:30 | 10.11.2013 13:59:27 | 0.45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0
202910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:104 MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:57:04 | 10.11.2013 14:50:17 | 1.89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0
202903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:11:55 | 10.11.2013 17:40:38 | 4.48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.18 | 0
202899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:10:23 | 10.11.2013 16:07:20 | 2.95 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2.95 | 103.22 | 0 | 0
202897 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ZİNCİRLİKUYU KÖK TR:YUNAKYAYLASI1 TR FİDER:ZİNCİRLİKUYU KÖK - YUNAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 13:07:47 | 10.11.2013 17:51:46 | 4.73 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 421.24 | 0
202894 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:NAMIZAYAYLASI1 TR FİDER:SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:03:29 | 10.11.2013 13:48:50 | 0.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0
202882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 12:27:17 | 10.11.2013 14:08:24 | 1.69 | 40 | 500 | 60 | 300 | 67.41 | 842.64 | 101.12 | 505.58
202878 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT TR:ABDULAZIZ1 TR FİDER:ŞEKER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:23:22 | 10.11.2013 13:07:32 | 0.74 | 150 | 0 | 0 | 0 | 110.42 | 0 | 0 | 0
202875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:18:48 | 10.11.2013 15:47:32 | 3.48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 0
202873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:14:21 | 10.11.2013 12:39:35 | 0.42 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 66.87 | 0 | 0
202868 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 12:13:32 | 10.11.2013 12:56:43 | 0.72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0
202862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:03:32 | 10.11.2013 14:45:46 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0
202855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 11:27:04 | 10.11.2013 14:17:03 | 2.83 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 849.92 | 0 | 0
202844 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:DEMIRCILER3 TR FİDER:DM34- DEMİRCİLER3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 11:12:37 | 10.11.2013 14:55:45 | 3.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0
202841 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 11:07:19 | 10.11.2013 11:24:57 | 0.29 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 36.44 | 0 | 0
202839 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 11:01:40 | 10.11.2013 14:56:00 | 3.91 | 720 | 4000 | 16 | 36 | 2812 | 15622.22 | 62.49 | 140.6
202837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 10:55:01 | 10.11.2013 12:12:11 | 1.29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0
202832 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 10:39:51 | 10.11.2013 11:11:41 | 0.53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0
202823 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 10:26:17 | 10.11.2013 10:49:08 | 0.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0
202796 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:53:28 | 10.11.2013 12:29:26 | 2.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.99 | 0
202790 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:40:47 | 10.11.2013 13:54:44 | 4.23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0
202773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:27:59 | 10.11.2013 10:54:34 | 1.44 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 0
202771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR FİDER:TR 23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:30:57 | 10.11.2013 16:29:59 | 6.98 | 50 | 0 | 0 | 0 | 349.19 | 0 | 0 | 0
202765 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KULU TR101 TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR- BOZAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:28:12 | 10.11.2013 15:30:24 | 6.04 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 4823.3 | 0
202762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:DM35 TR:BUSAN18 TR FİDER:DM35- BÜSAN19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:25:19 | 10.11.2013 13:54:26 | 4.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0
202761 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KULU TR101 TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:25:44 | 10.11.2013 15:32:28 | 6.11 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 4883.67 | 0
202760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:BUGDAY PAZARI TR 2.11 FİDER:BELEDİYE-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:26:10 | 10.11.2013 14:30:49 | 5.08 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 203.1 | 0 | 0
202759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:25:19 | 10.11.2013 10:50:27 | 1.42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0
202753 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT TR:YUNUS EMRE4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 08:33:57 | 10.11.2013 09:19:20 | 0.76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0 | 0
202751 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:17:33 | 10.11.2013 15:21:24 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 7537.76
202749 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 09:13:53 | 10.11.2013 16:03:58 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 5522.46
202747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:00:48 | 10.11.2013 12:01:22 | 3.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0
202739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ÇAVUŞ MODÜLER FİDER:ÇAVUŞ KASABASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 08:55:24 | 10.11.2013 09:12:55 | 0.29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0
202730 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 08:37:52 | 10.11.2013 08:57:38 | 0.33 | 12 | 5244 | 47 | 6312 | 3.95 | 1727.61 | 15.48 | 2079.45
202726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:SUDURAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 08:18:54 | 10.11.2013 09:01:20 | 0.71 | 0 | 600 | 85 | 1200 | 0 | 424.33 | 60.11 | 848.67
202725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 08:13:34 | 10.11.2013 08:34:49 | 0.35 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1239.58 | 0 | 0
202724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 08:11:05 | 10.11.2013 16:45:00 | 8.57 | 7 | 1300 | 115 | 2000 | 59.96 | 11134.86 | 985.01 | 17130.56
202717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GEVREKLİ KÖK FİDER:SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 08:06:57 | 10.11.2013 08:59:43 | 0.88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 0 | 0 | 0
202715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 08:01:35 | 10.11.2013 09:22:10 | 1.34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 0
202708 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:KAMAN DM FİDER:KAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:36:14 | 10.11.2013 08:26:08 | 0.83 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 166.33 | 0
202707 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:29:14 | 10.11.2013 09:03:06 | 1.56 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.68 | 0 | 0
202706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:32:36 | 10.11.2013 08:13:30 | 0.68 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 108.38 | 0 | 0
202705 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:24:09 | 10.11.2013 07:51:14 | 0.45 | 0 | 0 | 85 | 2750 | 0 | 0 | 38.37 | 1241.32
202704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:LADİK KÖK TR:PANCARCI19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:29:45 | 10.11.2013 08:24:58 | 0.92 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 230.07 | 0 | 0
202701 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:08:43 | 10.11.2013 07:39:36 | 0.51 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.47 | 0
202699 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:08:15 | 10.11.2013 08:44:30 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 192.5
202698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:05:30 | 10.11.2013 07:41:42 | 0.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0
202696 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 06:25:06 | 10.11.2013 06:51:52 | 0.45 | 0 | 550 | 130 | 1440 | 0 | 245.36 | 57.99 | 642.4
202682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM TR:KARGIN YENICE2 TR FİDER:KARGIN YENİCE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 22:15:28 | 09.11.2013 22:19:22 | 0.07 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0
202681 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 22:12:37 | 09.11.2013 23:22:21 | 1.16 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2.32 | 40.68 | 0 | 0
202672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 21:41:49 | 09.11.2013 22:10:08 | 0.47 | 20 | 2900 | 0 | 80 | 9.44 | 1368.64 | 0 | 37.76
202601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:55:04 | 09.11.2013 17:47:00 | 0.87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0
202599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ÖZKENT1 TR - ÖZKENT2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:52:48 | 09.11.2013 17:48:12 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.7
202579 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 16:30:26 | 09.11.2013 16:33:18 | 0.05 | 12 | 5244 | 47 | 6312 | 0.57 | 250.55 | 2.25 | 301.57
202568 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:SARIOĞLAN KÖK2 TR:YELBEYI1 TR FİDER:SARIOĞLAN KÖK2-YELBEYİ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:06:50 | 09.11.2013 17:16:56 | 1.17 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | 0
202565 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:DEDEMLİ KÖK TR:DEDEMLI CARSI1 TR FİDER:DEDEMLİ ÇARŞI1 TR DEDEMLİ YU.MAHALLE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:00:51 | 09.11.2013 16:42:20 | 0.69 | 150 | 0 | 0 | 0 | 103.71 | 0 | 0 | 0
202562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 15:01:18 | 09.11.2013 16:03:41 | 1.04 | 89 | 3930 | 0 | 0 | 92.54 | 4086.11 | 0 | 0
202547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKSEMSETTIN12 TR FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 14:37:09 | 09.11.2013 17:38:23 | 3.02 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 906.17 | 0 | 0
202537 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:KUNDURACILAR KONAYSAN TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 15:15:43 | 09.11.2013 16:18:01 | 1.04 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
202533 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM TR:AKKISE1 TR FİDER:AKKİSE KÖK-AKKİSE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 15:11:52 | 09.11.2013 16:03:45 | 0.86 | 52 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 0 | 0 | 0
202523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1080 TR FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:51:08 | 09.11.2013 15:20:33 | 0.49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0 | 0
202507 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:KERESTECILER2 TR FİDER:KEÇİLİ- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:27:57 | 09.11.2013 15:15:28 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0
202503 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU SANAYI2 TR FİDER:KULU DM - CELEP MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:23:24 | 09.11.2013 15:11:29 | 0.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0
202498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 14:07:28 | 09.11.2013 16:52:53 | 2.76 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 551.39 | 0 | 0
202489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:56:52 | 09.11.2013 17:23:31 | 3.44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0
202479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:46:04 | 09.11.2013 16:54:53 | 3.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0
202475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:29:06 | 09.11.2013 15:28:08 | 1.98 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0
202474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:27:29 | 09.11.2013 15:33:02 | 2.09 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.24 | 0 | 0
202470 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:22:39 | 09.11.2013 13:26:36 | 0.07 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0
202459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 13:01:46 | 09.11.2013 13:46:00 | 0.74 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 221.17 | 0 | 0
202454 | 1 | KONYA | MERAM | KÖK:HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:36:18 | 09.11.2013 13:00:13 | 1.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.94 | 0
202453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ATATURK MAH KOK FİDER:BÖLÜKYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 12:10:44 | 09.11.2013 12:58:03 | 0.79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0
202429 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 12:11:27 | 09.11.2013 13:05:55 | 0.91 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 9.08 | 2606.23 | 41.76 | 5111.7
202416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:3C 8TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 11:17:17 | 09.11.2013 20:31:36 | 9.24 | 5 | 250 | 0 | 0 | 46.19 | 2309.65 | 0 | 0
202415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:40:12 | 09.11.2013 13:54:19 | 2.24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0
202411 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:TOROSLAR TM KÖK:BASMAKCI MONOBLOK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:32:03 | 09.11.2013 15:53:21 | 4.35 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 304.85 | 0
202397 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:06:32 | 09.11.2013 11:24:25 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 0 | 0
202393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:SELCUK SANAYI1 TR FİDER:DM15A KONALTAŞ SELÇUK SANAYİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:04:03 | 09.11.2013 11:47:39 | 0.73 | 10 | 278 | 11 | 11 | 7.27 | 202.01 | 7.99 | 7.99
202388 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 10:59:37 | 09.11.2013 12:13:36 | 1.23 | 0 | 2373 | 0 | 681 | 0 | 2926.04 | 0 | 839.71
202378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 10:10:12 | 09.11.2013 10:51:59 | 0.7 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1.39 | 243.74 | 0 | 0
202376 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:50:21 | 09.11.2013 12:53:58 | 1.06 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.12 | 8.48 | 0 | 0
202374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 10:35:55 | 09.11.2013 12:27:21 | 1.86 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 185.72 | 557.17
202365 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 10:25:39 | 09.11.2013 15:29:24 | 5.06 | 0 | 220 | 50 | 0 | 0 | 1113.75 | 253.13 | 0
202364 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BULCUK 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 10:16:13 | 09.11.2013 11:47:41 | 1.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 0
202354 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 10:22:06 | 09.11.2013 13:42:52 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
202310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 09:57:15 | 09.11.2013 11:39:47 | 1.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0
202299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:CAKMAK1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 09:51:58 | 09.11.2013 12:16:24 | 2.41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.07 | 0
202275 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:28:45 | 09.11.2013 15:12:34 | 5.73 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 28.65 | 57.3
202274 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:23:15 | 09.11.2013 16:47:01 | 7.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147.92 | 0 | 0
202257 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM18 TR:YAKA1 TR FİDER:LALEBAHÇE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:03:37 | 09.11.2013 13:27:33 | 4.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 351.91 | 0 | 0 | 0
202255 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:YESILOZ1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 08:14:27 | 09.11.2013 09:36:57 | 1.38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0
202252 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:CAMLICA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:02:48 | 09.11.2013 16:06:32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 5706.28
202246 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU111 TR FİDER:KULU133A TR - KULU111 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 08:56:33 | 09.11.2013 17:55:50 | 8.99 | 499 | 0 | 0 | 0 | 4485.04 | 0 | 0 | 0
202241 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:FEVZİYE MODÜLER TR:BOZAN1 TR FİDER:KULU101 TR- BOZAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 08:44:53 | 09.11.2013 15:50:24 | 7.09 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 5666.46 | 0
202234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:BORUKKUYU MODÜLER KÖK - 3. ŞAHISLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 08:40:26 | 09.11.2013 11:29:18 | 2.81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0
202232 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 08:30:11 | 09.11.2013 08:46:26 | 0.27 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
202231 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 08:26:32 | 09.11.2013 11:38:15 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
202230 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 08:23:57 | 09.11.2013 17:15:25 | 8.86 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 8.86 | 442.89
202220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 07:55:59 | 09.11.2013 15:32:25 | 7.61 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 760.72 | 0
202207 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:KATRANCI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 07:17:41 | 09.11.2013 10:19:49 | 3.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0
202204 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ELMALI KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 06:37:17 | 09.11.2013 10:54:56 | 4.29 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 25765 | 0
202197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:ÖZLEM05 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 01:59:38 | 09.11.2013 02:18:34 | 0.32 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
202194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 00:46:48 | 09.11.2013 00:58:42 | 0.2 | 20 | 2900 | 0 | 80 | 3.97 | 575.17 | 0 | 15.87
202193 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 00:16:08 | 09.11.2013 00:25:36 | 0.16 | 12 | 5244 | 47 | 6312 | 1.89 | 827.39 | 7.42 | 995.89
202157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM IM:İM-8 HAVA ÜSSÜ FİDER:KULLUK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 19:10:27 | 08.11.2013 19:43:42 | 0.55 | 33 | 1100 | 14 | 14 | 18.29 | 609.58 | 7.76 | 7.76
202130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:33:17 | 08.11.2013 18:04:44 | 0.52 | 250 | 0 | 0 | 0 | 131.04 | 0 | 0 | 0
202124 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:DIPDEDE1 TR FİDER:YARASLI KÖK DIPDEDE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:50:38 | 08.11.2013 18:58:31 | 1.13 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90.51 | 0
202118 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:40:30 | 08.11.2013 19:32:27 | 1.87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0
202115 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:KILLAR FİDER 5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:29:33 | 08.11.2013 18:33:29 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.79
202111 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:EŞMEKAYA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:27:13 | 08.11.2013 17:56:24 | 0.49 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 48.64 | 145.92
202106 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:23:27 | 08.11.2013 21:17:12 | 3.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0
202052 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:DEMİRCİ KÖK TR:K.INLIBURUN1 TR FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 16:23:48 | 08.11.2013 17:05:15 | 0.69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0
202015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KEPENEK1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:41:07 | 08.11.2013 17:17:55 | 1.61 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 11.29 | 14.52
202011 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:39:56 | 08.11.2013 15:55:19 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 31.79
202004 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:31:49 | 08.11.2013 17:43:20 | 2.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0
202002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:25:06 | 08.11.2013 15:57:16 | 0.54 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0
201996 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:21:24 | 08.11.2013 15:38:14 | 0.28 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 280.56 | 0 | 0 | 0
201981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:GEMECİ KÖK FİDER:YENİCEOBA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 15:10:24 | 08.11.2013 16:14:20 | 1.07 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 2.13 | 159.83
201980 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:04:52 | 08.11.2013 16:28:20 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0
201978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 FİDER:EDİKLİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:03:26 | 08.11.2013 15:40:12 | 0.61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.64 | 0 | 0
201957 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 14:38:18 | 08.11.2013 14:52:01 | 0.23 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228.61 | 0 | 0 | 0
201956 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:DERE1 TR FİDER:BALIKLAVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 14:38:34 | 08.11.2013 16:45:42 | 2.12 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 9450.24 | 0 | 0 | 0
201935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 14:07:25 | 08.11.2013 15:15:44 | 1.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 0
201933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 14:03:25 | 08.11.2013 15:10:30 | 1.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100.63 | 0 | 0 | 0
201912 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 13:39:05 | 08.11.2013 14:12:28 | 0.56 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0
201873 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YAVAŞLI KÖK FİDER:KUYUBAŞI FİDER 12 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 12:47:24 | 08.11.2013 14:25:44 | 1.64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0
201865 | 1 | KONYA | MERAM | KÖK:HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:51:41 | 08.11.2013 12:23:57 | 2.54 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88.82 | 0
201863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 12:19:08 | 08.11.2013 13:13:07 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 3.6 | 51.28
201854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 11:45:10 | 08.11.2013 14:52:52 | 3.13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0
201839 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:KOZAGAC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 11:27:08 | 08.11.2013 12:22:45 | 0.93 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.44 | 0
201833 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM DM:DERİNKUYU DM FİDER:MİSLİOVA SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 11:17:22 | 08.11.2013 14:40:01 | 3.38 | 0 | 200 | 55 | 0 | 0 | 675.5 | 185.76 | 0
201824 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM TR:ÜRGÜP TR5 FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:42:18 | 08.11.2013 14:17:07 | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0
201818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK7 TR FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:54:13 | 08.11.2013 14:06:52 | 3.21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0
201811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:53:52 | 08.11.2013 17:30:51 | 6.62 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2315.74 | 0
201792 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:35:27 | 08.11.2013 11:08:10 | 0.55 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1.64 | 31.08
201791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:35:39 | 08.11.2013 15:38:11 | 5.04 | 0 | 0 | 12 | 250 | 0 | 0 | 60.51 | 1260.56
201789 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:31:40 | 08.11.2013 11:05:04 | 0.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0
201788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:ERENKOY4 TR FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:31:16 | 08.11.2013 17:13:49 | 6.71 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1341.83 | 0 | 0
201783 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:23:04 | 08.11.2013 12:25:29 | 2.04 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 8.16 | 116.3
201780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:AKSEMSETTIN 01 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:21:06 | 08.11.2013 13:23:49 | 3.05 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 456.79 | 0 | 0
201778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:16:37 | 08.11.2013 11:24:58 | 1.14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 0
201760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:BEYŞEHİR TM TR:KONAKKALE1 TR FİDER:HÜYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:02:13 | 08.11.2013 18:17:25 | 8.25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 412.67 | 0 | 0 | 0
201754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KOCADERE1 TR FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:56:18 | 08.11.2013 12:38:08 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0
201744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 09:52:50 | 08.11.2013 10:45:44 | 0.88 | 95 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 0 | 0 | 0
201736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 09:45:53 | 08.11.2013 11:01:20 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
201730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 09:41:30 | 08.11.2013 10:41:18 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 124.58 | 0 | 0 | 0
201716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 09:36:12 | 08.11.2013 13:31:28 | 3.92 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1568.44 | 0 | 0
201674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:33:25 | 08.11.2013 09:04:16 | 0.51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0
201658 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:49:45 | 08.11.2013 11:15:43 | 2.43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.66 | 0
201641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ELMALI KÖK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:28:28 | 08.11.2013 09:45:09 | 1.28 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 722.1 | 0
201633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLIKAYA KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:16:13 | 08.11.2013 09:47:10 | 1.52 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.58 | 682.13 | 0 | 0
201627 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 07:55:26 | 08.11.2013 10:51:12 | 2.93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0
201625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 07:53:19 | 08.11.2013 08:38:58 | 0.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0
201621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM KÖK:SOYLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 07:22:36 | 08.11.2013 09:04:48 | 1.7 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 318.52 | 0
201620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BUYUKKARTAL1 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 07:12:49 | 08.11.2013 09:50:25 | 2.63 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.67 | 0
201618 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 06:21:00 | 08.11.2013 08:51:45 | 2.51 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 251.25 | 251.25
201613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 06:00:02 | 08.11.2013 10:30:02 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54
201611 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ŞEKER KÖK FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 05:25:28 | 08.11.2013 12:09:30 | 6.73 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 841.74 | 0
201599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 01:39:43 | 08.11.2013 02:39:48 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.11 | 0 | 0
201597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:ERENKOY6 TR FİDER:ERENKÖY6 TR - ERENKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 01:19:13 | 08.11.2013 01:57:58 | 0.65 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 258.33 | 0 | 0
201596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:ESENLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 00:59:45 | 08.11.2013 02:12:12 | 1.21 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 603.75 | 0 | 0
201594 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 00:44:00 | 08.11.2013 01:01:24 | 0.29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
201580 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCEKAYA MODÜLER KÖK TR:YENICEKAYA1 TR FİDER:AFRA TR - KARATAY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 22:49:13 | 07.11.2013 23:37:55 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 97.4
201578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:COGLU HATSONU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 21:12:52 | 07.11.2013 22:23:56 | 1.18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0
201573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 22:08:55 | 07.11.2013 23:25:48 | 1.28 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1281.39 | 0
201566 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 21:54:23 | 08.11.2013 00:06:07 | 2.2 | 21 | 930 | 0 | 0 | 46.11 | 2041.87 | 0 | 0
201565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 21:45:25 | 08.11.2013 00:18:50 | 2.56 | 15 | 4369 | 0 | 0 | 38.35 | 11171.29 | 0 | 0
201557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 20:37:19 | 08.11.2013 00:26:09 | 3.81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 0
201532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURTDERESI 2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:24:13 | 07.11.2013 18:43:15 | 3.32 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3.32 | 165.86
201495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 17:20:48 | 07.11.2013 17:48:40 | 0.46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0
201477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:YUKARI ESENCE1 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 16:55:23 | 07.11.2013 17:57:59 | 1.04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
201447 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 16:24:15 | 07.11.2013 17:04:09 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.25
201445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 16:18:54 | 07.11.2013 17:51:32 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.44
201437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 16:10:17 | 07.11.2013 16:36:25 | 0.44 | 20 | 2900 | 0 | 80 | 8.71 | 1263.11 | 0 | 34.84
201430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KUMCAY1 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 16:01:32 | 07.11.2013 21:05:51 | 5.07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0
201411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:ITFAYE11 TR FİDER:LADİK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:13:11 | 07.11.2013 15:31:32 | 5.31 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1697.87 | 0 | 0
201405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:20:27 | 07.11.2013 16:55:32 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.85
201377 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM FİDER:KAZANCI KÖK - PINARONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 14:43:45 | 07.11.2013 17:54:01 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 209.29
201373 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:KATRANCI2 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 14:39:11 | 07.11.2013 15:18:01 | 0.65 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0
201357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 14:18:05 | 07.11.2013 15:43:24 | 1.42 | 4 | 750 | 0 | 0 | 5.69 | 1066.46 | 0 | 0
201355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 14:15:01 | 07.11.2013 14:46:28 | 0.52 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1310.42 | 0 | 0 | 0
201350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DÖRTYOL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 14:08:49 | 07.11.2013 14:52:09 | 0.72 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 0 | 0
201347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DÖRTYOL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 14:06:06 | 07.11.2013 14:50:58 | 0.75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 0
201318 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR KARADAG YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:27:25 | 07.11.2013 15:02:30 | 1.58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 0
201304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK FİDER:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK-CELİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:05:17 | 07.11.2013 14:28:29 | 1.39 | 0 | 0 | 25 | 200 | 0 | 0 | 34.67 | 277.33
201254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 11:34:28 | 07.11.2013 12:32:38 | 0.97 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 48.47 | 121.18
201238 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 11:15:58 | 07.11.2013 12:38:35 | 1.38 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 11.02 | 55.08
201229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 10:57:58 | 07.11.2013 14:28:11 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
201222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:20:24 | 07.11.2013 13:52:22 | 3.53 | 0 | 0 | 11 | 1000 | 0 | 0 | 38.86 | 3532.78
201218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 10:45:51 | 07.11.2013 11:03:59 | 0.3 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1.81 | 6.04 | 1.51 | 1.51
201208 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:KATRANCI2 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 10:17:59 | 07.11.2013 11:06:12 | 0.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0
201204 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:23:46 | 07.11.2013 15:17:27 | 4.89 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 24.47 | 1713.15
201199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:22 NOLU KÖK FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:21:02 | 07.11.2013 15:04:48 | 4.73 | 0 | 200 | 55 | 0 | 0 | 945.89 | 260.12 | 0
201190 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 10:12:14 | 07.11.2013 12:14:12 | 2.03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0
201187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:09:24 | 07.11.2013 11:45:25 | 1.6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 240.04 | 0 | 0 | 0
201186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YENİKÖY KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 09:59:41 | 07.11.2013 11:04:14 | 1.08 | 85 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 0 | 0
201182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM8 S.EYYUBİ TR:SELAHADDIN EYYUBI16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 09:56:39 | 07.11.2013 10:48:55 | 0.87 | 9 | 150 | 1 | 1 | 7.84 | 130.67 | 0.87 | 0.87
201177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 09:58:47 | 07.11.2013 12:59:47 | 3.02 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.33 | 0
201167 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 09:47:01 | 07.11.2013 14:26:02 | 4.65 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1776.41 | 0
201157 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:AZATLI KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 09:33:26 | 07.11.2013 09:48:38 | 0.25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50.67 | 0 | 0
201150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YENİKÖY KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 09:29:46 | 07.11.2013 10:35:52 | 1.1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 148.72 | 0 | 0 | 0
201140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 08:59:13 | 07.11.2013 18:08:49 | 9.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.96 | 0
201138 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 08:59:27 | 07.11.2013 10:23:13 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0
201119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 08:34:34 | 07.11.2013 09:44:39 | 1.17 | 5 | 650 | 0 | 0 | 5.84 | 759.24 | 0 | 0
201104 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:AHIRLI KÖK TR:AKKISE1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:46:13 | 07.11.2013 10:07:00 | 2.35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 0
201098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:KAVAK KÖK FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:05:17 | 07.11.2013 09:56:32 | 2.85 | 0 | 650 | 15 | 52 | 0 | 1855.21 | 42.81 | 148.42
201096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ FİDER:PETLAS TM - TR3 45 KILIÇÖZÜ SANAYİ (FİDER1) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:21:11 | 07.11.2013 08:01:58 | 0.68 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 74.77 | 0 | 0
201092 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:BADAK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 06:48:01 | 07.11.2013 09:47:11 | 2.99 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 328.47 | 0
201088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 06:58:00 | 07.11.2013 08:36:15 | 1.64 | 0 | 500 | 50 | 0 | 0 | 818.75 | 81.88 | 0
201087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 06:52:22 | 07.11.2013 08:44:54 | 1.88 | 0 | 0 | 25 | 200 | 0 | 0 | 46.89 | 375.11
201086 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:İÇİLER KÖK TR:KIZILOREN1 TR FİDER:DEMİRCİ KÖK-İÇİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 06:30:35 | 07.11.2013 09:05:56 | 2.59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 0
201081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:AYDINLIK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 01:51:25 | 07.11.2013 02:10:37 | 0.32 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
201079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 01:41:16 | 07.11.2013 01:49:06 | 0.13 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 0 | 0
201077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:SAKARYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 00:40:50 | 07.11.2013 01:36:37 | 0.93 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92.97 | 0 | 0
201074 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER:SEYDİSEHİR TM - F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 23:38:20 | 07.11.2013 00:11:24 | 0.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0
201070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:UYUM TR FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 23:12:19 | 06.11.2013 23:27:28 | 0.25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0
201068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 22:38:01 | 06.11.2013 23:04:52 | 0.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0 | 0
201062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 21:46:34 | 06.11.2013 22:02:23 | 0.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0
201061 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK TR:KALE1 TR FİDER:KARAAĞAÇ KÖK - KALE TR 1 SAPLAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 20:15:02 | 06.11.2013 21:46:27 | 1.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0
201023 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:23:41 | 06.11.2013 18:01:10 | 1.62 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.24 | 0
200987 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 17:08:47 | 06.11.2013 18:40:56 | 1.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0
200978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 16:49:58 | 06.11.2013 17:35:03 | 0.75 | 89 | 3930 | 0 | 0 | 66.87 | 2952.96 | 0 | 0
200951 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:10:26 | 06.11.2013 18:31:50 | 2.36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 235.67 | 0
200929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:TR 23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 15:38:42 | 06.11.2013 16:03:18 | 0.41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0
200927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 15:31:48 | 06.11.2013 19:00:08 | 3.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0
200912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 14:09:18 | 06.11.2013 15:19:09 | 1.16 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 232.83 | 0 | 0
200875 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÖLBEZ KÖK FİDER:GÖLBEZ KÖK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 14:10:46 | 06.11.2013 15:23:25 | 1.21 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 121.08 | 363.25
200855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ENGİLLİ KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 13:47:04 | 06.11.2013 14:40:11 | 0.89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88.53 | 0 | 0 | 0
200854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ENGİLLİ KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 13:43:36 | 06.11.2013 14:30:10 | 0.78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.61 | 0 | 0 | 0
200852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YESILOVA14 TR FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 13:40:54 | 06.11.2013 15:07:55 | 1.45 | 5 | 560 | 0 | 0 | 7.25 | 812.16 | 0 | 0
200836 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:SARIYAHSI0 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 13:18:05 | 06.11.2013 14:24:55 | 1.11 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 2.23 | 133.67
200825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 13:07:15 | 06.11.2013 13:28:59 | 0.36 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 18.11 | 45.28
200809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:2B 6TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 12:39:22 | 06.11.2013 13:19:38 | 0.67 | 5 | 650 | 0 | 0 | 3.36 | 436.22 | 0 | 0
200803 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASPINAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 12:16:09 | 06.11.2013 14:53:17 | 2.62 | 0 | 0 | 33 | 1000 | 0 | 0 | 86.42 | 2618.89
200793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 12:04:10 | 06.11.2013 12:58:36 | 0.91 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 45.36 | 113.4
200771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 11:38:35 | 06.11.2013 14:55:30 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 262.56
200767 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:05:00 | 06.11.2013 12:22:18 | 1.29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0
200761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:31:30 | 06.11.2013 14:14:20 | 2.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0
200758 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:BOR67 TR FİDER:BOR- 5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:28:01 | 06.11.2013 11:51:24 | 0.39 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 46.77 | 0
200755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KANDİL KÖK TR:KANDIL1 TR FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 11:25:38 | 06.11.2013 16:06:24 | 4.68 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.68 | 93.59
200734 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 10:58:13 | 06.11.2013 14:28:39 | 3.51 | 0 | 0 | 6 | 250 | 0 | 0 | 21.04 | 876.81
200731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:53:58 | 06.11.2013 12:58:30 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6
200721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 10:43:32 | 06.11.2013 11:23:42 | 0.67 | 6 | 750 | 0 | 0 | 4.02 | 502.08 | 0 | 0
200713 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 FİDER:BOZCAMAHMUT1 KÖK- MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:30:29 | 06.11.2013 12:47:06 | 2.28 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 227.69 | 910.78
200709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:08:10 | 06.11.2013 10:38:43 | 0.51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0
200704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 24 TR FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:14:24 | 06.11.2013 10:34:33 | 0.34 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
200700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM DM:NEVŞEHİR DM1 FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:08:02 | 06.11.2013 11:03:11 | 0.92 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0
200699 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ALTUNTAŞ KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 10:09:46 | 06.11.2013 12:05:16 | 1.92 | 85 | 0 | 0 | 0 | 163.62 | 0 | 0 | 0
200695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ÇAKILLAR KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 10:05:54 | 06.11.2013 11:20:43 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105.99 | 0 | 0 | 0
200691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:58:59 | 06.11.2013 10:36:55 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.22
200690 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/111 ÇOCUK ESİRGEME | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:18:20 | 06.11.2013 10:02:24 | 0.73 | 400 | 0 | 0 | 0 | 293.78 | 0 | 0 | 0
200679 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:42:38 | 06.11.2013 10:22:34 | 0.67 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 232.94 | 0 | 0
200678 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:45:26 | 06.11.2013 15:08:10 | 5.38 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2054.74 | 0
200662 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:28:25 | 06.11.2013 09:54:46 | 0.44 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0
200633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 08:55:49 | 06.11.2013 10:06:09 | 1.17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0
200630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 08:48:52 | 06.11.2013 09:26:22 | 0.63 | 89 | 3930 | 0 | 0 | 55.63 | 2456.25 | 0 | 0
200614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:SILLE PARSANA01 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 08:27:20 | 06.11.2013 09:04:10 | 0.61 | 4 | 225 | 0 | 0 | 2.46 | 138.12 | 0 | 0
200605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:DM1- KARAKAVAK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 08:01:59 | 06.11.2013 08:06:14 | 0.07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0
200604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:59:40 | 06.11.2013 08:37:57 | 0.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.81 | 0
200603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YİRCE KÖK FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:57:37 | 06.11.2013 10:50:32 | 2.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0
200601 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:53:10 | 06.11.2013 08:43:41 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.21
200600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:OKCU2 TR FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:49:18 | 06.11.2013 08:44:03 | 0.91 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
200597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:AKÇALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:42:12 | 06.11.2013 08:25:40 | 0.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 0
200593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:30:08 | 06.11.2013 09:25:19 | 1.92 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 38.39 | 3.84 | 0
200592 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:TUZKOY7 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:33:42 | 06.11.2013 08:53:40 | 1.33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 0 | 0
200591 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 06:41:58 | 06.11.2013 07:38:38 | 0.94 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 226.67 | 47.22 | 118.06
200588 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇİFTLİK MERKEZ KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:23:18 | 06.11.2013 08:53:07 | 1.5 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 1347.25 | 0 | 449.08
200584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLTEPE KÖK FİDER:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 06:30:19 | 06.11.2013 07:51:16 | 1.35 | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK
200547 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 IM:İM-7-KARAKAYIŞ TR:ULUBATLI HASAN1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 19:53:19 | 06.11.2013 01:35:14 | 5.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.96 | 0 | 0 | 0
200543 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 19:34:55 | 05.11.2013 20:13:13 | 0.64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0
200527 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 18:37:56 | 05.11.2013 20:24:43 | 1.78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0
200430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:EREGLI1650 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:21:10 | 05.11.2013 16:54:04 | 0.55 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 45.51 | 0 | 0
200425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:04:21 | 05.11.2013 17:24:31 | 1.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0
200417 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:HÜYÜK KÖK1 TR:HUYUK3 TR FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:58:43 | 05.11.2013 16:32:05 | 0.56 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 361.47 | 0 | 0
200416 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK2 TR:YENIKOY1 TR FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:57:32 | 05.11.2013 16:52:03 | 0.91 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 64.51 | 0
200394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KETENLİ KÖK FİDER:KETENLİ KÖK-YAYLACIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:23:34 | 05.11.2013 16:20:11 | 0.94 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.18 | 0 | 0 | 0
200391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:ESENTEPE1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:20:38 | 05.11.2013 17:12:35 | 1.87 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.87 | 31.72
200383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:07:36 | 05.11.2013 17:44:50 | 2.62 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.07 | 0
200378 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:DOYBALAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:03:14 | 05.11.2013 15:48:33 | 0.76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0
200351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM8 S.EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 14:08:46 | 05.11.2013 14:53:59 | 0.75 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 11304.17 | 0 | 0
200313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:DM1 TR:EREGLI1600 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 13:34:42 | 05.11.2013 13:49:57 | 0.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0
200309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 13:33:50 | 05.11.2013 15:03:08 | 1.49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0
200306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 13:29:43 | 05.11.2013 14:37:56 | 1.14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0
200304 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 13:25:24 | 05.11.2013 14:00:08 | 0.58 | 85 | 0 | 0 | 0 | 49.21 | 0 | 0 | 0
200299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 13:18:10 | 05.11.2013 15:04:26 | 1.77 | 85 | 0 | 0 | 0 | 150.54 | 0 | 0 | 0
200295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:AKCASEHIR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:37:26 | 05.11.2013 17:57:47 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.07
200294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM TR:OZBAG1 FİDER:ÖZBAĞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 13:07:27 | 05.11.2013 15:47:15 | 2.66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 159.8 | 0 | 0 | 0
200287 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 13:01:07 | 05.11.2013 14:52:13 | 1.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 0 | 0 | 0
200284 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PINARBAŞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:54:36 | 05.11.2013 14:07:09 | 1.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0
200266 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 TR:SAHIL YOLU1 TR FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:31:00 | 05.11.2013 13:07:59 | 0.62 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.23 | 1.85 | 0 | 0
200261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KARALGAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 09:22:56 | 05.11.2013 12:15:47 | 2.88 | 0 | 0 | 20 | 240 | 0 | 0 | 57.62 | 691.4
200255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:KOPRUBASI KABIN44 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:02:19 | 05.11.2013 12:22:56 | 0.34 | 0 | 50 | 0 | 48 | 0 | 17.18 | 0 | 16.49
200236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 08:03:56 | 05.11.2013 11:33:01 | 3.48 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1742.36 | 0 | 0 | 0
200234 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 11:30:08 | 05.11.2013 12:43:41 | 1.23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
200217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 08:12:15 | 05.11.2013 11:11:28 | 2.99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 0
200205 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:DM-26 KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 10:41:59 | 05.11.2013 18:27:35 | 7.76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0
200183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:EDİKLİ KÖK FİDER:EDİKLİ FİDERİ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 10:14:49 | 05.11.2013 11:01:24 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
200171 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:FEVZİYE MODÜLER TR:BOZAN1 TR FİDER:KULU101 TR - BOZAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:50:08 | 05.11.2013 16:26:23 | 6.6 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 5276.73 | 0
200170 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:48:24 | 05.11.2013 14:53:57 | 5.09 | 0 | 0 | 6 | 250 | 0 | 0 | 30.56 | 1273.13
200156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ATAKENT KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:21:43 | 05.11.2013 10:59:49 | 1.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.75 | 0 | 0 | 0
200155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:ATATÜRK MAH. KÖK - BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 09:00:36 | 05.11.2013 09:21:51 | 0.35 | 0 | 0 | 10 | 470 | 0 | 0 | 3.54 | 166.46
200151 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:BOR86 TR FİDER:BOR- 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 09:17:39 | 05.11.2013 09:42:53 | 0.42 | 180 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 0
200150 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 09:17:15 | 05.11.2013 09:49:11 | 0.53 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.6 | 3.73 | 0 | 0
200149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ATAKENT KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:17:43 | 05.11.2013 10:03:15 | 0.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0
200146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:GOLET MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:13:31 | 05.11.2013 15:12:27 | 5.98 | 89 | 3930 | 0 | 0 | 532.42 | 23510.13 | 0 | 0
200131 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TURSUNLU MOD.KÖK FİDER:ILGIN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:00:09 | 05.11.2013 15:33:48 | 6.56 | 0 | 0 | 6 | 180 | 0 | 0 | 39.36 | 1180.95
200122 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 07:53:49 | 05.11.2013 08:54:46 | 1.02 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 198.09 | 0
200108 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 08:25:35 | 05.11.2013 09:36:30 | 1.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0
200100 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KARAPINAR- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 06:56:31 | 05.11.2013 08:37:06 | 1.68 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 251.46 | 0 | 0
200095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 07:52:27 | 05.11.2013 08:33:44 | 0.69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0
200087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 07:16:00 | 05.11.2013 08:36:40 | 1.34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0
200083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 01:33:04 | 05.11.2013 01:43:20 | 0.17 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 42.78 | 0 | 0
200069 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 20:54:52 | 04.11.2013 21:06:26 | 0.19 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 0
200065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:BOSTANDERE KÖK FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 20:25:08 | 04.11.2013 20:32:00 | 0.11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0
200061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 20:10:56 | 04.11.2013 21:12:32 | 1.03 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0
200057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 20:03:36 | 04.11.2013 20:58:43 | 0.92 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0
200008 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK TR:ATAKOY1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA- 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:54:21 | 04.11.2013 20:28:11 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0
200005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:44:24 | 04.11.2013 19:44:50 | 2.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0
199995 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:04:13 | 04.11.2013 17:45:03 | 0.68 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 578.47 | 0 | 0
199942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:29:28 | 04.11.2013 18:41:30 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
199934 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:27:36 | 04.11.2013 17:41:31 | 1.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
199927 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK TR:CENGILTI1 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:18:11 | 04.11.2013 17:39:11 | 1.35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0
199920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:51:37 | 04.11.2013 16:18:40 | 0.45 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 279.52 | 81.15 | 22.54
199918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 16:02:52 | 04.11.2013 16:15:31 | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
199904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:16:42 | 04.11.2013 17:05:58 | 1.82 | 0 | 650 | 0 | 460 | 0 | 1183.72 | 0 | 837.71
199903 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM-25 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:55:34 | 04.11.2013 16:25:12 | 0.49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
199891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:KARAHUYUK1 TR FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 15:40:32 | 04.11.2013 16:21:24 | 0.68 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.06 | 0 | 0 | 0
199884 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:23:20 | 04.11.2013 16:07:34 | 0.74 | 1 | 2500 | 13 | 5 | 0.74 | 1843.06 | 9.58 | 3.69
199878 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İNÖNÜ KÖK FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:12:21 | 04.11.2013 15:44:12 | 0.53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0
199868 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:08:21 | 04.11.2013 15:33:45 | 0.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0
199862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 14:51:42 | 04.11.2013 15:33:19 | 0.69 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 48.55 | 0 | 0
199858 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 14:45:38 | 04.11.2013 16:41:45 | 1.94 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.38 | 0
199850 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 14:41:05 | 04.11.2013 15:35:09 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0
199837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM KÖK:SUDURAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:05:43 | 04.11.2013 14:22:31 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.8
199833 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 14:08:05 | 04.11.2013 15:35:29 | 1.46 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0
199829 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:ASTIM1 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:54:09 | 04.11.2013 19:53:24 | 5.99 | 30 | 0 | 0 | 0 | 179.63 | 0 | 0 | 0
199821 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:UÇPINAR KÖK TR:BAYBAGAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:37:48 | 04.11.2013 15:18:07 | 1.67 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0
199813 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A TR:KONSAN8 TR FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:52:15 | 04.11.2013 14:25:44 | 0.56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0
199805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:BELCEAGAC2 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-BELCEAGAC2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:39:54 | 04.11.2013 14:39:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.87
199794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 13:22:53 | 04.11.2013 14:20:14 | 0.96 | 150 | 0 | 0 | 0 | 143.37 | 0 | 0 | 0
199790 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 13:18:48 | 04.11.2013 15:00:20 | 1.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 169.22 | 0 | 0 | 0
199776 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:ORTAKARAÖREN KÖK TR:AKKISE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:05:45 | 04.11.2013 14:42:42 | 1.62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0
199775 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:02:25 | 04.11.2013 14:03:04 | 1.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0
199773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 12:57:08 | 04.11.2013 14:19:05 | 1.37 | 80 | 0 | 0 | 0 | 109.27 | 0 | 0 | 0
199749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 11:53:16 | 04.11.2013 14:00:02 | 2.11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0
199726 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:KALECIK1 TR FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 11:12:42 | 04.11.2013 13:23:04 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130.37
199708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 10:53:00 | 04.11.2013 11:43:05 | 0.83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.47 | 0 | 0 | 0
199704 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:HARMANPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 10:47:43 | 04.11.2013 15:05:50 | 4.3 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 9343.82 | 0 | 0 | 0
199702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 10:48:42 | 04.11.2013 11:12:07 | 0.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 | 0
199689 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 10:24:13 | 04.11.2013 10:41:30 | 0.29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0
199681 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 10:12:42 | 04.11.2013 16:23:35 | 6.18 | 0 | 0 | 15 | 400 | 0 | 0 | 92.72 | 2472.56
199665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 09:39:20 | 04.11.2013 10:30:25 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0
199664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:GOLET MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 09:35:30 | 04.11.2013 10:44:47 | 1.15 | 0 | 0 | 54 | 2000 | 0 | 0 | 62.35 | 2309.44
199661 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 09:32:57 | 04.11.2013 10:12:41 | 0.66 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 410.58 | 119.2 | 33.11
199660 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:27:38 | 04.11.2013 14:53:48 | 5.44 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 4343.45 | 0
199654 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:22:26 | 04.11.2013 15:53:40 | 6.52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65.21 | 65.21 | 0 | 0
199632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:58:35 | 04.11.2013 10:44:05 | 1.76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0
199627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE IM-3 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:46:34 | 04.11.2013 09:21:18 | 0.58 | 0 | 350 | 0 | 250 | 0 | 202.61 | 0 | 144.72
199623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:DOGANLAR YAYLA1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:41:25 | 04.11.2013 21:09:27 | 12.47 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12.47 | 49.87
199621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 07:30:06 | 04.11.2013 08:41:34 | 1.19 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 1.19 | 333.51
199613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:5N1 TR- YENİ MOTOR SANAYİ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:29:38 | 04.11.2013 09:39:51 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0
199612 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:27:45 | 04.11.2013 09:10:52 | 0.72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0
199607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:15:52 | 04.11.2013 08:41:36 | 0.43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0
199604 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 07:12:00 | 04.11.2013 11:58:01 | 4.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
199598 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:YAKACIK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:03:56 | 04.11.2013 09:08:07 | 1.07 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 128.37 | 0
199586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 06:16:56 | 04.11.2013 07:14:17 | 0.96 | 9 | 1000 | 0 | 0 | 8.6 | 955.83 | 0 | 0
199584 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:KALECIK1 TR FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 06:38:34 | 04.11.2013 08:26:09 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 448.26
199583 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:BÖGECİK KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 06:26:47 | 04.11.2013 08:48:34 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141.78
199582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:ESEKOLDUREN1 TR FİDER:AYRANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 06:10:25 | 04.11.2013 07:07:46 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 152.93
199570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:DM1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 21:34:03 | 03.11.2013 21:51:57 | 0.3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 104.42 | 0 | 0
199567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:DM1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 20:44:09 | 03.11.2013 21:05:52 | 0.36 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 126.68 | 0 | 0
199539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YENİDOĞAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 18:26:51 | 03.11.2013 19:21:44 | 0.91 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0
199526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BAĞLIBÜK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:02:34 | 03.11.2013 18:17:00 | 4.24 | 0 | 0 | 13 | 247 | 0 | 0 | 55.13 | 1047.42
199519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:NAR9 TR FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 17:29:50 | 03.11.2013 19:56:16 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 195.24
199511 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:21:35 | 03.11.2013 18:12:46 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 213.26
199503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM2 FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 16:49:06 | 03.11.2013 17:41:11 | 0.87 | 4 | 1337 | 0 | 0 | 3.47 | 1160.59 | 0 | 0
199502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ3 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:11:42 | 03.11.2013 17:26:46 | 0.25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0
199501 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:AKINCILAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:09:00 | 03.11.2013 20:41:45 | 3.55 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1489.25 | 0 | 0
199499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:04:21 | 03.11.2013 18:12:04 | 1.13 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1128.61 | 0 | 0
199476 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KATRANCI1 TR FİDER:KATRANCI KÖK-KATRANCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 16:18:36 | 03.11.2013 17:03:54 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0
199475 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 16:16:12 | 03.11.2013 17:22:07 | 1.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0
199474 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:FEVZİYE MODÜLER TR:FEVZIYE1 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 16:14:54 | 03.11.2013 17:01:16 | 0.77 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0
199465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 16:03:27 | 03.11.2013 16:56:52 | 0.89 | 150 | 0 | 0 | 0 | 133.54 | 0 | 0 | 0
199464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT TR:KALEKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 16:00:53 | 03.11.2013 18:44:10 | 2.72 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2.72 | 149.68 | 0 | 0
199463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:53:03 | 03.11.2013 16:31:12 | 0.64 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0
199458 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM KÖK:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:36:39 | 03.11.2013 15:50:26 | 1.23 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 184.46 | 0
199449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:28:30 | 03.11.2013 18:28:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
199438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:06:26 | 03.11.2013 15:15:31 | 0.15 | 0 | 430 | 20 | 0 | 0 | 65.1 | 3.03 | 0
199422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ESATPASA TR 7 FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:44:01 | 03.11.2013 15:13:46 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 34.71 | 0 | 0
199421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK FİDER:EMİRGAZİ | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:40:06 | 03.11.2013 16:31:14 | 1.85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.57 | 0 | 0 | 0
199415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:UZERLIKTEPE1 TR FİDER:GÖLYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:25:30 | 03.11.2013 16:24:22 | 1.98 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.98 | 23.77
199413 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:25:09 | 03.11.2013 15:21:20 | 0.94 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0 | 0 | 0
199407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:05:41 | 03.11.2013 15:27:12 | 1.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0
199400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:TAŞPINAR KÖK TR:ESENTEPE1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:44:30 | 03.11.2013 15:13:57 | 1.49 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 11.93 | 596.33
199399 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:ALTINOVA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:24:01 | 03.11.2013 15:28:28 | 2.07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0
199398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:37:41 | 03.11.2013 14:55:01 | 1.29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0
199381 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:11:57 | 03.11.2013 13:42:47 | 0.51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5.14 | 2.57 | 0 | 0
199378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:DOGANLAR YAYLA1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:08:27 | 03.11.2013 16:17:53 | 3.16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.16 | 6.31
199375 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:06:57 | 03.11.2013 14:34:49 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 175.73
199370 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:52:07 | 03.11.2013 14:04:52 | 1.21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0
199366 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | KÖK:K.KARABEKIR YESILHATSULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:53:49 | 03.11.2013 12:56:38 | 1.05 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0
199362 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ŞATIROĞLU MOD. KÖK FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:50:30 | 03.11.2013 13:33:00 | 0.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0
199358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:31:15 | 03.11.2013 13:11:57 | 0.68 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 0
199357 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:28:33 | 03.11.2013 13:32:38 | 1.07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
199353 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:19:24 | 03.11.2013 12:49:52 | 0.51 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 162.49 | 0 | 0
199350 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:18:26 | 03.11.2013 12:56:48 | 0.64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0
199340 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:03:04 | 03.11.2013 12:53:08 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0
199332 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KUZÖREN KÖK FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:35:17 | 03.11.2013 14:12:17 | 2.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0
199326 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:26:16 | 03.11.2013 12:03:48 | 0.63 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0
199325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HANYIKIĞI MODÜLER FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:26:06 | 03.11.2013 13:29:33 | 2.06 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0
199320 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:19:02 | 03.11.2013 15:03:59 | 3.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0
199319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:TATLIKUYU1 TR FİDER:TAŞAĞIL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 11:18:28 | 03.11.2013 13:27:52 | 2.16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 0
199316 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK8 TR FİDER:YALIHÜYÜK KÖK-YALIHÜYÜK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:06:25 | 03.11.2013 12:19:17 | 1.21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 0
199314 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:06:42 | 03.11.2013 11:59:27 | 0.88 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 87.92 | 263.75
199305 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 10:52:08 | 03.11.2013 11:21:38 | 0.49 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2.46 | 4.92 | 0 | 0
199299 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:AKSANAYİ1TR FİDER:AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 10:40:08 | 03.11.2013 10:50:19 | 0.17 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0
199298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 10:40:34 | 03.11.2013 10:59:31 | 0.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
199297 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 KÖK:GÖLYÜZÜ MODÜLER FİDER:SUSUZ -ÇATMAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 10:38:33 | 03.11.2013 11:15:58 | 0.62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46.77 | 0 | 0 | 0
199295 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:TATLICAK DM FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 10:32:01 | 03.11.2013 10:35:28 | 0.06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0
199288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 10:25:39 | 03.11.2013 11:10:56 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0
199284 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 10:16:43 | 03.11.2013 10:56:01 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0
199275 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ISTASYON MH 11 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:50:42 | 03.11.2013 10:06:41 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0
199265 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:50:38 | 03.11.2013 10:18:02 | 0.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0
199261 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 05:32:51 | 03.11.2013 10:28:50 | 4.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0
199255 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU70 TR FİDER:KULU70 TR -KULU72 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:38:26 | 03.11.2013 09:54:35 | 0.27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0
199254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:32:21 | 03.11.2013 10:17:30 | 0.75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0
199252 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:GEZENDE HES TM DM:SARIVELİLER DM KÖK:İGNEDERESİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:36:01 | 03.11.2013 17:06:55 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 450.9
199249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:26:28 | 03.11.2013 11:50:07 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.18
199248 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 06:25:25 | 03.11.2013 15:53:48 | 9.47 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 94.73 | 189.46
199246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:26:06 | 03.11.2013 10:55:47 | 1.49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0
199240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:AKCAYAZI KÖK TR:DERBENT1 TR FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:21:39 | 03.11.2013 11:18:56 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.77
199239 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:18:31 | 03.11.2013 09:34:09 | 0.26 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 161.54 | 46.9 | 13.03
199238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ISLIK KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:15:43 | 03.11.2013 10:20:17 | 1.08 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 161.42 | 0 | 0
199237 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR- BOZAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:15:32 | 03.11.2013 15:12:12 | 5.94 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 4749.61 | 0
199235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:09:07 | 03.11.2013 15:21:55 | 6.21 | 0 | 400 | 12 | 0 | 0 | 2485.33 | 74.56 | 0
199234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 09:08:20 | 03.11.2013 11:54:20 | 2.77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0
199229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:KATLI OTOPARK TR 3.47 FİDER:BELEDİYE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:03:30 | 03.11.2013 11:12:37 | 2.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0
199227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM TR:YELLICE1 TR FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:00:20 | 03.11.2013 14:51:32 | 5.85 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 585.33 | 0 | 0
199224 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:58:33 | 03.11.2013 09:58:44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0
199220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:47:36 | 03.11.2013 09:52:23 | 1.08 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0
199212 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:33:37 | 03.11.2013 09:19:30 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0
199210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:VAHABOVASI1 TR FİDER:EROZYON | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:29:57 | 03.11.2013 09:35:52 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3
199206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:23:38 | 03.11.2013 10:07:20 | 1.73 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.21 | 0
199204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:18:20 | 03.11.2013 08:53:55 | 0.59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59.31 | 0
199198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GEDİL KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:05:55 | 03.11.2013 08:42:16 | 0.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0
199192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4A 10 TR FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 07:52:49 | 03.11.2013 09:46:29 | 1.89 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 757.78 | 0 | 0
199190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 07:49:11 | 03.11.2013 09:55:05 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0
199187 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 07:36:38 | 03.11.2013 07:49:43 | 0.22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
199182 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:KAYMAKAMLIK KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 06:50:25 | 03.11.2013 07:51:09 | 1.01 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 506.11 | 0 | 0
199180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 07:17:08 | 03.11.2013 09:25:08 | 2.13 | 0 | 380 | 20 | 0 | 0 | 810.67 | 42.67 | 0
199178 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HÜSREV KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 07:10:15 | 03.11.2013 08:56:02 | 1.76 | 0 | 0 | 3 | 450 | 0 | 0 | 5.29 | 793.38
199173 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 06:29:54 | 03.11.2013 06:55:36 | 0.43 | 40 | 60 | 0 | 0 | 17.13 | 25.7 | 0 | 0
199171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ORTAKARAOREN1 TR FİDER:ORTAKARAÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 06:13:04 | 03.11.2013 07:17:09 | 1.07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106.81 | 0 | 0 | 0
199165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:MERKEZ TR3/17 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 23:58:49 | 03.11.2013 00:27:23 | 0.48 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1428.33 | 0 | 0
199143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 19:14:51 | 02.11.2013 22:18:08 | 3.05 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.82 | 0
199125 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 18:32:32 | 02.11.2013 19:16:25 | 0.73 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 182.85 | 0 | 0
199123 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:HODOGLU2 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 18:24:42 | 02.11.2013 20:00:27 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 3.19 | 239.38
199114 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:KATRANCI1 TR FİDER:KATRANCI KÖK-KATRANCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 18:06:01 | 02.11.2013 19:39:49 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0
199112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:TATLIDIL1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 18:03:19 | 02.11.2013 19:27:55 | 1.41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0
199103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:39:00 | 02.11.2013 20:27:51 | 2.81 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0
199100 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:36:57 | 02.11.2013 17:55:26 | 0.31 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 190.99 | 55.45 | 15.4
199097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:31:29 | 02.11.2013 19:53:02 | 2.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0
199094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:27:19 | 02.11.2013 18:07:43 | 0.67 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0
199092 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:24:22 | 02.11.2013 18:00:45 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0
199061 | 1 | KONYA | MERAM | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 17:02:47 | 02.11.2013 18:25:15 | 1.37 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 219.91 | 0
199057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:DEDELER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:48:06 | 02.11.2013 20:43:06 | 3.92 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0
199055 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:KOMSAN IS2 TR FİDER:DM35- GURYAP TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:43:00 | 02.11.2013 17:10:53 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
199052 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:SADIKLAR KÖK TR:ELDES 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:38:05 | 02.11.2013 17:08:16 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0
199040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:21:07 | 02.11.2013 22:28:26 | 6.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0
199025 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:42:37 | 02.11.2013 16:00:54 | 0.3 | 5 | 1000 | 38 | 1150 | 1.52 | 304.72 | 11.58 | 350.43
199024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:43:04 | 02.11.2013 17:23:33 | 1.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0
199020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:34:26 | 02.11.2013 16:10:30 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0
199016 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:KAHRAMANLAR YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 15:27:32 | 02.11.2013 15:48:24 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.35 | 17.39
199015 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:ERBİŞİM KÖK TR:TEPEKOY1 TR FİDER:KAMAN DM-ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 15:21:50 | 02.11.2013 15:50:47 | 0.48 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 482.5 | 0
199014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK TR:OZGURLER1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:24:33 | 02.11.2013 16:48:13 | 1.39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 0
199011 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 15:16:51 | 02.11.2013 17:08:26 | 1.86 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.53 | 0
198968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 14:16:59 | 02.11.2013 15:07:17 | 0.84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0
198960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20515 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 14:08:14 | 02.11.2013 14:38:58 | 0.51 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0.51 | 143.42 | 0 | 0
198944 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:TAVSANCALI8 TR FİDER:TAVŞANCALI7 TR - TAVŞANCALI8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 13:47:20 | 02.11.2013 15:27:02 | 1.66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 132.93 | 0 | 0 | 0
198932 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK TR:SURUC1 TR FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 13:22:59 | 02.11.2013 14:27:42 | 1.08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0
198929 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM FİDER:SARIYAHŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 13:17:40 | 02.11.2013 13:25:41 | 0.13 | 0 | 0 | 25 | 4300 | 0 | 0 | 3.34 | 574.53
198924 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 13:11:10 | 02.11.2013 14:07:20 | 0.94 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.81 | 0
198915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:MUTLU KÖK-GÖZERLİ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 12:53:36 | 02.11.2013 15:22:22 | 2.48 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 247.94 | 0
198900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 12:43:41 | 02.11.2013 13:38:54 | 0.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 0 | 0 | 0
198883 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:OĞUZELİ KÖK TR:SOYHAN1 TR FİDER:OĞUZELİ KÖK - DANAKUYUSU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 12:15:43 | 02.11.2013 13:19:37 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74.55
198880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 12:10:00 | 02.11.2013 12:40:44 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.61
198873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 11:47:54 | 02.11.2013 15:19:54 | 3.53 | 0 | 1300 | 200 | 0 | 0 | 4593.33 | 706.67 | 0
198872 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:50:38 | 02.11.2013 13:30:28 | 1.66 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0
198870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:MANTAR MODÜLER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:43:07 | 02.11.2013 12:32:09 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.09
198868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:42:42 | 02.11.2013 13:45:08 | 2.04 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.03 | 0
198864 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:29:52 | 02.11.2013 12:26:16 | 0.94 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0
198860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR135 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:29:58 | 02.11.2013 13:04:42 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.05
198853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 03 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:13:27 | 02.11.2013 12:02:30 | 0.82 | 4 | 423 | 0 | 0 | 3.27 | 345.8 | 0 | 0
198849 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:05:20 | 02.11.2013 12:54:41 | 1.82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0
198836 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:34:03 | 02.11.2013 15:18:10 | 4.74 | 0 | 0 | 4 | 118 | 0 | 0 | 18.94 | 558.76
198833 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:51:02 | 02.11.2013 10:59:14 | 0.14 | 0 | 0 | 357 | 1487 | 0 | 0 | 48.79 | 203.22
198829 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:45:34 | 02.11.2013 11:18:42 | 0.55 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0
198823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ORTAOBA SULAMA MODÜLER FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:29:55 | 02.11.2013 11:28:21 | 0.97 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97.39 | 0 | 0
198817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:AKHAN KÖK FİDER:YENİKENT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:35:52 | 02.11.2013 14:20:15 | 3.74 | 0 | 350 | 150 | 150 | 0 | 1308.9 | 560.96 | 560.96
198814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:31:39 | 02.11.2013 12:06:44 | 1.58 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.24 | 0
198806 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:11:16 | 02.11.2013 10:29:59 | 0.31 | 0 | 740 | 50 | 125 | 0 | 230.84 | 15.6 | 38.99
198784 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:03:04 | 02.11.2013 10:31:18 | 0.47 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0
198783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DİKİLİTAŞ KÖK FİDER:HÖYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:03:34 | 02.11.2013 17:37:17 | 7.56 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2858.41 | 0 | 0 | 0
198778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR30 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:42:42 | 02.11.2013 10:01:26 | 0.31 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 46.83 | 0 | 0
198773 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 09:54:31 | 02.11.2013 15:28:28 | 5.57 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 27.83 | 1948.04
198767 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:32:52 | 02.11.2013 11:26:28 | 1.89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 0
198761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:YAĞLIBAYAT KÖK TR:AGSAKLI1 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:26:03 | 02.11.2013 11:08:43 | 1.71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 0
198757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:23:41 | 02.11.2013 09:30:08 | 0.11 | 0 | 500 | 250 | 250 | 0 | 53.75 | 26.87 | 26.87
198754 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:22:19 | 02.11.2013 09:58:42 | 0.61 | 720 | 4000 | 16 | 36 | 436.6 | 2425.56 | 9.7 | 21.83
198747 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:15:32 | 02.11.2013 10:01:20 | 0.76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 61.07 | 0 | 0 | 0
198728 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:00:04 | 02.11.2013 10:21:17 | 1.35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135.36 | 0
198727 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:SARIVELİLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 08:58:43 | 02.11.2013 16:01:54 | 7.05 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 8985.59 | 0 | 0
198714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 08:42:16 | 02.11.2013 09:14:58 | 0.54 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0
198709 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 KÖK:HÜSEYİNBEYLİ KÖK TR:DM2 TR FİDER:DM2-MANAVYOLU TR20 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 08:38:42 | 02.11.2013 09:18:39 | 0.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 0
198701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21601 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 08:14:55 | 02.11.2013 08:36:47 | 0.36 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 91.11 | 0 | 0
198688 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRAHMETLİ 2 KÖK FİDER:YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 07:42:36 | 02.11.2013 08:54:23 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 589 | 0 | 0 | 2.39 | 704.67
198687 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 07:29:24 | 02.11.2013 08:19:43 | 0.84 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 251.58 | 0 | 0
198681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 06:35:44 | 02.11.2013 09:09:47 | 2.57 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1283.75 | 0 | 0
198680 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ÇAVUŞ MODÜLER FİDER:ÇAVUŞ KASABASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 06:32:17 | 02.11.2013 07:39:07 | 1.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.13 | 0 | 0 | 0
198678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 05:58:15 | 02.11.2013 06:10:42 | 0.21 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0
198677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 05:47:03 | 02.11.2013 08:44:37 | 2.96 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 443.92 | 0
198658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 20:05:54 | 02.11.2013 10:52:13 | 14.77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.32 | 0
198653 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:OVAOREN1 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 19:53:03 | 01.11.2013 21:15:44 | 1.38 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 74.41 | 0 | 0
198633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 10:09:25 | 01.11.2013 18:22:56 | 8.23 | 0 | 0 | 7 | 105 | 0 | 0 | 57.58 | 863.65
198631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:OYMALI KÖK - KAZANHUYUK TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 18:12:24 | 01.11.2013 22:09:53 | 3.96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0
198620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 17:42:13 | 01.11.2013 20:18:26 | 2.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.07 | 0
198601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 17:10:34 | 01.11.2013 19:06:13 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.64
198590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:54:13 | 01.11.2013 18:09:54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.15
198579 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:37:36 | 01.11.2013 18:02:59 | 1.42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0
198576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YESILOVA14 TR FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 16:37:03 | 01.11.2013 17:30:46 | 0.9 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1.79 | 223.82 | 0 | 0
198535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:KIRŞEHİR DM 3 FİDER:PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 15:37:49 | 01.11.2013 15:54:53 | 0.28 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 284.44 | 0 | 0
198512 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 15:17:23 | 01.11.2013 16:13:37 | 0.94 | 100 | 890 | 2 | 8 | 93.72 | 834.13 | 1.87 | 7.5
198507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ATATURK MAH KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:27:42 | 01.11.2013 15:12:26 | 0.75 | 0 | 0 | 20 | 470 | 0 | 0 | 14.91 | 350.41
198506 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:KIZILÖZ KÖK FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 15:10:05 | 01.11.2013 15:49:19 | 0.65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 0 | 0
198501 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TR:ILITERE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:31:51 | 01.11.2013 14:58:12 | 0.44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0
198490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE IM-3 TR:MERKEZ 3-17A FİDER:ŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:41:52 | 01.11.2013 16:50:52 | 2.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
198481 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:DM-26 KÖK:ÇOMAKLI KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 14:24:19 | 01.11.2013 17:38:09 | 3.23 | 150 | 0 | 0 | 0 | 484.58 | 0 | 0 | 0
198472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:58:53 | 01.11.2013 14:15:56 | 0.28 | 0 | 0 | 10 | 470 | 0 | 0 | 2.84 | 133.56
198467 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:09:23 | 01.11.2013 15:30:56 | 1.36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0
198466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:03:39 | 01.11.2013 14:53:38 | 0.83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0
198457 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:00:20 | 01.11.2013 15:41:19 | 1.68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0
198434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:41:35 | 01.11.2013 14:20:17 | 0.64 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 0
198430 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:35:09 | 01.11.2013 14:00:57 | 0.43 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 266.6 | 77.4 | 21.5
198423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:GUMULUK1 TR FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:26:01 | 01.11.2013 15:39:51 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.61
198409 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:HATUNSARAY KÖK FİDER:HATUNSARAY | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:11:59 | 01.11.2013 14:52:31 | 1.68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.89 | 0 | 0
198383 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:BAKIRTOLU KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 12:37:32 | 01.11.2013 14:29:24 | 1.86 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9.32 | 18.64 | 0 | 0
198376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 12:02:41 | 01.11.2013 12:15:48 | 0.22 | 0 | 500 | 250 | 500 | 0 | 109.31 | 54.65 | 109.31
198365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 11:38:13 | 01.11.2013 12:20:38 | 0.71 | 350 | 0 | 0 | 0 | 247.43 | 0 | 0 | 0
198359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:48:50 | 01.11.2013 11:34:51 | 1.77 | 0 | 0 | 13 | 1093 | 0 | 0 | 22.97 | 1931.27
198346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:3C 5TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 11:15:13 | 01.11.2013 12:14:41 | 0.99 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.99 | 49.56 | 0 | 0
198342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:26:32 | 01.11.2013 11:44:02 | 2.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0
198319 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 10:43:23 | 01.11.2013 11:10:44 | 0.46 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 0
198316 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PINARBASI KOK FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:42:31 | 01.11.2013 13:02:44 | 2.34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 233.69 | 0
198303 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 10:26:03 | 01.11.2013 11:05:40 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9
198286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBASI KOK FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:00:51 | 01.11.2013 14:55:06 | 4.9 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 313.87 | 0
198270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 10:05:42 | 01.11.2013 11:21:46 | 1.27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 0
198268 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:UÇHARMAN KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 09:42:15 | 01.11.2013 15:46:58 | 6.08 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 30.39 | 2127.51
198258 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:MAHMURIYE1 TR FİDER:SÖYLEMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:26:13 | 01.11.2013 10:26:51 | 1.01 | 120 | 0 | 0 | 0 | 121.27 | 0 | 0 | 0
198256 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:21:49 | 01.11.2013 09:48:53 | 0.45 | 0 | 0 | 15 | 1123 | 0 | 0 | 6.77 | 506.6
198253 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:08:23 | 01.11.2013 09:39:04 | 0.51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0
198243 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 09:04:04 | 01.11.2013 11:05:34 | 2.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0
198242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:06:06 | 01.11.2013 10:37:05 | 1.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0
198222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 08:32:59 | 01.11.2013 13:53:12 | 5.34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 266.85 | 0
198219 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 3 FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 08:24:17 | 01.11.2013 11:16:34 | 2.87 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 244.07 | 0 | 0
198205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TOKİ MODÜLER KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 07:28:43 | 01.11.2013 07:56:29 | 0.46 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0.93 | 43.96 | 0 | 0
198204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 07:15:11 | 01.11.2013 09:01:55 | 1.78 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 222.36 | 0
198201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 06:33:14 | 01.11.2013 07:04:45 | 0.53 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0
198194 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 01:05:02 | 01.11.2013 01:46:34 | 0.69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 0
198193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 00:11:46 | 01.11.2013 00:22:55 | 0.19 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 929.17 | 0 | 0
198192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 00:12:33 | 01.11.2013 00:37:20 | 0.41 | 100 | 2000 | 1000 | 2000 | 41.31 | 826.11 | 413.06 | 826.11
198191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 00:11:58 | 01.11.2013 00:39:19 | 0.46 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 22.79 | 4558.33 | 0 | 0
213875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 23:00:35 | 30.11.2013 23:48:59 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
213868 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 22:09:53 | 30.11.2013 22:36:06 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.11
213862 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 21:29:18 | 30.11.2013 21:48:50 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0
213828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 18:47:56 | 30.11.2013 21:58:22 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
213804 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 18:01:06 | 30.11.2013 19:49:31 | 1.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0
213802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 17:54:06 | 30.11.2013 18:20:07 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0
213797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 17:43:37 | 30.11.2013 19:23:19 | 1.66 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 207.71 | 0 | 0
213795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PİRİKUYUSU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 17:42:15 | 30.11.2013 19:43:07 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.03
213773 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 16:50:18 | 30.11.2013 18:05:06 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
213769 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 16:44:14 | 30.11.2013 18:25:07 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.81
213765 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ESKICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 16:39:06 | 30.11.2013 18:01:14 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.69
213757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 30TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 16:25:39 | 30.11.2013 18:09:46 | 1.74 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.38 | 0 | 0
213741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:54:44 | 30.11.2013 15:57:26 | 7.04 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 0
213717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 15:20:58 | 30.11.2013 16:30:36 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8
213714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 15:21:02 | 30.11.2013 16:52:03 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.17
213710 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 15:15:23 | 30.11.2013 15:17:50 | 0.04 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
213708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 15:11:51 | 30.11.2013 16:04:11 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.81
213703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-4 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 14:57:42 | 30.11.2013 15:49:27 | 0.86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
213702 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 14:57:18 | 30.11.2013 15:39:08 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.86 | 0 | 0
213699 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 14:44:39 | 30.11.2013 14:47:59 | 0.06 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0
213691 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 14:31:38 | 30.11.2013 16:26:48 | 1.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 0 | 0
213685 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 14:27:51 | 30.11.2013 16:10:36 | 1.71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.38 | 0 | 0
213677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 14:20:09 | 30.11.2013 15:42:57 | 1.38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
213676 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 14:17:10 | 30.11.2013 14:51:44 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46.09
213670 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 14:03:01 | 30.11.2013 15:04:33 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
213664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 13:53:21 | 30.11.2013 14:18:22 | 0.42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0
213648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 13:35:42 | 30.11.2013 13:49:29 | 0.23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
213616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:IMRAHOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 12:55:15 | 30.11.2013 14:16:58 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.62
213615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 12:56:13 | 30.11.2013 15:25:08 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.64
213612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1632 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 12:48:34 | 30.11.2013 17:44:26 | 4.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.17 | 0 | 0
213579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 11:58:16 | 30.11.2013 12:21:37 | 0.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
213511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1634 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 10:25:51 | 30.11.2013 12:33:38 | 2.13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0
213497 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUPECAMI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 10:08:13 | 30.11.2013 10:51:14 | 0.72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
213494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKENICI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 10:06:59 | 30.11.2013 14:05:37 | 3.98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.66 | 0 | 0
213493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 10:05:09 | 30.11.2013 13:29:52 | 3.41 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 272.96 | 0 | 0
213490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA1-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 09:56:45 | 30.11.2013 13:28:26 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.64
213487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:52:27 | 30.11.2013 14:48:10 | 4.93 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246.43 | 0 | 0
213477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR54 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 09:29:24 | 30.11.2013 10:39:23 | 1.17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 0
213473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:38:46 | 30.11.2013 16:56:08 | 7.29 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1093.42 | 0 | 0
213451 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:07:37 | 30.11.2013 14:44:25 | 5.61 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 976.72 | 0 | 0
213449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:08:00 | 30.11.2013 16:26:13 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 262.93
213446 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU69 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 09:03:10 | 30.11.2013 16:24:31 | 7.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 735.58 | 0 | 0
213437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 08:59:26 | 30.11.2013 09:46:18 | 0.78 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.58 | 0 | 0
213434 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:53:21 | 30.11.2013 09:19:03 | 0.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
213433 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 08:53:43 | 30.11.2013 10:03:56 | 1.17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.03 | 0 | 0
213427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA GIDACILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:33:30 | 30.11.2013 11:07:30 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
213419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:28:19 | 30.11.2013 09:19:11 | 0.85 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
213415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASTIM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:21:24 | 30.11.2013 09:08:48 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
213411 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 08:07:33 | 30.11.2013 09:34:18 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.23
213409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.11.2013 08:02:19 | 30.11.2013 11:54:38 | 3.87 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
213406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 07:54:17 | 30.11.2013 09:09:30 | 1.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0
213403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 07:38:04 | 30.11.2013 09:02:20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.24
213401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 07:35:32 | 30.11.2013 10:02:23 | 2.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 0 | 0
213395 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 07:08:33 | 30.11.2013 08:42:54 | 1.57 | 5 | 40 | 0 | 0 | 7.86 | 62.9 | 0 | 0
213391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.11.2013 05:37:06 | 30.11.2013 07:01:53 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.26
213368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 21:52:07 | 29.11.2013 22:34:17 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0
213367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 21:39:19 | 29.11.2013 22:38:58 | 0.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 0
213349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVIZLI CAMII15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 19:27:33 | 30.11.2013 11:17:51 | 15.84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.71 | 0 | 0
213338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 18:30:42 | 29.11.2013 19:02:34 | 0.53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0
213321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 17:50:04 | 29.11.2013 18:19:13 | 0.49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0
213320 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM HASTANE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 17:49:01 | 29.11.2013 18:44:54 | 0.93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 0
213312 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 17:41:55 | 29.11.2013 18:14:43 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
213304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 17:01:43 | 29.11.2013 17:33:58 | 0.54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
213303 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 17:20:01 | 29.11.2013 18:28:41 | 1.14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
213281 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI- | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 16:34:33 | 29.11.2013 17:00:04 | 0.43 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
213280 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 16:57:20 | 29.11.2013 18:48:18 | 1.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0
213278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 16:52:53 | 29.11.2013 18:12:35 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.93
213259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1035 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 16:26:46 | 29.11.2013 17:08:34 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 0 | 0
213252 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 16:23:53 | 29.11.2013 17:16:18 | 0.87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | 0
213251 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 16:22:37 | 29.11.2013 18:30:49 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14
213248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:56:56 | 29.11.2013 16:24:17 | 0.46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0
213246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 16:17:35 | 29.11.2013 16:49:38 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
213237 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:57:28 | 29.11.2013 19:34:23 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.15
213226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:46:23 | 29.11.2013 16:55:45 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.24
213217 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:38:14 | 29.11.2013 17:12:27 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
213210 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 15:32:52 | 29.11.2013 15:35:43 | 0.05 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0
213205 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 15:25:34 | 29.11.2013 15:30:27 | 0.08 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
213200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:23:36 | 29.11.2013 16:10:13 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
213196 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:07:16 | 29.11.2013 15:48:13 | 0.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0
213195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:04:20 | 29.11.2013 17:09:14 | 2.08 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 0 | 0
213192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 15:07:18 | 29.11.2013 17:30:31 | 2.39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
213166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 14:30:48 | 29.11.2013 16:16:43 | 1.77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0
213155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 14:22:40 | 29.11.2013 16:29:48 | 2.12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 148.32 | 0 | 0
213141 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 14:14:27 | 29.11.2013 17:08:58 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.17
213125 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 13:58:51 | 29.11.2013 14:51:03 | 0.87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
213122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 13:51:44 | 29.11.2013 15:15:24 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
213081 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 13:10:04 | 29.11.2013 14:39:22 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.44
213078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 13:07:55 | 29.11.2013 13:42:13 | 0.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
213077 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MECENLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 13:08:09 | 29.11.2013 16:29:08 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 167.49
213075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 13:05:55 | 29.11.2013 15:42:15 | 2.61 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.14 | 0 | 0
213071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 12:58:58 | 29.11.2013 19:00:43 | 6.03 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.73 | 0 | 0
213068 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 13:00:33 | 29.11.2013 14:32:02 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.49
213054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAHALLI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 12:38:09 | 29.11.2013 13:19:37 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
213045 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 12:19:41 | 29.11.2013 12:21:54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.11
213044 | 1 | KONYA | KULU | TR:ACIKUYU3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 12:16:42 | 29.11.2013 13:59:54 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2
213042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 12:04:18 | 29.11.2013 13:16:13 | 1.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 0 | 0
213039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREĞLİ1010 TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ MANEVRA KOLU ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 11:55:43 | 29.11.2013 13:26:45 | 1.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0
213024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 11:34:56 | 29.11.2013 18:38:57 | 7.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0
213012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE39 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 11:22:58 | 29.11.2013 13:11:09 | 1.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90.15 | 0 | 0
213008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 11:12:40 | 29.11.2013 12:48:08 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.64
213000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 11:00:05 | 29.11.2013 12:09:02 | 1.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0
212995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 11:00:37 | 29.11.2013 14:20:54 | 3.34 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 400.57 | 0 | 0
212991 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 10:55:59 | 29.11.2013 14:41:32 | 3.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 0 | 0
212985 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SEYHLER2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 10:50:41 | 29.11.2013 12:14:20 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.97
212980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 10:39:14 | 29.11.2013 11:53:45 | 1.24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0
212964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 08:44:30 | 29.11.2013 10:31:36 | 1.78 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
212953 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 10:20:54 | 29.11.2013 15:57:31 | 5.61 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 196.36 | 0
212949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20506 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 10:17:57 | 29.11.2013 11:44:21 | 1.44 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
212943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 09:03:48 | 29.11.2013 12:06:18 | 3.04 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 912.5 | 0 | 0
212932 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 09:51:38 | 29.11.2013 15:48:42 | 5.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.02 | 0 | 0
212926 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:44:25 | 29.11.2013 11:11:33 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0
212911 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:25:43 | 29.11.2013 10:38:13 | 1.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
212904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:20:20 | 29.11.2013 11:05:04 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.73
212899 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 09:12:03 | 29.11.2013 10:23:33 | 1.19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 0
212896 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 08:43:41 | 29.11.2013 10:12:44 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
212890 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 08:59:35 | 29.11.2013 14:20:41 | 5.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.39 | 0 | 0
212882 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 08:48:25 | 29.11.2013 16:18:58 | 7.51 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 4670.7 | 0 | 0
212877 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 08:51:54 | 29.11.2013 11:30:56 | 2.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0
212876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 08:38:10 | 29.11.2013 08:44:44 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.55
212870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.11.2013 08:20:25 | 29.11.2013 11:44:07 | 3.39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.87 | 0 | 0
212868 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 07:57:18 | 29.11.2013 08:51:55 | 0.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
212858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 07:52:22 | 29.11.2013 09:01:10 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.87 | 0 | 0
212848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.11.2013 06:45:26 | 29.11.2013 09:50:10 | 3.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0
212832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 23:02:21 | 29.11.2013 01:27:16 | 2.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.76 | 0 | 0
212820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:40:19 | 28.11.2013 22:33:37 | 4.89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 244.42 | 0 | 0
212819 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 21:52:38 | 28.11.2013 22:06:12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18.09
212814 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 20:57:06 | 28.11.2013 21:29:53 | 0.55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54.64 | 0 | 0
212794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 19:02:59 | 28.11.2013 19:35:40 | 0.54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0
212791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 18:39:26 | 28.11.2013 19:16:31 | 0.62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
212785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 18:25:50 | 28.11.2013 19:44:55 | 1.32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0
212780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 18:15:39 | 28.11.2013 18:47:18 | 0.53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
212778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2/29-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:21:52 | 28.11.2013 19:19:20 | 1.96 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.73 | 0 | 0
212760 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:48:25 | 28.11.2013 18:47:35 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
212745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 17:39:09 | 28.11.2013 18:57:36 | 1.31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.69 | 0 | 0
212737 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:30:25 | 28.11.2013 19:05:05 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.44
212719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:03:50 | 28.11.2013 18:44:15 | 1.67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0
212717 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 17:02:18 | 28.11.2013 18:30:54 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.92
212708 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BÜYÜKABDİUŞAGI 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 16:55:16 | 28.11.2013 20:18:21 | 3.38 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 846.18 | 0 | 0
212696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 16:40:55 | 28.11.2013 18:03:12 | 1.37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.43 | 0 | 0 | 0
212686 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 16:27:48 | 28.11.2013 17:02:45 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
212681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 16:18:46 | 28.11.2013 17:27:14 | 1.14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.64 | 0 | 0
212666 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 16:11:54 | 28.11.2013 16:13:38 | 0.03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
212662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 15:57:51 | 28.11.2013 17:16:07 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0
212639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 15:28:17 | 28.11.2013 17:32:48 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.76
212637 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 15:31:42 | 28.11.2013 15:36:45 | 0.08 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
212613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 15:03:59 | 28.11.2013 15:06:14 | 0.04 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
212605 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 14:52:02 | 28.11.2013 15:38:42 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.44
212593 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 14:36:59 | 28.11.2013 15:18:52 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.92
212584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 14:26:29 | 28.11.2013 15:51:15 | 1.41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
212583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 14:23:09 | 28.11.2013 16:41:40 | 2.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0
212579 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 14:10:38 | 28.11.2013 17:33:13 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.53
212575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 11:52:15 | 28.11.2013 14:10:04 | 2.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.39 | 0 | 0
212571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 14:06:19 | 28.11.2013 14:08:16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.44
212557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:52:54 | 28.11.2013 15:15:21 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.35
212553 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:46:01 | 28.11.2013 18:18:11 | 4.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0
212537 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 13:31:54 | 28.11.2013 15:20:41 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
212532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:25:03 | 28.11.2013 14:32:11 | 1.12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.94 | 0 | 0
212530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 13:27:00 | 28.11.2013 13:30:20 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
212525 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIRAN | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 13:17:24 | 28.11.2013 14:09:01 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.58
212512 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 13:04:53 | 28.11.2013 15:44:37 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 841.26
212510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 12:59:14 | 28.11.2013 15:57:30 | 2.97 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.28 | 0 | 0
212509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 12:56:31 | 28.11.2013 15:12:27 | 2.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
212493 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 12:32:17 | 28.11.2013 13:07:12 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
212491 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 12:30:43 | 28.11.2013 14:03:54 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.59
212488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 12:24:58 | 28.11.2013 13:53:33 | 1.48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.82 | 0 | 0
212487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 12:31:35 | 28.11.2013 14:27:45 | 1.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
212473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 12:10:00 | 28.11.2013 14:21:53 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.97
212461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 12:00:28 | 28.11.2013 12:02:48 | 0.04 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
212438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 11:30:56 | 28.11.2013 11:31:43 | 0.01 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
212416 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 11:00:50 | 28.11.2013 14:18:12 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 394.73
212400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 10:36:47 | 28.11.2013 17:39:57 | 7.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
212399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 10:38:13 | 28.11.2013 12:02:15 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
212395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 10:42:33 | 28.11.2013 11:54:57 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.1
212389 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 10:37:45 | 28.11.2013 18:21:57 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 270.78
212388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR72 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 10:34:42 | 28.11.2013 15:28:55 | 4.9 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 809.1 | 0 | 0
212378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21601 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 10:21:36 | 28.11.2013 13:46:51 | 3.42 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 615.75 | 0 | 0
212369 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 10:11:30 | 28.11.2013 15:52:28 | 5.68 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0
212364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KÖY HİZMETLERİ | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:56:42 | 28.11.2013 13:01:55 | 3.09 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0
212354 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:56:16 | 28.11.2013 13:47:17 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 539.04
212344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:44:23 | 28.11.2013 10:39:02 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
212331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:25:09 | 28.11.2013 18:52:07 | 9.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
212330 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:29:48 | 28.11.2013 10:36:17 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
212326 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:TILKILI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:29:12 | 28.11.2013 15:12:23 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.16
212318 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:24:05 | 28.11.2013 09:40:06 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
212317 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:24:51 | 28.11.2013 09:52:57 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 60.41
212312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:22:46 | 28.11.2013 14:48:36 | 5.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 543.06 | 0 | 0
212311 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:22:50 | 28.11.2013 10:42:06 | 1.32 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 229.87 | 0 | 0
212302 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:14:23 | 28.11.2013 09:44:50 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.61
212299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASVALT SANTIYESI 2.14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:13:15 | 28.11.2013 11:38:32 | 2.42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 0
212296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:02:24 | 28.11.2013 09:44:47 | 0.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0
212289 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 09:03:33 | 28.11.2013 10:04:12 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.11
212285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 09:01:23 | 28.11.2013 11:04:31 | 2.05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0
212269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYIT ALI21 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:33:48 | 28.11.2013 09:04:49 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
212266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 08:32:46 | 28.11.2013 09:54:23 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.73
212254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/27 HIRLA GÖLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 08:19:16 | 28.11.2013 13:37:29 | 5.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 265.18 | 0 | 0
212247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 08:13:18 | 28.11.2013 15:43:24 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300.07
212244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 08:07:06 | 28.11.2013 13:55:03 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 463.93
212243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.11.2013 08:01:10 | 28.11.2013 12:06:32 | 4.09 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.24 | 0 | 0
212239 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 07:08:21 | 28.11.2013 08:15:43 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.23
212234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 07:39:52 | 28.11.2013 08:39:31 | 0.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 0
212224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 06:58:17 | 28.11.2013 08:07:34 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
212221 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 06:56:16 | 28.11.2013 11:03:56 | 4.13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.19 | 0 | 0
212219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 06:43:34 | 28.11.2013 10:28:57 | 3.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
212216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 06:35:42 | 28.11.2013 07:54:44 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
212212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 05:28:05 | 28.11.2013 06:40:03 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.99
212206 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 03:48:56 | 28.11.2013 05:16:50 | 1.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0
212197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.11.2013 00:39:57 | 28.11.2013 01:23:19 | 0.72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0
212191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 22:53:17 | 28.11.2013 00:29:33 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0
212187 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 20:38:12 | 27.11.2013 22:31:47 | 1.89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 0 | 0
212176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 21:36:23 | 27.11.2013 21:53:21 | 0.28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0
212151 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 19:31:24 | 27.11.2013 21:05:41 | 1.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 0 | 0
212146 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YESILYURT3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 19:23:07 | 27.11.2013 20:22:01 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.82
212144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 19:17:44 | 28.11.2013 03:36:51 | 8.32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108.14 | 0 | 0
212139 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 19:05:42 | 27.11.2013 21:04:37 | 1.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0
212120 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLİ KAS. ULUÖREN TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 18:18:10 | 28.11.2013 11:17:15 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.95
212114 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 18:08:57 | 27.11.2013 19:21:52 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65
212112 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 18:05:41 | 27.11.2013 18:33:44 | 0.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0
212108 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 18:01:12 | 27.11.2013 19:23:57 | 1.38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
212107 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUCUKKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 18:00:56 | 27.11.2013 19:08:09 | 1.12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0
212106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 17:52:04 | 27.11.2013 19:11:47 | 1.33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 0 | 0
212101 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR36 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 17:45:36 | 27.11.2013 18:18:39 | 0.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0
212099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 16:06:16 | 27.11.2013 20:34:36 | 4.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.81 | 0 | 0
212095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 17:34:38 | 27.11.2013 18:40:34 | 1.1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 219.78 | 0 | 0
212085 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 17:23:40 | 27.11.2013 17:40:16 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83
212081 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 17:20:43 | 27.11.2013 17:34:53 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
212064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 17:02:15 | 27.11.2013 17:29:27 | 0.45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0
212059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 16:56:53 | 27.11.2013 17:13:15 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.46
212050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIHASANYAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 16:47:33 | 27.11.2013 17:28:34 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.25
212042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 16:42:30 | 27.11.2013 20:31:38 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 229.13
212038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 16:39:52 | 27.11.2013 17:25:04 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | 0 | 0
212020 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 16:19:58 | 27.11.2013 17:55:29 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.92
212019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 16:22:38 | 27.11.2013 16:51:24 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
211981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:41:07 | 27.11.2013 17:03:47 | 1.38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0
211973 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:33:15 | 27.11.2013 17:01:19 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4
211972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:35:20 | 27.11.2013 17:43:06 | 2.13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
211967 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 15:32:12 | 27.11.2013 18:22:35 | 2.84 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 425.96 | 0 | 0
211963 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 15:28:45 | 27.11.2013 16:03:30 | 0.58 | 30 | 65 | 0 | 5 | 17.37 | 37.65 | 0 | 2.9
211943 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:07:15 | 27.11.2013 16:57:56 | 1.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
211941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:07:29 | 27.11.2013 18:43:12 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.93 | 0 | 0
211936 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SEYHLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:52:40 | 27.11.2013 18:57:33 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.22
211933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 15:03:01 | 27.11.2013 16:23:04 | 1.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
211907 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 14:40:09 | 27.11.2013 14:46:46 | 0.11 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0
211899 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:32:34 | 27.11.2013 16:18:52 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77
211894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERAHEVLER TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:31:54 | 27.11.2013 15:36:22 | 1.07 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.47 | 0 | 0
211893 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 14:27:22 | 27.11.2013 15:16:05 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62
211865 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:58:56 | 27.11.2013 15:47:36 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.22
211836 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:35:21 | 27.11.2013 14:25:58 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.87
211828 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:33:38 | 27.11.2013 18:53:48 | 5.34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 186.76 | 0 | 0
211826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:29:53 | 27.11.2013 14:53:48 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0
211824 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HACIFAKILI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:28:34 | 27.11.2013 14:32:37 | 1.07 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0
211821 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:24:54 | 27.11.2013 13:25:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
211813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:15:36 | 27.11.2013 15:16:52 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.08
211812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 13:15:48 | 27.11.2013 13:44:41 | 0.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
211811 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC28 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 13:15:00 | 27.11.2013 15:08:36 | 1.89 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 132.53 | 0 | 0
211810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 13:09:46 | 27.11.2013 16:04:08 | 2.91 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.65 | 0 | 0
211781 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTO GALERICILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:34:55 | 27.11.2013 13:46:58 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
211779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:27:11 | 27.11.2013 13:04:08 | 0.62 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
211764 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 12:11:42 | 27.11.2013 13:41:39 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89.95 | 0 | 0
211760 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:08:22 | 27.11.2013 12:39:42 | 0.52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 0
211758 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 12:05:41 | 27.11.2013 14:06:35 | 2.02 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110.83 | 0 | 0
211757 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TASPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 12:03:18 | 27.11.2013 12:17:28 | 0.24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0
211756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 12:04:02 | 27.11.2013 15:34:09 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.55
211741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 11:40:20 | 27.11.2013 15:19:51 | 3.66 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 175.61 | 0 | 0
211740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1210 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 11:42:11 | 27.11.2013 17:45:44 | 6.06 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 302.96 | 0 | 0
211735 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 11:32:18 | 27.11.2013 11:55:22 | 0.38 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 0
211729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTO GALERICILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 11:24:31 | 27.11.2013 12:13:37 | 0.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
211699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 10:53:49 | 27.11.2013 15:21:17 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 267.47
211683 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 10:39:30 | 27.11.2013 15:23:36 | 4.73 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0
211681 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞAĞIL YOLU YENİ TR(MAL PAZARI YANI) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 10:38:23 | 27.11.2013 11:12:51 | 0.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
211672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 10:23:44 | 27.11.2013 14:23:43 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
211659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21ATR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 10:11:23 | 27.11.2013 10:48:44 | 0.62 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
211649 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 10:00:40 | 27.11.2013 10:49:21 | 0.81 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
211640 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:48:44 | 27.11.2013 13:24:03 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.77
211638 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 09:49:56 | 27.11.2013 13:00:13 | 3.17 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 951.42 | 0 | 0
211629 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 05:39:56 | 27.11.2013 09:42:51 | 4.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.73 | 0 | 0
211623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:28:33 | 27.11.2013 11:52:24 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0
211621 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 09:34:18 | 27.11.2013 15:29:27 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 497.21
211615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 17TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 09:30:32 | 27.11.2013 15:05:37 | 5.58 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 558.47 | 0 | 0
211613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZMESLEK TR 3.34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 09:24:32 | 27.11.2013 12:30:00 | 3.09 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.73 | 0 | 0
211611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:21:15 | 27.11.2013 10:48:00 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0
211601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 09:11:09 | 27.11.2013 09:51:53 | 0.68 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
211597 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 09:02:30 | 27.11.2013 14:25:32 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 242.28
211585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53 TAŞLIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 08:55:28 | 27.11.2013 14:23:41 | 5.47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 273.51 | 0 | 0
211584 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:55:05 | 27.11.2013 15:52:14 | 6.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.53 | 0 | 0
211577 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:47:04 | 27.11.2013 09:37:07 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
211573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/23 SIRRI KARDEŞ OKUL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 08:42:13 | 27.11.2013 14:28:38 | 5.77 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1154.72 | 0 | 0
211570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YERALTI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:38:46 | 27.11.2013 08:57:07 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
211567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKOY4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:40:35 | 27.11.2013 10:07:51 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.27
211558 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TEPESIDELIK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:34:46 | 27.11.2013 09:59:34 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.27
211555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 08:26:25 | 27.11.2013 12:06:50 | 3.67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0
211547 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YESILYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:23:23 | 27.11.2013 12:44:51 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.94
211545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZERLIKTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.11.2013 08:22:12 | 27.11.2013 10:56:28 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 154.27
211541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 08:19:23 | 27.11.2013 10:19:21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
211532 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLİ KAS. ULUÖREN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:58:57 | 27.11.2013 13:08:22 | 5.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0
211531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:17:16 | 27.11.2013 09:46:55 | 2.49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 0 | 0
211527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:51:11 | 27.11.2013 11:46:53 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.64
211524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASPAK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:48:51 | 27.11.2013 08:47:00 | 0.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0
211518 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:37:15 | 27.11.2013 09:53:36 | 2.27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
211513 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:23:20 | 27.11.2013 08:46:05 | 18.38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 367.58 | 0 | 0
211510 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:27:37 | 27.11.2013 08:13:20 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.91
211501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 07:11:34 | 27.11.2013 09:05:26 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0
211487 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:44:50 | 27.11.2013 09:41:45 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0
211486 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:45:06 | 27.11.2013 09:46:51 | 3.03 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | 0 | 0
211484 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 1 TR 63 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:42:59 | 27.11.2013 10:15:16 | 3.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0 | 0
211483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:38:40 | 27.11.2013 07:59:12 | 1.34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.11 | 0 | 0
211482 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:11:35 | 27.11.2013 06:39:51 | 0.47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0
211476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 06:13:11 | 27.11.2013 09:57:07 | 3.73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.64 | 0 | 0
211471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 05:18:15 | 27.11.2013 09:25:24 | 4.12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.38 | 0 | 0
211470 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 04:58:02 | 27.11.2013 05:21:43 | 0.39 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 0 | 0
211468 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 04:40:28 | 27.11.2013 06:40:57 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
211467 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 04:04:40 | 27.11.2013 06:44:37 | 2.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0
211465 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 03:47:33 | 27.11.2013 06:20:14 | 2.54 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 226.48 | 0 | 0
211463 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 03:24:18 | 27.11.2013 07:21:38 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.78
211462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 03:19:16 | 27.11.2013 03:59:10 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.98
211458 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 02:54:31 | 27.11.2013 03:51:23 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0
211454 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH 6/A 160 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 02:28:54 | 27.11.2013 03:41:39 | 1.21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0
211443 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 1 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 01:04:29 | 27.11.2013 03:43:27 | 2.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0
211436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.11.2013 00:37:14 | 27.11.2013 01:51:21 | 1.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
211423 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 23:17:55 | 26.11.2013 23:38:39 | 0.35 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0
211422 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 23:04:47 | 27.11.2013 00:49:26 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.72
211408 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 22:29:03 | 27.11.2013 00:11:04 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.01 | 0 | 0
211402 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH19 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 22:00:32 | 26.11.2013 22:32:05 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
211387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 21:22:41 | 26.11.2013 22:34:31 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
211386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 21:23:55 | 26.11.2013 21:42:59 | 0.32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0
211379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 21:15:40 | 26.11.2013 22:47:23 | 1.53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0
211372 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR KIZILGUNEYYAYLASI9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:55:31 | 26.11.2013 21:43:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
211365 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:55:18 | 26.11.2013 22:16:40 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.56
211363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGIRKARACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:50:18 | 26.11.2013 21:46:30 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.83
211357 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DEDELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:32:15 | 26.11.2013 21:23:46 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.46
211349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE ÇİMEN TR3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:03:03 | 26.11.2013 20:08:11 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.28
211347 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KILDERE1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 20:06:14 | 26.11.2013 22:14:01 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.39
211343 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:51:07 | 26.11.2013 21:40:43 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.27
211338 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:52:35 | 26.11.2013 20:22:33 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 0
211337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:49:45 | 26.11.2013 20:33:16 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.05
211336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:29:13 | 26.11.2013 20:13:22 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
211319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:26:28 | 26.11.2013 20:43:23 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.1
211313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 18:57:17 | 26.11.2013 19:49:45 | 0.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0
211302 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YASSIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 19:05:11 | 26.11.2013 21:01:05 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.11
211278 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 18:34:36 | 26.11.2013 19:18:06 | 0.73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
211277 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 18:29:56 | 26.11.2013 20:08:57 | 1.65 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8.25 | 16.5 | 0 | 0
211259 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 18:16:14 | 26.11.2013 18:54:01 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44.08
211258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:49:26 | 26.11.2013 19:04:29 | 1.25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 93.81 | 0 | 0
211245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:55:05 | 26.11.2013 18:59:01 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.28
211236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:46:13 | 26.11.2013 20:15:13 | 2.48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
211232 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:40:11 | 26.11.2013 18:22:21 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0
211229 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:35:57 | 26.11.2013 19:00:07 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
211227 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:36:06 | 26.11.2013 19:08:17 | 1.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0
211202 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:10:17 | 26.11.2013 20:50:08 | 3.66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 0 | 0
211199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TEKMEZAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:00:51 | 26.11.2013 17:38:38 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.74
211195 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 17:01:09 | 26.11.2013 17:26:04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.46
211190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:53:16 | 26.11.2013 18:43:55 | 1.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.73 | 0 | 0 | 0
211189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:53:35 | 26.11.2013 21:46:32 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.88
211182 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KILAVUZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:33:20 | 26.11.2013 18:05:25 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
211162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:30:33 | 26.11.2013 19:06:21 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.83
211161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:24:33 | 26.11.2013 20:24:33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
211160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:28:08 | 26.11.2013 16:47:56 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.96
211157 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:29:24 | 26.11.2013 18:21:09 | 1.86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
211144 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:17:31 | 26.11.2013 20:02:21 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.47
211129 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:11:51 | 26.11.2013 16:54:09 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.05
211125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ADA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:42:23 | 26.11.2013 16:11:44 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 104.85
211122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:08:09 | 26.11.2013 17:20:27 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 84.35
211118 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:03:41 | 26.11.2013 17:21:56 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
211117 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 16:00:29 | 26.11.2013 16:43:39 | 0.72 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 0 | 0
211110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:55:24 | 26.11.2013 18:26:11 | 2.51 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
211093 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKARAOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:38:59 | 26.11.2013 16:27:24 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.03
211085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CIFTEVI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:27:35 | 26.11.2013 16:49:03 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.37
211075 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:24:11 | 26.11.2013 17:23:50 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.98
211073 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 15:18:41 | 26.11.2013 16:22:51 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.47
211048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:56:16 | 26.11.2013 17:46:09 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.57
211039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:53:11 | 26.11.2013 15:57:22 | 1.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
211028 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YAYIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:41:42 | 26.11.2013 15:16:20 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.08
211020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:33:53 | 26.11.2013 15:46:14 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.12
211017 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:32:01 | 26.11.2013 15:02:08 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.03
211005 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:15:20 | 26.11.2013 14:59:57 | 0.74 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
210998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 14:06:32 | 26.11.2013 14:16:17 | 0.16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
210990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 14:00:37 | 26.11.2013 14:01:45 | 0.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
210988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:57:11 | 26.11.2013 14:50:33 | 0.89 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0
210987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:54:12 | 26.11.2013 14:44:00 | 0.83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
210969 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SAVRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:39:44 | 26.11.2013 14:46:11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.07
210964 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:30:03 | 26.11.2013 15:36:53 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.14
210963 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YUNLUKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 13:32:33 | 26.11.2013 16:05:07 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 228.85
210961 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:29:22 | 26.11.2013 14:33:31 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.35
210960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 13:29:10 | 26.11.2013 15:45:54 | 2.28 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 273.47 | 0 | 0
210954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:DEVLETHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:24:03 | 26.11.2013 15:04:02 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.33
210949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:23:34 | 26.11.2013 14:30:31 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
210943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 13:10:03 | 26.11.2013 14:34:43 | 1.41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | 0
210942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 13:08:51 | 26.11.2013 15:10:50 | 2.03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
210921 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:18:47 | 26.11.2013 12:55:37 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84
210920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:34:11 | 26.11.2013 13:20:22 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
210903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:31:47 | 26.11.2013 13:52:50 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0
210897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:25:21 | 26.11.2013 13:36:43 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.22
210895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-9 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:22:36 | 26.11.2013 13:20:31 | 0.97 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.92 | 0 | 0
210882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:35:53 | 26.11.2013 12:29:57 | 1.9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 142.58 | 0 | 0
210872 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ATLANTI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 12:03:41 | 26.11.2013 14:15:49 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 0 | 0
210847 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 11:42:21 | 26.11.2013 12:32:47 | 0.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
210833 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 11:17:03 | 26.11.2013 11:32:56 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53
210814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 11:10:18 | 26.11.2013 12:10:41 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.03
210812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1149 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 11:12:55 | 26.11.2013 11:14:23 | 0.02 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
210811 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 11:03:07 | 26.11.2013 11:38:29 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.89
210810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZILLARAGINI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:58:53 | 26.11.2013 12:36:59 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.08
210809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1464 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 11:10:39 | 26.11.2013 11:11:30 | 0.01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
210799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KILLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 11:03:11 | 26.11.2013 13:27:22 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.15
210792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YILMAZLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:55:57 | 26.11.2013 13:10:19 | 2.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0
210775 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:40:10 | 26.11.2013 12:13:26 | 1.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0
210771 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:38:15 | 26.11.2013 12:51:51 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45
210770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:41:01 | 26.11.2013 10:42:12 | 2.02 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.99 | 0 | 0
210766 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:55:18 | 26.11.2013 11:58:24 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.58 | 0 | 0
210763 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:29:48 | 26.11.2013 13:54:16 | 3.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0
210759 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:AGCAAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:23:42 | 26.11.2013 14:04:11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.49
210744 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:13:37 | 26.11.2013 11:14:57 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.16
210738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 10:08:54 | 26.11.2013 13:26:43 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 197.82
210733 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:06:55 | 26.11.2013 10:52:41 | 0.76 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 0 | 0
210727 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 10:04:07 | 26.11.2013 11:10:50 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.57
210723 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 10:03:02 | 26.11.2013 14:02:24 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 239.37
210720 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 09:57:59 | 26.11.2013 15:19:20 | 5.36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 123.18 | 0 | 0
210714 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:39:09 | 26.11.2013 10:52:15 | 1.22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
210707 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 09:50:29 | 26.11.2013 13:33:11 | 3.71 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 185.58 | 0 | 0
210704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:40:07 | 26.11.2013 10:34:46 | 0.91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0 | 0
210690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BY.DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:26:50 | 26.11.2013 10:31:29 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.09
210676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 09:01:07 | 26.11.2013 09:35:18 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.55
210668 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:43:16 | 26.11.2013 12:36:18 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.03
210666 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:57:53 | 26.11.2013 10:04:13 | 1.11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0 | 0
210640 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:20:09 | 26.11.2013 09:32:59 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.14
210630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:20:01 | 26.11.2013 10:27:11 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.79
210627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 08:16:37 | 26.11.2013 09:57:50 | 1.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 0 | 0
210623 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 08:14:00 | 26.11.2013 10:01:01 | 1.78 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 0 | 0
210620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZERLIKTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 08:05:32 | 26.11.2013 10:07:15 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121.72
210616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 08:08:48 | 26.11.2013 11:19:14 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190.43
210614 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:32:44 | 26.11.2013 11:46:16 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9
210613 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:54:01 | 26.11.2013 09:38:04 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2
210612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.11.2013 08:01:40 | 26.11.2013 12:01:24 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | 0 | 0
210606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:53:42 | 26.11.2013 11:27:23 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.03
210605 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:ESKIHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:56:27 | 26.11.2013 10:15:23 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.47
210604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:51:12 | 26.11.2013 11:20:27 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.85
210603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:52:22 | 26.11.2013 11:36:48 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 598.49
210600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:51:00 | 26.11.2013 10:35:52 | 2.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.43 | 0 | 0
210599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:12:16 | 26.11.2013 09:59:40 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.32
210589 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:16:25 | 26.11.2013 08:59:36 | 1.72 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.91 | 0 | 0
210588 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:15:52 | 26.11.2013 07:49:19 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0
210585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ULUMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 07:07:22 | 26.11.2013 08:42:26 | 1.58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 0 | 0
210582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1443 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:59:29 | 26.11.2013 10:02:36 | 3.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.52 | 0 | 0
210581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:50:30 | 26.11.2013 07:30:27 | 0.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
210578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:26:22 | 26.11.2013 07:33:42 | 1.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
210575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AYDINKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:35:07 | 26.11.2013 09:08:28 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.67
210574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 06:34:00 | 26.11.2013 06:54:00 | 0.33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
210566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 05:25:47 | 26.11.2013 06:44:04 | 1.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 0 | 0
210561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.11.2013 03:41:45 | 26.11.2013 09:45:05 | 6.06 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 363.33 | 0 | 0
210539 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 23:32:21 | 26.11.2013 00:04:33 | 0.54 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 101.97 | 0 | 0
210536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 23:09:29 | 26.11.2013 00:29:39 | 1.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0
210531 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 21:53:28 | 25.11.2013 22:58:36 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.86
210528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 21:24:31 | 25.11.2013 22:51:56 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
210527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 21:09:39 | 25.11.2013 22:44:28 | 1.58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 0 | 0
210514 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 20:17:01 | 25.11.2013 21:38:25 | 1.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
210504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 19:41:10 | 25.11.2013 20:12:25 | 0.52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0
210475 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KINIK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 18:14:58 | 25.11.2013 21:29:50 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.74
210469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA53 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 18:05:24 | 25.11.2013 19:23:24 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
210465 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 18:00:15 | 25.11.2013 18:58:09 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0
210445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 17:21:55 | 25.11.2013 18:36:29 | 1.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 0
210439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 17:14:04 | 25.11.2013 18:17:13 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
210423 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:46:30 | 25.11.2013 17:30:26 | 0.73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0
210420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BARUTKAVURAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:38:04 | 25.11.2013 18:21:44 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.03
210419 | 1 | KONYA | KULU | TR:SARIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:45:28 | 25.11.2013 18:08:28 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.9
210415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:36:24 | 25.11.2013 17:41:36 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.04
210393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:12:48 | 25.11.2013 19:37:42 | 3.41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170.75 | 0 | 0
210392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:14:09 | 25.11.2013 17:09:51 | 0.93 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0
210391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:08:46 | 25.11.2013 17:17:06 | 1.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 0 | 0 | 0
210390 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAYLABELEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 16:09:07 | 25.11.2013 17:50:45 | 1.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0
210382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 15:56:53 | 25.11.2013 19:47:02 | 3.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0
210380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 15:56:31 | 25.11.2013 17:55:06 | 1.98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 0 | 0
210362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 15:34:53 | 25.11.2013 16:22:35 | 0.79 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | 0
210349 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDANLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 14:57:31 | 25.11.2013 15:39:23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.86
210346 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDANLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 15:17:13 | 25.11.2013 15:41:16 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.81
210334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 15:06:15 | 25.11.2013 15:08:24 | 0.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
210331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 15:03:03 | 25.11.2013 16:34:43 | 1.53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.39 | 0 | 0
210324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 14:55:03 | 25.11.2013 16:04:12 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 0 | 0
210322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 14:55:26 | 25.11.2013 15:19:32 | 0.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
210316 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:UGURLAR YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 14:42:08 | 25.11.2013 14:46:52 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
210306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 14:22:18 | 25.11.2013 16:16:47 | 1.91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 133.56 | 0 | 0
210294 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 14:04:36 | 25.11.2013 14:06:22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3.56
210269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:INLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 13:19:53 | 25.11.2013 14:33:53 | 1.23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
210267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 13:17:47 | 25.11.2013 16:50:16 | 3.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0
210262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/59 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 13:08:45 | 25.11.2013 14:01:11 | 0.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0
210255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 13:01:25 | 25.11.2013 16:00:13 | 2.98 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0
210237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 12:31:26 | 25.11.2013 12:32:22 | 0.02 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
210234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 12:27:21 | 25.11.2013 14:20:48 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.54
210229 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTLAR YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 12:21:52 | 25.11.2013 12:36:38 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.69
210220 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 12:01:30 | 25.11.2013 13:01:15 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.83 | 0 | 0
210215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:47:46 | 25.11.2013 12:55:06 | 1.12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0
210214 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MAHMUDIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:50:42 | 25.11.2013 12:58:28 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.29
210209 | 1 | KONYA | KULU | TR:TEKMEZAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:41:58 | 25.11.2013 12:24:42 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.27
210202 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:39:37 | 25.11.2013 13:28:44 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
210187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 11:22:52 | 25.11.2013 13:51:12 | 2.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 0 | 0
210170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:59:14 | 25.11.2013 16:14:34 | 5.26 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1313.89 | 0 | 0
210166 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 10:49:47 | 25.11.2013 11:42:01 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
210164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 10:47:35 | 25.11.2013 12:18:18 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.05
210154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:40:02 | 25.11.2013 14:03:39 | 3.39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 169.68 | 0 | 0
210149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:31:08 | 25.11.2013 12:25:42 | 1.91 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95.47 | 0 | 0
210139 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:59:43 | 25.11.2013 11:00:52 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.67
210135 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:15:04 | 25.11.2013 16:44:32 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1551.38
210133 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:12:32 | 25.11.2013 18:06:44 | 7.9 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 711.3 | 0 | 0
210129 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:08:49 | 25.11.2013 14:56:00 | 4.79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143.59 | 0 | 0
210125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI8 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:04:53 | 25.11.2013 10:37:40 | 0.55 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 136.6 | 0 | 0
210121 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÇATMAKAYA KÖYÜ (YENİ TR2) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:02:02 | 25.11.2013 14:41:18 | 4.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.09 | 0 | 0
210120 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BELEKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 10:01:34 | 25.11.2013 11:20:57 | 1.32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0
210118 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 10:00:35 | 25.11.2013 13:28:42 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 121.4
210117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 09:59:50 | 25.11.2013 16:24:36 | 6.41 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1603.19 | 0 | 0
210101 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU70 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:45:18 | 25.11.2013 10:23:52 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
210097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DELIKBASTIRAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:34:33 | 25.11.2013 10:29:45 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
210094 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:36:39 | 25.11.2013 10:18:08 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.25
210083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CULLE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:23:12 | 25.11.2013 11:26:53 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.07
210074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 09:09:59 | 25.11.2013 13:06:32 | 3.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 0 | 0
210044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 08:29:00 | 25.11.2013 11:06:48 | 2.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
210040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 08:28:58 | 25.11.2013 10:38:55 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.33
210033 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 08:22:32 | 25.11.2013 08:48:51 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
210027 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 08:09:09 | 25.11.2013 17:42:51 | 9.56 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 420.71 | 0 | 0
210026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 08:07:04 | 25.11.2013 10:36:15 | 2.49 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149.18 | 0 | 0
210024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.11.2013 08:01:47 | 25.11.2013 12:01:58 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | 0 | 0
210019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 07:11:22 | 25.11.2013 09:10:00 | 1.98 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88.97 | 0 | 0
210014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SISELEME TR 1.3A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 07:16:57 | 25.11.2013 07:43:09 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
210012 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YALBURT YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 07:06:22 | 25.11.2013 09:25:55 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
210009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.11.2013 06:43:01 | 25.11.2013 07:23:09 | 0.67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
209994 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TR:AKARKOY2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 22:48:16 | 24.11.2013 23:48:59 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.19
209985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 22:08:15 | 24.11.2013 23:19:32 | 1.19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
209963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 19:25:54 | 24.11.2013 20:43:38 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0
209919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 17:17:27 | 24.11.2013 17:29:58 | 0.21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
209916 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 17:07:20 | 24.11.2013 17:14:52 | 0.13 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
209907 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 16:54:03 | 24.11.2013 17:36:24 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.65
209899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 16:43:02 | 24.11.2013 18:04:43 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 204.21
209883 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 16:09:14 | 24.11.2013 17:35:00 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
209877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 16:06:35 | 24.11.2013 17:20:07 | 1.23 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 191.19 | 0 | 0
209847 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 14:47:59 | 24.11.2013 15:36:42 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.24
209839 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 14:28:54 | 24.11.2013 15:35:38 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
209831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 14:15:27 | 24.11.2013 14:17:16 | 0.03 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
209821 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 13:42:08 | 24.11.2013 14:57:31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.28
209820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1314 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 13:15:37 | 24.11.2013 17:27:54 | 4.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0
209817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 13:32:35 | 24.11.2013 15:26:51 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
209807 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 13:12:13 | 24.11.2013 13:31:54 | 0.33 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 49.21 | 0 | 0
209803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 12:59:21 | 24.11.2013 13:54:36 | 0.92 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 0 | 0
209776 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:46:47 | 24.11.2013 18:40:14 | 6.89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 0 | 0
209773 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 12:01:38 | 24.11.2013 12:58:52 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
209759 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 11:35:21 | 24.11.2013 16:57:03 | 5.36 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 643.4 | 0 | 0
209749 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 11:19:57 | 24.11.2013 16:42:48 | 5.38 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 430.47 | 0 | 0
209740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:10:36 | 24.11.2013 12:21:54 | 1.19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.42 | 0 | 0
209738 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DEMIRIN CIFTLIGI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:09:00 | 24.11.2013 12:49:56 | 1.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
209730 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:03:00 | 24.11.2013 11:46:36 | 0.73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0
209729 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 11:02:03 | 24.11.2013 13:14:01 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 92.38
209727 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 10:54:55 | 24.11.2013 11:16:59 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.77
209721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 09:34:19 | 24.11.2013 13:42:22 | 4.13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 413.42 | 0 | 0
209718 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 09:07:52 | 24.11.2013 11:01:10 | 1.89 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0
209714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 09:03:21 | 24.11.2013 14:01:11 | 4.96 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 322.65 | 0 | 0
209710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 08:58:18 | 24.11.2013 09:42:17 | 0.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
209703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.11.2013 08:21:05 | 24.11.2013 11:23:58 | 3.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 0
209695 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 08:06:29 | 24.11.2013 08:39:52 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.91
209691 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 07:58:34 | 24.11.2013 10:17:57 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.46
209690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 07:56:37 | 24.11.2013 09:05:28 | 1.15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0 | 0
209681 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.11.2013 06:00:49 | 24.11.2013 07:09:17 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
209663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DELIKBASTIRAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 22:50:25 | 24.11.2013 16:48:29 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.97
209662 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 21:45:56 | 23.11.2013 22:53:31 | 1.13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0 | 0
209647 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 19:39:16 | 23.11.2013 20:38:53 | 0.99 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 0
209643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 20:15:19 | 23.11.2013 22:28:17 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.24
209630 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 19:09:35 | 23.11.2013 20:50:49 | 1.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.36 | 0 | 0
209621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 18:57:44 | 23.11.2013 19:29:44 | 0.53 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2.67 | 5.33 | 0 | 0
209619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 18:51:26 | 23.11.2013 19:50:17 | 0.98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0
209615 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 18:06:01 | 23.11.2013 18:37:36 | 0.53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0
209603 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 18:11:44 | 23.11.2013 19:31:19 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.16
209596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:59:17 | 23.11.2013 17:50:26 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.49
209594 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 14:37:47 | 23.11.2013 17:49:55 | 3.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160.11 | 0 | 0
209591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 17:30:25 | 23.11.2013 17:54:23 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0
209586 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 17:28:36 | 23.11.2013 17:57:29 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.63
209582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 17:21:43 | 23.11.2013 17:57:11 | 0.59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0
209568 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KIRIMINI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 17:08:46 | 23.11.2013 17:31:32 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.18
209567 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 17:12:18 | 23.11.2013 17:30:41 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.32
209566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 17:09:47 | 23.11.2013 18:02:25 | 0.88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0
209556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 16:53:50 | 23.11.2013 17:28:48 | 0.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
209554 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:52:24 | 23.11.2013 18:11:16 | 1.31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.43 | 0 | 0
209553 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:51:01 | 23.11.2013 17:45:45 | 0.91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
209539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:33:04 | 23.11.2013 17:56:17 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.93
209535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:30:55 | 23.11.2013 18:13:27 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.09
209532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:26:58 | 23.11.2013 17:53:10 | 1.44 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 | 0
209530 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:22:00 | 23.11.2013 20:20:07 | 3.97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0
209521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR34 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 16:07:05 | 23.11.2013 17:18:32 | 1.19 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.59 | 0 | 0
209478 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 14:44:28 | 23.11.2013 15:43:54 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.96
209476 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 14:46:12 | 23.11.2013 14:48:10 | 0.03 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
209472 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 14:37:37 | 23.11.2013 16:17:07 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.33
209458 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 14:22:14 | 23.11.2013 15:50:19 | 1.47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 0
209452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT6 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 14:09:55 | 23.11.2013 15:01:36 | 0.86 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 156.77 | 0 | 0
209447 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 14:02:03 | 23.11.2013 16:00:53 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
209438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:16:04 | 23.11.2013 14:58:54 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
209435 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI KISLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 13:50:35 | 23.11.2013 15:50:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.85
209419 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:07:26 | 23.11.2013 13:43:11 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
209415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:15:20 | 23.11.2013 14:13:31 | 0.97 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 0 | 0
209409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-35 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 13:09:20 | 23.11.2013 15:18:10 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 0
209405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 13:02:59 | 23.11.2013 15:40:48 | 2.63 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.76 | 0 | 0
209403 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KESILLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 13:01:14 | 23.11.2013 17:06:54 | 4.09 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 245.67 | 0 | 0
209380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEMS TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 12:34:16 | 23.11.2013 13:06:12 | 0.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
209374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 12:23:52 | 23.11.2013 14:25:41 | 2.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
209371 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 12:18:06 | 23.11.2013 13:39:03 | 1.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0
209369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 12:13:12 | 23.11.2013 16:02:07 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.38
209365 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 10:11:17 | 23.11.2013 12:05:50 | 1.91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0
209326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DİKİLİTAŞ KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 11:23:49 | 23.11.2013 16:02:07 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.38
209311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 11:07:50 | 23.11.2013 14:27:52 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.34
209304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 10:56:05 | 23.11.2013 11:31:25 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
209294 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:48:04 | 23.11.2013 14:05:52 | 3.3 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 725.27 | 0 | 0
209287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 09:34:06 | 23.11.2013 11:59:34 | 2.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.22 | 0 | 0
209278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1515 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:31:36 | 23.11.2013 12:00:10 | 1.48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
209254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:13:33 | 23.11.2013 15:38:24 | 5.41 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 378.99 | 0 | 0
209247 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 10:07:18 | 23.11.2013 15:05:07 | 4.96 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 248.18 | 0 | 0
209237 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:57:01 | 23.11.2013 11:31:49 | 1.58 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
209233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 09:06:02 | 23.11.2013 11:14:59 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
209230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:54:51 | 23.11.2013 15:29:15 | 5.57 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1950.67 | 0 | 0
209228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:50:15 | 23.11.2013 14:19:35 | 4.49 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 448.89 | 0 | 0
209213 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÇATMAKAYA KÖYÜ (ESKİ TR1) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:31:04 | 23.11.2013 15:19:42 | 5.81 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.26 | 0 | 0
209201 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK16 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:13:27 | 23.11.2013 12:28:02 | 3.24 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 259.44 | 0 | 0
209193 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:04:11 | 23.11.2013 16:44:35 | 7.67 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 460.4 | 0 | 0
209190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 09:01:07 | 23.11.2013 13:22:49 | 4.36 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 244.25 | 0 | 0
209189 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 08:59:59 | 23.11.2013 16:57:53 | 7.97 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2644.38 | 0 | 0
209188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 08:57:40 | 23.11.2013 14:29:22 | 5.53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 276.42 | 0 | 0
209184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 08:54:47 | 23.11.2013 13:04:33 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.81
209180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 08:46:29 | 23.11.2013 10:28:11 | 1.7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0
209151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/23 SIRRI KARDEŞ OKUL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 08:06:09 | 23.11.2013 10:05:48 | 1.99 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 398.83 | 0 | 0
209150 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 08:07:34 | 23.11.2013 12:10:36 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.31
209148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.11.2013 07:58:59 | 23.11.2013 12:05:08 | 4.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.56 | 0 | 0
209145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 07:15:52 | 23.11.2013 07:48:29 | 0.54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.18 | 0 | 0
209136 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 07:01:40 | 23.11.2013 07:18:09 | 0.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
209131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 04:13:47 | 23.11.2013 06:49:09 | 2.59 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 194.21 | 0 | 0
209121 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.11.2013 03:45:01 | 23.11.2013 06:04:16 | 2.32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.83 | 0 | 0
209106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 22:25:37 | 22.11.2013 23:17:49 | 0.87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0
209105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN05 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 22:24:14 | 22.11.2013 23:15:54 | 0.86 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0
209100 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 22:03:14 | 22.11.2013 23:48:57 | 1.76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0
209075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR1/6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 20:29:02 | 22.11.2013 20:58:31 | 0.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0
209069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 20:12:20 | 22.11.2013 21:27:27 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0
209067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 20:08:10 | 22.11.2013 22:52:08 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
209066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 20:04:18 | 22.11.2013 21:22:21 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
209060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 19:36:34 | 22.11.2013 23:44:45 | 4.14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 215.09 | 0 | 0
209037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:59:07 | 22.11.2013 19:53:39 | 0.91 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | 0 | 0
209036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:58:29 | 22.11.2013 19:19:29 | 0.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
209033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:48:21 | 22.11.2013 19:23:58 | 0.59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 0
209024 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:41:18 | 22.11.2013 19:16:41 | 0.59 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 0 | 0
209023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:40:28 | 22.11.2013 18:49:40 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
209017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:34:06 | 22.11.2013 19:03:49 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
209006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR12 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:22:26 | 22.11.2013 20:40:30 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
208990 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 18:01:24 | 22.11.2013 19:04:51 | 1.06 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0
208974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:55:38 | 22.11.2013 18:34:06 | 1.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 0 | 0
208943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OPET TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 17:17:47 | 22.11.2013 17:35:28 | 0.29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
208938 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:54:43 | 22.11.2013 19:18:52 | 2.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 0 | 0
208937 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:52:18 | 22.11.2013 18:24:35 | 1.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
208914 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:01:03 | 22.11.2013 17:46:22 | 1.76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.76 | 0 | 0
208905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:49:49 | 22.11.2013 17:23:26 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.28
208901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:31:05 | 22.11.2013 19:12:31 | 2.69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.72 | 0 | 0
208900 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:46:14 | 22.11.2013 17:20:08 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
208892 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:38:37 | 22.11.2013 17:02:36 | 0.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 0
208878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:22:42 | 22.11.2013 18:12:46 | 1.83 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 146.76 | 0 | 0
208875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 16:24:24 | 22.11.2013 18:25:13 | 2.01 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.61 | 0 | 0
208846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KOK KARSISI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:54:17 | 22.11.2013 16:02:16 | 0.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
208837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:49:02 | 22.11.2013 16:14:51 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0
208799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 14:58:09 | 22.11.2013 18:03:48 | 3.09 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 0 | 0
208798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:22:06 | 22.11.2013 16:19:45 | 0.96 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 0
208785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 15:05:37 | 22.11.2013 17:41:54 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0
208769 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 13:53:17 | 22.11.2013 14:52:17 | 0.98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
208763 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 14:44:34 | 22.11.2013 14:47:04 | 0.04 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
208753 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAHISARLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 14:23:35 | 22.11.2013 14:56:18 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.18
208750 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 14:12:01 | 22.11.2013 16:34:56 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.1
208747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/B TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 14:11:37 | 22.11.2013 15:23:10 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
208731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 13:55:06 | 22.11.2013 14:40:58 | 0.76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
208730 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 13:52:41 | 22.11.2013 13:55:57 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.16
208729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1034 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 13:53:02 | 22.11.2013 14:57:47 | 1.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0
208719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 13:35:37 | 22.11.2013 16:25:24 | 2.83 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.49 | 0 | 0
208699 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 12:54:16 | 22.11.2013 13:19:43 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.6
208688 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 12:45:04 | 22.11.2013 15:03:45 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.78
208661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 12:05:57 | 22.11.2013 13:04:57 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98.33
208651 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 11:41:58 | 22.11.2013 12:39:04 | 0.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 0 | 0
208648 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 11:38:59 | 22.11.2013 14:19:49 | 2.68 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1415.33 | 0 | 0
208639 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 11:20:38 | 22.11.2013 16:05:56 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
208616 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 10:53:38 | 22.11.2013 16:01:06 | 5.12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.24 | 0 | 0
208612 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:51:00 | 22.11.2013 15:56:38 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 254.69
208607 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 10:46:26 | 22.11.2013 13:00:38 | 2.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 0 | 0
208605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:46:08 | 22.11.2013 14:38:17 | 3.87 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 232.15 | 0 | 0
208594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:38:42 | 22.11.2013 15:37:47 | 4.98 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 224.31 | 0 | 0
208584 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:25:34 | 22.11.2013 16:51:17 | 6.43 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 417.86 | 0 | 0
208583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR148 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:23:14 | 22.11.2013 16:26:03 | 6.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 332.58 | 0 | 0
208581 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR9 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:17:36 | 22.11.2013 15:06:00 | 4.81 | 6 | 23 | 0 | 1 | 28.84 | 110.55 | 0 | 4.81
208568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 10:05:46 | 22.11.2013 11:15:16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.47
208565 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 10:04:58 | 22.11.2013 14:36:57 | 4.53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.33 | 0 | 0
208557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 09:56:42 | 22.11.2013 10:16:57 | 0.34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
208539 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 09:35:49 | 22.11.2013 15:03:10 | 5.46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.23 | 0 | 0
208533 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 09:22:30 | 22.11.2013 16:00:55 | 6.64 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 398.42 | 0 | 0
208522 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 09:09:51 | 22.11.2013 09:32:14 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.87
208520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 09:07:14 | 22.11.2013 11:15:22 | 2.14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.39 | 0 | 0
208513 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 09:01:38 | 22.11.2013 12:15:20 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 184.01
208503 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 08:50:11 | 22.11.2013 09:32:27 | 0.7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1.41 | 12.68 | 0 | 0
208500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 08:49:19 | 22.11.2013 13:37:23 | 4.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.02 | 0 | 0
208495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 08:40:11 | 22.11.2013 12:03:25 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 338.72
208485 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 08:06:34 | 22.11.2013 13:39:49 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.08
208482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSEDIK YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 08:00:05 | 22.11.2013 11:47:43 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 151.76
208478 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.11.2013 07:54:54 | 22.11.2013 13:33:47 | 5.65 | 15 | 35 | 0 | 0 | 84.72 | 197.68 | 0 | 0
208471 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 07:18:56 | 22.11.2013 11:01:25 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71
208462 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 05:52:11 | 22.11.2013 06:23:21 | 0.52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0
208461 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.11.2013 05:22:16 | 22.11.2013 08:14:19 | 2.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0 | 0
208454 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 16:30:53 | 21.11.2013 22:11:12 | 5.67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.08 | 0 | 0
208451 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 21:25:12 | 21.11.2013 22:25:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.01
208435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 19:27:17 | 21.11.2013 21:06:06 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.94
208418 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 18:17:26 | 21.11.2013 19:30:48 | 1.22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0 | 0
208405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:54:10 | 21.11.2013 18:17:04 | 0.38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0
208402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:48:11 | 21.11.2013 18:55:50 | 1.13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0
208372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 17:01:08 | 21.11.2013 17:39:42 | 0.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0
208371 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 16:04:05 | 21.11.2013 16:59:08 | 0.92 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
208365 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAHISARLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 16:44:10 | 21.11.2013 17:12:30 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.28
208357 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 16:38:24 | 21.11.2013 18:09:32 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.97
208345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 16:22:02 | 21.11.2013 17:14:26 | 0.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
208343 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 16:18:56 | 21.11.2013 17:17:34 | 0.98 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0
208342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 16:20:52 | 21.11.2013 16:50:37 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
208324 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:58:26 | 21.11.2013 16:51:38 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.87
208322 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:54:05 | 21.11.2013 16:21:10 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0
208319 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:51:54 | 21.11.2013 18:47:34 | 2.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0
208312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:48:37 | 21.11.2013 17:26:02 | 1.62 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.18 | 0 | 0
208299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR132 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 15:29:39 | 21.11.2013 15:32:10 | 0.04 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
208289 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 15:20:00 | 21.11.2013 15:47:12 | 0.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0
208283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 15:10:43 | 21.11.2013 17:11:46 | 2.02 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.44 | 0 | 0
208247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:46:03 | 21.11.2013 15:06:23 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.41
208238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:32:14 | 21.11.2013 15:02:26 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
208221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 14:01:44 | 21.11.2013 14:20:54 | 0.32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0
208187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20531 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 13:00:09 | 21.11.2013 15:22:07 | 2.37 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 236.61 | 0 | 0
208186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1543 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 13:02:18 | 21.11.2013 14:00:11 | 0.96 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 0 | 0
208182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 12:43:12 | 21.11.2013 15:51:10 | 3.13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.32 | 0 | 0
208178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 12:32:00 | 21.11.2013 12:33:31 | 0.03 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
208176 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 12:30:43 | 21.11.2013 15:43:49 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.62
208161 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 12:14:51 | 21.11.2013 15:08:29 | 2.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0
208154 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 12:09:04 | 21.11.2013 15:47:48 | 3.65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 113.01 | 0 | 0
208141 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:51:11 | 21.11.2013 12:17:47 | 0.44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0
208130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MERKEZ5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 11:37:01 | 21.11.2013 11:45:12 | 0.14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
208123 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE 20TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:27:41 | 21.11.2013 12:55:08 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
208119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1021 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 11:19:56 | 21.11.2013 14:13:50 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 0 | 0
208116 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 14 TR 630 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 11:14:27 | 21.11.2013 11:20:48 | 0.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
208106 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 11:03:58 | 21.11.2013 11:05:25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5.32
208102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 10:56:40 | 21.11.2013 14:50:29 | 3.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 389.69 | 0 | 0
208099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 10:53:35 | 21.11.2013 15:10:26 | 4.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0
208094 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 10:41:02 | 21.11.2013 12:18:10 | 1.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
208091 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:DEMIROLUK1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 10:45:01 | 21.11.2013 14:00:53 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 146.9
208089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA03 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 10:40:34 | 21.11.2013 16:59:49 | 6.32 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1264.17 | 0 | 0
208081 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 10:27:42 | 21.11.2013 15:03:54 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.07 | 0 | 0
208068 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 10:14:36 | 21.11.2013 11:01:35 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.66
208063 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZILER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 10:03:05 | 21.11.2013 11:06:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.24
208051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MERKEZ ILKOKUL TR 1.8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:49:15 | 21.11.2013 10:30:27 | 0.69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
208041 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:38:12 | 21.11.2013 16:56:38 | 7.31 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 0 | 0
208035 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:30:38 | 21.11.2013 13:21:32 | 3.85 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1335.37 | 0 | 0
208034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NURKADIN YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:30:02 | 21.11.2013 15:47:37 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.52
208032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:25:44 | 21.11.2013 15:49:58 | 6.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 256.16 | 0 | 0
208027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 09:21:05 | 21.11.2013 09:49:06 | 0.47 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0
208020 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:16:46 | 21.11.2013 15:30:50 | 6.23 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1072.32 | 0 | 0
208002 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:01:02 | 21.11.2013 14:25:28 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 308.21
208001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 09:01:11 | 21.11.2013 14:04:44 | 5.06 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.48 | 0 | 0
207999 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 08:56:43 | 21.11.2013 16:34:19 | 7.63 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 0
207990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1522 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 08:46:16 | 21.11.2013 12:56:43 | 4.17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 116.88 | 0 | 0
207989 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 08:44:31 | 21.11.2013 12:07:21 | 3.38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.32 | 0 | 0
207987 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞANAL TR-21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 08:37:55 | 21.11.2013 08:49:41 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
207969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 08:04:45 | 21.11.2013 12:41:33 | 4.61 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.33 | 0 | 0
207967 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.11.2013 08:06:51 | 21.11.2013 11:44:50 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.65
207962 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 07:51:20 | 21.11.2013 08:40:55 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.53
207954 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR DM TR-14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 06:47:35 | 21.11.2013 07:12:08 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.09
207949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CATAL HUYUK3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 01:04:14 | 21.11.2013 02:23:51 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
207948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.11.2013 01:07:44 | 21.11.2013 01:13:11 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
207895 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 18:52:30 | 20.11.2013 19:29:38 | 0.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
207893 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 18:35:53 | 20.11.2013 23:03:36 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89.24
207872 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 17:42:01 | 20.11.2013 18:25:27 | 0.72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 0 | 0
207808 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARAPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 16:33:25 | 20.11.2013 17:25:39 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.23
207802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21201 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 16:09:45 | 20.11.2013 16:50:24 | 0.68 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0
207793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 16:13:22 | 20.11.2013 18:19:58 | 2.11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0
207788 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ESKICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 16:13:03 | 20.11.2013 16:44:38 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.21
207776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MERKEZ5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 16:01:48 | 20.11.2013 17:03:45 | 1.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
207775 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 16:02:02 | 20.11.2013 16:37:54 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0
207772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 15:53:52 | 20.11.2013 16:54:03 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
207768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIRI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 15:41:42 | 20.11.2013 15:57:13 | 0.26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
207766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:38:12 | 20.11.2013 17:21:20 | 1.72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 0 | 0
207761 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:PORSUK MAH1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 15:36:21 | 20.11.2013 15:39:36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.35
207744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAPALI OTOPARK TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 15:17:12 | 20.11.2013 17:50:50 | 2.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
207713 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 14:41:40 | 20.11.2013 14:43:20 | 0.03 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
207704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 14:22:17 | 20.11.2013 14:56:01 | 0.56 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 0 | 0
207672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 14:28:57 | 20.11.2013 15:10:59 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.03 | 0 | 0
207670 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 13:23:06 | 20.11.2013 16:19:30 | 2.94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
207659 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 13:03:37 | 20.11.2013 14:12:23 | 1.15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.61 | 0 | 0
207645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 12:40:56 | 20.11.2013 16:18:10 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.03
207638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 12:32:04 | 20.11.2013 15:46:13 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 129.43
207636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1522 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 12:30:05 | 20.11.2013 16:36:57 | 4.11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.72 | 0 | 0
207613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR37 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 11:49:23 | 20.11.2013 12:37:55 | 0.81 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
207610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ KÖYÜ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 11:40:49 | 20.11.2013 14:53:21 | 3.21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.18 | 0 | 0
207607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 11:35:01 | 20.11.2013 12:46:59 | 1.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.39 | 0 | 0
207599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NURKADIN YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 10:54:23 | 20.11.2013 13:36:43 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.47
207592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 11:17:27 | 20.11.2013 12:21:36 | 1.07 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0
207582 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR TSK TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 11:03:04 | 20.11.2013 15:36:16 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.07
207579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 11:01:19 | 20.11.2013 15:17:37 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 427.17
207575 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 10:57:07 | 20.11.2013 17:19:36 | 6.37 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2116.41 | 0 | 0
207573 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 10:55:07 | 20.11.2013 16:06:03 | 5.18 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1632.4 | 0 | 0
207565 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:41:01 | 20.11.2013 13:14:51 | 2.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0
207561 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARSEHIR TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:38:23 | 20.11.2013 11:24:24 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
207558 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 10 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:37:51 | 20.11.2013 13:29:08 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 0
207543 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMIRKAZIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:17:38 | 20.11.2013 11:16:17 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.73
207533 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 10:05:26 | 20.11.2013 10:17:03 | 0.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
207520 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:51:27 | 20.11.2013 17:05:52 | 7.24 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1556.66 | 0 | 0
207516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:47:55 | 20.11.2013 16:19:07 | 6.52 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 0 | 0
207511 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:42:20 | 20.11.2013 16:35:07 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
207504 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:35:14 | 20.11.2013 16:40:28 | 7.09 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 566.98 | 0 | 0
207500 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:32:16 | 20.11.2013 15:20:21 | 5.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 348.08 | 0 | 0
207498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 09:30:33 | 20.11.2013 09:48:56 | 0.31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 0
207495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKEVLER TR 3.23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:29:22 | 20.11.2013 13:15:29 | 3.77 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 169.59 | 0 | 0
207481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 09:07:31 | 20.11.2013 09:59:10 | 0.86 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0
207480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIVRI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:10:20 | 20.11.2013 10:56:24 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.39
207474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1522 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:02:17 | 20.11.2013 12:26:13 | 3.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.17 | 0 | 0
207473 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 09:00:14 | 20.11.2013 14:36:45 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 291.65
207463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 08:37:46 | 20.11.2013 12:14:38 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.2
207456 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 08:12:55 | 20.11.2013 12:39:48 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 222.4
207455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YEŞİLTÖMEK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.11.2013 08:01:38 | 20.11.2013 09:56:55 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
207452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.11.2013 07:54:20 | 20.11.2013 11:51:37 | 3.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.87 | 0 | 0
207424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/37 YENİ BUĞDAY PAZARI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 20:34:40 | 19.11.2013 22:27:46 | 1.89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0
207410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 19:31:39 | 19.11.2013 20:48:28 | 1.28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.01 | 0 | 0
207406 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 19:18:04 | 19.11.2013 19:32:08 | 0.23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
207398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 18:50:33 | 19.11.2013 19:12:22 | 0.36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0
207394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OPET TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 18:29:10 | 19.11.2013 19:33:42 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
207391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 16:34:25 | 19.11.2013 18:15:50 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9
207387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 16:06:11 | 19.11.2013 17:59:51 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.89
207370 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 17:21:58 | 19.11.2013 18:24:36 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.39
207360 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 17:08:53 | 19.11.2013 18:05:00 | 0.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
207357 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR TSK TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 17:03:03 | 19.11.2013 18:50:56 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.98
207355 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 17:00:35 | 19.11.2013 17:47:25 | 0.78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 0
207354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 16:54:56 | 19.11.2013 18:06:29 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
207335 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 16:27:39 | 19.11.2013 17:28:18 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.33
207316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 16:02:52 | 19.11.2013 16:40:28 | 0.63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0
207314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 15:57:40 | 19.11.2013 16:01:04 | 0.06 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
207291 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 15:21:49 | 19.11.2013 17:35:55 | 2.23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
207288 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 15:25:26 | 19.11.2013 15:37:21 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 0 | 0
207276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 14:59:26 | 19.11.2013 15:25:28 | 0.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
207259 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARSEHIR TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 14:37:22 | 19.11.2013 16:09:46 | 1.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
207258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 14:35:20 | 19.11.2013 14:51:40 | 0.27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
207244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 14:11:03 | 19.11.2013 15:01:06 | 0.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 0 | 0
207240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BARAJ MAH TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 14:12:37 | 19.11.2013 16:00:17 | 1.79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 0 | 0
207232 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 14:06:13 | 19.11.2013 14:09:04 | 0.05 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
207226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 13:58:17 | 19.11.2013 14:00:38 | 0.04 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
207219 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:49:47 | 19.11.2013 15:05:02 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.27
207215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:41:15 | 19.11.2013 17:16:58 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
207210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:40:12 | 19.11.2013 15:42:47 | 2.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0
207208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 13:36:07 | 19.11.2013 14:58:41 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.52
207172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 12:52:57 | 19.11.2013 15:58:34 | 3.09 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.34 | 0 | 0
207171 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 12:50:20 | 19.11.2013 17:55:07 | 5.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0
207155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 12:04:58 | 19.11.2013 15:06:07 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108.69
207154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIVRI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:45:32 | 19.11.2013 13:13:50 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.72
207143 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:45:37 | 19.11.2013 13:35:07 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.13
207137 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:36:01 | 19.11.2013 11:46:49 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9
207135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR123 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 11:33:07 | 19.11.2013 15:11:30 | 3.64 | 0 | 26 | 0 | 55 | 0 | 94.63 | 0 | 200.18
207134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KARACAUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 11:31:33 | 19.11.2013 15:15:31 | 3.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0
207121 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:14:01 | 19.11.2013 12:28:55 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.97
207119 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:12:01 | 19.11.2013 11:29:58 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0
207117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:07:21 | 19.11.2013 11:13:32 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
207116 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:11:07 | 19.11.2013 11:50:09 | 0.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0
207113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 11:07:43 | 19.11.2013 12:28:42 | 1.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0
207067 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZDAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 10:22:58 | 19.11.2013 13:42:11 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 202.54
207060 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 10:16:27 | 19.11.2013 15:09:33 | 4.89 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 2462.04 | 0 | 0
207054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 10:07:09 | 19.11.2013 15:47:51 | 5.68 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 567.83 | 0 | 0
207043 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:53:38 | 19.11.2013 16:57:03 | 7.06 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 261.11 | 0 | 0
207035 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 09:43:39 | 19.11.2013 10:28:14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.86
207014 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 09:25:07 | 19.11.2013 12:07:23 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 132.52 | 0 | 0
207007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 09:20:05 | 19.11.2013 12:07:05 | 2.78 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.58 | 0 | 0
207006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA MOD TR 3.8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:20:55 | 19.11.2013 12:25:56 | 3.08 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107.93 | 0 | 0
206993 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 09:00:27 | 19.11.2013 13:24:48 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 229.1
206988 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:52:14 | 19.11.2013 09:28:15 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.01
206986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:47:30 | 19.11.2013 08:54:08 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.55
206985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 08:13:17 | 19.11.2013 12:17:01 | 4.06 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | 0 | 0
206979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:43:51 | 19.11.2013 09:36:55 | 0.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0
206974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:35:44 | 19.11.2013 09:21:03 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
206973 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 08:34:48 | 19.11.2013 10:11:39 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.21
206970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 08:33:04 | 19.11.2013 16:03:33 | 7.51 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300.32 | 0 | 0
206968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.11.2013 08:30:05 | 19.11.2013 12:03:26 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 128.01
206946 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONAR YOLU16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.11.2013 06:40:46 | 19.11.2013 08:48:50 | 2.13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89.65 | 0 | 0
206907 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 20:25:10 | 18.11.2013 20:38:24 | 0.22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0
206906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 17:22:31 | 18.11.2013 20:22:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24
206887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 18:31:23 | 18.11.2013 19:35:20 | 1.07 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.97 | 0 | 0
206883 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:14:09 | 18.11.2013 18:26:16 | 2.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.07 | 0 | 0
206875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YILANGÖMÜ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:19:45 | 18.11.2013 18:08:41 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 87.15
206860 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 17:27:05 | 18.11.2013 18:39:29 | 1.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0
206851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR 3 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:56:40 | 18.11.2013 17:18:44 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
206839 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:46:53 | 18.11.2013 17:05:43 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.51
206823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:IMRAHOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:13:39 | 18.11.2013 17:52:20 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.34
206820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:13:04 | 18.11.2013 16:38:45 | 0.43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0
206818 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 16:09:46 | 18.11.2013 16:57:59 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.09
206816 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 16:01:16 | 18.11.2013 16:56:12 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0
206792 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 15:34:16 | 18.11.2013 15:36:11 | 0.03 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
206791 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BELKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 15:33:03 | 18.11.2013 16:11:02 | 0.63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 0 | 0
206756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 14:46:02 | 18.11.2013 14:49:03 | 0.05 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0
206701 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 13:48:52 | 18.11.2013 13:57:32 | 0.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
206671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:18:30 | 18.11.2013 13:11:29 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.98
206659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:55:40 | 18.11.2013 15:56:01 | 3.01 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.15 | 0 | 0
206658 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:56:08 | 18.11.2013 13:27:24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.96
206632 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 12:16:27 | 18.11.2013 14:10:04 | 1.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0
206629 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:13:14 | 18.11.2013 17:15:41 | 5.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 151.22 | 0 | 0
206627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:11:27 | 18.11.2013 13:26:32 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.54
206625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 12:09:28 | 18.11.2013 16:33:39 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.46
206621 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR TSK TR5 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 11:54:37 | 18.11.2013 13:35:47 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.86
206604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAÖREN KAS. ÇARŞI MEYDANI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 11:17:53 | 18.11.2013 12:27:46 | 1.16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0
206593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 11:07:19 | 18.11.2013 15:22:00 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 127.34
206568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 10:30:21 | 18.11.2013 11:25:39 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0
206559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 10:22:37 | 18.11.2013 10:57:45 | 0.59 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 87.83 | 0 | 0
206553 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 10:13:19 | 18.11.2013 12:14:35 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.32
206534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 09:37:26 | 18.11.2013 11:39:41 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.19
206533 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ISAKLIKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 09:42:50 | 18.11.2013 11:06:18 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.96
206526 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 09:32:59 | 18.11.2013 16:22:35 | 6.83 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 273.07 | 0 | 0
206514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 09:19:13 | 18.11.2013 15:07:48 | 5.81 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 580.97 | 0 | 0
206502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DISPANSER TR 2.26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 09:01:13 | 18.11.2013 12:33:34 | 3.54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.17 | 0 | 0
206500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-51 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:56:49 | 18.11.2013 10:18:11 | 1.36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 0 | 0
206495 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:37:05 | 18.11.2013 11:05:58 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.78
206494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 08:45:01 | 18.11.2013 12:06:51 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.64
206492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 08:40:32 | 18.11.2013 12:03:12 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.69
206483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 08:18:29 | 18.11.2013 11:01:11 | 2.71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.68 | 0 | 0
206470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 08:02:01 | 18.11.2013 12:12:07 | 4.17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 208.42 | 0 | 0
206469 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 07:59:02 | 18.11.2013 10:04:17 | 2.09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0
206467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 07:59:53 | 18.11.2013 12:02:13 | 4.04 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.97 | 0 | 0
206465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.11.2013 07:56:48 | 18.11.2013 08:29:47 | 0.55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.49 | 0 | 0
206449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.11.2013 06:53:46 | 18.11.2013 07:50:53 | 0.95 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 69.49 | 0 | 0
206411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 19:50:49 | 17.11.2013 20:40:15 | 0.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
206397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 18:11:13 | 17.11.2013 18:45:23 | 0.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0
206394 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU70 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 18:25:59 | 17.11.2013 19:11:19 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
206385 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 16:29:51 | 17.11.2013 18:33:51 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2
206383 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 17:29:14 | 17.11.2013 18:34:54 | 1.09 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.89 | 0 | 0
206379 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 17:20:27 | 17.11.2013 18:36:45 | 1.27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0
206375 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 17:15:09 | 17.11.2013 18:26:01 | 1.18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0
206369 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 16:59:20 | 17.11.2013 17:37:47 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.49
206348 | 1 | KONYA | KULU | TR:BAHADIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 16:11:42 | 17.11.2013 17:45:16 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
206314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 14:48:55 | 17.11.2013 15:28:31 | 0.66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
206294 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 14:17:02 | 17.11.2013 15:59:02 | 1.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
206290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 14:06:45 | 17.11.2013 17:42:33 | 3.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.92 | 0 | 0
206284 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 13:50:40 | 17.11.2013 14:17:02 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0
206280 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.HADİM.İ.Ö1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 13:39:02 | 17.11.2013 14:44:33 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
206279 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 13:39:24 | 17.11.2013 16:11:41 | 2.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
206273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 12:36:11 | 17.11.2013 14:01:28 | 1.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.07 | 0 | 0
206257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 12:45:10 | 17.11.2013 14:24:40 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
206247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 12:07:43 | 17.11.2013 17:39:38 | 5.53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 0 | 0
206225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 10:55:42 | 17.11.2013 11:24:23 | 0.48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 0
206204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 10:24:28 | 17.11.2013 12:12:51 | 1.81 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 722.56 | 0 | 0
206203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IPEKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 10:23:36 | 17.11.2013 12:59:40 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 0 | 0
206197 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 10:08:20 | 17.11.2013 13:04:19 | 2.93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.93 | 0 | 0
206194 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 10:02:23 | 17.11.2013 11:04:49 | 1.04 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 0 | 0
206192 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZILER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 10:03:50 | 17.11.2013 10:54:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25
206191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:57:20 | 17.11.2013 14:56:13 | 4.98 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 124.53 | 0 | 0
206185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 09:50:04 | 17.11.2013 11:09:06 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9
206172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:09:06 | 17.11.2013 09:59:55 | 0.85 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 169.39 | 0 | 0
206167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:13:14 | 17.11.2013 15:46:59 | 6.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.63 | 0 | 0
206165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 09:11:11 | 17.11.2013 13:16:43 | 4.09 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.38 | 0 | 0
206162 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 09:06:40 | 17.11.2013 09:20:48 | 0.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
206151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:50:57 | 17.11.2013 09:41:31 | 0.84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 0
206129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:07:18 | 17.11.2013 12:06:25 | 3.99 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.26 | 0 | 0
206128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/4 HAYVANAT BAHÇESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:05:01 | 17.11.2013 13:55:23 | 5.84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 291.97 | 0 | 0
206126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ İNLİ MURAT TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.11.2013 08:00:18 | 17.11.2013 09:08:32 | 1.14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.86 | 0 | 0
206121 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.11.2013 07:01:05 | 17.11.2013 07:47:52 | 0.78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0
206103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 23:11:02 | 16.11.2013 23:37:56 | 0.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 0
206095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30507 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 22:31:04 | 16.11.2013 22:47:35 | 0.28 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0
206081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 20:02:51 | 16.11.2013 20:24:14 | 0.36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0 | 0
206011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 16:05:54 | 16.11.2013 17:21:46 | 1.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0
206005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:COCUK PARKI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 15:53:19 | 16.11.2013 15:56:26 | 0.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
206003 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:52:36 | 16.11.2013 16:55:03 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
205991 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:27:30 | 16.11.2013 16:46:58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.49
205981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 15:16:38 | 16.11.2013 15:18:26 | 0.03 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
205976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:09:46 | 16.11.2013 17:05:05 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.61
205975 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 15:09:34 | 16.11.2013 17:43:42 | 2.57 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 0
205973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 14:53:17 | 16.11.2013 15:11:20 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
205971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHÇELİ EVLER 1801 SK. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 15:04:32 | 16.11.2013 17:15:34 | 2.18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0
205969 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAMSARI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 14:57:31 | 16.11.2013 15:01:33 | 0.07 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
205966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 14:51:36 | 16.11.2013 14:56:27 | 0.08 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
205965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 14:52:51 | 16.11.2013 14:54:45 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.95
205953 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 14:32:10 | 16.11.2013 14:34:04 | 0.03 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
205944 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CIFTEVI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 14:20:41 | 16.11.2013 14:21:46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.44
205931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 11:36:06 | 16.11.2013 13:57:07 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 199.77
205927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:44:59 | 16.11.2013 15:30:26 | 1.76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.87 | 0 | 0
205921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1276 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:36:35 | 16.11.2013 16:25:05 | 2.81 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154.46 | 0 | 0
205916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:32:47 | 16.11.2013 17:43:33 | 4.18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125.38 | 0 | 0
205906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 13:14:19 | 16.11.2013 15:13:29 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
205893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 12:30:06 | 16.11.2013 14:25:02 | 1.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0
205886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 12:55:46 | 16.11.2013 15:52:04 | 2.94 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 0 | 0
205877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 12:47:23 | 16.11.2013 14:14:16 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0
205868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 12:21:20 | 16.11.2013 14:18:26 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
205857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 12:16:23 | 16.11.2013 16:26:32 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 137.58
205850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 12:04:22 | 16.11.2013 12:05:42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.11
205849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 12:03:05 | 16.11.2013 16:02:43 | 3.99 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.85 | 0 | 0
205840 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 11:50:03 | 16.11.2013 15:11:53 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.92
205826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 11:20:58 | 16.11.2013 11:55:24 | 0.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 0
205799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 10:31:09 | 16.11.2013 11:07:55 | 0.61 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36.77 | 0 | 0
205798 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 11:01:53 | 16.11.2013 11:36:50 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.15
205792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 10:54:16 | 16.11.2013 12:46:23 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.42
205786 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 10:44:48 | 16.11.2013 12:01:30 | 1.28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0
205784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 10:26:32 | 16.11.2013 17:45:35 | 7.32 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1097.63 | 0 | 0
205781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ÇUMRA70 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 10:35:08 | 16.11.2013 11:38:08 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
205777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR73 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 10:30:36 | 16.11.2013 15:07:44 | 4.62 | 0 | 220 | 0 | 42 | 0 | 1016.16 | 0 | 193.99
205771 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 10:25:46 | 16.11.2013 15:11:03 | 4.75 | 45 | 130 | 0 | 0 | 213.96 | 618.11 | 0 | 0
205770 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 10:25:14 | 16.11.2013 12:16:03 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
205741 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HAMZABEY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:44:21 | 16.11.2013 15:20:14 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139.95
205737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:19:23 | 16.11.2013 15:55:49 | 6.61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 330.36 | 0 | 0
205732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖLYÜZÜ KÖYÜ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:32:36 | 16.11.2013 13:38:15 | 4.09 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.82 | 0 | 0
205724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:18:43 | 16.11.2013 15:48:37 | 6.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 0 | 0
205723 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:20:02 | 16.11.2013 15:43:23 | 6.39 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1603.68 | 0 | 0
205721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:20:02 | 16.11.2013 13:33:08 | 4.22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122.33 | 0 | 0
205718 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:15:20 | 16.11.2013 16:54:58 | 7.66 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2543.3 | 0 | 0
205717 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:10:46 | 16.11.2013 09:50:13 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39.45
205716 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 09:11:20 | 16.11.2013 10:22:29 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.79
205698 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 09:02:46 | 16.11.2013 13:06:22 | 4.06 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0
205681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:39:06 | 16.11.2013 12:09:04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 111.98
205678 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:K. KAYAPA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 08:31:47 | 16.11.2013 09:28:34 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.73
205677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 08:31:05 | 16.11.2013 12:38:44 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 206.38
205675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:21:00 | 16.11.2013 16:19:47 | 7.98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 797.97 | 0 | 0
205672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/4 HAYVANAT BAHÇESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:15:07 | 16.11.2013 10:37:22 | 2.37 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 237.08 | 0 | 0
205667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.11.2013 08:04:41 | 16.11.2013 12:01:34 | 3.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0
205656 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.11.2013 06:41:04 | 16.11.2013 08:49:09 | 2.13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.02 | 0 | 0
205642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 22:10:41 | 15.11.2013 22:45:40 | 0.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
205636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 18TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 21:04:32 | 15.11.2013 22:03:55 | 0.99 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.49 | 0 | 0
205632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERIT MASAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:09:17 | 15.11.2013 20:27:21 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.01
205624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 19:54:11 | 15.11.2013 20:25:37 | 0.52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0
205623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 19:50:03 | 15.11.2013 20:55:15 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.33
205618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 12TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 19:23:20 | 15.11.2013 20:32:33 | 1.15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 0 | 0
205611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 18:54:07 | 15.11.2013 19:49:57 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.96
205588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 17:47:01 | 15.11.2013 19:02:23 | 1.26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.81 | 0 | 0
205587 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 17:44:32 | 15.11.2013 18:26:06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 69.28
205585 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:54:00 | 15.11.2013 17:34:54 | 0.68 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 0 | 0
205583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 17:31:22 | 15.11.2013 20:16:12 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.47
205576 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARAYAHYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 17:08:30 | 15.11.2013 18:16:56 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.55
205568 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 14:51:41 | 15.11.2013 16:58:43 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
205566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:54:54 | 15.11.2013 20:52:25 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.59
205565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:55:02 | 15.11.2013 17:29:47 | 0.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
205557 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:44:00 | 15.11.2013 17:27:24 | 0.72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
205534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:14:51 | 15.11.2013 18:36:46 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
205530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 11TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:05:19 | 15.11.2013 18:00:35 | 1.92 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 192.11 | 0 | 0
205528 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:01:58 | 15.11.2013 17:15:26 | 1.22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0
205527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 16:02:52 | 15.11.2013 16:37:29 | 0.58 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 0
205513 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:34:49 | 15.11.2013 16:30:23 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.41
205509 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:34:45 | 15.11.2013 17:34:00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.69
205508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:34:58 | 15.11.2013 16:23:53 | 0.82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
205504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:19:52 | 15.11.2013 17:57:39 | 2.63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 131.49 | 0 | 0
205499 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.HADIM.I.O1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:21:34 | 15.11.2013 17:23:38 | 2.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0
205498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHÇELİ EVLER 1801 SK. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 15:17:29 | 15.11.2013 16:40:57 | 1.39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0
205496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 15:10:28 | 15.11.2013 16:02:35 | 0.87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86.86 | 0 | 0
205450 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 14:10:11 | 15.11.2013 14:12:38 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.04
205447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 14:04:32 | 15.11.2013 14:08:22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.92
205431 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CIFTEVI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 13:37:14 | 15.11.2013 13:40:26 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.67
205428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 13:32:03 | 15.11.2013 13:38:38 | 0.11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
205425 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:35:26 | 15.11.2013 13:53:59 | 0.31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0
205422 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 11:31:03 | 15.11.2013 13:32:12 | 2.02 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 161.53 | 0 | 0
205410 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:18:37 | 15.11.2013 13:43:12 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.56
205409 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:14:50 | 15.11.2013 13:57:29 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
205401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:08:08 | 15.11.2013 13:53:30 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.56
205399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 13:08:02 | 15.11.2013 19:37:00 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.07
205390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 13:02:49 | 15.11.2013 13:54:22 | 0.86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0
205386 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 12:52:05 | 15.11.2013 13:33:07 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.42
205380 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 12:43:59 | 15.11.2013 16:58:53 | 4.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0
205375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 12:29:18 | 15.11.2013 19:37:25 | 7.14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 178.38 | 0 | 0
205369 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 12:09:46 | 15.11.2013 15:27:35 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 164.85
205334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EGRIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:57:12 | 15.11.2013 13:01:39 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.6
205331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOSTIM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:49:59 | 15.11.2013 12:15:30 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
205327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR83 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 10:49:15 | 15.11.2013 15:22:54 | 4.56 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1140.21 | 0 | 0
205317 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:36:10 | 15.11.2013 11:26:04 | 0.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
205314 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 10:32:25 | 15.11.2013 15:26:13 | 4.9 | 25 | 65 | 0 | 10 | 122.42 | 318.28 | 0 | 48.97
205311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:28:15 | 15.11.2013 11:35:46 | 1.13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
205307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:23:43 | 15.11.2013 11:11:13 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.96
205306 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 10:21:56 | 15.11.2013 13:41:54 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 399.93
205302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 10:21:59 | 15.11.2013 10:23:04 | 0.02 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
205298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:16:39 | 15.11.2013 11:50:37 | 1.57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
205297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 10:03:59 | 15.11.2013 11:38:21 | 1.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0
205296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 10:14:20 | 15.11.2013 15:29:38 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.06
205277 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖLYÜZÜ KÖYÜ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:57:04 | 15.11.2013 15:34:37 | 5.63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.78 | 0 | 0
205251 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:40:59 | 15.11.2013 15:00:33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 170.44
205250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 09:37:33 | 15.11.2013 10:50:27 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.15
205249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:23:16 | 15.11.2013 10:55:42 | 1.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0
205245 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE KAS. KANTAR TR6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:34:21 | 15.11.2013 14:16:52 | 4.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.09 | 0 | 0
205243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:33:49 | 15.11.2013 09:57:45 | 0.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 39.09 | 0 | 0
205241 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:29:12 | 15.11.2013 10:21:40 | 0.87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
205223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1532 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 09:08:06 | 15.11.2013 09:45:38 | 0.63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0 | 0
205212 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:58:37 | 15.11.2013 10:28:02 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 166.91
205204 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:47:52 | 15.11.2013 16:04:24 | 7.28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 254.64 | 0 | 0
205195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:37:56 | 15.11.2013 12:42:54 | 4.08 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 163.31 | 0 | 0
205194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 18TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ MANEVRA KOLU ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:32:22 | 15.11.2013 09:36:44 | 1.07 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.64 | 0 | 0
205186 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 08:26:55 | 15.11.2013 09:45:59 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
205180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:17:26 | 15.11.2013 12:51:24 | 4.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.31 | 0 | 0
205178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/31 GÖKPETROL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:13:49 | 15.11.2013 11:39:32 | 3.43 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 685.72 | 0 | 0
205175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.11.2013 08:08:21 | 15.11.2013 12:27:37 | 4.32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.03 | 0 | 0
205161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.11.2013 06:30:21 | 15.11.2013 09:26:19 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8
205145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 21:22:18 | 14.11.2013 22:23:41 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.15
205144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 21:16:16 | 14.11.2013 22:01:06 | 0.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 0
205131 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KADINLAR PAZARI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 20:10:44 | 14.11.2013 21:07:49 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
205127 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 19:34:05 | 14.11.2013 20:31:49 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
205082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:14:29 | 14.11.2013 19:28:36 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.76
205081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:12:57 | 14.11.2013 17:44:32 | 0.53 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 0 | 0
205073 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:08:48 | 14.11.2013 18:30:40 | 1.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0
205071 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 17:07:32 | 14.11.2013 17:41:43 | 0.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
205060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:46:54 | 14.11.2013 17:03:49 | 0.28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
205057 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:59:58 | 14.11.2013 17:28:58 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.58
205054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:24:18 | 14.11.2013 17:00:43 | 0.61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0 | 0
205050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21203 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:35:28 | 14.11.2013 16:58:33 | 0.38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 0 | 0
205034 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:41:21 | 14.11.2013 18:06:57 | 1.43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
205022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 16:26:36 | 14.11.2013 16:40:36 | 0.23 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0
205007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 16:08:59 | 14.11.2013 17:24:29 | 1.26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.62 | 0 | 0
204995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 15:53:21 | 14.11.2013 15:55:41 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.36
204994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR86 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 15:52:44 | 14.11.2013 17:48:06 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
204985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 15:34:05 | 14.11.2013 16:12:13 | 0.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0
204982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 15:30:58 | 14.11.2013 16:52:13 | 1.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135.42 | 0 | 0
204974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YUKARI CIFTLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 15:19:59 | 14.11.2013 15:23:59 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5
204952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 14:50:16 | 14.11.2013 16:31:30 | 1.69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0
204949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 14:47:29 | 14.11.2013 16:32:21 | 1.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0 | 0
204936 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TABAKLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 14:34:09 | 14.11.2013 15:28:45 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.55
204934 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 14:25:28 | 14.11.2013 14:28:17 | 0.05 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
204918 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:GOKLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 14:07:00 | 14.11.2013 14:08:07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.37
204902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 13:40:33 | 14.11.2013 13:41:41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.57
204884 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 13:23:41 | 14.11.2013 17:03:33 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 410.42
204873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 13:08:44 | 14.11.2013 13:43:12 | 0.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 0 | 0
204866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 12:50:37 | 14.11.2013 15:32:56 | 2.71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0
204862 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 12:49:27 | 14.11.2013 13:39:28 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
204856 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 12:38:07 | 14.11.2013 12:39:29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.37
204852 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 12:31:45 | 14.11.2013 13:57:10 | 1.42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0
204851 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 12:27:44 | 14.11.2013 13:24:47 | 0.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 0
204845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 12:10:48 | 14.11.2013 15:52:28 | 3.69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.36 | 0 | 0
204842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 12:04:31 | 14.11.2013 17:14:00 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.79
204834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 11:51:23 | 14.11.2013 14:05:45 | 2.24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0
204823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 11:39:52 | 14.11.2013 12:41:08 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
204815 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 11:29:05 | 14.11.2013 11:56:05 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
204809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 11:21:28 | 14.11.2013 12:30:46 | 1.16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
204808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 11:16:17 | 14.11.2013 12:02:38 | 0.77 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 0 | 0
204807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 11:17:47 | 14.11.2013 11:47:07 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.22
204794 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 11:05:48 | 14.11.2013 15:36:23 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.19
204793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 11:04:26 | 14.11.2013 11:34:55 | 0.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0
204791 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:45:57 | 14.11.2013 12:18:07 | 1.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 0
204765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 10:35:10 | 14.11.2013 11:08:24 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
204754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 10:25:23 | 14.11.2013 15:17:50 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.49
204738 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 10:11:57 | 14.11.2013 12:51:36 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85.15
204723 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:59:45 | 14.11.2013 11:57:05 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.33
204711 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:52:09 | 14.11.2013 10:34:55 | 0.71 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 0 | 0
204704 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:41:16 | 14.11.2013 15:47:39 | 6.11 | 15 | 55 | 5 | 0 | 91.6 | 335.85 | 30.53 | 0
204703 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:40:53 | 14.11.2013 16:10:07 | 6.49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 259.49 | 0 | 0
204702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN03 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:41:13 | 14.11.2013 11:06:49 | 1.43 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 356.67 | 0 | 0
204700 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:38:15 | 14.11.2013 11:30:12 | 1.87 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111.95 | 0 | 0
204697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞAĞIL KÖYÜ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:34:46 | 14.11.2013 17:08:22 | 7.56 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0
204689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK41 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:23:11 | 14.11.2013 11:54:45 | 2.53 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 378.92 | 0 | 0
204686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA03 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:23:03 | 14.11.2013 17:39:41 | 8.28 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1241.58 | 0 | 0
204685 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:22:40 | 14.11.2013 13:44:15 | 4.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 435.97 | 0 | 0
204684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:21:18 | 14.11.2013 15:39:24 | 6.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1260.33 | 0 | 0
204672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:08:27 | 14.11.2013 14:30:26 | 5.37 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 536.64 | 0 | 0
204669 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKİ KESECİK YOLU TR 25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 09:07:28 | 14.11.2013 11:11:46 | 2.07 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 0
204667 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 09:05:24 | 14.11.2013 10:29:59 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
204660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 5TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 08:59:07 | 14.11.2013 18:26:10 | 9.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 472.54 | 0 | 0
204649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 08:36:32 | 14.11.2013 17:51:32 | 9.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1387.5 | 0 | 0
204641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/27 HIRLA GÖLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 08:21:50 | 14.11.2013 15:13:46 | 6.87 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1373.11 | 0 | 0
204639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 08:18:19 | 14.11.2013 12:01:40 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.79
204635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 08:11:45 | 14.11.2013 14:44:46 | 6.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 163.76 | 0 | 0
204633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.11.2013 08:02:36 | 14.11.2013 11:53:11 | 3.84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.08 | 0 | 0
204632 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 07:53:29 | 14.11.2013 09:22:18 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8
204627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 07:33:37 | 14.11.2013 09:24:19 | 1.84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0
204613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 06:39:54 | 14.11.2013 07:27:54 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20
204600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.11.2013 00:22:26 | 14.11.2013 01:15:53 | 0.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
204596 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 23:55:10 | 14.11.2013 00:23:16 | 0.47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0
204591 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞERAFETTİN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 22:56:42 | 13.11.2013 23:43:54 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
204570 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 20:03:15 | 13.11.2013 20:32:20 | 0.48 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
204553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 18:23:37 | 13.11.2013 19:12:13 | 0.81 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
204550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 18:07:01 | 13.11.2013 19:29:48 | 1.38 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110.38 | 0 | 0
204519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 16:33:58 | 13.11.2013 17:56:23 | 1.37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0
204515 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 17:06:00 | 13.11.2013 19:08:53 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0
204499 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 16:40:08 | 13.11.2013 17:16:15 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0
204498 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH 6/A 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 16:49:07 | 13.11.2013 17:25:08 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
204481 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 16:16:18 | 13.11.2013 16:45:19 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.25
204476 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 16:10:12 | 13.11.2013 16:31:09 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
204470 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 16:03:46 | 13.11.2013 16:33:09 | 0.49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
204458 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 15:31:31 | 13.11.2013 15:48:11 | 0.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
204441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 15:07:46 | 13.11.2013 15:23:49 | 0.27 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
204437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 15:02:17 | 13.11.2013 15:08:26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.23
204436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DM2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 15:01:42 | 13.11.2013 15:19:53 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
204404 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 14:13:37 | 13.11.2013 14:16:51 | 0.05 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0
204403 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 14:13:04 | 13.11.2013 17:13:29 | 3.01 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1043.41 | 0 | 0
204400 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 14:08:39 | 13.11.2013 16:11:04 | 2.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
204399 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 14:06:47 | 13.11.2013 14:51:22 | 0.74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 0
204395 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 14:02:14 | 13.11.2013 16:20:56 | 2.31 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 115.58 | 0 | 0
204389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 13:54:56 | 13.11.2013 13:56:11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.62
204372 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 13:36:53 | 13.11.2013 15:20:02 | 1.72 | 12 | 180 | 1 | 9 | 20.63 | 309.45 | 1.72 | 15.47
204370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 12:52:19 | 13.11.2013 13:37:36 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0
204368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 13:25:20 | 13.11.2013 14:36:27 | 1.19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.63 | 0 | 0
204359 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 13:09:31 | 13.11.2013 14:57:12 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 82.56
204336 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 12:30:31 | 13.11.2013 12:31:59 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.98
204334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 12:23:27 | 13.11.2013 15:33:48 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88.83
204331 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 12:05:52 | 13.11.2013 14:29:05 | 2.39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.67 | 0 | 0
204325 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:50:40 | 13.11.2013 11:59:59 | 1.16 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 86.65 | 0 | 0
204324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUSAHIN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 11:50:13 | 13.11.2013 12:08:11 | 0.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 0 | 0
204321 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:47:41 | 13.11.2013 11:55:08 | 1.12 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 84.31 | 0 | 0
204320 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT12 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:52:30 | 13.11.2013 12:00:59 | 0.14 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
204298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:20:13 | 13.11.2013 12:03:39 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
204291 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 11:12:42 | 13.11.2013 14:47:27 | 3.58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.95 | 0 | 0
204290 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 11:13:53 | 13.11.2013 14:12:22 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.19
204283 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUSCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 11:06:49 | 13.11.2013 14:09:52 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 689.49
204264 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 10:37:34 | 13.11.2013 14:08:03 | 3.51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.16 | 0 | 0
204263 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:37:41 | 13.11.2013 14:11:44 | 4.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 433.91 | 0 | 0
204256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 10:30:12 | 13.11.2013 10:56:00 | 0.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
204250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR147 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 10:23:17 | 13.11.2013 15:17:54 | 4.91 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.41 | 0 | 0
204238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KALE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 10:07:19 | 13.11.2013 15:51:48 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 172.24
204237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 10:09:59 | 13.11.2013 16:03:15 | 5.89 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1177.56 | 0 | 0
204231 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:54:29 | 13.11.2013 16:43:22 | 6.81 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272.59 | 0 | 0
204228 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:48:41 | 13.11.2013 11:03:22 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105.8
204227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:49:31 | 13.11.2013 12:28:39 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 0
204225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:49:15 | 13.11.2013 14:42:45 | 4.89 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 489.17 | 0 | 0
204223 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:48:22 | 13.11.2013 18:08:39 | 8.34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 500.28 | 0 | 0
204221 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:44:21 | 13.11.2013 13:34:59 | 3.84 | 12 | 47 | 0 | 1 | 46.13 | 180.66 | 0 | 3.84
204206 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAKURTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:32:20 | 13.11.2013 10:18:41 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.13
204204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:29:52 | 13.11.2013 09:57:20 | 0.46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0
204195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR19 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:20:51 | 13.11.2013 15:40:36 | 6.33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | 0 | 0
204189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 09:06:21 | 13.11.2013 11:30:04 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.93 | 0 | 0
204186 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 09:04:43 | 13.11.2013 14:37:56 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 277.68
204165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 08:36:36 | 13.11.2013 12:19:23 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 133.67
204160 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 08:20:09 | 13.11.2013 08:36:05 | 0.27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
204158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 08:13:41 | 13.11.2013 12:03:20 | 3.83 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.69 | 0 | 0
204155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.11.2013 08:10:17 | 13.11.2013 15:09:58 | 6.99 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 699.47 | 0 | 0
204142 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 06:54:36 | 13.11.2013 08:17:08 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.51
204136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 01:17:34 | 13.11.2013 01:42:59 | 0.42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0
204134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞERAFETTİN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.11.2013 00:40:18 | 13.11.2013 01:02:56 | 0.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
204111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 19:48:17 | 12.11.2013 20:34:38 | 0.77 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 0 | 0
204100 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 19:26:39 | 12.11.2013 20:13:52 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.51
204087 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 18:46:18 | 12.11.2013 20:05:26 | 1.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
204032 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:43:22 | 12.11.2013 17:06:08 | 0.38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
204023 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:25:02 | 12.11.2013 17:55:39 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.31
204022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 16:22:43 | 12.11.2013 17:40:12 | 1.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0
204021 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 16:19:40 | 12.11.2013 16:21:59 | 0.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
203999 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 15:44:49 | 12.11.2013 15:45:59 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 4.28
203996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 15:41:35 | 12.11.2013 18:24:17 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.25
203995 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 15:33:25 | 12.11.2013 17:59:08 | 2.43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.86 | 0 | 0
203994 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 15:40:21 | 12.11.2013 15:42:22 | 0.03 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
203993 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 15:39:01 | 12.11.2013 19:23:25 | 3.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
203990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 15:37:04 | 12.11.2013 15:49:48 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15.92
203970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 15:10:27 | 12.11.2013 17:54:55 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.53
203945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MECAL TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 14:37:13 | 12.11.2013 15:35:18 | 0.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
203941 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCALAR 344 MODÜLER TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 14:35:52 | 12.11.2013 16:35:39 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0
203940 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 14:34:06 | 12.11.2013 14:48:37 | 0.24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
203926 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 14:15:07 | 12.11.2013 14:47:56 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
203909 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA 2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 13:41:30 | 12.11.2013 15:16:21 | 1.58 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4.74 | 18.97 | 0 | 0
203908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 13:26:00 | 12.11.2013 13:42:29 | 0.27 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 0
203896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/130 ÇUKUR ÇAYIR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 13:19:36 | 12.11.2013 15:52:55 | 2.56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 255.53 | 0 | 0
203875 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 12:44:21 | 12.11.2013 15:27:53 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.28
203874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZKOCLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 12:39:53 | 12.11.2013 15:13:01 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.81
203866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CABIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 12:32:03 | 12.11.2013 15:15:57 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73
203834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 11:56:19 | 12.11.2013 15:29:33 | 3.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.85 | 0 | 0
203832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:55:33 | 12.11.2013 13:00:34 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
203790 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 11:10:51 | 12.11.2013 12:24:05 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
203753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 10:14:21 | 12.11.2013 15:48:25 | 5.57 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1113.56 | 0 | 0
203750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGIDIKMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 10:07:17 | 12.11.2013 13:54:12 | 3.78 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0
203746 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU13 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 10:00:17 | 12.11.2013 11:03:46 | 1.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
203742 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:57:51 | 12.11.2013 13:00:32 | 3.04 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 182.68 | 0 | 0
203737 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:50:34 | 12.11.2013 16:06:22 | 6.26 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 4540.92 | 0 | 0
203733 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACIYUNUSLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:45:11 | 12.11.2013 15:02:31 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 269.73
203730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KALE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:39:35 | 12.11.2013 14:42:00 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 252.01
203721 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:27:25 | 12.11.2013 16:19:29 | 6.87 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274.71 | 0 | 0
203718 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:27:46 | 12.11.2013 14:28:46 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 481.6
203717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 09:26:56 | 12.11.2013 13:03:29 | 3.61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 0 | 0
203713 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 09:24:29 | 12.11.2013 11:15:15 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0
203695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:09:57 | 12.11.2013 14:28:17 | 5.31 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 795.83 | 0 | 0
203692 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 09:04:49 | 12.11.2013 13:33:35 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 223.97
203677 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 08:45:51 | 12.11.2013 09:28:01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.73
203669 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 08:41:29 | 12.11.2013 11:56:06 | 3.24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.87 | 0 | 0
203668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZLERYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 08:37:23 | 12.11.2013 12:36:25 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.6
203666 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 08:38:36 | 12.11.2013 10:55:50 | 2.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 0 | 0
203660 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 08:26:10 | 12.11.2013 08:50:57 | 0.41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
203650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 08:07:15 | 12.11.2013 12:41:47 | 4.58 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 457.56 | 0 | 0
203648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.11.2013 08:03:14 | 12.11.2013 11:47:05 | 3.73 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.27 | 0 | 0
203647 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.11.2013 07:57:46 | 12.11.2013 09:53:57 | 1.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0
203592 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 19:09:38 | 11.11.2013 20:05:55 | 0.94 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.88 | 7.5 | 0 | 0
203581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KASOBA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:54:16 | 11.11.2013 18:25:16 | 1.52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
203580 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 18:22:37 | 11.11.2013 18:44:13 | 0.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
203578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 18:17:42 | 11.11.2013 19:58:08 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.02
203574 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞERAFETTİN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 18:12:01 | 11.11.2013 18:34:54 | 0.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
203569 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:59:35 | 11.11.2013 19:07:14 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 146.58
203564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:35:37 | 11.11.2013 17:43:32 | 1.13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0
203563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:34:51 | 11.11.2013 19:12:19 | 1.62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.74 | 0 | 0
203560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:33:58 | 11.11.2013 18:23:58 | 0.83 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 0
203533 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 17:04:17 | 11.11.2013 18:40:08 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.95
203526 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:48:43 | 11.11.2013 18:12:52 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.04
203515 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 16:42:40 | 11.11.2013 21:18:03 | 4.59 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4.59 | 41.31 | 0 | 0
203496 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 15:57:19 | 11.11.2013 19:43:10 | 3.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.46 | 0 | 0
203494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 15:55:21 | 11.11.2013 17:39:17 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.43
203492 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 15:50:10 | 11.11.2013 15:52:26 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.13
203486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 15:40:41 | 11.11.2013 16:35:16 | 0.91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0
203455 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YAZIYOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 15:00:42 | 11.11.2013 16:21:31 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 101.02
203435 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 14:37:12 | 11.11.2013 14:39:44 | 0.04 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
203419 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 14:27:47 | 11.11.2013 14:30:59 | 0.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
203406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZYER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 14:19:04 | 11.11.2013 15:46:43 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.61
203388 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 13:50:36 | 11.11.2013 14:19:32 | 0.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
203385 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 13:34:21 | 11.11.2013 14:35:38 | 1.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0
203383 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 13:51:58 | 11.11.2013 13:53:03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.71
203377 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 13:36:13 | 11.11.2013 15:31:31 | 1.92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
203358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/65 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 13:09:38 | 11.11.2013 14:46:32 | 1.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 0
203355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 13:06:14 | 11.11.2013 15:48:10 | 2.7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 674.72 | 0 | 0
203354 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 13:00:02 | 11.11.2013 14:29:12 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.72
203353 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 13:03:41 | 11.11.2013 13:25:31 | 0.36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
203351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR59 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 12:52:07 | 11.11.2013 13:56:19 | 1.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
203347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 12:44:33 | 11.11.2013 13:55:09 | 1.18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0
203342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:MINAREALTI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 12:28:28 | 11.11.2013 15:32:59 | 3.08 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
203341 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 12:31:54 | 11.11.2013 13:14:44 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.14
203339 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HARMANALTI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 12:29:35 | 11.11.2013 16:47:09 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 214.64
203337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 12:27:46 | 11.11.2013 16:20:16 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 232.5
203329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 11:31:23 | 11.11.2013 12:59:19 | 1.47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.28 | 0 | 0
203320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 12:05:12 | 11.11.2013 16:03:27 | 3.97 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.27 | 0 | 0
203282 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 11:20:32 | 11.11.2013 12:59:20 | 1.65 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 146.55 | 0 | 0
203277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 11:11:30 | 11.11.2013 12:57:05 | 1.76 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.79 | 0 | 0
203252 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 10:27:32 | 11.11.2013 10:49:21 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.82
203244 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 10:20:21 | 11.11.2013 12:59:56 | 2.66 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 420.24 | 0 | 0
203243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 10:23:12 | 11.11.2013 13:13:12 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83
203228 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 10:03:44 | 11.11.2013 12:23:24 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 123.37
203212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:45:10 | 11.11.2013 11:26:19 | 1.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 0
203199 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 07:36:52 | 11.11.2013 09:38:18 | 2.02 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 0 | 0
203189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KABAKHASAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 09:20:44 | 11.11.2013 15:52:40 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.53
203187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:23:38 | 11.11.2013 13:45:07 | 4.36 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 653.71 | 0 | 0
203185 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:21:14 | 11.11.2013 17:06:42 | 7.76 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 0 | 0
203184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:17:44 | 11.11.2013 16:02:10 | 6.74 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1348.11 | 0 | 0
203181 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:16:05 | 11.11.2013 13:44:23 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1493.54
203174 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:TASLITEPE 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 09:01:13 | 11.11.2013 12:27:59 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 172.31
203169 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 08:55:36 | 11.11.2013 12:58:28 | 4.05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.19 | 0 | 0
203165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 08:40:58 | 11.11.2013 12:26:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 243.79
203160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 08:18:37 | 11.11.2013 09:54:19 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
203154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/31 GÖKPETROL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 08:18:50 | 11.11.2013 16:02:30 | 7.73 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 386.39 | 0 | 0
203153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.11.2013 08:11:42 | 11.11.2013 12:03:10 | 3.86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.44 | 0 | 0
203143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 07:37:54 | 11.11.2013 09:18:05 | 1.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
203141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 00:13:38 | 11.11.2013 07:47:40 | 7.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 0
203140 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 00:02:25 | 11.11.2013 07:43:30 | 7.68 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23.05 | 53.79 | 0 | 0
203139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 01:31:51 | 11.11.2013 07:40:47 | 6.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.49 | 0 | 0
203133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 6TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 06:42:05 | 11.11.2013 06:59:24 | 0.29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0
203125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.11.2013 00:32:13 | 11.11.2013 01:26:15 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
203104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 20:10:22 | 10.11.2013 20:56:57 | 0.78 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 0 | 0
203089 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 19:10:23 | 10.11.2013 19:41:03 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.78
203085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 18:40:23 | 10.11.2013 20:35:53 | 1.92 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
203080 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 18:15:09 | 10.11.2013 18:19:55 | 0.08 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
203068 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:50:48 | 10.11.2013 18:33:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
203067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:44:36 | 10.11.2013 18:35:06 | 0.84 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
203055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:27:10 | 10.11.2013 17:35:05 | 1.13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
203039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:04:25 | 10.11.2013 18:29:44 | 1.42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
203038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK SINAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 17:06:02 | 10.11.2013 17:23:33 | 0.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
203036 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:59:25 | 10.11.2013 17:10:38 | 0.19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
203035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:57:43 | 10.11.2013 19:41:44 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.68
203033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:21:12 | 10.11.2013 17:45:44 | 1.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 0 | 0
203020 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAKAYA6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:28:23 | 10.11.2013 18:02:56 | 1.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
203019 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 16:28:47 | 10.11.2013 18:19:27 | 1.84 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
203017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:24:53 | 10.11.2013 17:49:23 | 1.41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 0 | 0
203010 | 1 | KONYA | KULU | TR:BAHADIRLI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 16:02:06 | 10.11.2013 16:55:02 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
202999 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 15:38:16 | 10.11.2013 16:51:19 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.09
202997 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 15:37:24 | 10.11.2013 16:56:44 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.61
202996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-2A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 15:36:06 | 10.11.2013 17:24:32 | 1.81 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | 0 | 0
202974 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:34:16 | 10.11.2013 16:17:27 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.36
202969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:55:29 | 10.11.2013 15:56:16 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0
202956 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:30:41 | 10.11.2013 15:50:30 | 1.33 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 211.51 | 0 | 0
202955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:21:04 | 10.11.2013 15:09:31 | 0.81 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 161.5 | 0 | 0
202951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1653 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:25:19 | 10.11.2013 15:29:07 | 1.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0
202946 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KETENLIK TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 14:17:32 | 10.11.2013 15:11:39 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
202933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:48:44 | 10.11.2013 17:48:48 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 0
202926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:00:15 | 10.11.2013 13:51:13 | 1.85 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.48 | 0 | 0
202914 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ALAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 13:30:27 | 10.11.2013 14:06:36 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
202892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:58:29 | 10.11.2013 17:00:04 | 4.03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0 | 0
202885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 12:34:53 | 10.11.2013 15:12:32 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 262.75
202880 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:27:29 | 10.11.2013 13:32:06 | 1.08 | 4 | 15 | 1 | 0 | 4.31 | 16.15 | 1.08 | 0
202877 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KALE KÖY 1 TR 50 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:24:14 | 10.11.2013 14:07:02 | 1.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0
202874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 12:14:30 | 10.11.2013 12:30:54 | 0.27 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 0 | 0
202866 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 12:10:35 | 10.11.2013 13:35:56 | 1.42 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.17 | 0 | 0
202851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 10:21:02 | 10.11.2013 11:24:10 | 1.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.57 | 0 | 0
202835 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 10:48:46 | 10.11.2013 11:28:18 | 0.66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0
202827 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 10:29:02 | 10.11.2013 10:53:35 | 0.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0
202825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 10:26:47 | 10.11.2013 10:53:57 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.58
202810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 10:09:17 | 10.11.2013 12:35:10 | 2.43 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 486.28 | 0 | 0
202772 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:23:25 | 10.11.2013 13:44:14 | 4.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.94 | 0 | 0
202748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR79 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:12:29 | 10.11.2013 10:25:43 | 1.22 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 591.97 | 0 | 0
202745 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 09:03:02 | 10.11.2013 12:17:09 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.88
202742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 08:59:19 | 10.11.2013 09:56:51 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.74
202736 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 08:32:12 | 10.11.2013 09:46:51 | 1.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0
202727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.11.2013 08:28:52 | 10.11.2013 12:32:02 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 243.17
202723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 08:23:09 | 10.11.2013 09:41:35 | 1.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0
202713 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:50:49 | 10.11.2013 09:44:03 | 1.89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
202711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:45:52 | 10.11.2013 09:38:00 | 1.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0
202702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:20:01 | 10.11.2013 08:47:13 | 1.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
202700 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.11.2013 07:09:49 | 10.11.2013 07:55:55 | 0.77 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 65.31 | 0 | 0
202689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 22:26:50 | 09.11.2013 23:11:12 | 0.74 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.97 | 0 | 0
202685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:Y.SARIUSAGI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 22:28:53 | 09.11.2013 22:31:34 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.35
202680 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI BEL.MEZBAHANE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 18:57:52 | 09.11.2013 22:12:50 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
202679 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI BEL.MEZBAHANE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 19:27:15 | 09.11.2013 22:10:10 | 2.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0
202678 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI BEL.MEZBAHANE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 18:51:52 | 09.11.2013 22:06:34 | 3.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 0 | 0
202658 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 18:06:01 | 09.11.2013 20:01:29 | 1.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0
202651 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 19:19:31 | 09.11.2013 19:25:17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.48
202648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÖZDEMİR TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:45:13 | 09.11.2013 18:54:46 | 1.16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0
202645 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 18:24:38 | 09.11.2013 19:20:03 | 0.92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0
202643 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:27:03 | 09.11.2013 18:21:53 | 1.91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 0 | 0
202639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 18:09:48 | 09.11.2013 18:59:34 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.59
202630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/127 KÜME EVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 17:42:25 | 09.11.2013 19:11:16 | 1.48 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 148.08 | 0 | 0
202629 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:40:10 | 09.11.2013 18:22:40 | 0.71 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2.12 | 10.62 | 0 | 0
202618 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:30:03 | 09.11.2013 17:47:19 | 0.29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0
202617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:IKIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:27:46 | 09.11.2013 18:29:09 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.12
202613 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:23:07 | 09.11.2013 18:02:01 | 0.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0
202610 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:17:23 | 09.11.2013 17:45:08 | 0.46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0
202609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:01:39 | 09.11.2013 19:35:29 | 2.56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.19 | 0 | 0
202607 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:03:57 | 09.11.2013 18:09:47 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.87
202605 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.KURUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 17:02:42 | 09.11.2013 18:15:05 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.44
202598 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI DOLHANLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:50:41 | 10.11.2013 08:06:12 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.29
202595 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:55:21 | 09.11.2013 17:41:16 | 0.77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
202573 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOYTAR.SUL.3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 16:24:18 | 09.11.2013 16:55:41 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.85
202560 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK-10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 15:32:53 | 09.11.2013 17:57:02 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 0 | 0
202556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 15:41:52 | 09.11.2013 16:52:11 | 1.17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0
202532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:50:58 | 09.11.2013 15:12:21 | 0.36 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 0
202518 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:43:20 | 09.11.2013 14:50:34 | 3.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0
202515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:31:43 | 09.11.2013 14:47:07 | 0.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
202514 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE 2 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 14:43:51 | 09.11.2013 23:39:43 | 8.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.31 | 0 | 0
202513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:42:14 | 09.11.2013 16:15:46 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.59
202510 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:31:50 | 09.11.2013 15:32:34 | 1.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
202508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:29:12 | 09.11.2013 16:13:41 | 1.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0
202504 | 1 | NİĞDE | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 14:12:40 | 09.11.2013 15:26:31 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23
202493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/130 ÇUKUR ÇAYIR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 14:05:36 | 09.11.2013 16:31:36 | 2.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 243.33 | 0 | 0
202488 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:58:48 | 09.11.2013 14:13:21 | 0.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
202486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1669 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:55:31 | 09.11.2013 14:31:07 | 0.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
202484 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:52:20 | 09.11.2013 14:35:26 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.62
202472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ESATPASA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:26:44 | 09.11.2013 14:28:21 | 1.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0
202466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 13:13:07 | 09.11.2013 15:57:35 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 164.47
202464 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARAPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 13:12:33 | 09.11.2013 13:41:21 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6
202431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOYTAR.SUL.3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 12:16:33 | 09.11.2013 15:30:47 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.37
202428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1669 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 12:04:29 | 09.11.2013 13:54:14 | 1.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
202420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-33 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:47:16 | 09.11.2013 12:16:41 | 0.49 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 73.54 | 0 | 0
202418 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:46:16 | 09.11.2013 12:38:32 | 0.87 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 0
202412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 15 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 10:13:45 | 09.11.2013 11:35:55 | 1.37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0
202404 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CARDACIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:16:35 | 09.11.2013 12:21:22 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 186.79
202395 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:02:42 | 09.11.2013 12:46:48 | 1.74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0
202390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-33 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 11:01:56 | 09.11.2013 11:21:01 | 0.32 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 47.71 | 0 | 0
202380 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 10:47:43 | 09.11.2013 13:16:35 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.41
202355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 10:22:39 | 09.11.2013 11:11:31 | 0.81 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 101.81 | 0 | 0
202352 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 10:21:35 | 09.11.2013 12:57:23 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6
202344 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 10:14:59 | 09.11.2013 12:36:33 | 2.36 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141.57 | 0 | 0
202332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 09:40:43 | 09.11.2013 11:43:54 | 2.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 0 | 0
202283 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:37:21 | 09.11.2013 14:04:53 | 4.46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89.18 | 0 | 0
202276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 09:26:05 | 09.11.2013 10:02:47 | 0.61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
202265 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BELDİBİ TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:16:24 | 09.11.2013 14:01:08 | 4.75 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 308.46 | 0 | 0
202258 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:06:52 | 09.11.2013 14:14:13 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1459.91
202253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:02:52 | 09.11.2013 13:11:07 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 248.25
202249 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 09:00:08 | 09.11.2013 09:09:53 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
202243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 08:46:37 | 09.11.2013 10:25:50 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.07
202239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GAYBI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 08:44:42 | 09.11.2013 08:55:38 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.64
202236 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 08:42:37 | 09.11.2013 10:48:43 | 2.1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 147.12 | 0 | 0
202223 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 08:00:34 | 09.11.2013 10:57:47 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.68
202216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.11.2013 07:52:09 | 09.11.2013 12:26:50 | 4.58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | 0 | 0
202213 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 07:45:44 | 09.11.2013 10:45:46 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 0 | 0
202206 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.11.2013 07:00:29 | 09.11.2013 09:36:28 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 207.98
202190 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPAŞA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 23:06:07 | 08.11.2013 23:27:34 | 0.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0
202170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 19:53:23 | 08.11.2013 20:37:57 | 0.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0
202166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 19:24:04 | 08.11.2013 19:47:03 | 0.38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0
202160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 16:26:16 | 08.11.2013 19:14:07 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 167.85
202148 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 18:48:26 | 08.11.2013 19:25:50 | 0.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0
202147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 18:36:21 | 08.11.2013 18:55:50 | 0.32 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 0 | 0
202129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUMUSDUGUN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:57:28 | 08.11.2013 18:19:56 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.49
202119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:43:22 | 08.11.2013 18:21:46 | 0.64 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
202113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURUNKUYU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:32:32 | 08.11.2013 19:59:09 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.22
202110 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:29:35 | 08.11.2013 18:26:03 | 0.94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0
202102 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 17:17:08 | 08.11.2013 17:18:47 | 0.03 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
202095 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 17:09:07 | 08.11.2013 18:55:11 | 1.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
202087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 14:54:50 | 08.11.2013 17:16:32 | 2.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0
202072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 16:44:21 | 08.11.2013 16:56:45 | 0.21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
202060 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 16:32:20 | 08.11.2013 17:27:49 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
202057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 16:31:43 | 08.11.2013 19:08:17 | 2.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
202046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 16:03:32 | 08.11.2013 17:02:38 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.25
202044 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 16:06:21 | 08.11.2013 17:19:40 | 1.22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0
202038 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:59:49 | 08.11.2013 16:57:50 | 0.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0
202017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:39:31 | 08.11.2013 17:26:15 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 142.31
202012 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TEPEKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 15:41:43 | 08.11.2013 15:46:50 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.4
201998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:24:46 | 08.11.2013 17:04:54 | 1.67 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 113.48 | 0 | 0
201994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:19:29 | 08.11.2013 20:01:09 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.89
201990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 15:18:28 | 08.11.2013 15:41:01 | 0.38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
201968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 14:51:11 | 08.11.2013 15:37:05 | 0.77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
201953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUZELYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 14:26:56 | 08.11.2013 17:13:36 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.67
201942 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH41 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 14:18:38 | 08.11.2013 14:48:52 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0
201939 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:VAKIF AGILI1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 14:14:03 | 08.11.2013 14:16:33 | 0.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
201932 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HACIISMAILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 14:00:01 | 08.11.2013 14:01:54 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.88
201909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 13:29:06 | 08.11.2013 17:24:41 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.53
201890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60604 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 13:13:48 | 08.11.2013 16:15:09 | 3.02 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 755.63 | 0 | 0
201886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 13:08:00 | 08.11.2013 15:58:36 | 2.84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.08 | 0 | 0
201885 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 13:08:21 | 08.11.2013 15:43:09 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.6
201877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 12:57:33 | 08.11.2013 14:59:54 | 2.04 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.96 | 0 | 0
201875 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 12:21:43 | 08.11.2013 13:59:41 | 1.63 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 367.38 | 0 | 0
201872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 12:41:53 | 08.11.2013 14:24:30 | 1.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
201869 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 12:38:35 | 08.11.2013 15:31:40 | 2.88 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 432.71 | 0 | 0
201857 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YENITORUNOBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 12:01:31 | 08.11.2013 13:42:34 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.68
201853 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 11:48:57 | 08.11.2013 13:00:20 | 1.19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
201835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 11:20:38 | 08.11.2013 13:51:43 | 2.52 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 339.94 | 0 | 0
201832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 11:16:13 | 08.11.2013 11:36:18 | 0.33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0
201831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 11:15:26 | 08.11.2013 11:38:13 | 0.38 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 94.93 | 0 | 0
201825 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIYAYLASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:11:54 | 08.11.2013 12:40:00 | 2.47 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.96 | 0 | 0
201816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:57:16 | 08.11.2013 11:40:38 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.23
201813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR45 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:53:53 | 08.11.2013 11:23:19 | 0.49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0
201809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:51:17 | 08.11.2013 12:11:55 | 1.34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0
201798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:43:28 | 08.11.2013 15:01:55 | 4.31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129.22 | 0 | 0
201795 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:13:35 | 08.11.2013 10:40:26 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.37
201781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1035 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 10:17:02 | 08.11.2013 10:59:51 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
201757 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CELIKELLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 10:02:12 | 08.11.2013 10:10:18 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.81
201752 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:30:23 | 08.11.2013 13:53:45 | 5.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
201741 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:47:39 | 08.11.2013 10:50:10 | 1.04 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 0 | 0
201733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:39:22 | 08.11.2013 10:48:19 | 1.15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 0
201728 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 09:41:18 | 08.11.2013 14:29:42 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 153.81
201693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTAHANE ALTI TR 1.7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:13:40 | 08.11.2013 09:46:49 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
201687 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:11:36 | 08.11.2013 11:39:37 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0
201683 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CECELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:09:33 | 08.11.2013 10:29:06 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.29
201680 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 09:09:37 | 08.11.2013 09:31:54 | 0.37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0
201679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 09:10:33 | 08.11.2013 14:17:17 | 5.11 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1022.44 | 0 | 0
201673 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 09:01:08 | 08.11.2013 12:35:49 | 3.58 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 536.71 | 0 | 0
201657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DELIKBASTIRAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:47:07 | 08.11.2013 09:30:47 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18
201649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 08:36:09 | 08.11.2013 12:07:57 | 3.53 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0
201647 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:34:51 | 08.11.2013 09:17:02 | 0.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0
201638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:26:23 | 08.11.2013 10:07:03 | 1.68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.56 | 0 | 0
201630 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 08:03:28 | 08.11.2013 08:59:35 | 0.94 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 0 | 0
201629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.11.2013 07:59:00 | 08.11.2013 12:04:05 | 4.08 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.12 | 0 | 0
201623 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 07:28:35 | 08.11.2013 07:42:09 | 0.23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
201619 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 06:47:00 | 08.11.2013 09:13:50 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146.83
201616 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MESUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 06:21:00 | 08.11.2013 09:27:32 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.54
201610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 05:27:13 | 08.11.2013 07:02:59 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
201608 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 04:38:41 | 08.11.2013 04:58:21 | 0.33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0
201606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 03:17:54 | 08.11.2013 05:12:10 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0 | 0
201604 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HACI NUMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 00:29:53 | 08.11.2013 02:38:57 | 2.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.27 | 0 | 0
201603 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH19 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 02:30:56 | 08.11.2013 09:31:10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0
201601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 01:49:19 | 08.11.2013 09:46:35 | 7.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 0
201592 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.11.2013 00:22:46 | 08.11.2013 00:54:09 | 0.52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0
201587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAŞHÜYÜK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 23:25:49 | 07.11.2013 23:59:46 | 0.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
201584 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CEZAEVI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 23:10:22 | 07.11.2013 23:41:41 | 0.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0
201583 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 23:13:19 | 08.11.2013 00:34:50 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.55
201582 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 22:55:56 | 07.11.2013 23:54:35 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
201579 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 22:28:29 | 07.11.2013 23:38:06 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 326.04
201577 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 22:20:50 | 07.11.2013 23:26:00 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.52
201576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK7 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 22:15:31 | 07.11.2013 23:06:34 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
201574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 22:06:30 | 08.11.2013 01:30:02 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.84
201572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 21:13:54 | 07.11.2013 22:10:19 | 0.94 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0
201549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11206 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 18:04:52 | 07.11.2013 19:59:32 | 1.91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 133.78 | 0 | 0
201539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 18:57:08 | 07.11.2013 19:46:19 | 0.82 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 0 | 0
201529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AĞAÇYURDU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 14:05:11 | 07.11.2013 18:38:54 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.43
201524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 18:09:17 | 07.11.2013 19:11:14 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
201511 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 17:49:15 | 07.11.2013 18:58:27 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.77
201508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 17:42:35 | 07.11.2013 19:36:44 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 0 | 0
201497 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 17:26:19 | 07.11.2013 20:13:59 | 2.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0
201493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ESAT YAYLA 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 17:18:47 | 07.11.2013 18:19:38 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.04
201489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PİRİKUYUSU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 17:12:44 | 07.11.2013 18:40:46 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.93
201478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR1TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 17:00:18 | 07.11.2013 19:39:18 | 2.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
201466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 16:46:44 | 07.11.2013 17:18:46 | 0.53 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 0 | 0
201431 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TEPEKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 16:02:28 | 07.11.2013 16:06:57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5.6
201426 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:52:57 | 07.11.2013 16:07:24 | 0.24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
201425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:50:20 | 07.11.2013 16:51:57 | 1.03 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.35 | 0 | 0
201423 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:SESLIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:47:35 | 07.11.2013 17:01:04 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.49
201422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:48:23 | 07.11.2013 16:36:13 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
201412 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:30:07 | 07.11.2013 18:33:48 | 3.06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0
201407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 15:25:13 | 07.11.2013 17:02:28 | 1.62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.77 | 0 | 0
201397 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 15:10:42 | 07.11.2013 15:14:11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5.05
201381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 14:44:38 | 07.11.2013 18:54:17 | 4.16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.61 | 0 | 0
201348 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PİRİKUYUSU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 14:00:40 | 07.11.2013 15:39:30 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29
201337 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:51:38 | 07.11.2013 14:21:41 | 0.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.56 | 0 | 0
201329 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MEZBAHA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:40:13 | 07.11.2013 15:20:23 | 1.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
201327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 13:38:45 | 07.11.2013 15:16:35 | 1.63 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 326.11 | 0 | 0
201325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:34:37 | 07.11.2013 17:27:50 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.55
201319 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKİ OTOGAR TR 5 ESKİ GARAJ TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:28:06 | 07.11.2013 17:04:26 | 3.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0
201315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN14 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 13:21:13 | 07.11.2013 17:01:34 | 3.67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | 0 | 0
201311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 11:26:34 | 07.11.2013 15:55:59 | 4.49 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 673.54 | 0 | 0
201310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEKIZLI YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:15:47 | 07.11.2013 15:28:35 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.64
201309 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ACIPINAR MEVKII1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 13:12:38 | 07.11.2013 14:08:15 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.27
201301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 12:58:02 | 07.11.2013 15:43:31 | 2.76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.95 | 0 | 0
201299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20508 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 12:59:13 | 07.11.2013 14:25:32 | 1.44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | 0 | 0
201288 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 12:28:33 | 07.11.2013 13:32:34 | 1.07 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
201286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 12:25:36 | 07.11.2013 13:19:06 | 0.89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.58 | 0 | 0
201281 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 12:17:39 | 07.11.2013 16:16:59 | 3.99 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 598.33 | 0 | 0
201272 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 12:03:54 | 07.11.2013 14:28:57 | 2.42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0
201256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 11:35:56 | 07.11.2013 11:55:56 | 0.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
201234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR1TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 11:03:33 | 07.11.2013 11:07:34 | 0.07 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
201227 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR1TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 10:57:36 | 07.11.2013 11:04:13 | 0.11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0
201213 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 09:55:44 | 07.11.2013 10:49:12 | 0.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
201210 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:29:29 | 07.11.2013 16:58:30 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 732.65
201197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 10:16:05 | 07.11.2013 11:39:44 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.85
201193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:16:51 | 07.11.2013 15:02:14 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
201191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GÖZPINARI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:14:36 | 07.11.2013 15:43:10 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 273.81
201188 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 10:09:46 | 07.11.2013 11:16:49 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.59
201183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 10:02:51 | 07.11.2013 12:27:55 | 2.42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0
201169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 09:49:22 | 07.11.2013 11:28:06 | 1.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 0 | 0
201159 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 09:36:29 | 07.11.2013 16:37:54 | 7.02 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1552.22 | 0 | 0
201155 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 09:33:47 | 07.11.2013 15:30:55 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1041.64
201153 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 09:33:19 | 07.11.2013 13:41:15 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 264.46
201136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 08:56:24 | 07.11.2013 12:16:55 | 3.34 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 501.29 | 0 | 0
201135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 08:57:05 | 07.11.2013 14:23:58 | 5.45 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1362.01 | 0 | 0
201132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 08:52:54 | 07.11.2013 11:40:25 | 2.79 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 97.72 | 0 | 0
201127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CICEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 08:47:43 | 07.11.2013 11:28:29 | 2.68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0
201109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.11.2013 08:02:06 | 07.11.2013 12:05:39 | 4.06 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.48 | 0 | 0
201108 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR1TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:56:22 | 07.11.2013 09:02:01 | 1.09 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0 | 0
201107 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ESEN CAD TR-25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:59:09 | 07.11.2013 08:36:03 | 0.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
201100 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:32:15 | 07.11.2013 10:35:23 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.04
201094 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:14:44 | 07.11.2013 10:31:32 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.6
201093 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ MANEVRA KOLU ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 06:59:08 | 07.11.2013 10:42:14 | 3.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 0
201091 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 07:06:34 | 07.11.2013 09:43:39 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 157.08
201083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK TR 3.27 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 02:29:15 | 07.11.2013 02:55:10 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
201080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.11.2013 01:45:02 | 07.11.2013 04:54:25 | 3.16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126.26 | 0 | 0
201069 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 21:07:22 | 06.11.2013 23:05:03 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5
201054 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 19:40:30 | 06.11.2013 20:32:38 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46.05
201051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 20:02:52 | 06.11.2013 20:29:09 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
201047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:28:23 | 06.11.2013 19:34:02 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.88
201045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 19:21:19 | 06.11.2013 20:50:39 | 1.49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 0 | 0
201041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 17:30:35 | 06.11.2013 18:59:56 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.81
201039 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 18:48:18 | 06.11.2013 19:32:36 | 0.74 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0
201028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 18:12:49 | 06.11.2013 18:48:46 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0
201018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÖZDEMİRLER MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 17:49:10 | 06.11.2013 18:33:41 | 0.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
201006 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 17:36:39 | 06.11.2013 18:48:15 | 1.19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.39 | 4.77 | 0 | 0
201003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA55 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 17:36:08 | 06.11.2013 18:21:18 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0
200996 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PİRİKUYUSU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 17:24:19 | 06.11.2013 19:39:19 | 2.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
200986 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI1 TR 50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 17:06:14 | 06.11.2013 18:03:39 | 0.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0
200969 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:42:02 | 06.11.2013 17:20:55 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
200968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:40:25 | 06.11.2013 18:53:00 | 2.21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 0
200964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:29:14 | 06.11.2013 17:24:38 | 0.92 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0
200959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:25:56 | 06.11.2013 18:01:37 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.87
200956 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:22:00 | 06.11.2013 17:03:15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 57.75
200955 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 16:19:26 | 06.11.2013 16:22:03 | 0.04 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
200954 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 16:15:12 | 06.11.2013 17:26:03 | 1.18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0
200946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CARIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 15:59:32 | 06.11.2013 17:47:56 | 1.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0
200937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 15:52:59 | 06.11.2013 17:54:12 | 2.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
200928 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TATIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 15:35:13 | 06.11.2013 15:39:02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.77
200887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YUZBASI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 14:43:06 | 06.11.2013 17:09:48 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.34
200843 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 13:22:29 | 06.11.2013 14:36:27 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.97
200839 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 13:27:33 | 06.11.2013 15:43:56 | 2.27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.19 | 0 | 0
200823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 13:01:39 | 06.11.2013 15:57:35 | 2.93 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.31 | 0 | 0
200822 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 13:01:45 | 06.11.2013 13:05:40 | 0.07 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0
200820 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 13:01:10 | 06.11.2013 13:34:24 | 0.55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0
200810 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 12:42:09 | 06.11.2013 12:59:32 | 0.29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
200802 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YORAZLAR 1 TR 50 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 12:16:23 | 06.11.2013 13:40:06 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
200788 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:53:45 | 06.11.2013 13:21:23 | 1.46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | 0 | 0
200784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/107 SU DEPOSU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:07:32 | 06.11.2013 12:00:55 | 0.89 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 0 | 0
200759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZAEVI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:24:29 | 06.11.2013 11:45:20 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
200742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:08:12 | 06.11.2013 15:38:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.99
200740 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUŞAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 11:08:33 | 06.11.2013 11:32:41 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.21
200732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:54:44 | 06.11.2013 11:17:56 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
200724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:44:04 | 06.11.2013 11:19:40 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
200715 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR47 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 10:36:52 | 06.11.2013 14:25:57 | 3.82 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 171.81 | 0 | 0
200710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 10:25:04 | 06.11.2013 17:07:33 | 6.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 134.16 | 0 | 0
200685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:56:05 | 06.11.2013 16:16:48 | 6.35 | 15 | 25 | 0 | 0 | 95.18 | 158.63 | 0 | 0
200684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:54:21 | 06.11.2013 16:50:58 | 6.94 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1041.54 | 0 | 0
200674 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KUMLUCA YAYLASI1 TR 50 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:38:25 | 06.11.2013 13:01:49 | 3.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
200673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:36:47 | 06.11.2013 10:12:59 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
200672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:34:39 | 06.11.2013 11:50:37 | 2.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0
200671 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:34:51 | 06.11.2013 15:34:45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 191.95
200668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:32:42 | 06.11.2013 14:53:16 | 5.34 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1335.69 | 0 | 0
200661 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:26:47 | 06.11.2013 09:54:11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.28
200648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:09:33 | 06.11.2013 10:28:33 | 1.32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.83 | 0 | 0
200646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 09:10:00 | 06.11.2013 10:51:31 | 1.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0
200640 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:04:28 | 06.11.2013 16:20:41 | 7.27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 254.46 | 0 | 0
200639 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 09:05:33 | 06.11.2013 14:34:03 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 191.63
200636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇELİKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 08:55:37 | 06.11.2013 10:51:59 | 1.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
200620 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 08:36:22 | 06.11.2013 12:02:51 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.44
200606 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 08:12:45 | 06.11.2013 09:26:51 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.82
200602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.11.2013 07:53:20 | 06.11.2013 12:03:06 | 4.16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0
200599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PİRİKUYUSU TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:44:57 | 06.11.2013 10:07:54 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
200598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:45:42 | 06.11.2013 08:10:16 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
200594 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZİOSMANPAŞA-10 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 07:39:11 | 06.11.2013 09:30:04 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0
200581 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.11.2013 04:00:10 | 06.11.2013 07:57:29 | 3.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
200571 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 22:45:23 | 05.11.2013 23:44:09 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.59
200570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 22:00:07 | 05.11.2013 22:56:32 | 0.94 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.31 | 0 | 0
200567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 21:24:49 | 05.11.2013 21:38:21 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
200566 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 21:18:47 | 05.11.2013 22:40:38 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
200564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 21:01:35 | 05.11.2013 21:22:05 | 0.34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
200556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30806 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 17:21:47 | 05.11.2013 20:33:36 | 3.2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 639.39 | 0 | 0
200549 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 19:57:45 | 05.11.2013 21:09:13 | 1.19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 0
200544 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 19:35:21 | 05.11.2013 19:55:40 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
200531 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALIYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 18:44:52 | 05.11.2013 18:45:56 | 0.02 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
200521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 18:27:45 | 05.11.2013 20:51:12 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.34
200515 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 18:17:27 | 05.11.2013 19:37:18 | 1.33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.61 | 0 | 0
200498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 17:38:30 | 05.11.2013 18:41:30 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
200491 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:53:35 | 05.11.2013 18:00:28 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.38
200485 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 17:20:50 | 05.11.2013 18:15:08 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
200475 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 17:09:27 | 05.11.2013 18:04:09 | 0.91 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 0 | 0
200470 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 17:04:10 | 05.11.2013 18:45:57 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.05
200468 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:YASSICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:56:51 | 05.11.2013 17:45:59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.09
200466 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:53:52 | 05.11.2013 17:24:57 | 0.52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
200460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:46:29 | 05.11.2013 18:17:03 | 1.51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 0 | 0
200455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:17:31 | 05.11.2013 17:14:01 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.77
200454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:30:46 | 05.11.2013 17:43:16 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.12
200428 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 16:12:08 | 05.11.2013 16:15:08 | 0.05 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
200427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 16:12:00 | 05.11.2013 17:43:01 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.14
200418 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONSAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:58:01 | 05.11.2013 18:04:53 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
200404 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:39:35 | 05.11.2013 18:04:10 | 2.41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0
200402 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 15:31:33 | 05.11.2013 15:32:42 | 0.02 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
200397 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:09:11 | 05.11.2013 15:48:10 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
200392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLAR YOLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:22:41 | 05.11.2013 15:53:15 | 0.51 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
200380 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:01:20 | 05.11.2013 15:46:28 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.79
200379 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 15:05:49 | 05.11.2013 15:26:53 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
200372 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 14:56:00 | 05.11.2013 15:21:07 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
200364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TATIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 14:44:27 | 05.11.2013 15:43:32 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.85
200362 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 14:41:28 | 05.11.2013 15:38:41 | 0.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.91 | 0 | 0
200357 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 14:33:43 | 05.11.2013 14:38:52 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.2
200354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 14:23:11 | 05.11.2013 16:07:42 | 1.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 0 | 0
200349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 14:23:23 | 05.11.2013 15:54:04 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.23
200347 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 14:21:47 | 05.11.2013 15:23:51 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
200332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1223 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 13:58:37 | 05.11.2013 14:53:24 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0
200327 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 13:31:59 | 05.11.2013 17:39:54 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 218.99
200301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:30:29 | 05.11.2013 13:23:09 | 0.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
200296 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 13:12:40 | 05.11.2013 14:38:47 | 1.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
200292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 13:02:59 | 05.11.2013 17:07:14 | 4.07 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 0 | 0
200283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 12:50:24 | 05.11.2013 15:50:19 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0 | 0
200269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:32:51 | 05.11.2013 15:32:31 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.97
200268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 11:53:55 | 05.11.2013 12:34:01 | 0.67 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0
200263 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARAPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:28:06 | 05.11.2013 13:39:56 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.89
200259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDER7 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:07:13 | 05.11.2013 14:12:03 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
200258 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 12:06:50 | 05.11.2013 12:40:51 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.83
200250 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 11:55:21 | 05.11.2013 12:37:28 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0
200248 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 11:51:59 | 05.11.2013 12:53:47 | 1.03 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
200224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 11:14:58 | 05.11.2013 11:42:00 | 0.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
200223 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI1 TR 50 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 11:14:12 | 05.11.2013 14:06:45 | 2.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0
200216 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY49 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 10:59:50 | 05.11.2013 12:02:24 | 1.04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0
200213 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIYAYLASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 11:02:11 | 05.11.2013 16:40:00 | 5.63 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140.76 | 0 | 0
200210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇELİKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 10:53:36 | 05.11.2013 12:28:18 | 1.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0
200178 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 10:06:46 | 05.11.2013 15:02:46 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.33
200174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 09:51:13 | 05.11.2013 10:34:38 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
200169 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:48:11 | 05.11.2013 15:38:50 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 374.03
200164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:32:15 | 05.11.2013 14:29:34 | 4.96 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1486.58 | 0 | 0
200158 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 09:23:43 | 05.11.2013 10:16:00 | 0.87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0
200157 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:22:38 | 05.11.2013 17:03:43 | 7.68 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 384.24 | 0 | 0
200154 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:20:48 | 05.11.2013 15:47:26 | 6.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0
200147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:17:38 | 05.11.2013 13:57:38 | 4.67 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1166.67 | 0 | 0
200141 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 09:06:18 | 05.11.2013 09:52:12 | 0.77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
200139 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 09:08:39 | 05.11.2013 14:45:59 | 5.62 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0
200129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 08:55:38 | 05.11.2013 13:21:09 | 4.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
200115 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 08:43:52 | 05.11.2013 15:37:02 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 344.31
200107 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 07:49:03 | 05.11.2013 09:36:20 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.7
200099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 07:54:15 | 05.11.2013 08:56:38 | 1.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
200098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/34 ATATÜRK İ.Ö.O | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 07:56:30 | 05.11.2013 10:06:23 | 2.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0
200094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.11.2013 07:50:41 | 05.11.2013 12:06:30 | 4.26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.59 | 0 | 0
200091 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA 1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 07:31:19 | 05.11.2013 10:01:51 | 2.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0
200088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 07:16:19 | 05.11.2013 09:37:42 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.13
200084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.11.2013 04:40:14 | 05.11.2013 05:42:07 | 1.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0
200081 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 23:19:20 | 04.11.2013 23:24:00 | 0.08 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
200077 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 21:53:34 | 04.11.2013 22:32:07 | 0.64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 0
200076 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 21:58:05 | 05.11.2013 00:38:59 | 2.68 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5.36 | 21.45 | 0 | 0
200063 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 20:18:28 | 04.11.2013 21:13:58 | 0.92 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
200060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 20:08:55 | 04.11.2013 20:46:17 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
200039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 18:52:58 | 04.11.2013 22:15:39 | 3.38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
200034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 18:22:59 | 04.11.2013 21:18:21 | 2.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 0 | 0
200032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 18:27:33 | 04.11.2013 18:52:56 | 0.42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0
200014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:59:59 | 04.11.2013 18:31:07 | 0.52 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 0
200013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 18:02:49 | 04.11.2013 20:26:25 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.36
200012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 18:00:53 | 04.11.2013 18:49:38 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
200009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:57:26 | 04.11.2013 19:32:49 | 1.59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 0 | 0
200007 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:45:41 | 04.11.2013 19:45:22 | 1.99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0
200001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:43:37 | 04.11.2013 18:23:11 | 0.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
199996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:37:57 | 04.11.2013 18:56:42 | 1.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
199991 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:28:46 | 04.11.2013 18:05:37 | 0.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0
199984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:15:21 | 04.11.2013 18:11:57 | 0.94 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
199980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:16:17 | 04.11.2013 18:23:42 | 1.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0
199977 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 17:11:47 | 04.11.2013 19:45:57 | 2.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
199959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:56:35 | 04.11.2013 19:14:06 | 2.29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.38 | 0 | 0
199953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:46:35 | 04.11.2013 17:47:06 | 1.01 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.22 | 0 | 0
199945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:A24 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:36:04 | 04.11.2013 16:56:14 | 0.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
199941 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:37:44 | 04.11.2013 17:14:04 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.06
199935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:29:38 | 04.11.2013 17:17:16 | 0.79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0
199933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 16:21:27 | 04.11.2013 16:48:32 | 0.45 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 60.94 | 0 | 0
199898 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:A24 4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:46:00 | 04.11.2013 16:12:28 | 0.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
199892 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:14:35 | 04.11.2013 17:16:25 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.31
199888 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:32:50 | 04.11.2013 16:00:05 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
199886 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SARIOMERLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 15:34:47 | 04.11.2013 16:02:05 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34.13
199874 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.KARAMANEKINCIOGLU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:13:28 | 04.11.2013 17:10:49 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.45
199867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIMMETLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 15:05:28 | 04.11.2013 18:24:28 | 3.32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.92 | 0 | 0
199865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI DUMA TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:57:50 | 04.11.2013 15:07:50 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.33
199859 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KOZLUCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 14:49:03 | 04.11.2013 14:50:41 | 0.03 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
199830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 14:06:52 | 04.11.2013 14:08:48 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.97
199808 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:39:15 | 04.11.2013 14:30:23 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
199800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 13:28:53 | 04.11.2013 15:01:54 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.7
199793 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 13:20:59 | 04.11.2013 15:46:33 | 2.43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.52 | 0 | 0
199784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 13:13:52 | 04.11.2013 16:20:07 | 3.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
199762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 12:23:18 | 04.11.2013 13:45:44 | 1.37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 0 | 0
199759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 12:08:40 | 04.11.2013 15:04:23 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.22
199751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 11:52:54 | 04.11.2013 14:32:19 | 2.66 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 265.69 | 0 | 0
199747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21509 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 11:00:38 | 04.11.2013 11:51:05 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
199739 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 11:39:27 | 04.11.2013 15:24:17 | 3.75 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 352.24 | 0 | 0
199722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 11:14:51 | 04.11.2013 15:10:30 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 274.93
199721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 11:09:59 | 04.11.2013 13:02:51 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.06
199720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 11:07:48 | 04.11.2013 11:48:02 | 0.67 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 134.11 | 0 | 0
199715 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 11:05:46 | 04.11.2013 12:29:51 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
199709 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 10:56:26 | 04.11.2013 11:48:45 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.16
199678 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 10:05:40 | 04.11.2013 14:27:48 | 4.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0
199677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 10:05:52 | 04.11.2013 10:44:52 | 0.65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
199675 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BÜYÜKOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:57:18 | 04.11.2013 13:59:07 | 4.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.91 | 0 | 0
199671 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:44:23 | 04.11.2013 16:27:46 | 6.72 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 235.31 | 0 | 0
199649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLİ KAS. SEYLANGAC TR6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:15:56 | 04.11.2013 16:00:56 | 6.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
199648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:15:50 | 04.11.2013 14:26:34 | 5.18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 517.89 | 0 | 0
199647 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE 2 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:14:48 | 04.11.2013 15:48:49 | 6.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.67 | 0 | 0
199646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:14:13 | 04.11.2013 15:01:52 | 5.79 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1158.83 | 0 | 0
199645 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 09:12:55 | 04.11.2013 10:12:05 | 0.99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 0
199635 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR KIZILGUNEYYAYLASI9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 09:04:06 | 04.11.2013 10:51:49 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.98
199634 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 09:02:32 | 04.11.2013 14:53:08 | 5.84 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1227.1 | 0 | 0
199630 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 08:57:36 | 04.11.2013 13:42:46 | 4.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 427.75 | 0 | 0
199614 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:TEKELER 1 TR 63 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 08:30:11 | 04.11.2013 10:41:52 | 2.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0
199603 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 08:14:12 | 04.11.2013 15:43:02 | 7.48 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1122.08 | 0 | 0
199596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.11.2013 07:58:21 | 04.11.2013 12:01:55 | 4.06 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.49 | 0 | 0
199589 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.11.2013 07:32:50 | 04.11.2013 09:15:27 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.52
199579 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 23:58:19 | 04.11.2013 00:53:16 | 0.92 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.92 | 3.66 | 0 | 0
199561 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 20:14:57 | 03.11.2013 21:06:50 | 0.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
199558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 20:08:28 | 03.11.2013 21:17:27 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
199546 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 18:44:46 | 03.11.2013 19:01:48 | 0.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
199542 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 18:29:45 | 03.11.2013 20:01:50 | 1.53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 0 | 0
199538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 18:24:08 | 03.11.2013 20:10:02 | 1.76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0
199520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR 15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:50:31 | 03.11.2013 18:33:43 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.96
199517 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:44:21 | 03.11.2013 18:20:26 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
199507 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:CUMHURİYET TR-20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:19:32 | 03.11.2013 18:14:45 | 0.92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0
199505 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 17:18:24 | 03.11.2013 18:02:15 | 0.73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0
199468 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 16:06:08 | 03.11.2013 17:06:42 | 1.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
199454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:33:20 | 03.11.2013 17:45:15 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.93
199453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:32:50 | 03.11.2013 19:56:11 | 4.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0
199451 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOSKER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:32:45 | 03.11.2013 16:43:43 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
199445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU TR-4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:21:17 | 03.11.2013 17:27:29 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 0 | 0
199440 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:GERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:08:49 | 03.11.2013 16:50:13 | 1.69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.11 | 0 | 0
199436 | 1 | KONYA | KULU | TR:DOGUTEPE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 15:07:05 | 03.11.2013 15:47:17 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
199431 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:41:39 | 03.11.2013 15:57:30 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.28
199427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:53:25 | 03.11.2013 18:30:26 | 3.62 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 177.23 | 0 | 0
199418 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 14:33:06 | 03.11.2013 15:17:59 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
199412 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 14:19:44 | 03.11.2013 14:23:02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.85
199404 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:59:57 | 03.11.2013 14:54:59 | 0.92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
199402 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:48:41 | 03.11.2013 17:31:47 | 3.72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
199391 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:29:12 | 03.11.2013 15:16:16 | 1.78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 0 | 0
199384 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:17:29 | 03.11.2013 14:59:50 | 1.71 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 0 | 0
199380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:09:42 | 03.11.2013 13:59:21 | 0.83 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.37 | 0 | 0
199376 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 13:06:41 | 03.11.2013 14:00:30 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.94
199356 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 12:25:33 | 03.11.2013 17:28:23 | 5.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 302.83 | 0 | 0
199351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 12:16:52 | 03.11.2013 14:35:29 | 2.31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0
199331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AGACKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:33:00 | 03.11.2013 12:32:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.83
199327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:25:01 | 03.11.2013 12:22:15 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
199324 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:14:12 | 03.11.2013 12:33:50 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.25
199322 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 11:21:43 | 03.11.2013 12:59:39 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
199308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 11:00:37 | 03.11.2013 17:13:43 | 6.22 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1057.12 | 0 | 0
199301 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 10:47:27 | 03.11.2013 16:46:40 | 5.99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 0
199292 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖKHÜYÜK KÖYÜ CAMİ YANI TR2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 10:31:54 | 03.11.2013 15:07:52 | 4.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.99 | 0 | 0
199271 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 10:00:41 | 03.11.2013 13:00:00 | 2.99 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 179.32 | 0 | 0
199267 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:54:09 | 03.11.2013 15:28:05 | 5.57 | 2 | 13 | 0 | 0 | 11.13 | 72.35 | 0 | 0
199232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:07:37 | 03.11.2013 13:50:07 | 4.71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141.25 | 0 | 0
199231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR57 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:05:28 | 03.11.2013 15:22:18 | 6.28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.61 | 0 | 0
199226 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 09:00:05 | 03.11.2013 13:41:25 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 211
199225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 08:54:59 | 03.11.2013 14:35:22 | 5.67 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1134.61 | 0 | 0
199223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 08:57:03 | 03.11.2013 14:18:27 | 5.36 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 0
199213 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 08:37:55 | 03.11.2013 12:23:29 | 3.76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 0 | 0
199209 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZİOSMANPAŞA-10 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 08:27:56 | 03.11.2013 13:20:04 | 4.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.69 | 0 | 0
199201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.11.2013 08:20:23 | 03.11.2013 15:14:04 | 6.89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 344.74 | 0 | 0
199188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 07:42:33 | 03.11.2013 08:42:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.92
199174 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.11.2013 06:28:29 | 03.11.2013 07:22:53 | 0.91 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 0 | 0
199158 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 21:11:00 | 02.11.2013 22:34:46 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.92
199153 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGIYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 20:18:22 | 02.11.2013 21:29:54 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38
199142 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 19:35:44 | 02.11.2013 21:15:18 | 1.66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 0 | 0
199139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 19:31:23 | 02.11.2013 21:20:56 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
199110 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:56:29 | 02.11.2013 18:49:17 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22
199101 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:35:16 | 02.11.2013 18:16:59 | 0.7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.39 | 5.56 | 0 | 0
199088 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:22:22 | 02.11.2013 18:18:42 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.47
199082 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:20:24 | 02.11.2013 17:58:07 | 1.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 0 | 0
199079 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:10:59 | 02.11.2013 18:16:04 | 1.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
199075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:10:41 | 02.11.2013 17:55:11 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
199062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 17:06:06 | 02.11.2013 17:40:24 | 0.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 0 | 0
199049 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:28:35 | 02.11.2013 17:10:37 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.81
199048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:34:02 | 02.11.2013 19:33:20 | 2.99 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
199041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 16:25:31 | 02.11.2013 17:31:10 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.88
199028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENI MOBILYACILAR TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 14:55:12 | 02.11.2013 15:52:31 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
199023 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:37:49 | 02.11.2013 16:29:21 | 0.86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 0 | 0
199022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EĞRİKUYULAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:39:15 | 02.11.2013 18:49:10 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5
199021 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:37:15 | 02.11.2013 15:54:40 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9
199018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.MERYEMKESI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 15:30:20 | 02.11.2013 15:33:47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.87
199013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:19:16 | 02.11.2013 17:38:36 | 2.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 0
199006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 15:10:34 | 02.11.2013 17:34:07 | 2.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0
199002 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 14:59:33 | 02.11.2013 15:01:45 | 0.04 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
198999 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 14:53:19 | 02.11.2013 16:19:39 | 1.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
198998 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAKAYA6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 14:53:36 | 02.11.2013 16:49:58 | 1.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
198995 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 14:45:40 | 02.11.2013 16:36:58 | 1.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
198994 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 14:43:10 | 02.11.2013 16:38:21 | 1.92 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
198987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 14:37:04 | 02.11.2013 15:04:18 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
198976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 14:29:19 | 02.11.2013 16:00:04 | 1.51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.62 | 0 | 0
198974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 14:26:30 | 02.11.2013 15:19:27 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
198962 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 14:12:18 | 02.11.2013 16:52:49 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
198928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 13:17:15 | 04.11.2013 09:59:43 | 44.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.71 | 0 | 0
198922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 13:09:03 | 02.11.2013 14:47:48 | 1.65 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 123.44 | 0 | 0
198921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 12:26:02 | 02.11.2013 13:11:16 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
198920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 13:04:09 | 02.11.2013 16:00:01 | 2.93 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.28 | 0 | 0
198910 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 12:51:52 | 02.11.2013 17:04:42 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0
198869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 03 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 11:44:21 | 02.11.2013 12:14:00 | 0.49 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49.42 | 0 | 0
198854 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AFYON YOLU5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 11:12:58 | 02.11.2013 11:57:50 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.24
198834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:14:29 | 02.11.2013 13:12:31 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.02
198828 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:42:40 | 02.11.2013 11:44:34 | 1.03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.17 | 0 | 0
198825 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:42:23 | 02.11.2013 12:36:14 | 1.9 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 872.85 | 0 | 0
198824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI27 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:40:29 | 02.11.2013 11:12:42 | 0.54 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0
198803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:23:37 | 02.11.2013 11:43:36 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
198794 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:14:11 | 02.11.2013 13:31:37 | 3.29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 329.06 | 0 | 0
198791 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZMESLEK TR 3.34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 10:11:04 | 02.11.2013 14:07:29 | 3.94 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.51 | 0 | 0
198780 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 10:00:40 | 02.11.2013 11:06:17 | 1.09 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0
198772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:52:24 | 02.11.2013 10:23:32 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.35
198769 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:M. EGEMENLIK MH9 TR250 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 09:37:05 | 02.11.2013 13:25:09 | 3.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.02 | 0 | 0
198756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 09:09:46 | 02.11.2013 10:35:09 | 1.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 0 | 0
198753 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 09:18:08 | 02.11.2013 15:08:11 | 5.83 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4550.65 | 0 | 0
198741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 09:08:49 | 02.11.2013 16:27:43 | 7.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0
198729 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 09:00:22 | 02.11.2013 17:06:34 | 8.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202.58 | 0 | 0
198726 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 09:00:27 | 02.11.2013 14:54:00 | 5.89 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.17 | 0 | 0
198719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUSLUCA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 08:44:28 | 02.11.2013 20:00:21 | 11.26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.06 | 0 | 0
198708 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 08:38:59 | 02.11.2013 17:13:43 | 8.58 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 0 | 0
198703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 08:24:25 | 02.11.2013 10:41:50 | 2.29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0
198700 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 08:15:52 | 02.11.2013 14:32:59 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 314.26
198696 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 08:00:11 | 02.11.2013 08:57:03 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
198695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.11.2013 07:58:06 | 02.11.2013 12:03:54 | 4.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.42 | 0 | 0
198692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 07:49:30 | 02.11.2013 10:42:13 | 2.88 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0
198686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 07:20:36 | 02.11.2013 08:34:50 | 1.24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.12 | 0 | 0
198684 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 07:23:17 | 02.11.2013 08:57:41 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.73
198682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.11.2013 06:39:56 | 02.11.2013 09:16:31 | 2.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.19 | 0 | 0
198667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 21:32:12 | 01.11.2013 22:01:32 | 0.49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
198649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 19:36:42 | 01.11.2013 20:11:44 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75
198642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 18:59:06 | 01.11.2013 20:08:05 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0
198640 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 18:56:44 | 01.11.2013 19:43:19 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.7
198636 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 18:34:34 | 01.11.2013 19:30:24 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83.75
198628 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 18:03:21 | 01.11.2013 20:44:18 | 2.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
198596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 15:34:28 | 01.11.2013 17:56:43 | 2.37 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 165.96 | 0 | 0
198592 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:57:42 | 01.11.2013 17:58:44 | 1.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0
198587 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:52:32 | 01.11.2013 17:17:13 | 0.41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
198584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:44:41 | 01.11.2013 18:09:29 | 1.41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 0 | 0
198573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK56 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 16:33:58 | 01.11.2013 17:31:54 | 0.97 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 168.97 | 0 | 0
198568 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:21:56 | 01.11.2013 18:25:27 | 2.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 0 | 0
198564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:14:15 | 01.11.2013 19:14:26 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0
198557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖPRÜBAŞI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 16:06:01 | 01.11.2013 16:39:05 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
198540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 15:43:45 | 01.11.2013 18:38:48 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.94
198515 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.MERYEMKESI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 15:20:32 | 01.11.2013 16:45:52 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 106.67
198508 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 15:13:35 | 01.11.2013 15:17:28 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
198498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:21:06 | 01.11.2013 15:22:36 | 1.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
198485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKCAYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:23:23 | 01.11.2013 15:22:21 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
198478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 14:19:57 | 01.11.2013 17:49:28 | 3.49 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 349.19 | 0 | 0
198477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 14:19:38 | 01.11.2013 15:32:34 | 1.22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.78 | 0 | 0
198476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAT9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 14:15:16 | 01.11.2013 14:18:50 | 0.06 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
198459 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 14:04:32 | 01.11.2013 14:42:49 | 0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
198458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:19:54 | 01.11.2013 14:05:02 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
198453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖPRÜBAŞI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 13:57:06 | 01.11.2013 15:26:14 | 1.49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 0
198444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:54:10 | 01.11.2013 15:51:08 | 1.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.99 | 0 | 0
198439 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR79 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:40:31 | 01.11.2013 14:49:35 | 1.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.78 | 0 | 0
198432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:29:59 | 01.11.2013 15:45:11 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
198425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:27:31 | 01.11.2013 15:18:38 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
198398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 13:00:19 | 01.11.2013 14:41:43 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.28
198390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HAMAMLI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 12:51:45 | 01.11.2013 14:08:15 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.5
198387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 12:45:44 | 01.11.2013 16:00:12 | 3.24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.03 | 0 | 0
198386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 12:40:30 | 01.11.2013 14:03:31 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.84
198377 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 12:13:04 | 01.11.2013 16:12:50 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.61 | 0 | 0
198370 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 11:45:01 | 01.11.2013 12:07:04 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.67
198364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 11:39:14 | 01.11.2013 17:21:39 | 5.71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.48 | 0 | 0
198357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI8A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 11:28:23 | 01.11.2013 11:48:47 | 0.34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
198338 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 11:08:27 | 01.11.2013 12:30:21 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.83
198335 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YÖRÜCEK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 11:03:36 | 01.11.2013 11:51:15 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.18
198331 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 10:57:19 | 01.11.2013 11:46:44 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 92.24
198315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:44:04 | 01.11.2013 11:50:31 | 1.11 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 0 | 0
198312 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:37:54 | 01.11.2013 13:58:39 | 3.35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.65 | 0 | 0
198308 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:GULLUHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:31:20 | 01.11.2013 15:19:09 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 239.85
198300 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BÜYÜKOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:24:13 | 01.11.2013 14:23:09 | 3.98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.64 | 0 | 0
198299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOBEKLIDAG TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:14:09 | 01.11.2013 18:01:43 | 7.79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | 0 | 0
198294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 10:19:17 | 01.11.2013 12:36:52 | 2.29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 0
198283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:55:57 | 01.11.2013 12:48:17 | 2.87 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.17 | 0 | 0
198278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1223 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:51:04 | 01.11.2013 10:17:59 | 0.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0
198275 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:48:05 | 01.11.2013 10:23:52 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
198274 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 18 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:46:12 | 01.11.2013 11:04:05 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
198261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN07 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 09:30:21 | 01.11.2013 12:35:08 | 3.08 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 307.97 | 0 | 0
198254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MAKİNA PARKI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 09:19:06 | 01.11.2013 16:29:55 | 7.18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 179.51 | 0 | 0
198245 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 09:09:30 | 01.11.2013 12:12:12 | 3.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0
198241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 09:04:11 | 01.11.2013 09:40:51 | 0.61 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0
198239 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 09:01:49 | 01.11.2013 17:58:11 | 8.94 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1251.52 | 0 | 0
198235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLİ KÖYÜ (TR1) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 08:54:07 | 01.11.2013 16:56:45 | 8.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 0
198224 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 08:38:58 | 01.11.2013 11:23:39 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.45
198220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.11.2013 08:27:26 | 01.11.2013 16:58:59 | 8.53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 213.15 | 0 | 0
198211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.11.2013 07:46:59 | 01.11.2013 08:54:52 | 1.13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 0 | 0