## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | MAYIS
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
993231 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18956 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 09:07:43 | 01.05.2019 13:45:43 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333
993431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:00 | 02.05.2019 14:28:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 590.4004
993448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34260 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:24 | 03.05.2019 13:45:24 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 352.5
993453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20484 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:10 | 04.05.2019 13:57:10 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 653.4
1009812 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:00:04 | 02.05.2019 14:27:04 | 4.45 | 0 | 0 | 22 | 322 | 0 | 0 | 97.9 | 1432.9
1013651 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_145067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:10 | 02.05.2019 10:17:10 | 1.2833 | 6 | 794 | 370 | 2681 | 7.7 | 1018.964 | 474.8321 | 3440.6077
1013831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305040 , KIRSEHIR_HUCRE_305042 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 09:00:12 | 01.05.2019 17:14:12 | 8.2333 | 41 | 683 | 215 | 1788 | 337.5665 | 5623.3644 | 1770.166 | 14721.194
1014964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 14:00:40 | 01.05.2019 17:12:40 | 3.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0
1014974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116785 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 08:30:52 | 01.05.2019 10:04:52 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.3335
1014976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:00:04 | 01.05.2019 13:55:04 | 3.9167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0
1014977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17235 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:45:47 | 01.05.2019 12:52:47 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.9668
1015085 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:54:51 | 05.05.2019 14:39:51 | 4.75 | 7 | 58 | 4 | 1 | 33.25 | 275.5 | 19 | 4.75
1015146 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 09:04:32 | 01.05.2019 10:28:32 | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 85 | 0 | 18.2 | 0 | 119
1015159 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_291268 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:00 | 02.05.2019 11:36:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6
1015268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 08:30:00 | 02.05.2019 10:15:00 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
1015280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 14:00:39 | 02.05.2019 16:24:39 | 2.4 | 0 | 109 | 0 | 10 | 0 | 261.6 | 0 | 24
1015299 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_16462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:18 | 03.05.2019 12:34:18 | 3.5667 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39.2334 | 0 | 3.5667
1015318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:39:13 | 02.05.2019 12:31:13 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.9334 | 0 | 1.8667
1015319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24426 , AKSARAY_AGDIREK_24906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 08:30:52 | 03.05.2019 10:20:52 | 1.8333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.4999 | 0 | 0
1015436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98711 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:00:45 | 02.05.2019 14:49:45 | 4.8167 | 0 | 648 | 2 | 25 | 0 | 3121.2022 | 9.6333 | 120.4167
1015437 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_44416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 12:00:07 | 01.05.2019 15:30:07 | 3.5 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 234.5 | 0 | 3.5
1015838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_34420 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:00:50 | 01.05.2019 14:31:50 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0333
1015839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 09:35:32 | 01.05.2019 10:29:32 | 0.9 | 0 | 5 | 111 | 223 | 0 | 4.5 | 99.9 | 200.7
1015966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:27 | 03.05.2019 15:11:27 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 259.6999
1016108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_664513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:00:00 | 02.05.2019 15:36:00 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
1016125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_162658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:53 | 02.05.2019 11:02:53 | 2.0333 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 467.6659 | 0 | 0
1016153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:54 | 03.05.2019 10:00:54 | 1 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
1016156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_171002 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:02:28 | 03.05.2019 10:39:28 | 0.61667 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 387.2688 | 0 | 0
1016259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:04:33 | 04.05.2019 14:52:33 | 0.8 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 50.4 | 0 | 3.2
1016493 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_303426 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 17:30:19 | 03.05.2019 19:26:19 | 1.9333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | 0
1016512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:33 | 02.05.2019 13:23:33 | 4.3833 | 0 | 5 | 4 | 346 | 0 | 21.9167 | 17.5333 | 1516.6322
1016632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:00:24 | 05.05.2019 14:25:24 | 4.4167 | 2 | 0 | 12 | 6 | 8.8333 | 0 | 53 | 26.5
1016766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:00:14 | 01.05.2019 11:13:14 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6.0834 | 0 | 10.95
1017232 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_29270 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20625 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:00:54 | 01.05.2019 11:56:54 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 181.733
1017252 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_942898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:00:24 | 01.05.2019 15:05:24 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2267.1652
1017264 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_285132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:00:56 | 02.05.2019 13:42:56 | 3.7 | 5 | 329 | 6 | 6 | 18.5 | 1217.3 | 22.2 | 22.2
1017307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 16:30:53 | 03.05.2019 17:44:53 | 1.2333 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 46.8665 | 0 | 23.4333
1017327 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:00:19 | 05.05.2019 14:52:19 | 4.8667 | 7 | 0 | 177 | 0 | 34.0667 | 0 | 861.4006 | 0
1017328 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8010 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:00:39 | 06.05.2019 11:21:39 | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0
1017329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:37 | 07.05.2019 12:41:37 | 2.6833 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 203.9331 | 2.6833
1017382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88594 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 13:30:58 | 03.05.2019 15:55:58 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.5834
1017462 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_275683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 09:00:38 | 01.05.2019 12:01:38 | 3.0167 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 325.8004 | 0 | 3.0167
1017463 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:00:57 | 01.05.2019 12:40:57 | 2.6667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.3335 | 0 | 0
1017464 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22348 , KIRSEHIR_AGDIREK_22355 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 12:30:15 | 01.05.2019 13:20:15 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
1017466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10780 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 14:00:12 | 01.05.2019 17:00:12 | 3 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 0
1017467 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 17:00:05 | 01.05.2019 18:30:05 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1017469 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7756 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 08:30:10 | 02.05.2019 11:30:10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3
1017471 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:00:19 | 02.05.2019 16:00:19 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0
1017472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27273 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 08:30:15 | 03.05.2019 12:30:15 | 4 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 8
1017473 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_20504 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 13:30:43 | 03.05.2019 15:01:43 | 1.5167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 113.7502 | 0 | 0
1017474 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8024 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 16:30:44 | 03.05.2019 19:01:44 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1667
1017475 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:07 | 04.05.2019 11:01:07 | 2.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.9835 | 0 | 0
1017476 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37182 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 12:30:53 | 04.05.2019 16:33:53 | 4.05 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 178.2 | 0 | 72.9
1017477 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8516 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 17:01:33 | 04.05.2019 19:12:33 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
1017614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_652217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:00:07 | 04.05.2019 16:51:07 | 2.85 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 5.7 | 5.7 | 116.85
1017837 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27890 , KARAMAN_AGDIREK_28907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 09:30:56 | 01.05.2019 12:19:56 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 146.4668
1018676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_80260 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 14:02:04 | 02.05.2019 14:38:04 | 0.6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
1018677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141683 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:06:26 | 02.05.2019 11:03:26 | 0.95 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 5.7 | 23.75
1018696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:19 | 02.05.2019 11:05:19 | 2.0833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 341.6661 | 0 | 0
1018702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234006 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 11:00:32 | 02.05.2019 11:53:32 | 0.88333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 166.066 | 0 | 0
1018769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_337864 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:13:39 | 06.05.2019 13:37:39 | 4.4 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 48.4 | 0 | 30.8
1019027 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 10:00:12 | 01.05.2019 13:18:12 | 3.3 | 3 | 1 | 10 | 49 | 9.9 | 3.3 | 33 | 161.7
1019028 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:00:00 | 02.05.2019 14:00:00 | 4 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 80 | 124
1019029 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:06 | 03.05.2019 15:10:06 | 5.1667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 124.0001 | 0
1019033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_329793 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 02:00:46 | 04.05.2019 02:25:46 | 0.41667 | 0 | 5737 | 0 | 4 | 0 | 2390.4358 | 0 | 1.6667
1019041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 11:45:25 | 04.05.2019 13:53:25 | 2.1333 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 757.3321 | 0 | 0
1019061 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:08:57 | 03.05.2019 11:50:57 | 1.7 | 0 | 51 | 26 | 29 | 0 | 86.7 | 44.2 | 49.3
1019079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180982 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 13:30:23 | 01.05.2019 17:27:23 | 3.95 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0
1019080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 13:30:54 | 01.05.2019 13:57:54 | 0.45 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
1019081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:03 | 02.05.2019 11:46:03 | 2.7667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 652.9341 | 0 | 0
1019095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:33:37 | 02.05.2019 17:33:37 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0
1019107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198515 , KONYA_OGMUSDIREK_30114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:34:10 | 02.05.2019 17:34:10 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0
1019108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:20 | 03.05.2019 09:49:20 | 0.81667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 115.1505 | 0 | 0
1019110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_459600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:47 | 03.05.2019 10:40:47 | 0.66667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 60.667 | 0 | 0
1019122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_432792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 11:00:56 | 03.05.2019 11:20:56 | 0.33333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20.9998 | 0 | 0
1019152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:35:14 | 02.05.2019 17:35:14 | 4 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0
1020082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 13:30:00 | 01.05.2019 20:27:00 | 6.95 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 229.35 | 0
1020324 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47225 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:38 | 03.05.2019 11:49:38 | 2.8167 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 8.45 | 0 | 112.6668
1020325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_258075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 17:30:03 | 02.05.2019 19:10:03 | 1.6667 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 25.0001 | 0 | 76.6668
1020327 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:07 | 02.05.2019 12:36:07 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 7.2 | 0 | 219.6
1020328 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47242 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 15:00:17 | 01.05.2019 17:02:17 | 2.0333 | 0 | 15 | 0 | 77 | 0 | 30.4999 | 0 | 156.5664
1020329 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_251828 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 09:00:50 | 01.05.2019 12:28:50 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.8001
1020957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_139469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 02:00:33 | 02.05.2019 02:12:33 | 0.2 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 428.6 | 0 | 0
1020958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37418 , KONYA_OGMUSDIREK_39002 , KONYA_OGMUSDIREK_39639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:15:13 | 04.05.2019 12:01:13 | 2.7667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 279.4337 | 0 | 0
1020959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_954445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 02:31:58 | 04.05.2019 02:52:58 | 0.35 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
1020960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37318 , KONYA_OGMUSDIREK_37428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 13:00:48 | 04.05.2019 15:30:48 | 2.5 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 632.5 | 0 | 0
1020961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 12:00:48 | 04.05.2019 12:25:48 | 0.41667 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 146.6678 | 0 | 0
1020962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:00:13 | 05.05.2019 02:05:13 | 0.08333 | 2 | 5690 | 0 | 2 | 0.16666 | 474.1477 | 0 | 0.16666
1020963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30716 , KONYA_OGMUSDIREK_30721 , KONYA_OGMUSDIREK_30803 , KONYA_OGMUSDIREK_35297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:15:54 | 05.05.2019 11:59:54 | 2.7333 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1702.8646 | 0 | 0
1020964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_319061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:00:54 | 05.05.2019 02:22:54 | 0.36667 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 807.0407 | 0 | 0
1021030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_61012 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:00 | 02.05.2019 11:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50
1021031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 11:00:32 | 02.05.2019 16:02:32 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 458.033
1021032 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72839 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:28 | 02.05.2019 10:39:28 | 1.65 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 82.5 | 0 | 1.65
1021063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313827 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 14:00:41 | 01.05.2019 18:17:41 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.1166
1021064 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313826 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 14:00:11 | 01.05.2019 18:18:11 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 111.8
1021065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_198976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:00:00 | 02.05.2019 14:43:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 82.4002 | 3.4333
1021068 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:00:12 | 02.05.2019 11:48:12 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.8
1021079 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:34 | 07.05.2019 14:49:34 | 5.8167 | 3 | 96 | 83 | 954 | 17.45 | 558.4003 | 482.7836 | 5549.1032
1021126 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:00:45 | 02.05.2019 13:21:45 | 3.35 | 3 | 687 | 2 | 13 | 10.05 | 2301.45 | 6.7 | 43.55
1021131 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2424093 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2019 15:00:57 | 01.05.2019 17:00:57 | 2 | 0 | 494 | 0 | 4 | 0 | 988 | 0 | 8
1021150 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:30:37 | 03.05.2019 11:31:37 | 1.0167 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7.1167 | 11.1834
1021185 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_19560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:00:00 | 05.05.2019 13:00:00 | 3 | 0 | 70 | 4 | 171 | 0 | 210 | 12 | 513
1021186 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_39649 , KIRSEHIR_OGHAT_601738 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:00:51 | 04.05.2019 13:00:51 | 3 | 1 | 354 | 1 | 71 | 3 | 1062 | 3 | 213
1021211 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 14:00:41 | 03.05.2019 17:34:41 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 385.2004
1021224 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 13:00:17 | 04.05.2019 15:06:17 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 226.8
1021316 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_353529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:19 | 03.05.2019 12:40:19 | 3.6667 | 0 | 352 | 2 | 149 | 0 | 1290.6678 | 7.3333 | 546.3338
1021317 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_33710 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 11:00:00 | 02.05.2019 12:20:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6666 | 0
1021413 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:41 | 03.05.2019 09:17:41 | 0.28333 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0.56666 | 135.9984
1021535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:00:01 | 04.05.2019 17:01:01 | 3.0167 | 0 | 0 | 45 | 491 | 0 | 0 | 135.7501 | 1481.185
1021625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:24 | 03.05.2019 13:30:24 | 3.5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 3.5 | 0 | 101.5 | 0
1021715 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 11:00:10 | 02.05.2019 11:58:10 | 0.96667 | 1 | 0 | 48 | 195 | 0.96667 | 0 | 46.4002 | 188.5007
1021716 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:39 | 02.05.2019 10:06:39 | 1.1 | 0 | 1 | 12 | 286 | 0 | 1.1 | 13.2 | 314.6
1021734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:00 | 02.05.2019 10:30:00 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1.5
1021745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_313553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 10:45:00 | 02.05.2019 12:10:00 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 56.6668 | 0 | 2.8333
1021771 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:30:18 | 02.05.2019 14:00:18 | 0.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
1021772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_58118 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:30 | 04.05.2019 13:03:30 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 340.2
1021789 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:29 | 08.05.2019 11:07:29 | 2.1167 | 0 | 0 | 13 | 313 | 0 | 0 | 27.5167 | 662.5177
1021798 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 13:00:22 | 08.05.2019 13:46:22 | 0.76667 | 0 | 0 | 19 | 691 | 0 | 0 | 14.5667 | 529.769
1021809 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_389838 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 15:00:00 | 02.05.2019 15:49:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0
1021814 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_16539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:00:55 | 04.05.2019 16:06:55 | 2.1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 29.4 | 0 | 2.1
1021815 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_448543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 11:00:03 | 04.05.2019 11:39:03 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.25
1021816 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_448220 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:21 | 04.05.2019 10:51:21 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111
1021817 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_54411 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 16:00:19 | 03.05.2019 18:06:19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.1
1021818 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_116561 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:03 | 03.05.2019 11:21:03 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
1021819 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 13:00:13 | 03.05.2019 14:53:13 | 1.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2499 | 0 | 0
1021824 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_46290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:00:32 | 04.05.2019 13:14:32 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 181.0665
1021829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 16:00:39 | 05.05.2019 17:56:39 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.9333 | 0 | 52.1999
1021835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2198992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:00:52 | 04.05.2019 17:44:52 | 3.7333 | 1 | 527 | 3 | 25 | 3.7333 | 1967.4649 | 11.2 | 93.3333
1021836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:45:34 | 04.05.2019 14:15:34 | 4.5 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 292.5 | 0 | 4.5
1021837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_243826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 13:30:44 | 03.05.2019 15:59:44 | 2.4833 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 99.3332 | 0 | 2.4833
1021838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182528 , KONYA_OGHAT_608263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:29 | 03.05.2019 12:00:29 | 3 | 1 | 316 | 0 | 0 | 3 | 948 | 0 | 0
1021846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2914 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:30:43 | 05.05.2019 11:07:43 | 1.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.6334 | 0 | 0
1021850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:30:00 | 02.05.2019 10:35:00 | 1.0833 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 180.9161 | 0 | 0
1021858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_16643 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:54 | 05.05.2019 12:45:54 | 3.75 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 311.25 | 0 | 0
1021873 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 13:30:48 | 05.05.2019 16:25:48 | 2.9167 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 67.0834 | 0 | 55.4167
1021880 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_42647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 13:30:43 | 04.05.2019 19:21:43 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 386.1
1021888 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:55 | 02.05.2019 10:13:55 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.5335
1021890 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 11:00:47 | 02.05.2019 11:32:47 | 0.53333 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 0 | 36.2664 | 2.6667
1021891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79905 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:00:01 | 02.05.2019 11:08:01 | 2.1333 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 38.3999 | 0 | 2.1333
1021892 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:00:00 | 02.05.2019 14:00:00 | 1 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 56 | 4
1021893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_118347 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 13:00:33 | 02.05.2019 15:18:33 | 2.3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
1021894 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_414742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:09 | 03.05.2019 10:52:09 | 1.8667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 143.7336 | 0 | 0
1021895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126831 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 12:30:20 | 03.05.2019 14:30:20 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
1021896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 15:00:40 | 03.05.2019 17:55:40 | 2.9167 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 326.667 | 0 | 2.9167
1021948 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:30:20 | 03.05.2019 12:18:20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56
1021949 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 14:00:32 | 03.05.2019 15:55:32 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 364.1673
1022188 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:30:31 | 03.05.2019 17:10:31 | 7.6667 | 1 | 419 | 0 | 0 | 7.6667 | 3212.3347 | 0 | 0
1022189 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 09:30:58 | 02.05.2019 14:53:58 | 5.3833 | 0 | 3 | 2 | 238 | 0 | 16.15 | 10.7667 | 1281.2325
1022190 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122442 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 11:05:40 | 02.05.2019 11:14:40 | 0.15 | 0 | 0 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0.75 | 17.25
1022381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_167525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:30:08 | 04.05.2019 12:03:08 | 2.55 | 0 | 0 | 86 | 65 | 0 | 0 | 219.3 | 165.75
1022431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_81215 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:00:48 | 04.05.2019 15:01:48 | 5.0167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135.4501 | 0 | 0
1022445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 14:00:42 | 02.05.2019 14:33:42 | 0.55 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0
1022446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:15:54 | 04.05.2019 10:08:54 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833
1022447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:24:22 | 04.05.2019 14:20:22 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.0666
1022448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:00:01 | 04.05.2019 17:27:01 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.5
1022500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11222 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:09:28 | 05.05.2019 15:02:28 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 551.8163
1022501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 14:00:37 | 05.05.2019 17:03:37 | 3.05 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 30.5 | 417.85
1022510 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:00:14 | 04.05.2019 13:15:14 | 3.25 | 21 | 478 | 23 | 313 | 68.25 | 1553.5 | 74.75 | 1017.25
1022512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_44752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 14:00:16 | 02.05.2019 15:03:16 | 1.05 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
1022542 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2242029 , KONYA_ENHDIREK_33678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 15:00:58 | 02.05.2019 16:12:58 | 1.2 | 0 | 0 | 21 | 89 | 0 | 0 | 25.2 | 106.8
1022558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_39955 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2019 17:00:21 | 02.05.2019 19:01:21 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.5001
1022716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181792 , KONYA_OGMUSDIREK_29182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 13:35:39 | 03.05.2019 15:53:39 | 2.3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0
1022717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_649414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 02:30:20 | 03.05.2019 02:46:20 | 0.26667 | 0 | 4855 | 0 | 0 | 0 | 1294.6828 | 0 | 0
1022718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_649414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 02:30:25 | 04.05.2019 03:16:25 | 0.76667 | 0 | 4855 | 0 | 0 | 0 | 3722.1829 | 0 | 0
1022729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:34 | 04.05.2019 10:45:34 | 1.75 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 255.5 | 0 | 0
1022744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_103325 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:46 | 03.05.2019 14:48:46 | 4.8 | 1 | 0 | 162 | 6 | 4.8 | 0 | 777.6 | 28.8
1022745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 13:00:33 | 03.05.2019 14:02:33 | 1.0333 | 0 | 0 | 143 | 161 | 0 | 0 | 147.7662 | 166.3661
1022746 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:01:22 | 03.05.2019 11:25:22 | 1.4 | 1 | 0 | 80 | 423 | 1.4 | 0 | 112 | 592.2
1022760 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:00:25 | 04.05.2019 11:54:25 | 1.9 | 0 | 0 | 269 | 200 | 0 | 0 | 511.1 | 380
1022769 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190646 , NIGDE_OGMUSDIREK_191102 , NIGDE_OGMUSDIREK_191321 , NIGDE_OGMUSDIREK_192413 , NIGDE_OGMUSDIREK_192986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 08:00:46 | 04.05.2019 09:13:46 | 1.2167 | 0 | 10 | 2 | 138 | 0 | 12.1667 | 2.4333 | 167.9005
1022770 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190646 , NIGDE_OGMUSDIREK_191102 , NIGDE_OGMUSDIREK_191321 , NIGDE_OGMUSDIREK_192413 , NIGDE_OGMUSDIREK_192986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 18:00:59 | 04.05.2019 18:32:59 | 0.53333 | 0 | 10 | 3 | 138 | 0 | 5.3333 | 1.6 | 73.5995
1022815 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:39 | 04.05.2019 17:08:39 | 8.1333 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 32.5333 | 0 | 349.7332
1022834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_192533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 14:25:59 | 03.05.2019 14:46:59 | 0.35 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
1022835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57747 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:45:24 | 04.05.2019 11:43:24 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5.8 | 0 | 10.6334
1022837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_216970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:00 | 04.05.2019 12:00:00 | 3 | 0 | 375 | 0 | 9 | 0 | 1125 | 0 | 27
1022840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_126998 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:21:28 | 04.05.2019 15:08:28 | 0.78333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0
1023184 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:00:10 | 04.05.2019 12:47:10 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 420.2828
1023186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:00:54 | 05.05.2019 13:18:54 | 3.3 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 306.9 | 0 | 9.9
1023248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_66330 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:42 | 04.05.2019 12:09:42 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3.15 | 0 | 47.25
1023249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_159118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 13:00:31 | 04.05.2019 17:02:31 | 4.0333 | 0 | 127 | 8 | 467 | 0 | 512.2329 | 32.2666 | 1883.5651
1023251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_194686 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:07 | 07.05.2019 11:56:07 | 2.9333 | 0 | 466 | 0 | 104 | 0 | 1366.9318 | 0 | 305.0663
1023252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_194686 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 13:00:27 | 05.05.2019 18:47:27 | 5.7833 | 0 | 466 | 0 | 104 | 0 | 2695.0318 | 0 | 601.4663
1023253 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26601 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 13:00:12 | 07.05.2019 15:08:12 | 2.1333 | 0 | 70 | 0 | 15 | 0 | 149.3331 | 0 | 31.9999
1023285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:56 | 03.05.2019 11:06:56 | 1.1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2.2 | 0 | 6.6 | 4.4
1023311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27314 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:30:49 | 03.05.2019 11:13:49 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4168
1023312 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21819 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:39 | 04.05.2019 13:41:39 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 412.133
1023324 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:20 | 09.05.2019 11:29:20 | 2.4833 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 273.1663 | 0 | 7.45
1023326 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:39 | 06.05.2019 15:26:39 | 6.4333 | 1 | 352 | 0 | 5 | 6.4333 | 2264.5322 | 0 | 32.1666
1023327 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 14:30:08 | 08.05.2019 16:16:08 | 1.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0669 | 0 | 0
1023328 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_37234 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 11:00:37 | 08.05.2019 13:39:37 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
1023329 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_53577 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:55 | 08.05.2019 11:29:55 | 2.4833 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 99.3332 | 0 | 7.45
1023330 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 15:00:55 | 07.05.2019 17:30:55 | 2.5 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 192.5 | 0 | 10
1023332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_47611 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 11:15:48 | 09.05.2019 16:13:48 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.5001
1023334 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_161727 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 16:30:26 | 08.05.2019 18:03:26 | 1.55 | 3 | 1496 | 0 | 20 | 4.65 | 2318.8 | 0 | 31
1023335 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4878 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 16:30:46 | 08.05.2019 18:03:46 | 1.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
1023341 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_39490 , NEVSEHIR_AGDIREK_49940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:26 | 07.05.2019 12:17:26 | 3.2833 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 78.7999 | 0 | 9.85
1023344 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8051 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 13:30:54 | 07.05.2019 15:31:54 | 2.0167 | 2 | 99 | 0 | 2 | 4.0333 | 199.6503 | 0 | 4.0333
1023345 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_60387 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11892 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 13:00:15 | 07.05.2019 15:32:15 | 2.5333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.0666 | 0 | 0
1023355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:03 | 07.05.2019 12:17:03 | 3.2833 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3.2833 | 91.9332
1023367 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_2006049 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 14:00:45 | 06.05.2019 16:51:45 | 2.85 | 0 | 78 | 4 | 29 | 0 | 222.3 | 11.4 | 82.65
1023384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20205 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 10:00:58 | 04.05.2019 15:47:58 | 5.7833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0
1023394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_226059 , KONYA_TRAFOBINATIP_59647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 08:30:13 | 06.05.2019 12:37:13 | 4.1167 | 3 | 670 | 12 | 193 | 12.35 | 2758.1689 | 49.4 | 794.5173
1023415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:32:51 | 03.05.2019 11:32:51 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
1023430 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_33709 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 09:00:38 | 03.05.2019 14:02:38 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 221.4665
1023432 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:32 | 08.05.2019 11:29:32 | 2.4833 | 3 | 1276 | 0 | 19 | 7.45 | 3168.7291 | 0 | 47.1833
1023447 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:05 | 03.05.2019 11:39:05 | 1.65 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.65 | 0 | 39.6 | 0
1023466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_185191 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:55 | 03.05.2019 11:00:55 | 1 | 1 | 0 | 135 | 169 | 1 | 0 | 135 | 169
1023471 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_95880 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:20 | 04.05.2019 16:55:20 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 7.9167 | 0 | 419.5835
1023478 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 14:03:11 | 03.05.2019 16:08:11 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.4999
1023480 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2135 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 09:00:44 | 04.05.2019 14:16:44 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.4
1023486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92592 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:57 | 06.05.2019 10:13:57 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3
1023487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:03 | 05.05.2019 10:07:03 | 1.1167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.8169 | 0 | 0
1023492 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8876 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 15:00:55 | 04.05.2019 18:20:55 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.9999
1023545 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162239 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 10:00:53 | 03.05.2019 10:47:53 | 0.78333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.5832 | 0 | 0
1023563 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99544 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:20:36 | 06.05.2019 14:30:36 | 4.1667 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 266.6669 | 0 | 4.1667
1023570 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_258683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2019 14:00:22 | 03.05.2019 17:16:22 | 3.2667 | 0 | 32 | 0 | 452 | 0 | 104.5334 | 0 | 1476.5348
1023857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330276 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 00:19:42 | 01.05.2019 00:39:00 | 0.32167 | 1 | 0 | 246 | 1028 | 0.32167 | 0 | 79.1308 | 330.6768
1023863 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378611 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 00:43:39 | 01.05.2019 01:32:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583
1023902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 07:08:18 | 01.05.2019 10:00:00 | 2.8617 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 838.4693 | 0 | 0
1023906 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_86134 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 07:34:58 | 01.05.2019 11:40:00 | 4.0839 | 0 | 0 | 11 | 1205 | 0 | 0 | 44.9228 | 4921.0874
1023914 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27694 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 07:19:47 | 01.05.2019 09:52:00 | 2.5369 | 0 | 3 | 3 | 561 | 0 | 7.6108 | 7.6108 | 1423.2233
1023920 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 08:02:03 | 01.05.2019 09:51:00 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 177.9513
1023922 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 08:07:43 | 01.05.2019 10:49:01 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 99.4682
1023927 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 08:08:26 | 01.05.2019 09:16:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 0
1023951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279874 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 08:40:58 | 01.05.2019 10:30:37 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 734.655
1023953 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258422 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 08:46:49 | 01.05.2019 09:01:24 | 0.24306 | 0 | 0 | 2 | 727 | 0 | 0 | 0.48612 | 176.7046
1023963 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 08:54:34 | 01.05.2019 10:20:00 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4239
1023966 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 08:59:03 | 01.05.2019 10:07:00 | 1.1325 | 0 | 0 | 16 | 166 | 0 | 0 | 18.12 | 187.995
1023978 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80254 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:07:40 | 01.05.2019 10:56:00 | 1.8056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0
1023981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:09:13 | 01.05.2019 10:17:00 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1297
1023985 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:09:20 | 01.05.2019 09:28:00 | 0.31111 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 21.1555 | 0 | 0
1023989 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88626529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:15:12 | 01.05.2019 10:55:00 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6633
1023994 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:19:16 | 01.05.2019 10:01:00 | 0.69556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69556 | 0 | 0
1024016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:34:36 | 01.05.2019 11:40:00 | 2.09 | 49 | 2926 | 396 | 1730 | 102.41 | 6115.34 | 827.64 | 3615.7
1024017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 07:58:47 | 01.05.2019 11:59:00 | 4.0036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.0361
1024022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_27507 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:41:33 | 01.05.2019 11:04:00 | 1.3742 | 0 | 0 | 36 | 102 | 0 | 0 | 49.4701 | 140.1653
1024024 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516276544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:42:36 | 01.05.2019 10:33:00 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
1024025 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580156715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:42:34 | 01.05.2019 10:53:00 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1739
1024042 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580237084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:50:39 | 01.05.2019 11:28:00 | 1.6225 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.185 | 0 | 0
1024047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:55:32 | 01.05.2019 11:44:00 | 1.8078 | 0 | 0 | 3 | 298 | 0 | 0 | 5.4233 | 538.7184
1024054 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10961 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:06:11 | 01.05.2019 15:05:00 | 4.9803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9803
1024055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8975 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 09:28:01 | 01.05.2019 11:25:00 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.1899
1024060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:09:23 | 01.05.2019 12:09:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 75.7572 | 21.9297
1024067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:16:55 | 01.05.2019 11:09:00 | 0.86806 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 161.4592 | 687.5035
1024077 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:22:10 | 01.05.2019 14:20:00 | 3.9639 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 142.7
1024096 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:31:32 | 01.05.2019 11:53:00 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8622
1024098 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:28:24 | 01.05.2019 12:52:00 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.2266
1024103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580250519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:32:31 | 01.05.2019 15:02:00 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4914
1024117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:39:55 | 01.05.2019 11:10:00 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 73.2029
1024120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516226959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:45:34 | 01.05.2019 14:01:41 | 3.2686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2686
1024129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157523 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:11:35 | 01.05.2019 11:17:00 | 1.0903 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 131.9239 | 0 | 1.0903
1024132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5549 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:54:31 | 01.05.2019 11:20:00 | 0.42472 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.6719 | 0
1024134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:01:07 | 01.05.2019 12:08:00 | 1.1147 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 177.2405 | 0 | 0
1024144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_51 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:09:57 | 01.05.2019 14:16:00 | 3.1008 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 486.8303 | 0
1024145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22022 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 10:11:13 | 01.05.2019 12:29:00 | 2.2964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2964 | 0
1024148 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363766 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:13:55 | 01.05.2019 11:24:00 | 0.16806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50418 | 0 | 0
1024151 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415358 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:15:16 | 01.05.2019 12:04:00 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
1024153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180346 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:17:40 | 01.05.2019 12:10:00 | 0.87222 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.761 | 0
1024154 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:15:06 | 01.05.2019 11:50:00 | 0.58167 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 108.1906 | 460.6826
1024158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265238 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:17:18 | 01.05.2019 12:12:00 | 0.91167 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1.8233 | 157.7189 | 0 | 0
1024163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580233108 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:26:33 | 01.05.2019 12:40:00 | 1.2242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 | 0
1024179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10404 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:37:43 | 01.05.2019 12:16:16 | 0.6425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2125 | 0 | 0
1024209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_126611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 11:58:25 | 01.05.2019 12:17:00 | 0.30972 | 1 | 8860 | 0 | 0 | 0.30972 | 2744.1192 | 0 | 0
1024213 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_13959 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 12:07:36 | 01.05.2019 12:42:00 | 0.57333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
1024219 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580301874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 12:07:29 | 01.05.2019 12:39:00 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52528
1024234 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1198 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 12:22:57 | 01.05.2019 13:28:00 | 1.0842 | 6 | 1219 | 12 | 33 | 6.505 | 1321.6032 | 13.01 | 35.7776
1024252 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516123408 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 12:37:23 | 01.05.2019 13:05:00 | 0.46028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0
1024259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 12:55:09 | 01.05.2019 13:28:00 | 0.5475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0
1024261 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580231106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 12:44:58 | 01.05.2019 13:22:00 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61722
1024262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 12:09:50 | 01.05.2019 12:55:00 | 0.75278 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 528.4516 | 0 | 0
1024265 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_59210 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:01:07 | 01.05.2019 13:30:00 | 0.48139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48139 | 0 | 0
1024272 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:08:34 | 01.05.2019 14:55:07 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1033
1024281 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20600 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:15:33 | 01.05.2019 14:47:00 | 1.5242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0
1024291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516132912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:25:57 | 01.05.2019 14:19:43 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611
1024293 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:43:06 | 01.05.2019 15:51:00 | 2.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1317 | 0 | 0
1024294 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:38:29 | 01.05.2019 15:01:00 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753 | 0 | 0
1024300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:36:54 | 01.05.2019 14:45:00 | 1.135 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0
1024309 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_115406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:58:36 | 01.05.2019 15:42:20 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8311
1024311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 14:01:32 | 01.05.2019 14:28:00 | 0.44111 | 0 | 0 | 68 | 40 | 0 | 0 | 29.9955 | 17.6444
1024318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343348 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:48:44 | 01.05.2019 14:24:28 | 0.59556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556 | 0 | 0
1024321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 13:53:09 | 01.05.2019 14:22:50 | 0.49472 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 65.7978 | 0
1024341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_27572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 14:12:47 | 01.05.2019 14:44:24 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50.0593
1024352 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_188154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 14:23:50 | 01.05.2019 14:50:45 | 0.44861 | 7 | 2842 | 8 | 194 | 3.1403 | 1274.9496 | 3.5889 | 87.0303
1024354 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_341900 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 14:30:20 | 01.05.2019 15:57:33 | 1.4536 | 0 | 0 | 3 | 1654 | 0 | 0 | 4.3608 | 2404.2709
1024368 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7202 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 14:39:16 | 01.05.2019 17:34:00 | 2.9122 | 0 | 0 | 1 | 366 | 0 | 0 | 2.9122 | 1065.8725
1024374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 14:52:18 | 01.05.2019 16:48:11 | 1.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 0 | 0
1024383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580233108 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 15:03:01 | 01.05.2019 15:29:14 | 0.43694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0
1024384 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_39905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 15:06:09 | 01.05.2019 16:40:49 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.689
1024386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377312 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.05.2019 15:06:58 | 01.05.2019 16:29:15 | 1.3714 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0853 | 0
1024404 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 15:25:24 | 01.05.2019 17:28:28 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 63.5844
1024406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342054 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 15:24:20 | 01.05.2019 17:49:58 | 2.4272 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 310.6842 | 0 | 0
1024413 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 14:58:38 | 01.05.2019 15:58:00 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 339.3779
1024414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106104 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 15:28:54 | 01.05.2019 19:51:00 | 4.3683 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 52.42 | 4.3683
1024437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_440204 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 15:40:32 | 01.05.2019 17:07:42 | 1.4528 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.1306 | 0 | 0
1024446 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:01:13 | 01.05.2019 16:34:00 | 0.54639 | 0 | 378 | 1 | 2 | 0 | 206.5354 | 0.54639 | 1.0928
1024452 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:06:11 | 01.05.2019 17:15:32 | 1.1558 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 2.3117 | 239.2568
1024455 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96170 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:11:00 | 01.05.2019 17:16:24 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.98
1024463 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:18:18 | 01.05.2019 17:34:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 205.6522
1024472 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242934 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:19:27 | 01.05.2019 17:02:52 | 0.72361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361 | 0 | 0
1024478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_176710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:33:17 | 01.05.2019 17:37:03 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1883
1024479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_73812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:37:36 | 01.05.2019 17:02:25 | 0.41361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82722 | 0 | 0
1024480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_237575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:39:52 | 01.05.2019 17:17:45 | 0.63139 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 83.3435 | 0 | 0
1024485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:38:42 | 01.05.2019 17:14:00 | 0.58833 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11.7666 | 1.765
1024490 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:51:12 | 01.05.2019 18:29:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
1024493 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:56:54 | 01.05.2019 19:04:40 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1294
1024494 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73755 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:56:29 | 01.05.2019 18:37:24 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819
1024503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_110730 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 17:03:31 | 01.05.2019 18:59:00 | 1.9247 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.4944 | 0 | 0
1024506 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 16:58:55 | 01.05.2019 18:26:00 | 1.4514 | 0 | 0 | 32 | 496 | 0 | 0 | 46.4445 | 719.8894
1024516 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_86105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 17:10:12 | 01.05.2019 18:29:01 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2544
1024564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 17:52:16 | 01.05.2019 18:08:42 | 0.27389 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 111.4732 | 0 | 0
1024571 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:00:14 | 01.05.2019 19:30:20 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0033
1024574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:06:17 | 01.05.2019 18:38:00 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52861
1024579 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66649 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:08:48 | 01.05.2019 20:49:50 | 2.6839 | 0 | 0 | 52 | 359 | 0 | 0 | 139.5623 | 963.5165
1024584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:12:48 | 01.05.2019 20:47:32 | 2.5789 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 105.7345 | 23.21
1024585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516299041 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:15:13 | 01.05.2019 18:46:23 | 0.51944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0
1024594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:15:11 | 01.05.2019 19:19:12 | 1.0669 | 14 | 1267 | 539 | 4004 | 14.9372 | 1351.813 | 575.0807 | 4272.0278
1024604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:24:34 | 01.05.2019 20:12:25 | 1.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0
1024613 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:30:29 | 01.05.2019 21:06:59 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 899.8738
1024617 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:26:50 | 01.05.2019 19:38:00 | 1.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0
1024624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:33:00 | 01.05.2019 19:08:08 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
1024627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:35:35 | 01.05.2019 18:44:26 | 0.1475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | 0
1024629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:38:03 | 01.05.2019 19:55:42 | 1.2942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0592 | 0 | 0
1024633 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:38:14 | 01.05.2019 19:33:07 | 0.91472 | 1 | 683 | 0 | 7 | 0.91472 | 624.7538 | 0 | 6.403
1024636 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580151965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 17:26:30 | 01.05.2019 19:16:04 | 1.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0
1024637 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_41935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:43:36 | 01.05.2019 20:03:48 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.7034
1024654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_43151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:55:58 | 01.05.2019 19:16:52 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69666
1024656 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242934 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 18:58:27 | 01.05.2019 22:30:59 | 3.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5422 | 0 | 0
1024662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127760 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:05:09 | 01.05.2019 20:57:30 | 1.8725 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 0 | 0
1024667 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2218991 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:10:51 | 01.05.2019 20:53:07 | 1.7044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0
1024668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:11:34 | 01.05.2019 20:07:37 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0251
1024670 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:13:36 | 01.05.2019 20:07:00 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
1024674 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_8803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:16:40 | 01.05.2019 20:46:07 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9083
1024681 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_441583 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:22:44 | 01.05.2019 21:05:00 | 1.7044 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 105.6753 | 0 | 0
1024685 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_446682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:23:41 | 01.05.2019 20:10:29 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
1024695 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:28:41 | 01.05.2019 20:57:14 | 1.4758 | 0 | 0 | 5 | 387 | 0 | 0 | 7.3792 | 571.1462
1024713 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43594 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:46:56 | 01.05.2019 23:40:34 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8939
1024715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_303947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:47:34 | 01.05.2019 20:39:47 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.7734
1024716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_92591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:50:54 | 01.05.2019 21:06:46 | 1.2644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8511 | 0 | 0
1024717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_59944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:55:09 | 01.05.2019 20:39:42 | 0.7425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7125 | 0 | 0
1024721 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23016 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 20:01:15 | 01.05.2019 20:25:53 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.9709
1024726 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 20:07:43 | 01.05.2019 21:16:21 | 1.1439 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 473.5705 | 0 | 2.2878
1024728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:08:14 | 01.05.2019 20:27:48 | 1.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0
1024730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 20:11:56 | 01.05.2019 20:55:38 | 0.72833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0
1024747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47291 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 20:28:54 | 01.05.2019 21:36:40 | 1.1294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9061 | 0 | 0
1024757 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_152626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 20:48:05 | 01.05.2019 22:11:22 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3284
1024758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_13273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 20:50:17 | 01.05.2019 22:43:22 | 1.8847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6542 | 0 | 0
1024772 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_53727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 20:07:35 | 01.05.2019 21:58:49 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4156
1024775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 19:47:46 | 01.05.2019 21:41:00 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7744
1024785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 21:54:22 | 01.05.2019 22:49:33 | 0.91972 | 0 | 0 | 9 | 1067 | 0 | 0 | 8.2775 | 981.3412
1024787 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26292 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 22:18:16 | 01.05.2019 23:29:52 | 1.1933 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 17.9 | 42.9599
1024790 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_96466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 22:27:15 | 02.05.2019 01:21:00 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8958
1024806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59461 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2019 23:16:01 | 01.05.2019 23:48:00 | 0.53306 | 0 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 1697.7961 | 0 | 0
1024814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_43097 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 23:40:25 | 02.05.2019 01:55:00 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 352.1604
1024832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2019 23:33:11 | 02.05.2019 04:20:00 | 4.7803 | 0 | 0 | 12 | 1349 | 0 | 0 | 57.3634 | 6448.5977
1024845 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 06:13:13 | 02.05.2019 08:38:00 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 219.5885
1024865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 07:28:08 | 02.05.2019 08:59:00 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5144
1024875 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 07:49:04 | 02.05.2019 09:40:00 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8489
1024893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_86222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:36 | 11.05.2019 11:49:36 | 1.8167 | 0 | 431 | 1 | 91 | 0 | 782.9848 | 1.8167 | 165.317
1024901 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65884 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 08:06:03 | 02.05.2019 08:51:00 | 0.74917 | 2 | 0 | 68 | 7 | 1.4983 | 0 | 50.9436 | 5.2442
1024907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6660 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 08:28:58 | 02.05.2019 09:33:00 | 1.0672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4033 | 0 | 0
1024923 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 16:00:03 | 04.05.2019 17:28:03 | 1.4667 | 0 | 0 | 127 | 439 | 0 | 0 | 186.2671 | 643.8681
1024924 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 13:00:22 | 04.05.2019 13:21:22 | 0.35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0
1024925 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 08:46:03 | 02.05.2019 09:57:00 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9125
1024929 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 06:27:51 | 02.05.2019 08:58:00 | 2.5025 | 0 | 1469 | 0 | 495 | 0 | 3676.1725 | 0 | 1238.7375
1024932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1620 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:58 | 05.05.2019 13:05:58 | 4.0833 | 0 | 2 | 2 | 167 | 0 | 8.1667 | 8.1667 | 681.9161
1024937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343852 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 08:51:07 | 02.05.2019 09:59:00 | 1.1314 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4.5256 | 24.8906 | 0 | 0
1024964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516319090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:09:05 | 02.05.2019 10:00:00 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861
1024966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_104393 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:12:29 | 02.05.2019 10:00:17 | 0.79667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.1201 | 0 | 0
1024968 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_41861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:13:56 | 02.05.2019 10:41:00 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511
1024971 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_341904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 13:30:54 | 04.05.2019 20:49:54 | 7.3167 | 2 | 1293 | 5 | 1449 | 14.6333 | 9460.4543 | 36.5834 | 10601.8548
1024972 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:14:03 | 02.05.2019 10:43:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 235 | 2472 | 0 | 0 | 348.3875 | 3664.74
1024973 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:02:00 | 02.05.2019 10:19:00 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
1024982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_7906 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 08:49:33 | 02.05.2019 10:48:00 | 1.9742 | 0 | 0 | 21 | 767 | 0 | 0 | 41.4576 | 1514.1884
1024983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 08:46:09 | 02.05.2019 11:21:00 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 492.9385
1024997 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 14:00:59 | 04.05.2019 18:20:59 | 4.3333 | 0 | 169 | 66 | 168 | 0 | 732.3328 | 285.9998 | 727.9994
1025008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_392887 , KONYA_HUCRE_392888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:25:05 | 11.05.2019 11:01:05 | 1.6 | 0 | 11 | 66 | 85 | 0 | 17.6 | 105.6 | 136
1025011 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_409469 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2019 16:30:22 | 04.05.2019 17:56:22 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 18.6333 | 0 | 55.8999
1025015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_826 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:38:09 | 02.05.2019 10:42:57 | 1.08 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 977.4 | 0 | 0
1025029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580282782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:45:40 | 02.05.2019 13:13:00 | 3.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4556 | 0 | 0
1025033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57943 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:38:47 | 02.05.2019 10:15:00 | 0.60361 | 1 | 1412 | 0 | 0 | 0.60361 | 852.2973 | 0 | 0
1025038 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:51:16 | 02.05.2019 10:14:00 | 0.37889 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 98.1325 | 0 | 0
1025042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_61973 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 09:59:00 | 02.05.2019 12:56:00 | 2.95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0
1025047 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580211446 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:01:00 | 02.05.2019 12:16:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25
1025063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:09:54 | 02.05.2019 11:28:00 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 208.2672
1025076 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 10:00:52 | 10.05.2019 14:02:52 | 4.0333 | 0 | 0 | 13 | 675 | 0 | 0 | 52.4333 | 2722.4977
1025081 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9684 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:25:02 | 02.05.2019 11:02:00 | 0.61611 | 0 | 0 | 2 | 355 | 0 | 0 | 1.2322 | 218.7191
1025088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_42260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:10:35 | 02.05.2019 11:35:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 1.4069 | 405.1987
1025097 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:30:48 | 02.05.2019 12:56:00 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42
1025101 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2231856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:00:55 | 06.05.2019 11:57:55 | 1.95 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0
1025109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:41:53 | 02.05.2019 11:48:00 | 1.1019 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 41.8737 | 12.1213
1025116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:34:48 | 02.05.2019 20:20:35 | 9.7631 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 595.5467 | 0 | 9.7631
1025123 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_452657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:58:02 | 02.05.2019 12:30:00 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0656
1025128 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24775 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 10:47:41 | 02.05.2019 12:14:00 | 1.4386 | 0 | 0 | 3 | 198 | 0 | 0 | 4.3158 | 284.8448
1025153 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396459 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:00:47 | 02.05.2019 12:02:00 | 1.0203 | 0 | 0 | 103 | 1079 | 0 | 0 | 105.0888 | 1100.8821
1025183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:03:19 | 02.05.2019 11:58:00 | 0.91139 | 5 | 103 | 1 | 32 | 4.5569 | 93.8732 | 0.91139 | 29.1645
1025213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91793 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:14:53 | 02.05.2019 11:47:00 | 0.53528 | 36 | 1958 | 33 | 321 | 19.2701 | 1048.0782 | 17.6642 | 171.8249
1025216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:23:52 | 02.05.2019 13:30:00 | 2.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0
1025224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_85431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:31:05 | 02.05.2019 12:57:00 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319
1025230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516115196 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:31:38 | 02.05.2019 15:42:00 | 4.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1728 | 0 | 0
1025240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15641 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:00:57 | 06.05.2019 12:42:57 | 2.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0
1025241 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_64312 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:42:54 | 02.05.2019 14:04:00 | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3517
1025246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580275599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 11:36:19 | 02.05.2019 13:59:00 | 2.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0
1025253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 13:30:15 | 05.05.2019 15:22:15 | 1.8667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 319.2006 | 0 | 0
1025271 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_28839 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:00:40 | 02.05.2019 12:21:00 | 0.33889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33889 | 0 | 0
1025275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:10:02 | 03.05.2019 11:54:00 | 4.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7328
1025281 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14634 , AKSARAY_OGMUSDIREK_14635 , AKSARAY_OGMUSDIREK_9456 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:10:56 | 06.05.2019 13:16:56 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 4.1 | 1209.5
1025282 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_5254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 15:00:27 | 05.05.2019 16:22:27 | 1.3667 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 120.267 | 0 | 2.7333
1025283 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178152 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:27:15 | 05.05.2019 13:01:15 | 3.5667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0
1025286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:09:51 | 02.05.2019 13:49:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.525
1025292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:09:32 | 02.05.2019 12:49:00 | 0.65778 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4445 | 0
1025294 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_46051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:01 | 09.05.2019 14:00:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320
1025296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:17:03 | 02.05.2019 13:30:00 | 1.2158 | 0 | 0 | 7 | 292 | 0 | 0 | 8.5108 | 355.0224
1025299 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_46051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 10:00:19 | 08.05.2019 11:02:19 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1331
1025300 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_327913 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:48 | 08.05.2019 09:28:48 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.7334
1025301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_201316 , KONYA_AGDIREK_201321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:21 | 07.05.2019 10:42:21 | 1.7 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 572.9 | 0 | 1.7
1025302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_384275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:02 | 06.05.2019 10:48:02 | 1.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
1025313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154230 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:30:08 | 05.05.2019 02:35:08 | 0.08333 | 0 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 185.3259 | 0 | 0
1025321 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 08:30:12 | 05.05.2019 09:39:12 | 1.15 | 0 | 3 | 33 | 854 | 0 | 3.45 | 37.95 | 982.1
1025323 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:16:01 | 02.05.2019 14:04:00 | 1.7997 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 10.7983 | 4069.1669 | 1.7997 | 53.9916
1025326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90526 , NIGDE_OGMUSDIREK_91465 , NIGDE_OGMUSDIREK_91469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 06:30:44 | 06.05.2019 07:01:44 | 0.51667 | 0 | 21 | 0 | 128 | 0 | 10.8501 | 0 | 66.1338
1025333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:26:01 | 02.05.2019 14:25:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 210.2044
1025334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393003 , KONYA_HUCRE_393004 , KONYA_HUCRE_393010 , KONYA_HUCRE_393014 , KONYA_HUCRE_393017 , KONYA_HUCRE_393020 , KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393022 , KONYA_HUCRE_393025 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:00:45 | 05.05.2019 03:15:45 | 1.25 | 194 | 54292 | 4 | 18 | 242.5 | 67865 | 5 | 22.5
1025343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:34:03 | 02.05.2019 13:54:00 | 1.3325 | 1 | 1263 | 1 | 2 | 1.3325 | 1682.9475 | 1.3325 | 2.665
1025347 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:32:50 | 02.05.2019 16:24:46 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 158.488
1025349 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_331487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:28:32 | 02.05.2019 13:12:00 | 0.72444 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1.4489 | 34.7731 | 0 | 0
1025359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:43:13 | 02.05.2019 13:41:00 | 0.96306 | 5 | 103 | 1 | 32 | 4.8153 | 99.1952 | 0.96306 | 30.8179
1025363 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516307821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:43:52 | 02.05.2019 13:34:00 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556
1025372 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_466784 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:46:24 | 02.05.2019 16:57:00 | 4.1767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0
1025378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:50:08 | 02.05.2019 14:08:00 | 1.2978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 0
1025379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_162056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:00:59 | 05.05.2019 03:15:59 | 1.25 | 1 | 2902 | 0 | 1 | 1.25 | 3627.5 | 0 | 1.25
1025384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393003 , KONYA_HUCRE_393004 , KONYA_HUCRE_393010 , KONYA_HUCRE_393014 , KONYA_HUCRE_393017 , KONYA_HUCRE_393020 , KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393022 , KONYA_HUCRE_393025 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 18:00:30 | 05.05.2019 19:26:30 | 1.4333 | 194 | 54292 | 4 | 18 | 278.066 | 77818.3524 | 5.7333 | 25.7999
1025387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_162056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 18:00:12 | 05.05.2019 19:25:12 | 1.4167 | 1 | 2902 | 0 | 1 | 1.4167 | 4111.1763 | 0 | 1.4167
1025398 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_92408 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 12:59:22 | 02.05.2019 14:28:00 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4772
1025402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_302901 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:00:11 | 05.05.2019 03:16:11 | 1.2667 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.5333 | 192.5338 | 0 | 0
1025406 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_186266 , KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:00:31 | 05.05.2019 13:01:31 | 3.0167 | 2 | 1810 | 27 | 985 | 6.0333 | 5460.1727 | 81.4501 | 2971.4199
1025407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_302901 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 18:00:08 | 05.05.2019 19:24:08 | 1.4 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.8 | 212.8 | 0 | 0
1025420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15261 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:10:45 | 02.05.2019 14:24:00 | 1.2208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
1025425 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:04:09 | 02.05.2019 14:26:00 | 1.3642 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.2026 | 0 | 0
1025431 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5557 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:56 | 07.05.2019 11:03:56 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 12.3 | 0 | 182.45
1025433 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_66804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:27:59 | 02.05.2019 15:19:00 | 1.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8503 | 0 | 0
1025436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29275 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:35:20 | 02.05.2019 14:42:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
1025437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393002 , KONYA_HUCRE_393009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 08:00:14 | 05.05.2019 17:31:14 | 9.5167 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19.0333 | 38.0667 | 19.0333 | 28.55
1025439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:00:22 | 06.05.2019 13:31:22 | 3.5167 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 348.1503 | 0
1025448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:27:12 | 02.05.2019 14:37:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 453 | 2106 | 0 | 0 | 526.9885 | 2449.973
1025454 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424174 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:10:44 | 02.05.2019 14:51:00 | 1.6711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6711 | 0 | 0
1025466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332788 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:44:03 | 02.05.2019 14:44:00 | 0.99917 | 6 | 1728 | 0 | 0 | 5.995 | 1726.5658 | 0 | 0
1025473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154068 , KONYA_HUCRE_154069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 02:00:41 | 06.05.2019 02:07:41 | 0.11667 | 6 | 22790 | 1 | 36 | 0.70002 | 2658.9093 | 0.11667 | 4.2001
1025474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:43:57 | 02.05.2019 17:40:50 | 3.9481 | 4 | 22 | 412 | 1919 | 15.7922 | 86.8573 | 1626.6007 | 7576.3271
1025486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 02:00:16 | 06.05.2019 02:09:16 | 0.15 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
1025498 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48003 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:50:52 | 02.05.2019 14:50:00 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98556
1025513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:06:59 | 02.05.2019 15:35:02 | 1.4675 | 0 | 0 | 62 | 98 | 0 | 0 | 90.985 | 143.815
1025516 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48049 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:10:12 | 02.05.2019 16:49:44 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6589
1025521 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120784 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:05:23 | 02.05.2019 14:39:00 | 0.56028 | 0 | 0 | 218 | 776 | 0 | 0 | 122.141 | 434.7773
1025526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_63652 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:06:26 | 02.05.2019 14:33:00 | 0.44278 | 6 | 0 | 370 | 809 | 2.6567 | 0 | 163.8286 | 358.209
1025534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:13:12 | 02.05.2019 15:25:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.7367 | 0
1025535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338504 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:35:48 | 05.05.2019 02:42:48 | 0.11667 | 1 | 628 | 0 | 0 | 0.11667 | 73.2688 | 0 | 0
1025536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_173451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 02:00:54 | 06.05.2019 02:09:54 | 0.15 | 1 | 628 | 0 | 0 | 0.15 | 94.2 | 0 | 0
1025537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:16:03 | 02.05.2019 15:08:00 | 0.86583 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 210.3967 | 0 | 0
1025538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:29:22 | 05.05.2019 02:39:22 | 0.16667 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 128.0026 | 0 | 0
1025539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154068 , KONYA_HUCRE_154069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 02:00:26 | 05.05.2019 02:08:26 | 0.13333 | 6 | 22791 | 1 | 36 | 0.79998 | 3038.724 | 0.13333 | 4.7999
1025541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 02:30:32 | 06.05.2019 03:00:32 | 0.5 | 0 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 1404.5 | 0 | 0
1025544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 13:30:46 | 05.05.2019 17:19:46 | 3.8167 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1603.0014 | 0 | 0
1025547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 03:00:27 | 05.05.2019 03:05:27 | 0.08333 | 0 | 5716 | 0 | 0 | 0 | 476.3143 | 0 | 0
1025551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:18:07 | 02.05.2019 14:59:00 | 0.68139 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18.3975 | 0.68139
1025552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_185806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:35 | 05.05.2019 09:36:35 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
1025553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:20:50 | 02.05.2019 16:21:44 | 2.015 | 101 | 18336 | 131 | 2302 | 203.515 | 36947.04 | 263.965 | 4638.53
1025554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22934 , KONYA_OGMUSDIREK_22936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:49 | 05.05.2019 11:45:49 | 2.75 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 387.75 | 0 | 0
1025560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_351635 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:24:47 | 02.05.2019 17:12:47 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4
1025563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:39:15 | 02.05.2019 15:35:00 | 0.92917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0
1025564 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:19:53 | 02.05.2019 14:59:00 | 0.65194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0
1025565 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431104 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:56:40 | 02.05.2019 15:32:00 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5889
1025579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_150611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:30:34 | 02.05.2019 16:13:00 | 1.7072 | 0 | 0 | 445 | 443 | 0 | 0 | 759.7129 | 756.2985
1025583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:58:12 | 02.05.2019 16:48:33 | 2.8392 | 0 | 0 | 297 | 899 | 0 | 0 | 843.2335 | 2552.4138
1025584 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_22624 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:32:34 | 02.05.2019 15:57:00 | 1.4072 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 215.3047 | 0 | 0
1025587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2313 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 13:00:48 | 10.05.2019 15:07:48 | 2.1167 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1204.3852 | 0 | 0
1025588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4566 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:02:30 | 10.05.2019 12:18:30 | 3.2667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.1334 | 0 | 0
1025590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2342906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 13:07:29 | 09.05.2019 15:24:29 | 2.2833 | 0 | 302 | 0 | 17 | 0 | 689.5657 | 0 | 38.8166
1025591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:35 | 09.05.2019 11:28:35 | 2.4667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 268.867 | 0 | 0
1025592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5896 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:29 | 08.05.2019 19:44:29 | 10.7333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 933.7997 | 0 | 0
1025593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 13:00:12 | 07.05.2019 17:57:12 | 4.95 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 0 | 0
1025594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5889 , AKSARAY_OGMUSDIREK_5896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:33 | 07.05.2019 13:13:33 | 4.2167 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 1058.3842 | 0 | 4.2167
1025597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 08:35:28 | 02.05.2019 14:48:00 | 6.2089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8356 | 0 | 0
1025598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16511 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:37:58 | 02.05.2019 17:39:55 | 3.0325 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 3.0325 | 612.565
1025603 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143967 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:32:32 | 02.05.2019 15:52:00 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.5422
1025613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80426 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:42:25 | 02.05.2019 19:13:21 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1556
1025616 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:43:58 | 02.05.2019 15:23:00 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3011
1025623 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286388 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:43:31 | 02.05.2019 17:52:04 | 3.1425 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 94.275 | 9.4275
1025630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:31:08 | 02.05.2019 16:00:41 | 1.4925 | 0 | 0 | 145 | 270 | 0 | 0 | 216.4125 | 402.975
1025639 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_277789 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:06 | 06.05.2019 13:00:06 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 400 | 0 | 4
1025640 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:43:59 | 02.05.2019 16:22:44 | 1.6458 | 0 | 0 | 22 | 3101 | 0 | 0 | 36.2083 | 5103.7188
1025641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_65839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:58 | 06.05.2019 09:31:58 | 0.51667 | 0 | 396 | 0 | 1 | 0 | 204.6013 | 0 | 0.51667
1025642 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356244 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:45:59 | 06.05.2019 10:15:59 | 0.5 | 0 | 109 | 0 | 49 | 0 | 54.5 | 0 | 24.5
1025644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:08:20 | 02.05.2019 15:31:00 | 2.3778 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 147.4224 | 335.267
1025662 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:52:52 | 02.05.2019 16:30:21 | 1.6247 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 84.4854 | 0 | 0
1025668 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:57:41 | 02.05.2019 16:08:00 | 1.1719 | 0 | 1043 | 0 | 90 | 0 | 1222.3334 | 0 | 105.4746
1025715 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243474 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:01:48 | 02.05.2019 16:54:28 | 1.8778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7778 | 0 | 0
1025739 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2212438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 14:30:29 | 06.05.2019 15:55:29 | 1.4167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5834 | 0
1025740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:00:34 | 06.05.2019 10:41:34 | 0.68333 | 0 | 0 | 63 | 20 | 0 | 0 | 43.0498 | 13.6666
1025748 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:02:52 | 02.05.2019 16:02:00 | 0.98556 | 0 | 1267 | 11 | 0 | 0 | 1248.7045 | 10.8412 | 0
1025750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:06:05 | 02.05.2019 16:05:00 | 0.98194 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10.8013 | 0.98194 | 0 | 0
1025758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:04:27 | 02.05.2019 16:13:00 | 1.1425 | 2 | 1000 | 22 | 2047 | 2.285 | 1142.5 | 25.135 | 2338.6975
1025759 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152581 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:58:28 | 02.05.2019 16:19:31 | 1.3508 | 0 | 0 | 167 | 60 | 0 | 0 | 225.5886 | 81.0498
1025778 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_151052 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:03:28 | 02.05.2019 16:02:00 | 0.97556 | 0 | 0 | 33 | 619 | 0 | 0 | 32.1935 | 603.8716
1025788 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:04:20 | 02.05.2019 16:39:19 | 1.5831 | 0 | 0 | 73 | 64 | 0 | 0 | 115.5634 | 101.3158
1025799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:18:08 | 02.05.2019 17:02:21 | 1.7369 | 0 | 0 | 116 | 243 | 0 | 0 | 201.485 | 422.0764
1025803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_80992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:18:49 | 02.05.2019 16:48:08 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886
1025819 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:09:38 | 02.05.2019 18:47:04 | 3.6239 | 0 | 0 | 108 | 1852 | 0 | 0 | 391.3801 | 6711.4443
1025822 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:23:44 | 02.05.2019 16:57:25 | 1.5614 | 0 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 | 24.9822 | 124.9112
1025834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:26:07 | 02.05.2019 15:50:36 | 0.40806 | 0 | 0 | 199 | 2555 | 0 | 0 | 81.2039 | 1042.5933
1025858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:32:24 | 02.05.2019 19:25:45 | 3.8892 | 1 | 2 | 36 | 3 | 3.8892 | 7.7783 | 140.0101 | 11.6675
1025866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:05:14 | 02.05.2019 17:18:40 | 4.2239 | 0 | 0 | 131 | 242 | 0 | 0 | 553.3296 | 1022.1814
1025873 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_181238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:29:52 | 02.05.2019 16:42:55 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.435
1025881 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:31:54 | 02.05.2019 19:36:50 | 4.0822 | 0 | 0 | 7 | 192 | 0 | 0 | 28.5755 | 783.7862
1025886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_266224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:38:22 | 02.05.2019 18:37:45 | 2.9897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.8664 | 0 | 0
1025898 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:09:51 | 02.05.2019 17:47:36 | 2.6292 | 0 | 0 | 117 | 770 | 0 | 0 | 307.6129 | 2024.4609
1025916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_260508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:49:34 | 02.05.2019 16:49:53 | 1.0053 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183.9662 | 0 | 0
1025917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:46:27 | 02.05.2019 17:37:34 | 1.8519 | 2 | 1920 | 0 | 42 | 3.7039 | 3555.7248 | 0 | 77.7815
1025926 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62832 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:00:50 | 05.05.2019 11:33:50 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.25
1025930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:48:47 | 02.05.2019 18:30:35 | 3.6967 | 8 | 438 | 3 | 87 | 29.5734 | 1619.1415 | 11.09 | 321.6103
1025935 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:54:18 | 02.05.2019 21:56:13 | 6.0319 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 247.3095 | 0 | 102.543
1025950 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_369770 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:51:08 | 02.05.2019 17:41:47 | 1.8442 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 167.8195 | 0 | 0
1025957 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363211 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:52:44 | 02.05.2019 17:01:28 | 1.1456 | 0 | 0 | 50 | 968 | 0 | 0 | 57.278 | 1108.9021
1025959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:58:06 | 02.05.2019 17:32:38 | 1.5756 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 3210.9913 | 0 | 0
1025963 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:38:18 | 02.05.2019 16:54:28 | 1.2694 | 0 | 0 | 72 | 213 | 0 | 0 | 91.3997 | 270.3907
1025974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_128518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:04:18 | 02.05.2019 16:48:15 | 0.7325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
1025979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:04:56 | 02.05.2019 18:19:32 | 2.2433 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121.1398 | 0 | 0
1025987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 14:48:53 | 02.05.2019 16:40:50 | 1.8658 | 0 | 0 | 276 | 244 | 0 | 0 | 514.9691 | 455.2625
1025992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:05:06 | 02.05.2019 17:32:04 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.5394
1025994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:52:25 | 02.05.2019 16:43:15 | 0.84722 | 0 | 0 | 5 | 619 | 0 | 0 | 4.2361 | 524.4292
1025998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:06:36 | 02.05.2019 17:08:02 | 1.0239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1194 | 0 | 0
1026020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55876 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:16:40 | 02.05.2019 17:41:08 | 1.4078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2622 | 0 | 0
1026032 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:54:53 | 02.05.2019 18:42:20 | 2.7908 | 0 | 0 | 51 | 3168 | 0 | 0 | 142.3323 | 8841.3494
1026033 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2222941 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:18:09 | 02.05.2019 19:45:30 | 3.4558 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2792 | 0
1026035 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_122448 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 10:00:53 | 05.05.2019 11:38:53 | 1.6333 | 1 | 1907 | 8 | 533 | 1.6333 | 3114.7603 | 13.0666 | 870.5649
1026063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_22529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:24:17 | 02.05.2019 16:59:30 | 0.58694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 0
1026068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:25:23 | 02.05.2019 18:07:42 | 1.7053 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 47.7478 | 18.7581
1026081 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:26:13 | 02.05.2019 22:27:00 | 6.0131 | 7 | 0 | 43 | 0 | 42.0914 | 0 | 258.5616 | 0
1026089 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:30:02 | 02.05.2019 17:15:47 | 0.7625 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 14.4875 | 0 | 6.8625
1026116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:31:57 | 02.05.2019 19:53:00 | 3.3508 | 0 | 0 | 52 | 26 | 0 | 0 | 174.2432 | 87.1216
1026119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:36:54 | 02.05.2019 17:57:09 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.6
1026120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349457 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:35:54 | 02.05.2019 17:15:56 | 0.66722 | 2 | 1248 | 0 | 0 | 1.3344 | 832.6906 | 0 | 0
1026122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:39:18 | 03.05.2019 00:31:00 | 7.8617 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 165.0951 | 7.8617
1026123 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_33454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:38:47 | 02.05.2019 19:11:29 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.265
1026135 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:22 | 06.05.2019 13:15:22 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 238
1026137 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516323050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:41:19 | 02.05.2019 18:44:11 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0478
1026138 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:45:03 | 02.05.2019 17:55:23 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6889
1026147 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260630 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:43:16 | 02.05.2019 17:48:39 | 1.0897 | 5 | 1492 | 47 | 5340 | 5.4486 | 1625.8622 | 51.2168 | 5819.1048
1026152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_420051 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:00 | 05.05.2019 10:35:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.7499
1026153 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39719 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:36 | 06.05.2019 14:07:36 | 5.1167 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 598.6504 | 0 | 0
1026155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:04:48 | 02.05.2019 18:55:18 | 2.8417 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 639.3758 | 0 | 0
1026174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11641 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:50:48 | 02.05.2019 17:42:48 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.8001
1026177 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:31:25 | 02.05.2019 17:55:32 | 1.4019 | 208 | 47043 | 1493 | 9614 | 291.6035 | 65951.4634 | 2093.0964 | 13478.2512
1026179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:52:11 | 02.05.2019 17:59:29 | 1.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0
1026184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:53:50 | 02.05.2019 18:27:42 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 93.8664
1026187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:50:33 | 02.05.2019 18:54:16 | 2.0619 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 20.6194 | 484.5559
1026193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:55:23 | 02.05.2019 18:28:36 | 1.5536 | 0 | 0 | 16 | 123 | 0 | 0 | 24.8578 | 191.094
1026202 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:51:24 | 02.05.2019 19:10:29 | 2.3181 | 0 | 0 | 22 | 3101 | 0 | 0 | 50.9973 | 7188.3041
1026210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:59:10 | 02.05.2019 18:06:07 | 1.1158 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 30.1274 | 1.1158
1026212 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:59:56 | 02.05.2019 17:27:58 | 0.46722 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 124.2805 | 0 | 0
1026219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:59:41 | 02.05.2019 17:16:24 | 0.27861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 0 | 0
1026221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 14:00:21 | 10.05.2019 15:57:21 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0
1026226 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:02:24 | 02.05.2019 18:43:43 | 1.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 0
1026246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_303947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:05:13 | 02.05.2019 18:31:07 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.4468
1026251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_1726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:03:54 | 02.05.2019 21:27:06 | 4.3867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7733
1026259 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18604 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:13:55 | 02.05.2019 17:38:07 | 1.4033 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.7632 | 0 | 0
1026263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:10:23 | 02.05.2019 18:57:36 | 1.7869 | 0 | 0 | 116 | 243 | 0 | 0 | 207.285 | 434.2264
1026264 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2924 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:12:10 | 02.05.2019 19:40:22 | 3.47 | 0 | 0 | 2 | 351 | 0 | 0 | 6.94 | 1217.97
1026287 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_306079 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:23 | 06.05.2019 11:44:23 | 2.7333 | 0 | 198 | 0 | 14 | 0 | 541.1993 | 0 | 38.2666
1026290 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:19 | 06.05.2019 11:33:19 | 2.55 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 311.1 | 0 | 0
1026294 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 13:00:50 | 05.05.2019 16:51:50 | 3.85 | 0 | 138 | 0 | 38 | 0 | 531.3 | 0 | 146.3
1026295 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274327 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:15 | 05.05.2019 11:56:15 | 2.9333 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 158.3998 | 0 | 35.2
1026297 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:04 | 06.05.2019 11:59:04 | 2.9833 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 14.9167 | 50.7166
1026300 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:26:56 | 02.05.2019 19:42:57 | 3.2669 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 94.7413 | 6.5339
1026302 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_139510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:09 | 05.05.2019 09:34:09 | 0.56667 | 1 | 606 | 9 | 140 | 0.56667 | 343.402 | 5.1 | 79.3338
1026317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:45:23 | 02.05.2019 18:32:51 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.2266
1026330 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8246 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 13:00:09 | 06.05.2019 16:52:09 | 3.8667 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 522.0005 | 0 | 7.7333
1026337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_109307 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:33 | 05.05.2019 12:17:33 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 128.0499
1026339 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 13:05:47 | 05.05.2019 14:48:47 | 1.7167 | 0 | 5 | 2 | 326 | 0 | 8.5833 | 3.4333 | 559.6344
1026340 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_114365 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 15:00:52 | 05.05.2019 18:15:52 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25
1026346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35126 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:26:40 | 02.05.2019 18:10:04 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.5498
1026353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160301 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 13:48:20 | 02.05.2019 19:23:58 | 5.5939 | 6 | 928 | 172 | 1392 | 33.5633 | 5191.1299 | 962.1491 | 7786.6949
1026355 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_81615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2019 09:00:23 | 05.05.2019 12:22:23 | 3.3667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0
1026356 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:00:16 | 02.05.2019 18:08:59 | 1.1453 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9.1622 | 3.4358
1026357 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:03:06 | 02.05.2019 17:44:36 | 0.69167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8334
1026361 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_337226 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:41:02 | 02.05.2019 19:53:57 | 3.2153 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 141.4723 | 147.9029
1026362 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_274071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:52:23 | 02.05.2019 17:46:40 | 0.90472 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.9038 | 0
1026376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:53:30 | 02.05.2019 18:53:54 | 2.0067 | 0 | 0 | 2 | 829 | 0 | 0 | 4.0133 | 1663.5294
1026386 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_159332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:37:45 | 02.05.2019 19:31:43 | 2.8994 | 13 | 901 | 12 | 597 | 37.6927 | 2612.3954 | 34.7933 | 1730.9657
1026398 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_151151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:40:51 | 02.05.2019 21:06:57 | 3.435 | 4 | 3643 | 148 | 14334 | 13.74 | 12513.705 | 508.38 | 49237.29
1026403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_64254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:47:23 | 02.05.2019 18:40:12 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 81.866
1026413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_13864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:17:23 | 02.05.2019 18:43:01 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 114.1776
1026427 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:42:18 | 02.05.2019 21:53:30 | 4.1867 | 0 | 113 | 0 | 10 | 0 | 473.0937 | 0 | 41.8667
1026430 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:55:42 | 02.05.2019 19:24:51 | 1.4858 | 4 | 24 | 392 | 1356 | 5.9433 | 35.6599 | 582.4454 | 2014.7855
1026431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:53:45 | 02.05.2019 18:35:25 | 0.69444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.1944 | 0 | 0
1026433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:56:03 | 02.05.2019 21:07:01 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 130.494
1026438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_29856 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:46:43 | 02.05.2019 19:10:35 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5911
1026450 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8149 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:34:07 | 02.05.2019 18:19:03 | 1.7489 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0 | 0 | 13.9911 | 381.258
1026458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10243 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:10:22 | 02.05.2019 18:14:14 | 1.0644 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9666 | 0
1026461 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:10:11 | 02.05.2019 19:30:36 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.1667
1026465 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_3485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:04:39 | 02.05.2019 18:32:31 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9666
1026466 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_88407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:03:49 | 02.05.2019 21:23:55 | 3.335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 0
1026473 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99073 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:55:16 | 02.05.2019 18:46:30 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 210.9108
1026478 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:15:12 | 02.05.2019 20:48:10 | 2.5494 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 2.5494 | 239.6474
1026481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:54:19 | 02.05.2019 18:58:15 | 3.0656 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 361.7361 | 0 | 0
1026487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:58:13 | 02.05.2019 20:24:37 | 4.44 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 874.68 | 0 | 0
1026495 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:18:14 | 02.05.2019 19:00:19 | 2.7014 | 0 | 0 | 11 | 609 | 0 | 0 | 29.7153 | 1645.1465
1026498 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_442295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:03:49 | 02.05.2019 23:20:44 | 5.2819 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9736 | 0 | 0
1026500 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:17:37 | 02.05.2019 19:28:44 | 3.1853 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 293.0458
1026505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:50:03 | 02.05.2019 19:00:17 | 1.1706 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 317.2218 | 0 | 0
1026506 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:28:00 | 02.05.2019 17:48:50 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 167.0553
1026508 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_24038 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:11:04 | 02.05.2019 19:55:04 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
1026510 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_27033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:20:35 | 02.05.2019 17:43:03 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.1144
1026513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_219136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:26:46 | 02.05.2019 19:23:16 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7667
1026514 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_318624 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:24:27 | 02.05.2019 19:12:26 | 0.79972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 0 | 0
1026515 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_336802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:26:20 | 02.05.2019 19:59:51 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3791
1026528 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_249307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:22:35 | 02.05.2019 20:12:30 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8236
1026530 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:19:00 | 02.05.2019 18:58:36 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 77.88
1026532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:40:26 | 02.05.2019 19:03:04 | 2.3772 | 0 | 0 | 4 | 188 | 0 | 0 | 9.5089 | 446.9174
1026533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_31421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:07:21 | 02.05.2019 16:45:37 | 0.63778 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8.9289 | 0.63778 | 0 | 0
1026536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8780 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:02:44 | 03.05.2019 01:47:00 | 9.7378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.2133 | 0
1026539 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168446 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:06:32 | 02.05.2019 22:23:31 | 4.2831 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12.8492 | 21.4153
1026540 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:44:09 | 02.05.2019 21:18:25 | 5.5711 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 11.1422 | 1715.9019
1026542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:59:48 | 02.05.2019 21:27:38 | 5.4639 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163.9167
1026546 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_3182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:35:36 | 02.05.2019 19:25:28 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6622
1026548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:59:52 | 02.05.2019 19:36:00 | 3.6022 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 547.5374
1026551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9251 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:08:49 | 02.05.2019 18:47:04 | 2.6375 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 2.6375 | 593.4375
1026555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12912 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:29:01 | 02.05.2019 19:19:22 | 2.8392 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.7069 | 0 | 0
1026562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:12:20 | 02.05.2019 22:00:58 | 3.8106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8106
1026565 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88622944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:46:08 | 02.05.2019 21:55:09 | 4.1503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3006
1026568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:12:40 | 02.05.2019 20:24:01 | 3.1892 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 586.8073
1026570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4126 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:26:19 | 02.05.2019 19:40:17 | 3.2328 | 4 | 760 | 1 | 38 | 12.9311 | 2456.9128 | 3.2328 | 122.8456
1026571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:43:07 | 02.05.2019 20:51:24 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 136.8358
1026583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_58557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:08:46 | 02.05.2019 22:41:23 | 6.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5436 | 0 | 0
1026594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:55:48 | 02.05.2019 21:18:29 | 5.3781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6464 | 0 | 0
1026599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_383442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:41:36 | 02.05.2019 19:58:31 | 4.2819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8458 | 0
1026603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:58:51 | 02.05.2019 20:42:29 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 222.1793
1026605 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_308998 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:49:38 | 02.05.2019 19:38:14 | 0.81 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
1026608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:50:20 | 02.05.2019 19:40:11 | 0.83083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.1241 | 0 | 0
1026609 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:49:21 | 02.05.2019 22:40:57 | 3.86 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 108.08 | 0 | 0
1026613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:53:19 | 02.05.2019 19:39:58 | 2.7775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 141.6525 | 0 | 0
1026621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:48:28 | 02.05.2019 20:28:22 | 1.665 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 134.865 | 0 | 0
1026628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:38:55 | 02.05.2019 20:25:07 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.54
1026635 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345899 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:43:06 | 02.05.2019 19:26:23 | 3.7214 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 253.0545 | 0 | 0
1026643 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:38:27 | 02.05.2019 22:30:47 | 3.8722 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 201.3554
1026644 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_377411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:59:11 | 02.05.2019 20:38:49 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5873
1026668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_227885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:00:38 | 02.05.2019 20:12:11 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.77
1026684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:03:40 | 02.05.2019 21:57:37 | 2.8992 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0 | 298.6145 | 0 | 17.395
1026697 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:10:32 | 02.05.2019 19:46:45 | 0.60361 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 74.8476
1026705 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_309533 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:00:17 | 02.05.2019 19:50:18 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0
1026707 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_45023 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:58:06 | 02.05.2019 21:56:58 | 4.9811 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8489 | 0
1026708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_117830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:13:56 | 02.05.2019 20:26:26 | 1.2083 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 26.5833 | 0 | 6.0416
1026730 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_127495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:24:45 | 02.05.2019 20:04:03 | 0.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0
1026739 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:13:07 | 02.05.2019 20:30:17 | 1.2861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 0 | 0
1026744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:02:34 | 02.05.2019 22:35:52 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.22
1026755 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_56518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:40:12 | 02.05.2019 19:46:25 | 1.1036 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 222.9292 | 0 | 0
1026771 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_56 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:31:57 | 02.05.2019 20:50:00 | 1.3008 | 0 | 46 | 0 | 32 | 0 | 59.8382 | 0 | 41.6266
1026774 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_315788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:26:15 | 02.05.2019 20:07:17 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3556
1026775 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_37670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:34:54 | 02.05.2019 21:49:24 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.1084
1026780 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:31:36 | 02.05.2019 20:04:53 | 0.55472 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 5.5472 | 559.7125
1026784 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_20722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:28:02 | 02.05.2019 20:49:35 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7958
1026805 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:50:08 | 02.05.2019 21:50:31 | 2.0064 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.3195 | 0 | 0
1026808 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:51:59 | 02.05.2019 21:01:59 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.6668
1026812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39450 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:51:16 | 02.05.2019 21:18:16 | 1.45 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 236.35 | 0 | 0
1026815 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_27858 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:53:43 | 02.05.2019 20:10:51 | 0.28556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0
1026816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_188484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:54:19 | 02.05.2019 21:11:03 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8367
1026833 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_222145 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:00:58 | 02.05.2019 22:33:12 | 2.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5372
1026839 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_296643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:59:48 | 02.05.2019 21:18:22 | 1.3094 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 121.7779 | 1.3094
1026849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:06:48 | 02.05.2019 20:34:37 | 0.46361 | 2 | 345 | 4 | 4 | 0.92722 | 159.9454 | 1.8544 | 1.8544
1026853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:08:27 | 02.05.2019 23:23:36 | 3.2525 | 2 | 55 | 69 | 1819 | 6.505 | 178.8875 | 224.4225 | 5916.2975
1026857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_194268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:06:43 | 02.05.2019 20:52:46 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3025
1026866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:14:55 | 02.05.2019 21:29:01 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0
1026876 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_41540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:21:30 | 02.05.2019 21:08:07 | 0.77694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2155 | 0 | 0
1026881 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_110461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:23:18 | 02.05.2019 20:58:42 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.13
1026887 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195117 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:27:38 | 02.05.2019 23:21:03 | 2.8903 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 234.1127 | 0 | 0
1026894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:20:22 | 02.05.2019 22:22:36 | 2.0372 | 0 | 0 | 47 | 527 | 0 | 0 | 95.7493 | 1073.6149
1026897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26094 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:23:26 | 02.05.2019 21:06:14 | 1.7133 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.4066 | 0 | 0
1026909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:38:05 | 02.05.2019 21:28:52 | 0.84639 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 200.5944 | 0 | 0
1026920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:34:55 | 02.05.2019 21:45:44 | 3.1803 | 0 | 0 | 38 | 886 | 0 | 0 | 120.8506 | 2817.7281
1026923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171886 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:26:51 | 02.05.2019 22:10:18 | 1.7242 | 4 | 0 | 821 | 858 | 6.8967 | 0 | 1415.5436 | 1479.3379
1026944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:01:43 | 02.05.2019 22:44:06 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2383
1026949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202687 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:09:10 | 02.05.2019 21:38:09 | 0.48306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3137 | 0 | 0
1026952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:14:40 | 02.05.2019 22:00:16 | 0.76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
1026953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19184 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:16:50 | 02.05.2019 23:25:04 | 2.1372 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2744 | 4.2744
1026954 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:17:17 | 02.05.2019 22:32:41 | 1.2567 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 253.8473 | 0 | 0
1026957 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_46704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:19:18 | 02.05.2019 22:29:46 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0
1026959 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516423334 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:21:38 | 02.05.2019 22:17:57 | 0.93861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5703 | 0 | 0
1026962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_109830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:24:09 | 02.05.2019 22:09:38 | 0.75806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5484 | 0 | 0
1026970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_36676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:06:17 | 02.05.2019 21:37:46 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1483
1026972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:33:59 | 02.05.2019 22:20:56 | 0.7825 | 2 | 1000 | 22 | 2047 | 1.565 | 782.5 | 17.215 | 1601.7775
1026978 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:36:16 | 02.05.2019 22:13:59 | 0.62861 | 1 | 1136 | 0 | 0 | 0.62861 | 714.101 | 0 | 0
1026985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:42:48 | 02.05.2019 22:57:39 | 1.2475 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 31.1875 | 6.2375
1026989 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_301113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:48:07 | 03.05.2019 00:32:00 | 2.7314 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 625.4883 | 0 | 0
1027009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_9622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 21:58:57 | 02.05.2019 22:36:27 | 0.625 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 69.375 | 0 | 0
1027012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107150 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:01:51 | 03.05.2019 00:46:50 | 2.7497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.9933
1027023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:16:18 | 02.05.2019 23:18:12 | 1.0317 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 172.2889 | 0 | 0
1027024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:19:03 | 02.05.2019 23:07:17 | 0.80389 | 0 | 0 | 61 | 160 | 0 | 0 | 49.0373 | 128.6224
1027030 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25628 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:20:11 | 02.05.2019 22:59:19 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 43.6987
1027034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:19:28 | 02.05.2019 22:58:02 | 0.64278 | 2 | 2134 | 169 | 4710 | 1.2856 | 1371.6925 | 108.6298 | 3027.4938
1027039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:28:08 | 03.05.2019 00:22:18 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.7917
1027041 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_29126 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:30:15 | 02.05.2019 23:21:37 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 77.0499
1027052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:38:54 | 02.05.2019 23:35:00 | 0.935 | 4 | 24 | 392 | 1356 | 3.74 | 22.44 | 366.52 | 1267.86
1027065 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351732 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:38:50 | 03.05.2019 00:10:00 | 1.5194 | 0 | 0 | 3 | 572 | 0 | 0 | 4.5583 | 869.1197
1027067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:46:56 | 02.05.2019 23:09:48 | 0.38111 | 20 | 1448 | 65 | 2737 | 7.6222 | 551.8473 | 24.7721 | 1043.0981
1027081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132077 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:02:46 | 02.05.2019 23:48:31 | 0.7625 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.825 | 0 | 0
1027082 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:03:18 | 02.05.2019 23:54:11 | 0.84806 | 0 | 0 | 186 | 797 | 0 | 0 | 157.7392 | 675.9038
1027088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:07:14 | 02.05.2019 23:55:09 | 0.79861 | 30 | 6234 | 31 | 54 | 23.9583 | 4978.5347 | 24.7569 | 43.1249
1027093 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:16:38 | 02.05.2019 23:51:17 | 0.5775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0
1027101 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_2082549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:22:01 | 03.05.2019 03:02:00 | 3.6664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6664
1027108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_308256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:22:32 | 03.05.2019 02:28:14 | 3.095 | 0 | 0 | 41 | 400 | 0 | 0 | 126.895 | 1238
1027121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393475 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:24:35 | 03.05.2019 00:44:07 | 1.3256 | 6 | 1808 | 11 | 15 | 7.9534 | 2396.6125 | 14.5812 | 19.8834
1027137 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_5169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 00:01:42 | 03.05.2019 00:30:19 | 0.47694 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4.2925 | 0 | 4.2925
1027141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129676 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 00:04:21 | 03.05.2019 01:08:00 | 1.0608 | 1 | 331 | 5 | 579 | 1.0608 | 351.1347 | 5.3041 | 614.2206
1027147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_307490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 23:55:49 | 03.05.2019 08:13:12 | 8.2897 | 0 | 0 | 112 | 1565 | 0 | 0 | 928.4486 | 12973.4118
1027152 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20298 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 00:34:31 | 03.05.2019 04:34:28 | 3.9992 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 303.9369
1027157 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 00:45:17 | 03.05.2019 07:27:00 | 6.6953 | 4 | 291 | 30 | 4 | 26.7811 | 1948.3265 | 200.8584 | 26.7811
1027166 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_24514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 22:44:24 | 03.05.2019 01:57:00 | 3.21 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 966.21 | 0 | 0
1027176 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 04:10:43 | 03.05.2019 10:29:46 | 6.3175 | 0 | 0 | 184 | 669 | 0 | 0 | 1162.42 | 4226.4075
1027184 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3520 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 05:25:23 | 03.05.2019 08:42:00 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 245.7705
1027190 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2844 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 06:07:44 | 03.05.2019 08:25:11 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 194.7206
1027193 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:01:30 | 03.05.2019 09:25:52 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 380.1654
1027195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5882 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:06:36 | 03.05.2019 10:08:00 | 3.0233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0467 | 0
1027197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:12:31 | 03.05.2019 08:40:00 | 1.4581 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 55.4063 | 0 | 2.9161
1027202 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77699 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:30:29 | 03.05.2019 08:55:37 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 1027.2764
1027204 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_160241 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:41:35 | 03.05.2019 09:32:05 | 1.8417 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0
1027214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_49175 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:55:43 | 03.05.2019 08:56:01 | 1.005 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 0 | 0
1027215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16511 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:56:53 | 03.05.2019 10:05:11 | 2.1383 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 2.1383 | 431.9427
1027216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:08:03 | 03.05.2019 09:52:39 | 1.7433 | 0 | 0 | 80 | 1024 | 0 | 0 | 139.4664 | 1785.1699
1027220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_8897 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:27:19 | 03.05.2019 10:21:00 | 2.8947 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9472 | 0
1027222 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:09:48 | 03.05.2019 10:00:55 | 1.8519 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 244.4561 | 0 | 0
1027227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 08:30:21 | 07.05.2019 10:14:21 | 1.7333 | 0 | 0 | 97 | 265 | 0 | 0 | 168.133 | 459.3324
1027230 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_65793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:14:00 | 03.05.2019 10:17:00 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05
1027233 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415259 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:10:39 | 03.05.2019 09:09:00 | 0.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0
1027234 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25004 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:18:52 | 03.05.2019 10:37:12 | 2.3056 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11.5278 | 9.2222
1027238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150575 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:17:57 | 03.05.2019 09:25:50 | 1.1314 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1825 | 0
1027253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:35:11 | 03.05.2019 09:29:00 | 0.89694 | 0 | 0 | 21 | 1828 | 0 | 0 | 18.8357 | 1639.6063
1027266 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:26:42 | 03.05.2019 10:52:00 | 2.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4217 | 0 | 0
1027270 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 11:11:37 | 10.05.2019 11:22:37 | 0.18333 | 0 | 0 | 46 | 374 | 0 | 0 | 8.4332 | 68.5654
1027274 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_50198 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:50:54 | 03.05.2019 10:00:00 | 1.1517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6067 | 0 | 0
1027278 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92091 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:44:29 | 03.05.2019 10:36:49 | 1.8722 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 29.9555 | 3.7444
1027287 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:02:27 | 03.05.2019 11:05:00 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0425
1027289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_129837 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:08:25 | 03.05.2019 11:53:52 | 2.7575 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0
1027293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:09:53 | 03.05.2019 10:07:19 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 294.8238
1027294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:10:09 | 03.05.2019 09:58:00 | 0.7975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1775 | 0 | 0
1027309 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580318633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:17:13 | 03.05.2019 09:42:00 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41306 | 0 | 0
1027313 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:21:15 | 03.05.2019 12:29:33 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 128.6715
1027314 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_85431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:21:34 | 03.05.2019 10:39:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
1027323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516117316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:31:56 | 03.05.2019 10:39:00 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
1027334 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_343613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:28:22 | 03.05.2019 10:39:00 | 1.1772 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5317 | 0
1027339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34833 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:32:31 | 03.05.2019 11:02:00 | 1.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914 | 0 | 0
1027344 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:41:58 | 03.05.2019 10:10:00 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
1027353 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_95880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:46:39 | 03.05.2019 18:00:23 | 8.2289 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 493.7334 | 0 | 0
1027357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_287237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:51:47 | 03.05.2019 11:24:36 | 1.5469 | 0 | 0 | 26 | 900 | 0 | 0 | 40.2204 | 1392.246
1027360 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_58846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:52:35 | 03.05.2019 10:36:00 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361
1027363 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:00:28 | 03.05.2019 11:15:00 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2422
1027370 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53502 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 07:21:13 | 03.05.2019 10:03:10 | 2.6992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7967 | 0
1027372 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_316492 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 11:30:59 | 06.05.2019 13:30:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 316
1027373 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_253603 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:21 | 06.05.2019 10:47:21 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 319.2161
1027374 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_10977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 15:00:44 | 09.05.2019 17:53:44 | 2.8833 | 0 | 11 | 0 | 101 | 0 | 31.7166 | 0 | 291.2163
1027375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_333278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:58:32 | 03.05.2019 10:40:00 | 0.69111 | 0 | 422 | 1 | 370 | 0 | 291.6484 | 0.69111 | 255.7107
1027381 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 15:30:39 | 06.05.2019 17:11:39 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 213 | 0 | 10.1 | 0 | 358.5493
1027382 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_391711 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:03:57 | 03.05.2019 14:47:00 | 4.7175 | 0 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 10609.6575 | 0 | 0
1027397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_211936 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:47 | 06.05.2019 13:04:47 | 4.0667 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 203.3335 | 4.0667 | 4.0667
1027398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_13308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 13:30:48 | 06.05.2019 17:33:48 | 4.05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0
1027399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_400055 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:23 | 07.05.2019 09:58:23 | 0.96667 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20.3001 | 0 | 0.96667
1027405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:14:15 | 03.05.2019 10:56:00 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
1027407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_451053 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:30:03 | 07.05.2019 11:31:03 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.3001
1027428 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_43909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:29:37 | 03.05.2019 12:11:25 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.09
1027429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:29:46 | 03.05.2019 13:43:00 | 3.2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2206
1027434 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:07:01 | 06.05.2019 10:57:01 | 0.83333 | 0 | 0 | 53 | 66 | 0 | 0 | 44.1665 | 54.9998
1027435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_421900 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 14:00:33 | 07.05.2019 16:41:33 | 2.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
1027436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_359449 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:38 | 08.05.2019 12:09:38 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 116.55
1027438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:52 | 06.05.2019 10:56:52 | 1.9333 | 0 | 136 | 79 | 108 | 0 | 262.9329 | 152.7331 | 208.7996
1027439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93712 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:34:57 | 03.05.2019 13:21:05 | 2.7689 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 227.049
1027443 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38015 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:34:18 | 03.05.2019 11:28:00 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895
1027453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6911 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:43:50 | 03.05.2019 11:12:00 | 0.46944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 | 0 | 0
1027460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46668 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:43:50 | 03.05.2019 20:27:18 | 9.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7244 | 0 | 0
1027464 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 09:43:33 | 03.05.2019 12:11:00 | 2.4575 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 176.94 | 0
1027472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 11:00:48 | 06.05.2019 12:53:48 | 1.8833 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.5499 | 0
1027473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6217 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 14:00:26 | 06.05.2019 14:19:26 | 0.31667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5834 | 0
1027474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209739 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 11:00:31 | 07.05.2019 12:32:31 | 1.5333 | 17 | 0 | 3 | 0 | 26.0666 | 0 | 4.6 | 0
1027478 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:54 | 07.05.2019 10:50:54 | 0.83333 | 0 | 0 | 143 | 161 | 0 | 0 | 119.1662 | 134.1661
1027479 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:08 | 06.05.2019 09:23:08 | 0.38333 | 0 | 322 | 19 | 98 | 0 | 123.4323 | 7.2833 | 37.5663
1027490 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_280202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:08:30 | 03.05.2019 11:30:00 | 0.35833 | 67 | 6070 | 1023 | 6698 | 24.0081 | 2175.0631 | 366.5716 | 2400.0943
1027499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_11935 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 13:01:49 | 06.05.2019 13:55:49 | 0.9 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0
1027502 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_362573 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:34 | 06.05.2019 11:50:34 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333
1027504 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_459589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 13:00:52 | 06.05.2019 15:35:52 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.4166
1027505 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_69849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 10:00:40 | 08.05.2019 11:06:40 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.2
1027513 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:19:12 | 03.05.2019 13:31:00 | 2.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0
1027514 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_24038 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:21:13 | 03.05.2019 11:43:00 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36306
1027516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:10:38 | 03.05.2019 14:01:00 | 2.8394 | 0 | 0 | 140 | 179 | 0 | 0 | 397.5216 | 508.2598
1027534 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82762 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:31:57 | 03.05.2019 11:57:00 | 0.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0
1027535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516344654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:34:32 | 03.05.2019 15:31:00 | 3.9411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9411
1027536 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144899 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:23 | 07.05.2019 12:18:23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 108.1
1027537 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:17 | 09.05.2019 13:54:17 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39
1027540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580308064 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:38:33 | 03.05.2019 15:08:00 | 3.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4908
1027546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 11:07:01 | 07.05.2019 13:11:01 | 2.0667 | 0 | 0 | 54 | 113 | 0 | 0 | 111.6002 | 233.5337
1027552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 10:41:22 | 03.05.2019 15:13:00 | 4.5272 | 0 | 0 | 120 | 363 | 0 | 0 | 543.2664 | 1643.3809
1027556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:43:39 | 03.05.2019 13:05:26 | 1.3631 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 88.5989 | 0 | 0
1027561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9971 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:50:27 | 03.05.2019 14:32:02 | 2.6931 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.0792 | 16.1584
1027563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:35 | 07.05.2019 11:57:35 | 2.95 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 510.35 | 0 | 5.9
1027564 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:01 | 07.05.2019 11:06:01 | 1.1 | 0 | 0 | 24 | 77 | 0 | 0 | 26.4 | 84.7
1027565 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24781 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:53:42 | 03.05.2019 13:37:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0
1027568 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580245931 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:51:18 | 03.05.2019 12:54:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.09
1027570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22620 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:51:30 | 03.05.2019 17:05:00 | 5.225 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 135.85 | 0
1027571 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580280764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:57:04 | 03.05.2019 13:45:00 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7989
1027596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_48 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 13:30:49 | 06.05.2019 14:57:49 | 1.45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0
1027597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75710 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 12:14:47 | 03.05.2019 13:03:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.0541
1027614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333608 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 12:00:24 | 03.05.2019 15:22:00 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 161.28
1027619 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_285810 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 12:28:16 | 03.05.2019 17:35:52 | 5.1267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.2667 | 0 | 0
1027632 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 12:40:45 | 03.05.2019 14:47:00 | 2.1042 | 0 | 0 | 32 | 419 | 0 | 0 | 67.3334 | 881.6472
1027649 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_360636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 12:51:09 | 03.05.2019 13:08:07 | 0.28278 | 0 | 0 | 201 | 1232 | 0 | 0 | 56.8388 | 348.385
1027654 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464934 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 13:05:23 | 03.05.2019 19:38:14 | 6.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5475 | 0 | 0
1027659 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_28975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:30:09 | 06.05.2019 11:26:09 | 1.9333 | 0 | 0 | 2 | 795 | 0 | 0 | 3.8667 | 1536.9974
1027660 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_20905 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 13:30:52 | 08.05.2019 14:55:52 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2501
1027661 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_25614 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 15:00:20 | 08.05.2019 16:24:20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8
1027662 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:22 | 08.05.2019 11:33:22 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2.55 | 0 | 114.75
1027675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_63398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 13:29:13 | 03.05.2019 14:35:00 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0
1027680 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 08:58:58 | 03.05.2019 14:11:00 | 5.2006 | 3 | 0 | 51 | 539 | 15.6017 | 0 | 265.2286 | 2803.1018
1027682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 13:37:04 | 03.05.2019 16:29:38 | 2.8761 | 2 | 227 | 0 | 80 | 5.7522 | 652.877 | 0 | 230.0888
1027685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150575 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 13:35:27 | 03.05.2019 15:32:47 | 1.9556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0
1027687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 13:41:08 | 03.05.2019 14:50:00 | 1.1478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8867 | 0 | 0
1027688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 13:00:18 | 06.05.2019 17:06:18 | 4.1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 90.2 | 0 | 4.1
1027695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 13:54:08 | 03.05.2019 14:45:00 | 0.84778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0
1027701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2229910 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:05 | 08.05.2019 13:00:05 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 88 | 60
1027702 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190081 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:02:28 | 03.05.2019 15:34:00 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5256
1027704 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:06:17 | 03.05.2019 16:08:48 | 2.0419 | 4 | 24 | 104 | 52 | 8.1678 | 49.0066 | 212.3618 | 106.1809
1027709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_220947 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 10:00:53 | 08.05.2019 11:21:53 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45
1027729 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:30:11 | 06.05.2019 12:07:11 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 418.6672
1027730 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:56 | 07.05.2019 12:56:56 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 231.7331
1027734 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:33:32 | 03.05.2019 15:40:00 | 1.1078 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.5867 | 0
1027735 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_26716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:34:05 | 03.05.2019 15:11:42 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.7772
1027737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_438379 , KONYA_OGMUSDIREK_86021 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 16:30:16 | 08.05.2019 17:37:16 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.5667
1027738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32927 , KONYA_AGDIREK_32930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:59 | 09.05.2019 10:50:59 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11
1027743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_59870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:35:53 | 03.05.2019 17:53:56 | 3.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3008
1027759 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:30:05 | 07.05.2019 12:43:05 | 3.2167 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 6.4333 | 488.9338
1027760 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:42:44 | 03.05.2019 17:21:00 | 2.6378 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 174.0935 | 0 | 0
1027763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327621 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:48:23 | 03.05.2019 15:06:00 | 0.29361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29361 | 0 | 0
1027773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 , KONYA_AGDIREK_38971 , KONYA_AGDIREK_40850 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:02 | 11.05.2019 15:27:02 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 225.75
1027775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_458647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 16:25:36 | 11.05.2019 17:26:36 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.3501
1027778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33264 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:13:52 | 12.05.2019 13:13:52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36
1027780 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:56:05 | 03.05.2019 16:20:38 | 1.4092 | 0 | 0 | 32 | 420 | 0 | 0 | 45.0934 | 591.8514
1027784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:37 | 12.05.2019 13:26:37 | 3.4333 | 1 | 847 | 173 | 725 | 3.4333 | 2908.0305 | 593.9661 | 2489.1642
1027786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:22 | 12.05.2019 13:26:22 | 3.4333 | 4 | 1707 | 9 | 40 | 13.7333 | 5860.6943 | 30.9 | 137.3332
1027788 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_99498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:00:43 | 06.05.2019 12:56:43 | 2.9333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.0666 | 0
1027789 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516133068 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:57:28 | 03.05.2019 18:27:00 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4922
1027790 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_709496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 15:01:25 | 06.05.2019 15:13:25 | 0.2 | 8 | 119 | 76 | 576 | 1.6 | 23.8 | 15.2 | 115.2
1027868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_67543 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:05:51 | 03.05.2019 17:19:47 | 2.2322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4644 | 0 | 0
1027876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_435282 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:51:53 | 03.05.2019 15:40:44 | 0.81417 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 152.2498 | 0 | 0
1027906 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:56:16 | 03.05.2019 16:38:14 | 1.6994 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 186.9384 | 0 | 0
1027917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_89198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:18:34 | 03.05.2019 16:51:56 | 1.5561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1122 | 0 | 0
1027918 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237792 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:22:50 | 03.05.2019 16:59:37 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.0351
1027919 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:22:22 | 03.05.2019 17:07:05 | 1.7453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9811 | 0 | 0
1027920 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:24:16 | 03.05.2019 19:26:36 | 4.0389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1944 | 0 | 0
1027922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:41 | 06.05.2019 09:41:41 | 0.68333 | 0 | 13 | 2 | 2560 | 0 | 8.8833 | 1.3667 | 1749.3248
1027926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_102579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:36:13 | 03.05.2019 15:51:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.6092
1027930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:28:38 | 03.05.2019 16:47:00 | 1.3061 | 58 | 2907 | 192 | 209 | 75.7544 | 3796.8618 | 250.7731 | 272.977
1027952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 15:00:10 | 12.05.2019 15:54:10 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 29.7 | 0 | 1.8
1027969 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 14:43:51 | 03.05.2019 15:53:00 | 1.1525 | 1 | 759 | 4 | 93 | 1.1525 | 874.7475 | 4.61 | 107.1825
1027972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:38:50 | 03.05.2019 19:29:00 | 3.8361 | 0 | 4 | 323 | 631 | 0 | 15.3444 | 1239.0635 | 2420.5854
1027978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:54:59 | 03.05.2019 16:52:43 | 0.96222 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 87.562 | 0 | 0
1027982 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_97491 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:58:37 | 03.05.2019 17:13:06 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.8281
1027993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516277776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:50:30 | 03.05.2019 16:39:00 | 0.80833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0
1027994 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269180 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:54:47 | 03.05.2019 16:41:00 | 0.77028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 | 0 | 0
1027998 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516449788 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:03:09 | 03.05.2019 18:25:00 | 2.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3642 | 0 | 0
1028000 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325024 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 15:58:49 | 03.05.2019 18:31:44 | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7431
1028004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_261158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:57 | 11.05.2019 11:58:57 | 2.9667 | 0 | 25 | 0 | 1250 | 0 | 74.1667 | 0 | 3708.3375
1028005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:06:58 | 03.05.2019 20:58:35 | 4.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8603 | 0 | 0
1028008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178036 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:10:47 | 03.05.2019 16:38:21 | 0.45944 | 4 | 24 | 392 | 1356 | 1.8378 | 11.0266 | 180.1005 | 623.0006
1028012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516436705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:45:15 | 03.05.2019 17:31:00 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7625
1028013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53798 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:13:57 | 03.05.2019 18:21:00 | 2.1175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3525 | 0 | 0
1028015 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:17:36 | 03.05.2019 17:43:00 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4233
1028016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 10:00:47 | 08.05.2019 11:19:47 | 1.3167 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75.0502 | 0
1028036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:25:01 | 03.05.2019 19:05:00 | 2.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6664 | 0 | 0
1028045 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_77130 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:33:19 | 03.05.2019 18:03:54 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.6069
1028047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:37:02 | 03.05.2019 18:56:54 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3178
1028055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14004 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:43:18 | 03.05.2019 17:34:31 | 0.85361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.9258 | 0 | 0
1028058 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_2224820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 12:00:00 | 14.05.2019 13:14:00 | 1.2333 | 0 | 1038 | 7 | 13 | 0 | 1280.1965 | 8.6333 | 16.0333
1028059 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_21480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:45:11 | 03.05.2019 19:43:00 | 2.9636 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.5633
1028060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328479 , KONYA_HUCRE_336732 , KONYA_HUCRE_343852 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:45:34 | 03.05.2019 18:09:29 | 1.3986 | 21 | 4972 | 0 | 0 | 29.3708 | 6953.8889 | 0 | 0
1028061 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20707 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 16:45:53 | 03.05.2019 18:19:17 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.9368
1028076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:32 | 07.05.2019 11:06:32 | 1.1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
1028083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_391878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:01:33 | 03.05.2019 18:06:33 | 1.0833 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22.7499 | 1.0833
1028089 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:03:20 | 03.05.2019 19:08:19 | 2.0831 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 37.4951 | 195.8076
1028093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:10:21 | 03.05.2019 17:47:20 | 0.61639 | 1 | 1412 | 0 | 0 | 0.61639 | 870.3427 | 0 | 0
1028098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_8604121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:13:39 | 03.05.2019 17:51:38 | 0.63306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306 | 0 | 0
1028100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:14:13 | 03.05.2019 19:04:35 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6789
1028103 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434879 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:18:52 | 03.05.2019 21:12:12 | 3.8889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8889
1028112 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29262 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:22:42 | 03.05.2019 19:37:00 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4767
1028114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_13549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:23:02 | 03.05.2019 18:09:27 | 0.77361 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 102.8901 | 0 | 0
1028125 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:31:27 | 03.05.2019 20:51:25 | 3.3328 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6622 | 0
1028130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:34:44 | 03.05.2019 19:06:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0422
1028133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:59:26 | 06.05.2019 11:13:26 | 1.2333 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 54.2665 | 2.4667
1028134 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_43140 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 10:00:35 | 06.05.2019 10:57:35 | 0.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0
1028138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17216 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:40:34 | 03.05.2019 18:39:05 | 0.97528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9506 | 0 | 0
1028145 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2189771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:25 | 06.05.2019 09:14:25 | 0.23333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5666 | 0
1028153 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGHAT_2466877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 16:00:00 | 06.05.2019 17:00:00 | 1 | 1 | 224 | 1 | 17 | 1 | 224 | 1 | 17
1028155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262548 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:19:48 | 03.05.2019 20:25:00 | 3.0867 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 135.8135 | 0 | 0
1028167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:09:44 | 03.05.2019 19:12:16 | 1.0422 | 1 | 19 | 0 | 36 | 1.0422 | 19.8022 | 0 | 37.5199
1028178 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:18:00 | 03.05.2019 18:49:01 | 0.51694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
1028181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_306834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:19:15 | 03.05.2019 19:10:49 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.9559
1028184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:23:06 | 03.05.2019 18:35:51 | 0.2125 | 6 | 5015 | 2 | 66 | 1.275 | 1065.6875 | 0.425 | 14.025
1028196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50311 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 17:48:23 | 03.05.2019 18:55:18 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9222
1028199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_324084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:25:49 | 03.05.2019 19:26:23 | 1.0094 | 0 | 0 | 50 | 1205 | 0 | 0 | 50.472 | 1216.3752
1028207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:41:00 | 03.05.2019 20:06:39 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.2225
1028210 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269180 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:41:42 | 03.05.2019 19:12:00 | 0.505 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
1028211 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580226660 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:39:55 | 03.05.2019 22:20:12 | 3.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6714 | 0 | 0
1028212 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_14909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:42:42 | 03.05.2019 19:20:52 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.0777
1028213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329381 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:41:35 | 03.05.2019 19:24:25 | 0.71389 | 0 | 0 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0.71389 | 281.9866
1028222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:54:27 | 03.05.2019 21:04:32 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1681
1028282 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_323003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 18:11:42 | 03.05.2019 20:52:35 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4511
1028290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:19:39 | 03.05.2019 21:28:50 | 2.1531 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 176.5509 | 0
1028293 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:22:51 | 03.05.2019 20:15:06 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083
1028301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_203097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:31:29 | 03.05.2019 20:32:02 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092
1028304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:14:55 | 03.05.2019 21:07:33 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6317
1028307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7097 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:25:12 | 03.05.2019 20:39:29 | 1.2381 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1903 | 0
1028308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_504469 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:38:42 | 03.05.2019 21:52:18 | 2.2267 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 191.4936 | 0 | 0
1028312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:47:14 | 03.05.2019 22:11:38 | 2.4067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8133 | 0 | 0
1028317 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:50:04 | 03.05.2019 22:16:38 | 2.4428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8856
1028320 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238263 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 19:59:21 | 03.05.2019 20:36:11 | 0.61389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.4361 | 0 | 0
1028322 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_179357 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 20:03:14 | 03.05.2019 21:39:07 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.5593
1028328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51756 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 20:17:12 | 03.05.2019 20:59:43 | 0.70861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0 | 0
1028334 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 20:27:09 | 03.05.2019 21:14:29 | 0.78889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
1028348 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 20:53:40 | 03.05.2019 21:44:09 | 0.84139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3656 | 0 | 0
1028361 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 21:42:44 | 03.05.2019 22:33:37 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.569
1028372 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79734 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 23:07:12 | 04.05.2019 00:21:00 | 1.23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0
1028383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516326045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 23:57:40 | 04.05.2019 00:44:00 | 0.77222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0
1028384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_624560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2019 09:00:24 | 06.05.2019 13:21:24 | 4.35 | 0 | 74 | 11 | 1433 | 0 | 321.9 | 47.85 | 6233.55
1028385 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 00:57:01 | 04.05.2019 02:11:00 | 1.2331 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 129.4713 | 0 | 0
1028406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 05:36:56 | 04.05.2019 07:12:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 3 | 427 | 0 | 0 | 4.7533 | 676.5559
1028412 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_39164 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 06:06:03 | 04.05.2019 08:21:00 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 418.3456
1028424 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82825 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 06:57:20 | 04.05.2019 07:32:00 | 0.57778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0
1028426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 07:09:57 | 04.05.2019 09:39:00 | 2.4842 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 258.3537 | 0
1028427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_25729 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 07:13:32 | 04.05.2019 08:49:00 | 1.5911 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.64 | 0 | 0
1028442 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 08:08:09 | 04.05.2019 08:48:00 | 0.66417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9775 | 0 | 0
1028443 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70857 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 08:08:00 | 04.05.2019 09:54:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0
1028444 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 08:10:36 | 04.05.2019 09:45:00 | 1.5733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.7599 | 0
1028445 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134326 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:01:10 | 04.05.2019 10:57:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4445 | 0
1028447 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8149 | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 08:12:54 | 04.05.2019 10:49:00 | 2.6017 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0 | 0 | 20.8134 | 567.1641
1028450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393312 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 08:13:36 | 04.05.2019 15:33:00 | 7.3233 | 12 | 1866 | 135 | 462 | 87.88 | 13665.3338 | 988.6495 | 3383.3785
1028455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 08:19:52 | 04.05.2019 09:37:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1422 | 0
1028459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:11 | 09.05.2019 10:37:11 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 269.4848
1028470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 07:24:36 | 04.05.2019 09:05:00 | 1.6733 | 2 | 233 | 3 | 400 | 3.3467 | 389.8859 | 5.02 | 669.332
1028474 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 11:00:38 | 07.05.2019 15:00:38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 432
1028477 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 11:15:30 | 08.05.2019 14:48:30 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 383.4
1028478 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 11:00:00 | 09.05.2019 15:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 432
1028480 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 11:00:12 | 10.05.2019 14:43:12 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 200.7002
1028486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51858 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 08:50:50 | 04.05.2019 09:28:00 | 0.61944 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.2554 | 0 | 0
1028526 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_404901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:15:38 | 04.05.2019 09:59:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0595
1028527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6852 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:20:44 | 04.05.2019 12:37:00 | 3.2711 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.7111 | 0
1028533 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_503213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:24:33 | 04.05.2019 10:18:00 | 0.89083 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 148.7686 | 0 | 0
1028543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_89515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:37:14 | 04.05.2019 10:34:00 | 0.94611 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4072 | 0
1028555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178036 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:43:27 | 04.05.2019 11:13:00 | 1.4925 | 4 | 24 | 392 | 1356 | 5.97 | 35.82 | 585.06 | 2023.83
1028557 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:42:31 | 04.05.2019 12:05:00 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.3702
1028563 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9205 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:57 | 07.05.2019 11:48:57 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | 22.4 | 0 | 291.2
1028566 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82539 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:48:05 | 04.05.2019 11:03:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 9.9889 | 114.8721
1028576 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 09:52:52 | 04.05.2019 11:26:00 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 175.4009
1028584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:34 | 07.05.2019 11:36:34 | 2.6 | 3 | 0 | 125 | 208 | 7.8 | 0 | 325 | 540.8
1028589 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055769 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:05:38 | 04.05.2019 10:57:00 | 0.85611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4244 | 0 | 0
1028598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77595 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:09:16 | 04.05.2019 10:54:00 | 0.74556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0
1028603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45217 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 08:30:50 | 08.05.2019 09:20:51 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.8419
1028606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 12:30:38 | 07.05.2019 13:33:38 | 1.05 | 3 | 0 | 48 | 23 | 3.15 | 0 | 50.4 | 24.15
1028608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:16 | 07.05.2019 13:50:16 | 4.8333 | 0 | 14 | 1 | 325 | 0 | 67.6666 | 4.8333 | 1570.8322
1028609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:26 | 08.05.2019 13:44:26 | 4.7333 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 61.5333 | 0 | 184.5999
1028610 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:00:53 | 10.05.2019 14:07:53 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.7501
1028616 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 10:00:06 | 08.05.2019 13:07:06 | 3.1167 | 0 | 25 | 0 | 1394 | 0 | 77.9167 | 0 | 4344.638
1028618 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2054976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:54 | 09.05.2019 10:58:54 | 0.96667 | 2 | 3 | 3 | 67 | 1.9333 | 2.9 | 2.9 | 64.7669
1028621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:22:09 | 04.05.2019 10:34:00 | 0.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | 0
1028629 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_56757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:21:57 | 04.05.2019 15:11:22 | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 221.8861
1028634 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88637495 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:29:28 | 04.05.2019 12:53:00 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7844
1028639 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_41276 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:32:33 | 04.05.2019 13:54:00 | 3.3575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3575
1028640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:33:48 | 04.05.2019 12:06:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 302.724
1028646 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8668 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 13:00:08 | 07.05.2019 15:15:08 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 2.25 | 0 | 141.75
1028647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:44 | 08.05.2019 11:47:44 | 2.7833 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 77.9332 | 0 | 2.7833
1028650 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_273162 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 15:00:59 | 08.05.2019 18:04:59 | 3.0667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 116.5335 | 0 | 0
1028651 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275068 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 13:00:28 | 09.05.2019 17:00:28 | 4 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 404 | 0 | 12
1028652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54280 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:45 | 08.05.2019 13:26:45 | 4.4333 | 3 | 29 | 60 | 96 | 13.3 | 128.5666 | 265.9998 | 425.5997
1028657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_129385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:40:31 | 04.05.2019 11:16:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 8 | 341 | 0 | 0 | 4.7311 | 201.664
1028661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75800 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:41:45 | 04.05.2019 11:52:00 | 1.1708 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 121.7663 | 0 | 0
1028674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:45:46 | 04.05.2019 13:25:00 | 2.6539 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.3078 | 7.9617
1028681 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:50:55 | 04.05.2019 11:33:00 | 0.70139 | 0 | 0 | 7 | 165 | 0 | 0 | 4.9097 | 115.7293
1028683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180464 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:51:33 | 04.05.2019 12:06:00 | 1.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0
1028694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98352 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:05:49 | 07.05.2019 09:34:49 | 0.48333 | 82 | 447 | 2 | 22 | 39.6331 | 216.0485 | 0.96666 | 10.6333
1028695 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:56:29 | 04.05.2019 11:53:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8839
1028696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7750 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 10:58:04 | 04.05.2019 13:07:00 | 2.1489 | 0 | 0 | 204 | 234 | 0 | 0 | 438.3736 | 502.8403
1028698 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:01:38 | 04.05.2019 11:40:00 | 0.63944 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.6593 | 0 | 0
1028720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:05:04 | 04.05.2019 14:26:00 | 3.3489 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 525.7757 | 0
1028748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_307644 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:01:58 | 04.05.2019 12:18:00 | 1.2672 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 2147.9379 | 0 | 0
1028753 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_283103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:17:40 | 04.05.2019 12:20:00 | 1.0389 | 2 | 50 | 33 | 21 | 2.0778 | 51.9445 | 34.2834 | 21.8167
1028780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:30:32 | 04.05.2019 12:14:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 44.1908 | 60.853
1028783 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1728 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 10:30:42 | 08.05.2019 12:23:42 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.6
1028784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_15167 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 13:00:25 | 08.05.2019 13:33:25 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7
1028786 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 14:30:46 | 08.05.2019 15:20:46 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 78.333
1028787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_7817 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 16:00:01 | 08.05.2019 18:11:01 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74.2332
1028798 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82539 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:46 | 07.05.2019 11:00:46 | 2 | 1 | 0 | 7 | 91 | 2 | 0 | 14 | 182
1028808 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_311778 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:11:04 | 04.05.2019 14:28:00 | 3.2822 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.1044 | 0
1028810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_108830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:44:34 | 04.05.2019 12:27:00 | 0.70722 | 0 | 0 | 328 | 250 | 0 | 0 | 231.9682 | 176.805
1028818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:41:42 | 04.05.2019 14:34:00 | 2.8717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8717
1028823 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:48:02 | 04.05.2019 12:47:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278
1028827 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:56 | 07.05.2019 10:38:56 | 0.63333 | 0 | 0 | 98 | 40 | 0 | 0 | 62.0663 | 25.3332
1028839 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580313760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:55:35 | 04.05.2019 12:35:00 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65694
1028859 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_151851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 11:19:52 | 04.05.2019 12:14:00 | 0.90222 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 52.3288 | 0 | 12.6311
1028871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 12:15:53 | 04.05.2019 13:18:00 | 1.0353 | 4 | 93 | 48 | 461 | 4.1411 | 96.281 | 49.6934 | 477.2641
1028887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 12:24:08 | 04.05.2019 13:26:00 | 1.0311 | 0 | 108 | 28 | 25 | 0 | 111.3599 | 28.8711 | 25.7778
1028897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 12:35:17 | 04.05.2019 13:50:00 | 1.2453 | 0 | 0 | 231 | 578 | 0 | 0 | 287.6597 | 719.7718
1028900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_83626 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 12:36:17 | 04.05.2019 13:13:00 | 0.61194 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 67.3134 | 0
1028902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 12:28:46 | 04.05.2019 13:21:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 58.3275 | 0
1028905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_95162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:04:59 | 08.05.2019 14:11:59 | 5.1167 | 0 | 34 | 0 | 69 | 0 | 173.9668 | 0 | 353.0502
1028909 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_64170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:30:38 | 08.05.2019 13:10:38 | 3.6667 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 18.3333 | 1353.0012
1028911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 12:50:53 | 04.05.2019 13:37:00 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5372
1028916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338176 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 12:46:19 | 04.05.2019 14:58:00 | 2.1947 | 1 | 303 | 0 | 0 | 2.1947 | 665.0002 | 0 | 0
1028927 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_73911 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:04 | 09.05.2019 12:00:04 | 3 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 48 | 0 | 216
1028928 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47242 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 15:00:37 | 07.05.2019 16:59:37 | 1.9833 | 0 | 15 | 0 | 77 | 0 | 29.7499 | 0 | 152.7164
1028929 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47713 , KONYA_OGMUSDIREK_47739 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:17 | 07.05.2019 09:36:17 | 0.6 | 0 | 79 | 0 | 351 | 0 | 47.4 | 0 | 210.6
1028930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247600 , KONYA_OGMUSDIREK_47418 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 15:00:44 | 08.05.2019 17:41:44 | 2.6833 | 0 | 14 | 0 | 225 | 0 | 37.5666 | 0 | 603.7492
1028931 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2570094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 13:00:36 | 08.05.2019 13:57:36 | 0.95 | 1 | 34 | 1 | 348 | 0.95 | 32.3 | 0.95 | 330.6
1028932 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_60002 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:55 | 08.05.2019 12:58:55 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3.9667 | 0 | 79.3334
1028939 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:00:58 | 04.05.2019 14:07:00 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1006
1028947 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6479 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:46 | 07.05.2019 10:18:46 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1028948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6587 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:30:44 | 07.05.2019 12:02:44 | 1.5333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.5999 | 0 | 0
1028961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_419250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:04:56 | 04.05.2019 19:06:01 | 6.0181 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.307 | 0 | 0
1028962 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516105929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:13:22 | 04.05.2019 13:57:00 | 0.72722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72722 | 0 | 0
1028965 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_29373 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:11 | 07.05.2019 09:38:11 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 79.1663
1028968 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_6298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:30:04 | 07.05.2019 10:47:04 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92.3998
1028971 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:40 | 09.05.2019 11:54:40 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 321 | 0 | 3.8 | 0 | 609.9
1028979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105032 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 10:00:48 | 07.05.2019 15:55:48 | 5.9167 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 508.8336 | 0
1029000 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_49439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:26:54 | 04.05.2019 21:35:01 | 8.1353 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5411
1029002 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516124857 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:29:27 | 04.05.2019 14:05:00 | 0.5925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 0
1029003 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_246766 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 14:30:09 | 09.05.2019 15:27:09 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 4.75 | 0 | 35.15
1029004 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254050 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:34 | 09.05.2019 13:59:34 | 4.9833 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 9.9667 | 0 | 383.7164
1029005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580304117 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:19:05 | 04.05.2019 14:00:18 | 0.68694 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.8604 | 0 | 0
1029019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15074 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:40:49 | 04.05.2019 14:23:00 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 107.5682
1029025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128035 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 09:00:24 | 07.05.2019 11:04:24 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7334
1029026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 11:00:43 | 07.05.2019 12:36:43 | 1.6 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 17.6 | 0 | 41.6
1029027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_410737 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 14:00:22 | 07.05.2019 18:08:22 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 24.8 | 0 | 53.7333
1029028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_81284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 09:00:15 | 08.05.2019 14:11:15 | 5.1833 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 145.1332 | 0 | 5.1833
1029041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 13:54:42 | 04.05.2019 17:29:00 | 3.5717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1433
1029043 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91758 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 08:54:04 | 08.05.2019 11:14:04 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 137.6665
1029053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:02:29 | 04.05.2019 15:14:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4952
1029056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:02:08 | 04.05.2019 15:04:00 | 1.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0
1029067 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33031 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:16:23 | 04.05.2019 15:14:41 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.915
1029069 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_155691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:21:01 | 04.05.2019 14:39:00 | 0.29972 | 0 | 0 | 54 | 331 | 0 | 0 | 16.1849 | 99.2073
1029102 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580304417 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:43:05 | 04.05.2019 16:26:00 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
1029106 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:40:29 | 04.05.2019 16:25:00 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7419
1029109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4870 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:47:40 | 04.05.2019 19:50:00 | 5.0389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0389 | 0
1029110 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_48991 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 14:48:33 | 04.05.2019 16:07:00 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3075
1029156 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618935 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 15:15:03 | 04.05.2019 16:37:00 | 1.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0 | 0
1029184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 13:30:01 | 07.05.2019 14:26:01 | 0.93333 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 268.799 | 0 | 0
1029194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2019 13:30:58 | 07.05.2019 14:21:58 | 0.85 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 111.35 | 0 | 0
1029197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 15:40:31 | 04.05.2019 15:52:00 | 0.19139 | 0 | 0 | 81 | 259 | 0 | 0 | 15.5026 | 49.57
1029203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 13:30:10 | 08.05.2019 13:42:10 | 0.2 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0
1029212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 15:59:21 | 04.05.2019 16:28:00 | 0.4775 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 397.7575 | 0 | 0
1029217 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 15:59:24 | 04.05.2019 17:08:00 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433
1029228 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 16:08:07 | 04.05.2019 16:50:00 | 0.69806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69806 | 0 | 0
1029237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348582 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 16:16:05 | 04.05.2019 18:13:00 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9486
1029288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132012 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:00:26 | 04.05.2019 17:45:00 | 0.74278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74278 | 0 | 0
1029289 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:01:08 | 04.05.2019 17:40:00 | 0.64778 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1.9433 | 127.6127
1029292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180464 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:06:54 | 04.05.2019 18:44:00 | 1.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0
1029293 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_5811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:06:50 | 04.05.2019 18:12:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.9805
1029296 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_99564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:04:22 | 04.05.2019 18:25:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3439
1029300 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516095628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:10:17 | 04.05.2019 18:39:00 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4786
1029319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4900 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:20:04 | 04.05.2019 18:09:00 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 128.0429
1029322 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55538 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:22:56 | 04.05.2019 18:19:00 | 0.93444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93444 | 0 | 0
1029323 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_85783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:24:18 | 04.05.2019 19:21:00 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.945
1029325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23569 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:16:59 | 04.05.2019 18:00:00 | 0.71694 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 112.5596
1029334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:23:53 | 04.05.2019 18:32:00 | 1.1353 | 0 | 1876 | 43 | 1133 | 0 | 2129.7853 | 48.817 | 1286.2722
1029336 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:29:08 | 04.05.2019 18:52:00 | 1.3811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 0 | 0
1029337 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:31:37 | 04.05.2019 19:30:00 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9461
1029350 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516268431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:39:23 | 04.05.2019 18:12:00 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
1029356 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516299181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:42:53 | 04.05.2019 19:05:25 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3756
1029391 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_38970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 18:04:13 | 04.05.2019 19:40:11 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.3894
1029427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 18:23:04 | 04.05.2019 19:09:00 | 0.76556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1867 | 0 | 0
1029434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345864 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 17:31:47 | 04.05.2019 23:06:53 | 5.585 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 195.475 | 0 | 16.755
1029452 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193300 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 18:49:36 | 04.05.2019 21:32:58 | 2.7228 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 245.0502 | 0 | 0
1029453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32579 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 18:49:36 | 04.05.2019 19:49:00 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
1029457 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 18:54:36 | 04.05.2019 19:43:00 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 73.407
1029472 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_27882 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:03:04 | 04.05.2019 19:53:00 | 0.83222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1611 | 0 | 0
1029475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 16:38:27 | 04.05.2019 19:09:00 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0183
1029477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_148875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:06:58 | 04.05.2019 22:26:05 | 3.3186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5931
1029484 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_364062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:16:57 | 04.05.2019 20:42:44 | 1.4297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 0
1029488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46064 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:18:21 | 04.05.2019 19:45:54 | 0.45917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 0
1029489 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7276 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 18:30:36 | 04.05.2019 19:31:44 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 225.1747
1029495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:21:06 | 04.05.2019 22:03:05 | 2.6997 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 280.7709 | 0 | 0
1029497 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_364959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:24:52 | 04.05.2019 23:01:32 | 3.6111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4444
1029503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:33:56 | 04.05.2019 21:09:36 | 1.5944 | 0 | 0 | 179 | 234 | 0 | 0 | 285.4048 | 373.099
1029509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76661 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:39:07 | 04.05.2019 21:50:01 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1817
1029512 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_300043 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:40:47 | 04.05.2019 20:01:33 | 0.34611 | 0 | 459 | 0 | 121 | 0 | 158.8645 | 0 | 41.8793
1029527 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:54:20 | 04.05.2019 20:47:00 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87778
1029530 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 19:59:20 | 04.05.2019 21:07:00 | 1.1278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5111 | 0 | 0
1029532 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516252314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 20:03:14 | 04.05.2019 20:50:09 | 0.78194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 0
1029536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 20:08:10 | 04.05.2019 21:07:09 | 0.98306 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 140.5776 | 0 | 0
1029553 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516232890 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 20:03:44 | 04.05.2019 20:33:00 | 0.48778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3411 | 0 | 0
1029557 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 20:30:40 | 04.05.2019 21:12:56 | 0.70444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0
1029568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2030 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2019 20:45:05 | 04.05.2019 21:15:13 | 0.50222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.1066 | 0 | 0
1029580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_35643 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 20:59:37 | 04.05.2019 21:56:57 | 0.95556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0
1029585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_153224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 21:11:24 | 04.05.2019 23:39:57 | 2.4758 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.6133
1029595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251608 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 21:21:32 | 04.05.2019 22:04:05 | 0.70917 | 16 | 1 | 49 | 181 | 11.3467 | 0.70917 | 34.7493 | 128.3598
1029600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_188817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 21:30:35 | 04.05.2019 22:17:43 | 0.78556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0
1029604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580276831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 21:40:17 | 04.05.2019 22:32:10 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472
1029605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_312472 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 21:41:00 | 04.05.2019 23:05:30 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.9416
1029608 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_106065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 21:46:20 | 04.05.2019 22:25:25 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2111
1029617 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 21:19:07 | 04.05.2019 23:19:07 | 2 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 82 | 18
1029619 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 22:03:44 | 04.05.2019 22:24:00 | 0.33778 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17.2268
1029640 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2019 23:03:22 | 04.05.2019 23:35:07 | 0.52917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 0
1029649 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3228 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 00:06:59 | 05.05.2019 01:52:00 | 1.7503 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.7626 | 0 | 0
1029652 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580231293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 00:24:57 | 05.05.2019 01:52:00 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4508
1029653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516062261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 00:36:00 | 05.05.2019 01:19:00 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
1029698 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 05:24:32 | 05.05.2019 06:12:49 | 0.80472 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 1.6094 | 148.8732
1029700 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382907 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 05:33:24 | 05.05.2019 06:12:24 | 0.65 | 6 | 3138 | 196 | 4004 | 3.9 | 2039.7 | 127.4 | 2602.6
1029709 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19943 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 06:10:53 | 05.05.2019 08:00:02 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 171.002
1029713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_57865 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 06:40:03 | 05.05.2019 08:31:13 | 1.8528 | 1 | 271 | 23 | 14 | 1.8528 | 502.1034 | 42.6139 | 25.9389
1029719 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 05:15:22 | 05.05.2019 07:38:00 | 2.3772 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.395 | 0 | 0
1029720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 06:55:06 | 05.05.2019 08:58:19 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 883.0523
1029725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3781 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 07:28:54 | 05.05.2019 09:25:00 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.895
1029729 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29378 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 07:45:07 | 05.05.2019 10:25:33 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 147.064
1029731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 07:55:45 | 05.05.2019 08:27:58 | 0.53694 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 747.4205 | 0 | 0
1029732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:00:43 | 05.05.2019 14:51:38 | 6.8486 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 595.8291 | 0
1029736 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:13:34 | 05.05.2019 09:14:00 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1083
1029738 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580304116 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:13:50 | 05.05.2019 09:21:00 | 1.1194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.1054 | 0 | 0
1029741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_153224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:25:36 | 05.05.2019 09:50:00 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6934
1029745 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:10:50 | 05.05.2019 10:28:40 | 2.2972 | 0 | 0 | 218 | 776 | 0 | 0 | 500.794 | 1782.6427
1029748 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580297184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:30:45 | 05.05.2019 09:37:00 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042
1029749 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580294432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:32:28 | 05.05.2019 09:11:00 | 0.64222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 | 0
1029753 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_33903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 08:37:14 | 05.05.2019 11:19:00 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.7455
1029782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 09:41:47 | 05.05.2019 10:14:00 | 0.53694 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 35.438 | 0 | 0
1029783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101918 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 09:46:39 | 05.05.2019 11:24:10 | 1.6253 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 22.7539 | 4.8758
1029790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411136 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 09:55:32 | 05.05.2019 11:02:00 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0
1029794 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_33546 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:03:36 | 05.05.2019 11:13:28 | 1.1644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4933 | 0
1029795 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_343754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 09:58:11 | 05.05.2019 12:04:02 | 2.0975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0
1029798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76520 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:07:17 | 05.05.2019 12:01:00 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8953
1029799 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_44490 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:07:58 | 05.05.2019 12:27:00 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3172
1029808 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14191 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:20:27 | 05.05.2019 11:32:10 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.3026
1029814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 13:30:22 | 10.05.2019 14:17:22 | 0.78333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 72.0664 | 0 | 0
1029815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:00:11 | 10.05.2019 09:09:11 | 0.15 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 172.65 | 0 | 0
1029817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:41 | 11.05.2019 11:00:41 | 2 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 0 | 0
1029825 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:31:34 | 05.05.2019 12:29:47 | 1.9703 | 3 | 0 | 51 | 539 | 5.9108 | 0 | 100.4843 | 1061.9809
1029828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_89939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:39:26 | 05.05.2019 11:13:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41.958
1029836 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:44:21 | 05.05.2019 11:22:00 | 0.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | 0
1029847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260878 , KONYA_TRAFOBINATIP_56113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 02:03:15 | 08.05.2019 02:08:15 | 0.08333 | 1 | 1132 | 0 | 0 | 0.08333 | 94.3296 | 0 | 0
1029849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37807 , KONYA_OGMUSDIREK_38199 , KONYA_OGMUSDIREK_39378 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:21 | 12.05.2019 12:03:21 | 3.05 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 628.3 | 0 | 0
1029851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349021 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:54:49 | 05.05.2019 11:11:01 | 0.27 | 1 | 2256 | 0 | 0 | 0.27 | 609.12 | 0 | 0
1029865 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_18598 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:04:41 | 05.05.2019 12:08:00 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 155.1262
1029866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:09:30 | 05.05.2019 12:12:00 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 128.1254
1029868 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 09:52:31 | 05.05.2019 11:16:30 | 1.3997 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 36.3927 | 111.9776
1029872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:57:24 | 05.05.2019 12:55:00 | 1.96 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 268.52 | 0 | 0
1029886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265535 , KONYA_TRAFOBINATIP_56113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 02:16:44 | 09.05.2019 02:25:44 | 0.15 | 0 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 264.9 | 0 | 0
1029887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39378 , KONYA_TRAFOBINATIP_260702 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 02:30:31 | 12.05.2019 02:37:31 | 0.11667 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 47.8347 | 0 | 0
1029888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_161389 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 02:00:15 | 10.05.2019 02:08:15 | 0.13333 | 2 | 1079 | 0 | 1 | 0.26666 | 143.8631 | 0 | 0.13333
1029889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260647 , KONYA_TRAFOBINATIP_260843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 02:30:58 | 10.05.2019 02:52:58 | 0.36667 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 506.3713 | 0 | 0
1029894 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:24:23 | 05.05.2019 14:15:00 | 2.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 0
1029897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:21:46 | 05.05.2019 11:52:00 | 0.50389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50389 | 0 | 0
1029903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 10:46:12 | 05.05.2019 11:43:00 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8933
1029909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:32:20 | 05.05.2019 12:05:00 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 48.4552
1029912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27613 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:36:28 | 05.05.2019 13:02:11 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 105.7171
1029914 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516143573 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:43:07 | 05.05.2019 12:16:00 | 0.54806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0 | 0
1029916 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_12619147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:44:25 | 05.05.2019 13:46:00 | 2.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0
1029927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516441986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:53:04 | 05.05.2019 14:38:00 | 2.7489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0
1029928 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580168411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 11:58:31 | 05.05.2019 12:37:00 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139
1029948 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 12:05:37 | 05.05.2019 12:55:00 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6461
1029953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516261015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 12:19:02 | 05.05.2019 13:57:00 | 1.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0
1029965 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1682 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 12:17:09 | 05.05.2019 12:55:56 | 0.64639 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 244.3354 | 0 | 0
1029967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_48853 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 12:28:03 | 05.05.2019 15:08:00 | 2.6658 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3292 | 0
1029996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 13:00:03 | 05.05.2019 18:25:00 | 5.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4158 | 0 | 0
1030005 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 13:15:23 | 05.05.2019 14:09:21 | 0.89944 | 0 | 0 | 477 | 4 | 0 | 0 | 429.0329 | 3.5978
1030019 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580182592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 12:36:45 | 05.05.2019 13:44:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
1030034 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_469040 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 13:53:24 | 05.05.2019 14:26:00 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7167
1030038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 13:32:17 | 05.05.2019 15:18:43 | 1.7739 | 0 | 0 | 82 | 6 | 0 | 0 | 145.459 | 10.6433
1030040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_16005 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 13:56:53 | 05.05.2019 14:23:00 | 0.43528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43528
1030041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 13:50:36 | 05.05.2019 14:19:34 | 0.48278 | 0 | 0 | 37 | 346 | 0 | 0 | 17.8629 | 167.0419
1030044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:05:15 | 05.05.2019 17:44:00 | 3.6458 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 638.0203
1030045 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:08:19 | 05.05.2019 14:29:00 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472
1030052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516161235 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:16:06 | 05.05.2019 15:43:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4483
1030059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:13:01 | 05.05.2019 14:51:00 | 0.63306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306 | 0 | 0
1030061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:17:11 | 05.05.2019 15:39:00 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3636
1030068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3188 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:31:48 | 05.05.2019 16:12:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 237.14
1030089 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:50:12 | 05.05.2019 17:12:24 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 225.15
1030113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17638 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 15:01:50 | 05.05.2019 17:22:00 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 135.4944
1030114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516171984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 15:44:27 | 05.05.2019 16:59:00 | 1.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0
1030127 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629914 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 13:02:46 | 05.05.2019 18:47:00 | 5.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7372 | 0 | 0
1030131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:07:04 | 05.05.2019 17:28:52 | 1.3633 | 4 | 24 | 392 | 1356 | 5.4533 | 32.7199 | 534.4254 | 1848.6755
1030132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2217039 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:06:01 | 05.05.2019 17:39:11 | 1.5528 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 122.6696 | 0 | 0
1030133 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:02:49 | 05.05.2019 17:54:20 | 1.8586 | 3 | 0 | 51 | 539 | 5.5758 | 0 | 94.7891 | 1001.7908
1030140 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80254 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:03:20 | 05.05.2019 18:20:27 | 2.2853 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8558 | 0
1030141 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:00:04 | 05.05.2019 17:08:43 | 1.1442 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 29.7484 | 91.5336
1030146 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:12:23 | 05.05.2019 17:44:17 | 1.5317 | 0 | 0 | 75 | 475 | 0 | 0 | 114.8752 | 727.5432
1030148 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:10:36 | 05.05.2019 16:37:46 | 0.45278 | 11 | 2143 | 3 | 1 | 4.9806 | 970.3075 | 1.3583 | 0.45278
1030165 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580238628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:27:50 | 05.05.2019 18:00:00 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5361
1030181 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414783 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:44:44 | 05.05.2019 17:51:00 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044
1030183 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 16:48:33 | 05.05.2019 18:31:33 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.3501
1030206 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516379603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 17:16:07 | 05.05.2019 21:04:00 | 3.7981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7981
1030221 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10747 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 17:23:35 | 05.05.2019 18:16:50 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 126.9125
1030223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_157192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 17:36:41 | 05.05.2019 18:35:00 | 0.97194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56.3725 | 0 | 0
1030233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 17:47:00 | 05.05.2019 18:29:00 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9.8
1030239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 17:49:45 | 05.05.2019 19:13:00 | 1.3875 | 6 | 11693 | 53 | 1949 | 8.325 | 16224.0375 | 73.5375 | 2704.2375
1030243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125837 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 17:56:18 | 05.05.2019 18:20:00 | 0.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0
1030249 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331037 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 17:57:15 | 05.05.2019 18:45:06 | 0.7975 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 624.4425 | 0 | 0
1030257 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:10:26 | 05.05.2019 19:34:00 | 1.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3928 | 0 | 0
1030263 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:15:03 | 05.05.2019 19:10:00 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91583
1030264 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129636 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:16:33 | 05.05.2019 19:02:00 | 0.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7575 | 0 | 0
1030270 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_58592 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:20:14 | 05.05.2019 19:32:08 | 1.1983 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 677.0565 | 0 | 0
1030274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:19:06 | 05.05.2019 19:28:29 | 1.1564 | 0 | 0 | 10 | 361 | 0 | 0 | 11.5639 | 417.4568
1030276 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:23:29 | 05.05.2019 19:21:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861
1030280 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37334 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:33:08 | 05.05.2019 20:53:00 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3311
1030301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 18:50:57 | 05.05.2019 20:02:19 | 1.1894 | 0 | 0 | 130 | 215 | 0 | 0 | 154.6272 | 255.7296
1030305 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516449526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:00:07 | 06.05.2019 01:26:00 | 6.4314 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 205.8045 | 0 | 0
1030321 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069584 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:09:14 | 05.05.2019 20:09:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611
1030323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516307101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:11:34 | 05.05.2019 19:32:00 | 0.34056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0
1030324 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 14:39:02 | 05.05.2019 19:36:35 | 4.9592 | 0 | 5 | 33 | 280 | 0 | 24.7959 | 163.6526 | 1388.5676
1030330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580199366 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:18:39 | 05.05.2019 20:27:00 | 1.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 0
1030331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264294 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:19:17 | 05.05.2019 19:59:00 | 0.66194 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 192.6245 | 0 | 0
1030340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91058 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:24:05 | 05.05.2019 22:03:51 | 2.6628 | 18 | 683 | 10 | 82 | 47.93 | 1818.6787 | 26.6278 | 218.348
1030346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_317353 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:14:15 | 05.05.2019 19:42:07 | 0.46444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46444 | 0
1030370 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 19:42:30 | 05.05.2019 21:02:00 | 1.325 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 267.65 | 0 | 0
1030375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_302874 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:03:08 | 05.05.2019 21:54:00 | 1.8478 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 689.2219 | 0 | 0
1030387 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:20:19 | 05.05.2019 20:39:00 | 0.31139 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 89.6803 | 0 | 0
1030389 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_11628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:16:35 | 05.05.2019 23:11:09 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1003.7568
1030408 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_396603 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:36:11 | 05.05.2019 21:09:23 | 0.55333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 50.9064 | 0 | 0
1030411 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_8473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:37:57 | 05.05.2019 21:08:40 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 52.2179
1030413 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:38:03 | 05.05.2019 23:43:37 | 3.0928 | 3 | 0 | 51 | 539 | 9.2783 | 0 | 157.7318 | 1667.0084
1030414 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:41:17 | 06.05.2019 00:15:00 | 3.5619 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.7254 | 0
1030420 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389311 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:49:25 | 05.05.2019 21:30:00 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67639
1030425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_271439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:53:58 | 05.05.2019 23:00:58 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 171.4503
1030428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 20:54:48 | 05.05.2019 21:47:00 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
1030432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 21:00:35 | 05.05.2019 21:26:00 | 0.42361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361
1030436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 21:07:06 | 05.05.2019 23:33:06 | 2.4333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 357.6995 | 0 | 0
1030443 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516144516 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 21:10:23 | 05.05.2019 21:43:27 | 0.55111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0
1030454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2019 21:47:13 | 05.05.2019 22:47:59 | 1.0128 | 0 | 0 | 36 | 183 | 0 | 0 | 36.4601 | 185.3387
1030464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 22:17:33 | 05.05.2019 23:30:13 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8444
1030473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516264124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 22:40:41 | 06.05.2019 00:46:00 | 2.0886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 0
1030488 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_318324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 22:53:26 | 06.05.2019 00:10:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 11 | 1205 | 0 | 0 | 14.0372 | 1537.7125
1030491 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_49491 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 23:21:24 | 06.05.2019 00:41:00 | 1.3267 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.4934 | 0 | 0
1030498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11886 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 23:49:09 | 06.05.2019 00:42:00 | 0.88083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1658 | 0 | 0
1030502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14729 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2019 23:57:51 | 06.05.2019 00:45:00 | 0.78583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3575 | 0 | 0
1030507 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 00:06:25 | 06.05.2019 01:35:00 | 1.4764 | 0 | 0 | 73 | 30 | 0 | 0 | 107.7765 | 44.2917
1030515 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_20673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 00:25:11 | 06.05.2019 01:53:00 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.4447
1030529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 01:27:22 | 06.05.2019 02:38:00 | 1.1772 | 0 | 0 | 193 | 912 | 0 | 0 | 227.2035 | 1073.6246
1030532 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80851 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 01:43:39 | 06.05.2019 01:52:00 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.97419
1030535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 02:12:48 | 06.05.2019 03:17:00 | 1.07 | 4 | 189 | 21 | 13 | 4.28 | 202.23 | 22.47 | 13.91
1030540 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10986 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 03:07:58 | 06.05.2019 04:36:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 264.0996
1030546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 05:03:08 | 06.05.2019 06:38:00 | 1.5811 | 0 | 0 | 147 | 33 | 0 | 0 | 232.4232 | 52.1766
1030550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 05:42:43 | 06.05.2019 06:33:00 | 0.83806 | 0 | 0 | 35 | 3339 | 0 | 0 | 29.3321 | 2798.2823
1030558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 06:26:00 | 06.05.2019 07:07:00 | 0.68333 | 3 | 219 | 0 | 0 | 2.05 | 149.6493 | 0 | 0
1030572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 06:11:43 | 06.05.2019 07:35:00 | 1.3881 | 2 | 130 | 3 | 34 | 2.7761 | 180.4478 | 4.1642 | 47.194
1030578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 07:10:17 | 06.05.2019 09:14:00 | 2.0619 | 0 | 0 | 8 | 807 | 0 | 0 | 16.4955 | 1663.9856
1030583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 07:47:17 | 06.05.2019 12:33:50 | 4.7758 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 167.1541 | 0 | 14.3275
1030585 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76297 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 07:57:55 | 06.05.2019 14:23:50 | 6.4319 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.911
1030590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_114287 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 07:56:04 | 06.05.2019 08:47:00 | 0.84889 | 0 | 0 | 7 | 525 | 0 | 0 | 5.9422 | 445.6673
1030592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 08:05:23 | 06.05.2019 08:55:00 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.3657
1030609 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 08:18:34 | 06.05.2019 09:15:00 | 0.94056 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 400.6786 | 0 | 0
1030615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251429 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 08:01:18 | 06.05.2019 09:27:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 41 | 889 | 0 | 0 | 58.5615 | 1269.7854
1030618 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516207203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 08:31:36 | 06.05.2019 10:00:00 | 1.4733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0
1030619 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580209581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.05.2019 08:33:51 | 06.05.2019 10:07:00 | 1.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525 | 0 | 0
1030623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 08:32:52 | 06.05.2019 10:12:00 | 1.6522 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 109.0465 | 0 | 0
1030625 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_96494 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 08:13:30 | 06.05.2019 09:19:00 | 1.0917 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 6.55 | 1111.3201
1030650 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_46386 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 09:01:57 | 06.05.2019 09:52:00 | 0.83417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 0
1030655 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 13:30:38 | 08.05.2019 15:59:38 | 2.4833 | 0 | 0 | 23 | 286 | 0 | 0 | 57.1166 | 710.2324
1030656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 09:04:43 | 06.05.2019 11:04:00 | 1.9881 | 0 | 0 | 49 | 283 | 0 | 0 | 97.4149 | 562.621
1030665 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 09:11:34 | 06.05.2019 10:43:00 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6194
1030675 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_78675 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:23 | 11.05.2019 18:16:23 | 8.2667 | 0 | 103 | 0 | 9 | 0 | 851.467 | 0 | 74.4
1030676 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5411 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 14:30:28 | 09.05.2019 16:13:28 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 139.0503
1030677 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_15367 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 15:30:01 | 09.05.2019 16:13:01 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 63.7836
1030678 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 16:30:46 | 09.05.2019 18:14:46 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333
1030679 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_14506 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3317 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 10:00:42 | 10.05.2019 13:34:42 | 3.5667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 356.667 | 0 | 0
1030680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_13880 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 13:00:10 | 10.05.2019 13:34:10 | 0.56667 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 14.7334 | 0 | 1.1333
1030683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_65978 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 09:14:06 | 06.05.2019 10:31:00 | 1.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 0
1030685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 13:00:48 | 09.05.2019 14:40:48 | 1.6667 | 0 | 0 | 82 | 48 | 0 | 0 | 136.6669 | 80.0002
1030695 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_15854 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 12:00:06 | 09.05.2019 14:33:06 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.3
1030698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79896 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 15:00:36 | 08.05.2019 17:09:36 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05
1030708 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44088 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 10:00:48 | 10.05.2019 11:38:48 | 1.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.8665 | 0 | 0
1030720 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 09:45:34 | 06.05.2019 10:35:00 | 0.82389 | 0 | 1043 | 1 | 6 | 0 | 859.3173 | 0.82389 | 4.9433
1030724 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_52431 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 14:00:48 | 08.05.2019 14:30:48 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
1030725 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 12:00:05 | 10.05.2019 16:35:05 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 407.9164
1030730 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:18 | 09.05.2019 11:46:18 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.2334
1030749 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:02:36 | 06.05.2019 13:08:48 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1033
1030757 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26237 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 15:00:22 | 08.05.2019 15:59:22 | 0.98333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0
1030770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:07:50 | 06.05.2019 10:34:00 | 0.43611 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 955.517 | 0 | 0
1030784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35979 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:15:00 | 06.05.2019 10:34:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0.31667 | 80.7508
1030790 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:06:29 | 06.05.2019 10:38:00 | 0.52528 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 0.52528 | 0 | 31.5168 | 1832.7019
1030796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_500575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:22:48 | 06.05.2019 14:00:11 | 3.6231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6231
1030799 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_18312 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 15:00:42 | 09.05.2019 16:06:42 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
1030813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6581 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 09:37:23 | 06.05.2019 11:46:04 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5789
1030816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287292 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:35:10 | 06.05.2019 11:45:16 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1783
1030819 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257760 , KONYA_OGMUSDIREK_21859 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 08:30:56 | 09.05.2019 13:27:56 | 4.95 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 188.1 | 0 | 4.95
1030833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:26:21 | 09.05.2019 10:30:21 | 1.0667 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5.3334 | 0 | 5.3334 | 0
1030840 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:44:44 | 06.05.2019 12:10:29 | 1.4292 | 3 | 282 | 0 | 12 | 4.2875 | 403.0259 | 0 | 17.15
1030843 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_258173 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 08:30:21 | 10.05.2019 12:14:21 | 3.7333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
1030844 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59013 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:51:08 | 06.05.2019 11:11:00 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33111
1030846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90842 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262781 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262868 , NIGDE_TRAFOBINATIP_263662 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 02:00:48 | 09.05.2019 03:05:48 | 1.0833 | 2 | 907 | 0 | 0 | 2.1667 | 982.5803 | 0 | 0
1030854 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_169233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2019 17:00:41 | 08.05.2019 18:30:41 | 1.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0
1030862 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_41895 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 11:00:10 | 06.05.2019 11:30:41 | 0.50861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0
1030897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_9963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 11:01:17 | 06.05.2019 11:41:04 | 0.66306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.2396 | 0 | 0
1030903 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_452092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:00:06 | 06.05.2019 11:33:48 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.1101
1030932 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_244693 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 15:30:01 | 10.05.2019 17:23:01 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
1030934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:02 | 12.05.2019 10:50:02 | 1.8333 | 1 | 497 | 23 | 241 | 1.8333 | 911.165 | 42.1666 | 441.8325
1030935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 11:00:34 | 12.05.2019 13:57:34 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.2
1030938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 12:00:58 | 09.05.2019 13:50:58 | 1.8333 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 139.3331 | 0
1030960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 11:27:17 | 06.05.2019 12:34:37 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7333
1030974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3656 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 12:00:33 | 09.05.2019 13:02:33 | 1.0333 | 0 | 127 | 7 | 100 | 0 | 131.2329 | 7.2333 | 103.333
1030976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:22:46 | 09.05.2019 11:22:46 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1030978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:04:01 | 09.05.2019 11:30:01 | 1.4333 | 0 | 6 | 48 | 462 | 0 | 8.6 | 68.7998 | 662.1985
1030979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 14:00:23 | 09.05.2019 15:00:23 | 1 | 3 | 34 | 43 | 286 | 3 | 34 | 43 | 286
1030980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 10:00:36 | 10.05.2019 12:22:36 | 2.3667 | 0 | 0 | 46 | 491 | 0 | 0 | 108.8668 | 1162.035
1030981 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 13:00:56 | 10.05.2019 15:58:56 | 2.9667 | 0 | 0 | 122 | 513 | 0 | 0 | 361.9337 | 1521.9017
1030986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:51 | 11.05.2019 13:51:51 | 3.85 | 0 | 0 | 93 | 117 | 0 | 0 | 358.05 | 450.45
1030992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 11:43:02 | 06.05.2019 12:42:25 | 0.98972 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 138.5608 | 0 | 0
1031007 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_11935 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 13:00:22 | 12.05.2019 13:29:22 | 0.48333 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 39.1497 | 0
1031009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 11:53:04 | 06.05.2019 12:35:03 | 0.69972 | 2 | 587 | 0 | 0 | 1.3994 | 410.7356 | 0 | 0
1031012 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_385951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 11:22:02 | 06.05.2019 16:46:44 | 5.4117 | 0 | 0 | 6 | 688 | 0 | 0 | 32.47 | 3723.229
1031013 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243645 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:02:08 | 06.05.2019 20:01:20 | 7.9867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9733 | 0 | 0
1031018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_30606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:02:05 | 06.05.2019 13:03:58 | 1.0314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0628 | 0 | 0
1031028 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:15:44 | 06.05.2019 13:01:27 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6194
1031031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580321406 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:18:25 | 06.05.2019 13:19:10 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0
1031033 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:16:05 | 06.05.2019 13:32:16 | 1.2697 | 0 | 0 | 3 | 469 | 0 | 0 | 3.8092 | 595.4987
1031057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:35:52 | 06.05.2019 13:21:19 | 0.7575 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49.2375 | 0 | 0
1031060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 10:30:37 | 06.05.2019 19:09:17 | 8.6444 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 190.1777 | 190.1777
1031061 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:33:48 | 06.05.2019 14:33:00 | 1.9867 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 3345.5523 | 0 | 0
1031070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:41:35 | 06.05.2019 13:50:37 | 1.1506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3011 | 0 | 0
1031078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:47:28 | 06.05.2019 14:20:03 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431
1031087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 12:56:16 | 06.05.2019 14:49:46 | 1.8917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2417 | 0 | 0
1031118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 13:14:47 | 06.05.2019 16:00:20 | 2.7592 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 2905.406 | 0 | 0
1031128 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166968 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 13:27:50 | 06.05.2019 13:57:21 | 0.49194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0
1031139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 13:38:24 | 06.05.2019 14:58:22 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9983
1031147 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 13:44:30 | 06.05.2019 15:33:39 | 1.8192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6383 | 0 | 0
1031170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15820 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 13:32:42 | 06.05.2019 14:30:14 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 410.4049
1031171 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88649020 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:07:56 | 06.05.2019 16:33:55 | 2.4331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8661 | 0 | 0
1031179 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12621 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:14:53 | 06.05.2019 15:14:46 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 90.8235
1031183 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_31607 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:23 | 11.05.2019 11:25:23 | 2.4167 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 101.5001 | 0 | 2.4167
1031185 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315245 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:23:03 | 06.05.2019 15:34:24 | 1.1892 | 0 | 0 | 16 | 166 | 0 | 0 | 19.0267 | 197.4022
1031187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_32503 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 14:00:57 | 11.05.2019 16:55:57 | 2.9167 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 8.75
1031191 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_49951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:27:13 | 06.05.2019 15:10:44 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4506
1031192 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:20:39 | 06.05.2019 16:39:22 | 2.3119 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 619.5999 | 0 | 0
1031207 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_172567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:34:59 | 06.05.2019 16:08:04 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1028
1031208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:32:36 | 06.05.2019 15:05:50 | 0.55389 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 70.344 | 0 | 0
1031223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:15:54 | 11.05.2019 11:08:54 | 0.88333 | 0 | 0 | 29 | 136 | 0 | 0 | 25.6166 | 120.1329
1031224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_71717 , KONYA_REKORTMAN_71718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:02:19 | 09.05.2019 10:02:19 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
1031229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_226293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:52:44 | 06.05.2019 18:17:36 | 3.4144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.3877
1031230 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_170501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:03:59 | 09.05.2019 10:00:59 | 0.95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
1031232 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:58:04 | 06.05.2019 15:38:51 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972
1031272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_111743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:59:42 | 06.05.2019 18:05:44 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1006
1031275 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154074 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:06:49 | 06.05.2019 15:48:06 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8806
1031276 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:05:12 | 06.05.2019 15:29:32 | 0.40556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2445 | 0 | 0
1031278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125874 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:06:57 | 06.05.2019 16:55:44 | 1.8131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6914 | 0 | 0
1031283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_157192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:16 | 09.05.2019 11:47:16 | 1.7833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.1665 | 0 | 0
1031287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 13:00:59 | 09.05.2019 13:33:59 | 0.55 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 30.8 | 2.2
1031303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2420844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 11:00:07 | 10.05.2019 11:23:07 | 0.38333 | 1 | 353 | 2 | 62 | 0.38333 | 135.3155 | 0.76666 | 23.7665
1031304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56861 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:02:07 | 10.05.2019 09:29:07 | 0.45 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
1031305 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_77002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 11:00:48 | 09.05.2019 11:54:48 | 0.9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 0.9
1031307 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:10:19 | 06.05.2019 15:32:41 | 0.37278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37278 | 0 | 0
1031308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:28 | 09.05.2019 09:30:28 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1
1031318 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:18:46 | 06.05.2019 16:11:47 | 0.88361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361
1031320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167308 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:20:12 | 06.05.2019 16:47:25 | 1.4536 | 2 | 2672 | 0 | 0 | 2.9072 | 3884.0459 | 0 | 0
1031329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:00:44 | 10.05.2019 16:43:44 | 7.7167 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 8974.4872 | 0 | 0
1031334 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_96006 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 14:23:09 | 06.05.2019 16:35:07 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.9776
1031341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_260469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:33:07 | 06.05.2019 19:07:32 | 3.5736 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1107.8191 | 0 | 0
1031343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:32:52 | 06.05.2019 17:05:19 | 1.5408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8675 | 0 | 0
1031349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:44 | 14.05.2019 11:03:44 | 1.05 | 1 | 861 | 171 | 20 | 1.05 | 904.05 | 179.55 | 21
1031362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:43:24 | 06.05.2019 16:47:34 | 1.0694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.4582 | 0 | 0
1031374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:10 | 12.05.2019 16:44:10 | 7.7333 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 5714.9309 | 0 | 0
1031375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_53907 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:44 | 11.05.2019 15:54:44 | 6.9 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 5506.2 | 0 | 0
1031377 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_289933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:43:44 | 06.05.2019 18:37:47 | 2.9008 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.5208 | 0 | 0
1031383 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 15:30:13 | 06.05.2019 18:44:43 | 3.2417 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 0 | 25.9334 | 483.0088
1031393 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:01:39 | 06.05.2019 16:40:29 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.6527
1031394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:41 | 09.05.2019 14:02:41 | 4.0333 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 36.3 | 0 | 330.7331
1031399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:02:07 | 06.05.2019 16:37:08 | 0.58361 | 1 | 1926 | 12 | 104 | 0.58361 | 1124.0329 | 7.0033 | 60.6954
1031411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 05:30:31 | 13.05.2019 05:35:31 | 0.08333 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 192.0756 | 0 | 0
1031412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 05:30:16 | 12.05.2019 05:48:16 | 0.3 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
1031417 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:57 | 12.05.2019 11:03:57 | 2.05 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 0 | 0
1031421 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:30:12 | 09.05.2019 12:15:12 | 1.75 | 0 | 351 | 6 | 79 | 0 | 614.25 | 10.5 | 138.25
1031427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - ÖZEL HAT BAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 13:59:31 | 06.05.2019 18:38:56 | 4.6569 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 414.4677 | 9.3139
1031429 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:15 | 13.05.2019 14:00:15 | 4 | 0 | 639 | 1 | 42 | 0 | 2556 | 4 | 168
1031430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260187 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:21:31 | 06.05.2019 16:56:16 | 0.57917 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 336.4978 | 0 | 0
1031444 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4260 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:00:55 | 09.05.2019 13:57:55 | 3.95 | 0 | 1 | 3 | 460 | 0 | 3.95 | 11.85 | 1817
1031445 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:28:33 | 06.05.2019 19:42:48 | 3.2375 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 2120.5625 | 0 | 0
1031448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:30:54 | 06.05.2019 17:46:43 | 1.2636 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 | 1.2636 | 288.1031
1031449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 08:07:50 | 07.05.2019 08:40:00 | 0.53611 | 1 | 759 | 4 | 93 | 0.53611 | 406.9075 | 2.1444 | 49.8582
1031451 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580324882 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:36:21 | 06.05.2019 16:52:47 | 0.27389 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.7517 | 0 | 0
1031452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 00:30:07 | 09.05.2019 02:16:07 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 5.3 | 0 | 114.8336
1031456 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_37523 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:45:27 | 06.05.2019 18:30:11 | 1.7456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4911 | 0
1031458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:42:55 | 06.05.2019 17:24:18 | 0.68972 | 1 | 1500 | 12 | 104 | 0.68972 | 1034.58 | 8.2766 | 71.7309
1031463 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:49:25 | 06.05.2019 18:56:43 | 2.1217 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1544.5758 | 0 | 0
1031466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_367555 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 16:53:40 | 06.05.2019 17:20:00 | 0.43889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
1031483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:00:43 | 06.05.2019 19:26:20 | 2.4269 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 155.3242 | 0
1031494 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365915 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:02:44 | 06.05.2019 18:34:14 | 1.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0
1031495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_138045 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:02:43 | 06.05.2019 17:31:17 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95222
1031496 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_99837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:06:09 | 06.05.2019 17:33:33 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37
1031508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:13:03 | 06.05.2019 18:07:31 | 0.90778 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 116.1958 | 0 | 0
1031515 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_1407 , NEVSEHIR_AGDIREK_40338 , NEVSEHIR_AGDIREK_80057 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12012 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:31 | 11.05.2019 11:14:31 | 2.2333 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 868.7654 | 0 | 0
1031517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_156886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 10:05:02 | 09.05.2019 11:07:02 | 1.0333 | 0 | 0 | 5 | 664 | 0 | 0 | 5.1666 | 686.1311
1031528 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580281124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:23:00 | 06.05.2019 18:21:26 | 0.97389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97389 | 0 | 0
1031543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_35006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:28:03 | 06.05.2019 18:45:32 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8742
1031550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:15:47 | 06.05.2019 18:51:04 | 1.5881 | 5 | 2896 | 105 | 3463 | 7.9403 | 4599.0218 | 166.7463 | 5499.4518
1031557 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_198301 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 09:00:08 | 09.05.2019 09:53:08 | 0.88333 | 0 | 9 | 314 | 1925 | 0 | 7.95 | 277.3656 | 1700.4102
1031559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:21:44 | 06.05.2019 18:07:10 | 0.75722 | 11 | 789 | 0 | 1 | 8.3294 | 597.4466 | 0 | 0.75722
1031565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_376011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:40:33 | 06.05.2019 18:49:50 | 1.1547 | 3 | 1860 | 0 | 25 | 3.4642 | 2147.7792 | 0 | 28.868
1031568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:40:47 | 06.05.2019 18:22:56 | 0.7025 | 1 | 1500 | 12 | 104 | 0.7025 | 1053.75 | 8.43 | 73.06
1031570 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_291448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:44:42 | 06.05.2019 18:22:04 | 0.62278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8506 | 0 | 0
1031579 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:48:28 | 06.05.2019 22:20:59 | 4.5419 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 168.0518 | 0 | 90.8388
1031584 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_514373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:36:14 | 06.05.2019 18:43:38 | 1.1233 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0
1031596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 14:00:09 | 09.05.2019 14:48:09 | 0.8 | 8 | 268 | 27 | 59 | 6.4 | 214.4 | 21.6 | 47.2
1031597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 12:00:38 | 09.05.2019 12:54:38 | 0.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0
1031601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_88607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:06:30 | 06.05.2019 18:37:12 | 0.51167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0
1031603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_34975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:05:07 | 06.05.2019 19:30:14 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8372
1031611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155431 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:12:13 | 06.05.2019 18:39:06 | 0.44806 | 1 | 5146 | 0 | 0 | 0.44806 | 2305.7168 | 0 | 0
1031612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:00:32 | 06.05.2019 18:56:21 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.6992
1031613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:59:16 | 06.05.2019 18:53:25 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 650.7025
1031614 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:03:38 | 06.05.2019 21:28:06 | 3.4078 | 0 | 0 | 5 | 492 | 0 | 0 | 17.0389 | 1676.6278
1031624 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:10:57 | 06.05.2019 21:59:52 | 3.8153 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 537.9545 | 0 | 0
1031627 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516261293 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:18:17 | 06.05.2019 21:31:21 | 3.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2178 | 0 | 0
1031644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:27:36 | 06.05.2019 21:36:32 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 258.209
1031660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:37:48 | 06.05.2019 22:27:09 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4675
1031663 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580300084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:40:03 | 06.05.2019 19:24:12 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73583
1031665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:40:06 | 06.05.2019 19:02:54 | 0.38 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 48.64 | 0 | 0
1031672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:42:46 | 06.05.2019 19:28:08 | 0.75611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75611 | 0 | 0
1031676 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:44:11 | 06.05.2019 19:47:22 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.2367
1031693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:53:41 | 06.05.2019 19:17:22 | 0.39472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 0 | 0
1031699 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:56:56 | 06.05.2019 19:37:46 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 55.8059
1031702 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_244138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:58:18 | 06.05.2019 21:22:24 | 2.4017 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.2802 | 0 | 0
1031717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 18:41:44 | 06.05.2019 19:23:43 | 0.69972 | 0 | 0 | 41 | 754 | 0 | 0 | 28.6885 | 527.5889
1031722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90658 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:05:09 | 06.05.2019 19:43:36 | 0.64083 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.274 | 0 | 0
1031737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:04:09 | 06.05.2019 19:25:59 | 0.36389 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 143.0088 | 0 | 0
1031747 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:15:42 | 06.05.2019 22:18:01 | 3.0386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2703 | 0 | 0
1031752 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:19:18 | 06.05.2019 21:27:54 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 94.3065
1031764 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:28:51 | 06.05.2019 21:37:49 | 2.1494 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4.2989 | 47.2877
1031767 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:31:06 | 06.05.2019 21:04:57 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.746
1031777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516100266 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:40:07 | 06.05.2019 20:14:05 | 0.56611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0 | 0
1031779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118172 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:41:58 | 06.05.2019 20:50:12 | 1.1372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0
1031782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:44:20 | 06.05.2019 20:45:47 | 1.0242 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 39.9426 | 0 | 14.3384
1031786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:37:13 | 06.05.2019 20:50:17 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 161.9647
1031789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:47:42 | 06.05.2019 22:24:01 | 2.6053 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 18.237 | 0 | 15.6317
1031791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:48:46 | 06.05.2019 21:02:56 | 1.2361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.1389 | 0 | 0
1031794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_19880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:49:45 | 06.05.2019 20:58:20 | 1.1431 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 35.4349 | 0 | 10.2875
1031799 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_31303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 19:55:30 | 06.05.2019 21:24:57 | 1.4908 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 5.9633 | 1015.2552
1031802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 20:13:26 | 06.05.2019 21:41:34 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.88
1031805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_223371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 20:14:58 | 06.05.2019 22:48:57 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6639
1031808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 20:16:30 | 06.05.2019 20:51:30 | 0.58333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 46.0831 | 0 | 0
1031811 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 17:10:07 | 06.05.2019 23:40:46 | 6.5108 | 0 | 0 | 11 | 833 | 0 | 0 | 71.6191 | 5423.5214
1031827 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462181 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 20:54:20 | 06.05.2019 22:34:54 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 97.2144
1031838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 21:06:43 | 06.05.2019 22:05:33 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 85.3087
1031840 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 21:10:00 | 06.05.2019 21:50:36 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7667
1031843 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.05.2019 21:12:52 | 06.05.2019 22:05:50 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46.7873
1031845 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320915 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 20:14:24 | 06.05.2019 22:02:08 | 1.7956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1822 | 0 | 0
1031853 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_13185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 21:31:18 | 06.05.2019 21:56:18 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.0835
1031868 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_198067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 21:50:40 | 06.05.2019 22:29:56 | 0.65444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7066
1031875 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 22:35:56 | 06.05.2019 23:25:17 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 180.1275
1031882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2019 23:04:43 | 07.05.2019 01:14:00 | 2.1547 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1484.6021 | 0 | 0
1031909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 00:30:38 | 07.05.2019 02:30:07 | 1.9914 | 0 | 0 | 5 | 492 | 0 | 0 | 9.957 | 979.7639
1031915 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 02:14:26 | 07.05.2019 03:59:00 | 1.7428 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 810.3927 | 0 | 0
1031918 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 02:57:45 | 07.05.2019 04:09:00 | 1.1875 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 143.6875 | 0 | 0
1031919 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516261293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 03:24:02 | 07.05.2019 04:34:00 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0
1031924 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 04:01:10 | 07.05.2019 07:19:00 | 3.2972 | 0 | 0 | 87 | 757 | 0 | 0 | 286.8581 | 2495.9955
1031930 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 05:31:49 | 07.05.2019 07:08:26 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.529
1031934 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 06:18:13 | 07.05.2019 08:20:00 | 2.0297 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 20.2972 | 2047.9875
1031935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252313 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 06:03:34 | 07.05.2019 07:33:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 5.9622 | 441.2058
1031949 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_115605 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:10:04 | 07.05.2019 08:44:02 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1322
1031951 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:05:29 | 07.05.2019 11:39:02 | 4.5592 | 0 | 83 | 0 | 14 | 0 | 378.4111 | 0 | 63.8284
1031952 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:17:44 | 07.05.2019 12:07:00 | 4.8211 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 756.9143 | 0
1031954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:03:35 | 07.05.2019 10:33:00 | 3.4903 | 9 | 0 | 191 | 0 | 31.4125 | 0 | 666.6435 | 0
1031956 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:18:04 | 07.05.2019 09:21:35 | 2.0586 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.5239
1031961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40157 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:31:10 | 07.05.2019 09:37:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3889 | 0
1031962 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134387 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:07:03 | 07.05.2019 08:49:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 3.3983 | 275.2655
1031970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:34:39 | 07.05.2019 08:31:25 | 0.94611 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 8.515 | 644.3009
1031971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_398729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:46:51 | 07.05.2019 08:47:25 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.236
1031976 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:56:15 | 07.05.2019 10:51:39 | 2.9233 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 43.8499 | 0 | 52.6199
1032001 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_19041 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 08:37:40 | 07.05.2019 10:22:00 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 184.3223
1032005 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_4829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 08:36:29 | 07.05.2019 09:42:00 | 1.0919 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.9648 | 0 | 0
1032014 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_81804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 08:39:46 | 07.05.2019 11:04:00 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4039
1032015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_159689 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:05:53 | 13.05.2019 10:52:53 | 1.7833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 192.5996 | 0 | 0
1032017 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 12:10:16 | 13.05.2019 13:07:16 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
1032018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 08:44:56 | 07.05.2019 16:09:00 | 7.4011 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 643.8966 | 0
1032022 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_80285 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:31 | 14.05.2019 14:40:31 | 4.6667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.0001 | 0 | 0
1032033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_454430 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 11:00:08 | 15.05.2019 14:44:08 | 3.7333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 123.1999 | 0 | 0
1032034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_454430 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:35:38 | 17.05.2019 10:52:38 | 1.2833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.3499 | 0 | 0
1032036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2242055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:00 | 14.05.2019 13:55:00 | 3.9167 | 1 | 0 | 140 | 1382 | 3.9167 | 0 | 548.3338 | 5412.8379
1032038 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_104174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 08:54:26 | 07.05.2019 10:16:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3594
1032045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2516 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 11:05:15 | 17.05.2019 11:26:15 | 0.35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
1032050 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_328825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 08:59:58 | 07.05.2019 09:34:00 | 0.56722 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 428.2511 | 0 | 0
1032073 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 07:59:29 | 07.05.2019 10:17:00 | 2.2919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.5033 | 0 | 0
1032101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_61833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:17:59 | 07.05.2019 11:04:00 | 1.7669 | 2 | 1122 | 1 | 68 | 3.5339 | 1982.5067 | 1.7669 | 120.1519
1032102 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69245 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:32:23 | 07.05.2019 11:11:00 | 1.6436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6436 | 0 | 0
1032104 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:35:51 | 07.05.2019 11:21:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.8325
1032107 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:27:22 | 07.05.2019 10:52:15 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84.8832
1032113 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24334 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:30:08 | 10.05.2019 12:28:08 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.2334
1032114 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28398 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:30:51 | 11.05.2019 12:27:51 | 2.95 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2.95 | 103.25
1032127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93072 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:39:04 | 07.05.2019 09:56:00 | 0.28222 | 5 | 555 | 3 | 71 | 1.4111 | 156.6321 | 0.84666 | 20.0376
1032135 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_137097 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:39:16 | 07.05.2019 10:44:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 26 | 1001 | 0 | 0 | 28.0511 | 1079.9689
1032143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580155577 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:52:57 | 07.05.2019 10:30:00 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0
1032145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_66217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:53:26 | 07.05.2019 13:27:00 | 3.5594 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.7482
1032146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 12:33:03 | 10.05.2019 13:16:03 | 0.71667 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.0501 | 0
1032147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 10:07:53 | 10.05.2019 10:51:53 | 0.73333 | 0 | 281 | 4 | 352 | 0 | 206.0657 | 2.9333 | 258.1322
1032150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 14:30:15 | 10.05.2019 15:07:15 | 0.61667 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.5168 | 0
1032158 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21740 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 15:30:21 | 09.05.2019 15:54:21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.8
1032166 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45141 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 14:30:25 | 09.05.2019 15:02:25 | 0.53333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0
1032178 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:08:01 | 07.05.2019 11:11:00 | 1.0497 | 0 | 0 | 477 | 4 | 0 | 0 | 500.7164 | 4.1989
1032185 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2019 11:35:48 | 03.05.2019 12:59:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9333
1032193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:55:12 | 07.05.2019 10:52:00 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 136.3205
1032198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:18:12 | 07.05.2019 12:35:00 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
1032200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 16:30:16 | 10.05.2019 17:07:16 | 0.61667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.6501 | 0
1032203 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:17:53 | 07.05.2019 11:27:00 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.3179
1032207 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338882 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:05:35 | 07.05.2019 11:34:00 | 1.4736 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 1.4736 | 434.7149
1032228 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:34:06 | 07.05.2019 11:24:00 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 59.8802
1032229 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516435572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:33:16 | 07.05.2019 17:27:00 | 6.8956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8956
1032235 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:35:38 | 07.05.2019 11:03:00 | 0.45611 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 75.7143 | 0 | 0
1032238 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_122119 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:42:02 | 07.05.2019 11:34:00 | 0.86611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0
1032241 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48848 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:46:25 | 07.05.2019 12:32:00 | 1.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0 | 0
1032286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345320 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 10:59:38 | 07.05.2019 14:24:00 | 3.4061 | 1 | 2369 | 0 | 0 | 3.4061 | 8069.0746 | 0 | 0
1032293 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:05:30 | 07.05.2019 14:17:00 | 3.1917 | 0 | 0 | 41 | 754 | 0 | 0 | 130.8585 | 2406.5192
1032319 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_112545 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:12:31 | 07.05.2019 12:46:00 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5581
1032325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:13:15 | 07.05.2019 11:48:00 | 0.57917 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 346.3437 | 0 | 0
1032333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2215918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 01:00:02 | 10.05.2019 01:12:02 | 0.2 | 0 | 405 | 26 | 1135 | 0 | 81 | 5.2 | 227
1032334 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_21741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2019 17:00:23 | 09.05.2019 17:30:23 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 22 | 0 | 22.5 | 0 | 11
1032335 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:52 | 12.05.2019 13:54:52 | 3.9 | 2 | 23 | 14 | 35 | 7.8 | 89.7 | 54.6 | 136.5
1032336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516340965 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:18:59 | 07.05.2019 12:00:00 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
1032345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_34744 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:22:18 | 07.05.2019 11:38:05 | 0.26306 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 31.5672 | 0 | 0
1032348 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:13:17 | 07.05.2019 13:07:57 | 1.9111 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 101.2888 | 0 | 22.9333
1032349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_226293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:23:41 | 07.05.2019 13:35:00 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.4519
1032356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2215918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 01:00:16 | 11.05.2019 01:12:16 | 0.2 | 0 | 405 | 26 | 1135 | 0 | 81 | 5.2 | 227
1032358 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:21:27 | 07.05.2019 13:52:00 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 183.1694
1032367 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516125676 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:32:14 | 07.05.2019 12:34:00 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0
1032369 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:22:38 | 07.05.2019 12:46:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 5.5578 | 946.2086
1032371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:11:10 | 07.05.2019 12:13:00 | 1.0306 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 53.5891 | 2.0611
1032373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 10:06:36 | 10.05.2019 10:54:36 | 0.8 | 1 | 0 | 23 | 473 | 0.8 | 0 | 18.4 | 378.4
1032377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_330616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:03:49 | 07.05.2019 16:09:00 | 3.0864 | 4 | 22 | 0 | 0 | 12.3456 | 67.9006 | 0 | 0
1032391 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:38:09 | 07.05.2019 13:42:00 | 2.0642 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 2.0642 | 247.7004
1032393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:51:47 | 07.05.2019 12:53:00 | 1.0203 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53.0546 | 0 | 0
1032410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:03:35 | 07.05.2019 12:49:00 | 0.75694 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 28.7637 | 4.5416
1032435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_135915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:08 | 11.05.2019 11:34:08 | 1.5667 | 0 | 0 | 5 | 507 | 0 | 0 | 7.8334 | 794.3017
1032436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:31 | 11.05.2019 10:40:31 | 0.66667 | 0 | 0 | 56 | 39 | 0 | 0 | 37.3335 | 26.0001
1032439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2263 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:19:22 | 07.05.2019 15:43:58 | 3.41 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0
1032440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:03:49 | 07.05.2019 12:38:00 | 0.56972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56972 | 0 | 0
1032444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:19:50 | 07.05.2019 14:20:00 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 242.3364
1032446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_16293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:20:43 | 07.05.2019 13:28:24 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.0734
1032461 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345162 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:28:11 | 07.05.2019 14:01:00 | 1.5469 | 0 | 0 | 13 | 207 | 0 | 0 | 20.1102 | 320.2166
1032486 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:30:34 | 15.05.2019 12:26:34 | 2.9333 | 0 | 0 | 6 | 267 | 0 | 0 | 17.6 | 783.1991
1032494 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580324227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:54:18 | 07.05.2019 14:35:00 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6783
1032495 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:54:41 | 07.05.2019 13:22:00 | 0.45528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5528 | 0 | 0
1032504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 12:59:16 | 07.05.2019 14:15:11 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.0598
1032508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:05:10 | 07.05.2019 15:10:00 | 2.0806 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 114.4308 | 0 | 0
1032512 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118908 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:08:47 | 07.05.2019 14:06:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.95361 | 35.2836
1032514 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88653728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 09:20:04 | 07.05.2019 13:11:47 | 3.8619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8619
1032525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:41 | 11.05.2019 11:06:41 | 2.1 | 0 | 0 | 81 | 169 | 0 | 0 | 170.1 | 354.9
1032547 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:23:27 | 07.05.2019 15:01:00 | 1.6258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5033 | 0 | 0
1032550 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_505813 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:16 | 11.05.2019 10:57:16 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
1032555 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:15 | 12.05.2019 12:55:15 | 3.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 156.6668 | 0 | 0
1032556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134158 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:21:20 | 07.05.2019 14:25:00 | 1.0611 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.911 | 0 | 0
1032557 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_505419 , KONYA_AGPANOBOX_505420 , KONYA_AGPANOBOX_505421 , KONYA_AGPANOBOX_505422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:30:45 | 19.05.2019 18:58:45 | 4.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 214.4002 | 0 | 0
1032558 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_509940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:20 | 19.05.2019 12:44:20 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
1032559 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:45 | 19.05.2019 10:31:45 | 1.5167 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 232.0505 | 0 | 0
1032561 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516371555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:26:51 | 07.05.2019 14:55:00 | 1.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 0
1032570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:36:24 | 07.05.2019 14:15:00 | 0.64333 | 0 | 0 | 62 | 98 | 0 | 0 | 39.8865 | 63.0463
1032576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:33:45 | 07.05.2019 14:49:00 | 1.2542 | 15 | 284 | 219 | 170 | 18.8126 | 356.1843 | 274.6632 | 213.2089
1032583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248765 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:39:51 | 07.05.2019 14:37:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525
1032588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516136436 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:43:57 | 07.05.2019 15:37:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842
1032592 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:41:54 | 07.05.2019 14:37:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 43 | 141 | 0 | 0 | 39.4882 | 129.4845
1032599 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:46:20 | 07.05.2019 14:51:05 | 1.0792 | 0 | 264 | 0 | 5 | 0 | 284.9009 | 0 | 5.3959
1032616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23492 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:47 | 11.05.2019 11:12:47 | 2.2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
1032622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516231717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:54:44 | 07.05.2019 14:52:00 | 0.95444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444
1032624 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 11:00:41 | 10.05.2019 11:54:41 | 0.9 | 16 | 0 | 89 | 0 | 14.4 | 0 | 80.1 | 0
1032625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:55:23 | 07.05.2019 18:42:35 | 4.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7867
1032631 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:00:20 | 10.05.2019 12:33:20 | 3.55 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 49.7 | 0 | 3.55
1032639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_1893 , KONYA_OGMUSDIREK_29178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:30:37 | 11.05.2019 17:30:37 | 4 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 0 | 0
1032642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:30:45 | 11.05.2019 17:30:45 | 4 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0
1032643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 11:47:37 | 07.05.2019 14:40:00 | 2.8731 | 0 | 0 | 168 | 1348 | 0 | 0 | 482.6741 | 3872.8849
1032648 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_4829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 14:12:25 | 07.05.2019 15:11:08 | 0.97861 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.8449 | 0 | 0
1032649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 12:00:14 | 11.05.2019 13:34:14 | 1.5667 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.4001 | 0
1032655 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 16:01:47 | 12.05.2019 20:04:47 | 4.05 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 409.05 | 0 | 0
1032658 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260616 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 14:30:11 | 12.05.2019 16:57:11 | 2.45 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 154.35 | 0 | 0
1032667 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3541 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:00:10 | 10.05.2019 15:02:10 | 6.0333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.7333 | 0 | 0
1032668 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_56758 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:00:16 | 11.05.2019 18:09:16 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 231.75
1032669 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_2131 , AKSARAY_REKORTMAN_101343 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:26:12 | 11.05.2019 14:44:12 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.5
1032671 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5380 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5381 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5388 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:46:40 | 11.05.2019 12:17:40 | 2.5167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 130.8668 | 0 | 0
1032672 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5499 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:30:00 | 12.05.2019 11:02:00 | 1.5333 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 19.9333 | 0 | 1.5333
1032674 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_40475 , NEVSEHIR_AGDIREK_40478 , NEVSEHIR_AGDIREK_42148 , NEVSEHIR_REKORTMAN_73970 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 12:45:15 | 12.05.2019 14:44:15 | 1.9833 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 81.3165 | 0 | 9.9167
1032679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192430 , KONYA_OGMUSDIREK_65741 , KONYA_OGMUSDIREK_65742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 13:30:08 | 12.05.2019 17:27:08 | 3.95 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 600.4 | 0 | 0
1032680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 05:00:03 | 12.05.2019 05:13:03 | 0.21667 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 274.3042 | 0 | 0
1032682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86353 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 14:19:14 | 07.05.2019 14:58:00 | 0.64611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64611 | 0 | 0
1032699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 14:25:07 | 07.05.2019 15:45:00 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.2906
1032705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_16837 , KARAMAN_AGHAT_24993 , KARAMAN_AGHAT_77788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:30:52 | 19.05.2019 12:15:52 | 2.75 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 11
1032706 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_34134 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:30:58 | 21.05.2019 10:58:58 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.4668
1032707 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7426 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:30:07 | 20.05.2019 12:00:07 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65
1032713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192430 , KONYA_OGMUSDIREK_29741 , KONYA_OGMUSDIREK_65742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 13:30:47 | 12.05.2019 17:27:47 | 3.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 0
1032716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_122132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 14:32:07 | 07.05.2019 15:16:00 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4628
1032728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:50 | 12.05.2019 11:29:50 | 2.4833 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 568.6826 | 0 | 0
1032729 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8099 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:56 | 11.05.2019 12:03:56 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.05 | 524.8
1032739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:19 | 13.05.2019 11:29:19 | 2.4833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 471.8327 | 0 | 0
1032755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:51 | 11.05.2019 11:33:51 | 1.55 | 1 | 0 | 11 | 128 | 1.55 | 0 | 17.05 | 198.4
1032757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:00:04 | 11.05.2019 15:14:04 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.4666
1032758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:29:26 | 11.05.2019 14:29:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
1032760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:30:24 | 11.05.2019 15:32:24 | 2.0333 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 429.0326 | 0 | 0
1032762 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 14:52:43 | 07.05.2019 16:34:00 | 1.6881 | 0 | 0 | 68 | 209 | 0 | 0 | 114.7881 | 352.8045
1032763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17235 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:43 | 12.05.2019 12:16:43 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.0668
1032765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:11 | 13.05.2019 14:01:11 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 536.7837
1032767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13541 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:31 | 14.05.2019 13:51:31 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 771.15
1032768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_29485 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:48 | 15.05.2019 12:21:48 | 3.35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 123.95 | 0 | 0
1032770 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:23:12 | 07.05.2019 20:14:25 | 3.8536 | 0 | 0 | 8 | 1443 | 0 | 0 | 30.8289 | 5560.7592
1032772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29745 , KONYA_OGMUSDIREK_29750 , KONYA_OGMUSDIREK_29782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:30:46 | 13.05.2019 16:56:46 | 3.4333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 480.6662 | 0 | 0
1032775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 14:57:57 | 07.05.2019 17:15:23 | 2.2906 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.1018 | 0 | 0
1032777 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135272 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 10:00:55 | 10.05.2019 13:22:55 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 144.7668
1032780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150116 , KONYA_TRAFOBINATIP_265426 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 05:00:04 | 13.05.2019 05:17:04 | 0.28333 | 0 | 812 | 0 | 1 | 0 | 230.064 | 0 | 0.28333
1032823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:05:18 | 07.05.2019 16:08:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045
1032825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_111790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:05:36 | 07.05.2019 16:00:42 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91833
1032840 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:11:51 | 07.05.2019 16:09:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.15
1032847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:22 | 14.05.2019 09:51:22 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1032848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:05 | 14.05.2019 10:26:05 | 1.4333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 139.033 | 0 | 0
1032849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144586 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 05:00:12 | 14.05.2019 05:05:12 | 0.08333 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 121.1618 | 0 | 0
1032877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:30:04 | 14.05.2019 16:16:04 | 2.7667 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1311.4016 | 0 | 0
1032884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_146777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:34:16 | 07.05.2019 16:09:00 | 0.57889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.5745 | 0 | 0
1032886 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116673 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 15:00:07 | 10.05.2019 15:58:07 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.96667 | 0 | 2.9
1032887 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_128503 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 14:00:53 | 10.05.2019 14:49:53 | 0.81667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0
1032888 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38503 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 14:30:11 | 11.05.2019 15:30:11 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
1032889 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_218633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 08:30:51 | 10.05.2019 13:35:51 | 5.0833 | 0 | 151 | 3 | 31 | 0 | 767.5828 | 15.25 | 157.5832
1032890 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_273224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:35:57 | 07.05.2019 18:21:58 | 2.7669 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 340.3336
1032892 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:36:47 | 07.05.2019 17:32:00 | 1.9203 | 1 | 40 | 6 | 1 | 1.9203 | 76.8112 | 11.5217 | 1.9203
1032895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_40358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:39:00 | 07.05.2019 18:41:40 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.4444
1032896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:37:16 | 07.05.2019 19:02:00 | 3.4122 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 699.5051
1032899 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:33:47 | 07.05.2019 16:24:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 66 | 1288 | 0 | 0 | 55.238 | 1077.9787
1032902 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_290670 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:41:39 | 07.05.2019 17:30:00 | 1.8058 | 0 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0 | 30.6991 | 81.2623
1032909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:44:46 | 07.05.2019 16:22:08 | 0.62278 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 59.7869 | 0 | 3.1139
1032924 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:05 | 11.05.2019 11:00:05 | 2 | 0 | 495 | 1 | 205 | 0 | 990 | 2 | 410
1032929 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_6364 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:51:40 | 07.05.2019 18:51:08 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 215.3599
1032938 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 11:00:23 | 10.05.2019 12:11:23 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0
1032946 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82066 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:02:01 | 07.05.2019 17:46:00 | 1.7331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4661 | 0
1032952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12205 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:20:00 | 07.05.2019 16:59:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9
1032960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:37:32 | 07.05.2019 16:59:00 | 3.3578 | 0 | 0 | 35 | 3339 | 0 | 0 | 117.5223 | 11211.6274
1032962 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166556 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 11:00:23 | 11.05.2019 14:03:23 | 3.05 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 30.5
1032964 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54473 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 14:00:44 | 11.05.2019 15:49:44 | 1.8167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 134.4336 | 0 | 0
1032972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15261 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:11:33 | 07.05.2019 18:44:00 | 2.5408 | 2 | 0 | 8 | 850 | 5.0817 | 0 | 20.3266 | 2159.7055
1032977 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_29670 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 13:06:53 | 07.05.2019 17:15:00 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 847.7324
1032983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_331783 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:08:21 | 07.05.2019 16:37:00 | 0.4775 | 36 | 3758 | 25 | 226 | 17.19 | 1794.445 | 11.9375 | 107.915
1032985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:19:16 | 07.05.2019 16:48:00 | 0.47889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0 | 0
1032986 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3080 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:05 | 13.05.2019 11:09:05 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.8
1032987 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_14980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:57 | 14.05.2019 11:02:57 | 2.0333 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2.0333 | 150.4664
1032989 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1850 , KONYA_OGMUSDIREK_48625 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 08:30:32 | 10.05.2019 11:39:32 | 3.15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
1032993 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:30 | 12.05.2019 13:55:30 | 4.9167 | 1 | 2 | 3 | 53 | 4.9167 | 9.8333 | 14.75 | 260.5835
1033002 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426789 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:24:59 | 07.05.2019 16:48:00 | 0.38361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 | 0
1033003 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516229828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:25:17 | 07.05.2019 17:05:00 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194
1033010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:28:47 | 07.05.2019 18:03:00 | 1.5703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0
1033015 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166356 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:00:04 | 10.05.2019 13:29:04 | 4.4833 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 327.2831 | 0 | 4.4833
1033017 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_311658 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 15:00:56 | 10.05.2019 17:05:56 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.0833
1033019 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_181056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 08:30:58 | 15.05.2019 11:10:58 | 2.6667 | 0 | 10 | 4 | 132 | 0 | 26.6667 | 10.6667 | 352.0004
1033028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_93233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:32:45 | 07.05.2019 19:39:24 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.9949
1033035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 14:58:51 | 07.05.2019 16:51:00 | 1.8692 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.2901 | 0 | 0
1033045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:42:28 | 07.05.2019 18:40:33 | 1.9681 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 141.7003 | 0 | 0
1033046 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:00:53 | 14.05.2019 15:43:53 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 91 | 0 | 17.1667 | 0 | 156.217
1033047 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:03 | 14.05.2019 12:32:03 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 17.6667 | 0 | 272.0664
1033053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259897 , KONYA_TRAFOBINATIP_261463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 09:00:59 | 10.05.2019 11:53:59 | 2.8833 | 1 | 624 | 0 | 0 | 2.8833 | 1799.1979 | 0 | 0
1033054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:41:17 | 07.05.2019 18:16:00 | 1.5786 | 0 | 0 | 24 | 470 | 0 | 0 | 37.8866 | 741.9467
1033058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:44:31 | 07.05.2019 18:16:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 184.4911
1033059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:44:58 | 07.05.2019 17:46:00 | 1.0172 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 97.6531 | 0 | 5.0861
1033063 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:47:54 | 07.05.2019 17:46:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 14 | 562 | 0 | 0 | 13.5566 | 544.2015
1033073 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGAGTRF_190789 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:35 | 13.05.2019 10:15:35 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 2.5 | 0 | 47.5
1033079 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 16:59:00 | 07.05.2019 21:27:10 | 4.4694 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 147.4915
1033080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580172583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:00:01 | 07.05.2019 17:40:00 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639
1033091 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 14:00:19 | 13.05.2019 17:52:19 | 3.8667 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 11.6 | 0 | 216.5335
1033097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516108364 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:00:57 | 07.05.2019 18:28:00 | 1.4508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 0
1033103 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 08:30:40 | 11.05.2019 12:54:40 | 4.4 | 7 | 11 | 10 | 95 | 30.8 | 48.4 | 44 | 418
1033123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516314907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:17:56 | 07.05.2019 17:34:00 | 0.26778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26778
1033128 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:21:08 | 07.05.2019 17:54:00 | 0.54778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54778
1033133 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86353 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 15:31:29 | 07.05.2019 18:17:00 | 2.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7586 | 0 | 0
1033139 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:28:24 | 07.05.2019 18:57:00 | 1.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0
1033143 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:30:12 | 07.05.2019 18:38:00 | 1.13 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 138.99 | 0 | 0
1033151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350415 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:33:24 | 07.05.2019 18:34:12 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.3599
1033157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516132392 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:34:30 | 07.05.2019 19:23:00 | 1.8083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
1033165 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:19:42 | 07.05.2019 18:21:40 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.9012
1033175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:43:05 | 07.05.2019 18:40:00 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94861 | 0 | 0
1033179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:42:52 | 07.05.2019 18:52:59 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.843
1033181 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:45:10 | 07.05.2019 18:15:54 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.8788
1033186 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:08 | 16.05.2019 10:09:08 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 4.6 | 0 | 51.75
1033199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:53:26 | 07.05.2019 18:23:42 | 0.50444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0089
1033200 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:54:22 | 07.05.2019 19:18:06 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.8446
1033205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148858 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:53:10 | 07.05.2019 18:23:05 | 0.49861 | 4 | 1021 | 2 | 17 | 1.9944 | 509.0808 | 0.99722 | 8.4764
1033217 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:02:40 | 07.05.2019 18:38:11 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.1663
1033235 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:14:09 | 07.05.2019 19:13:24 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.4375
1033240 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:16:23 | 07.05.2019 19:11:02 | 0.91083 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.9173 | 0 | 0
1033252 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:23:33 | 07.05.2019 19:20:30 | 0.94917 | 0 | 0 | 14 | 615 | 0 | 0 | 13.2884 | 583.7396
1033266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:33:19 | 07.05.2019 19:43:01 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.1734
1033267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:34:17 | 07.05.2019 20:54:44 | 2.3408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4083 | 0 | 0
1033293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:50:11 | 07.05.2019 20:25:52 | 1.5947 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.705 | 0 | 0
1033297 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86701 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:53:00 | 07.05.2019 19:51:07 | 0.96861 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7803 | 0
1033300 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:45:13 | 07.05.2019 21:48:12 | 3.0497 | 0 | 0 | 48 | 511 | 0 | 0 | 146.3866 | 1558.4069
1033314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_22311 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:59:39 | 07.05.2019 21:13:56 | 2.2381 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7142 | 0
1033318 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:02:23 | 07.05.2019 19:48:02 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 100.4296
1033326 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:03:45 | 07.05.2019 21:57:24 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8942
1033334 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:05:52 | 07.05.2019 19:47:59 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8272
1033339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334626 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:09:57 | 07.05.2019 19:19:54 | 0.16583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.49749
1033340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_108816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:11:24 | 07.05.2019 20:15:02 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.7858
1033352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:23:42 | 07.05.2019 19:45:57 | 0.37083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.3041
1033370 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:40:16 | 07.05.2019 20:34:42 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60.7837
1033372 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_21947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:43:53 | 07.05.2019 20:45:19 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0478
1033375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:45:17 | 07.05.2019 20:32:15 | 0.78278 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 6.2622 | 82.1919
1033376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:50:30 | 07.05.2019 20:47:26 | 0.94889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8978 | 0 | 0
1033377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:52:06 | 07.05.2019 20:56:54 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.68
1033380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580176181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:52:00 | 07.05.2019 21:47:59 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9331
1033383 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 19:53:19 | 07.05.2019 20:18:58 | 0.4275 | 0 | 0 | 41 | 754 | 0 | 0 | 17.5275 | 322.335
1033389 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:06:03 | 07.05.2019 20:31:50 | 0.42972 | 3 | 4 | 327 | 1351 | 1.2892 | 1.7189 | 140.5184 | 580.5517
1033391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:16:47 | 07.05.2019 22:19:32 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1375
1033401 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:23:34 | 07.05.2019 23:05:35 | 2.7003 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.902
1033404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516288553 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:27:45 | 07.05.2019 21:28:55 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0
1033406 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:29:51 | 07.05.2019 21:56:48 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3475
1033415 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:36:35 | 07.05.2019 22:12:22 | 1.5964 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 4.7892 | 474.1278
1033418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25235 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:39:56 | 07.05.2019 22:42:49 | 2.0481 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1922 | 0
1033433 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_32460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 20:56:32 | 07.05.2019 22:29:13 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0894
1033454 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 21:31:37 | 07.05.2019 22:33:01 | 1.0233 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 116.6596 | 1550.3449
1033455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 21:45:18 | 07.05.2019 23:11:25 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.929
1033459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 21:49:25 | 07.05.2019 22:53:01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100.7
1033473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9436 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 22:18:05 | 07.05.2019 23:08:17 | 0.83667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
1033481 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_96807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 22:42:06 | 08.05.2019 00:15:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.1915
1033487 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 22:40:06 | 07.05.2019 23:04:25 | 0.40528 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 6.0792 | 446.6186
1033515 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354124 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 00:05:23 | 08.05.2019 01:26:00 | 1.3436 | 14 | 721 | 179 | 589 | 18.8105 | 968.7428 | 240.5062 | 791.3863
1033520 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 00:19:39 | 08.05.2019 01:45:00 | 1.4225 | 0 | 0 | 6 | 688 | 0 | 0 | 8.535 | 978.68
1033521 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 00:16:56 | 08.05.2019 00:41:00 | 0.40111 | 0 | 0 | 5 | 248 | 0 | 0 | 2.0055 | 99.4753
1033522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 00:16:58 | 08.05.2019 02:19:00 | 2.0339 | 4 | 416 | 0 | 0 | 8.1356 | 846.0982 | 0 | 0
1033536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 00:56:32 | 08.05.2019 01:32:00 | 0.59111 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 7.0933 | 16.5511
1033542 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374461 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 01:39:01 | 08.05.2019 02:39:00 | 0.99972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 0 | 0
1033543 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_13201 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 01:39:49 | 08.05.2019 03:56:57 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 495.9665
1033544 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 02:07:49 | 08.05.2019 05:09:00 | 3.0197 | 0 | 0 | 54 | 228 | 0 | 0 | 163.0649 | 688.4962
1033548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 02:39:23 | 08.05.2019 05:00:00 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 135.9294
1033555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 03:37:17 | 08.05.2019 04:31:00 | 0.89528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 0
1033559 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_67549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 03:52:53 | 08.05.2019 07:50:00 | 3.9519 | 0 | 0 | 2 | 417 | 0 | 0 | 7.9039 | 1647.959
1033569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_74630 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 05:52:08 | 08.05.2019 07:37:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 140 | 180 | 0 | 0 | 244.6892 | 314.6004
1033570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 05:53:21 | 08.05.2019 08:12:00 | 2.3108 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 85.5007 | 0
1033579 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 06:38:14 | 08.05.2019 09:12:00 | 2.5628 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.6278 | 2.5628
1033581 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4300 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 06:40:59 | 08.05.2019 07:47:00 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 177.1451
1033583 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23105 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 06:26:37 | 08.05.2019 08:19:00 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 237.8786
1033585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 06:43:40 | 08.05.2019 07:25:00 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 31.6889
1033589 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 05:47:33 | 08.05.2019 08:43:00 | 2.9242 | 2 | 0 | 67 | 5 | 5.8483 | 0 | 195.9194 | 14.6209
1033590 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_12702 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 06:53:54 | 08.05.2019 08:37:00 | 1.7183 | 0 | 0 | 4 | 171 | 0 | 0 | 6.8733 | 293.8344
1033603 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429714 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 07:19:14 | 08.05.2019 07:55:00 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7883
1033617 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_49089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 07:46:37 | 08.05.2019 08:35:00 | 0.80639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6447 | 0
1033619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27124 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 07:48:06 | 08.05.2019 08:18:00 | 0.49833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49833 | 0
1033621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_133425 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 07:52:47 | 08.05.2019 09:34:00 | 1.6869 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 409.9264 | 0 | 0
1033623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 07:53:54 | 08.05.2019 08:37:00 | 0.71833 | 0 | 0 | 199 | 2555 | 0 | 0 | 142.9477 | 1835.3331
1033629 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:56:59 | 08.05.2019 12:59:00 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0336
1033630 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27075 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:03:43 | 08.05.2019 11:08:00 | 3.0714 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4997 | 0
1033632 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_444380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 07:05:05 | 08.05.2019 09:31:00 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7513
1033638 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_14587 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:09:35 | 08.05.2019 10:47:00 | 2.6236 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.8597 | 0
1033643 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:17:50 | 08.05.2019 09:36:00 | 1.3028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0
1033651 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:26:15 | 08.05.2019 10:16:00 | 1.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 0 | 0
1033657 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:06:46 | 08.05.2019 08:49:00 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 40.8256
1033667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 15:00:14 | 10.05.2019 15:15:14 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 397 | 0 | 0 | 0.5 | 99.25
1033678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_31382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:43:04 | 08.05.2019 09:37:17 | 0.90361 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 44.2769 | 0 | 11.7469
1033683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13353 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:03 | 11.05.2019 10:07:03 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 2.2333 | 0 | 51.3668
1033684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1916 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:30:35 | 11.05.2019 10:57:35 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.45 | 0 | 3.6
1033686 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_750 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 14:00:01 | 12.05.2019 16:27:01 | 2.45 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 502.25 | 0 | 0
1033688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182394 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:44:37 | 08.05.2019 09:19:00 | 0.57306 | 22 | 1968 | 18 | 114 | 12.6073 | 1127.7821 | 10.3151 | 65.3288
1033690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130195 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:40:27 | 08.05.2019 10:30:00 | 1.8258 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1291 | 0
1033691 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:28 | 11.05.2019 11:58:28 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.3335
1033692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:49:34 | 08.05.2019 12:16:00 | 3.4406 | 4 | 21 | 104 | 52 | 13.7622 | 72.2518 | 357.8182 | 178.9091
1033693 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580198075 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:49:54 | 08.05.2019 09:10:00 | 0.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0
1033694 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_80440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:15:48 | 11.05.2019 15:59:48 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.5999
1033705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 11:00:03 | 13.05.2019 11:47:03 | 0.78333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 251.4489 | 0 | 0
1033706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:11 | 13.05.2019 09:55:11 | 0.91667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110.0004 | 0 | 0
1033708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39607 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 16:30:32 | 11.05.2019 17:33:32 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
1033709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:30:54 | 11.05.2019 12:10:54 | 2.6667 | 0 | 365 | 5 | 144 | 0 | 973.3346 | 13.3333 | 384.0005
1033714 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:06:51 | 08.05.2019 09:27:00 | 0.33583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33583 | 0 | 0
1033716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:00:58 | 13.05.2019 13:10:58 | 0.16667 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 33.6673 | 0 | 0
1033722 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580279486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:12:23 | 08.05.2019 09:41:00 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0
1033723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:10:26 | 08.05.2019 10:54:00 | 1.7261 | 0 | 0 | 49 | 74 | 0 | 0 | 84.5794 | 127.7321
1033724 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:03:44 | 08.05.2019 09:56:00 | 0.87111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 50.5244 | 0 | 0
1033733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580309797 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:18:31 | 08.05.2019 11:33:00 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2414
1033734 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15003 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:18:51 | 08.05.2019 09:59:00 | 0.66917 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 2.0075 | 0 | 24.0901
1033735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_51 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 14:01:44 | 11.05.2019 15:12:44 | 1.1833 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 179.8662 | 0
1033736 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:17:28 | 08.05.2019 10:20:00 | 1.0422 | 2 | 970 | 0 | 5 | 2.0844 | 1010.9534 | 0 | 5.2111
1033739 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390410 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:25:15 | 08.05.2019 10:16:00 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583
1033740 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 12:16:46 | 11.05.2019 12:56:46 | 0.66667 | 1 | 0 | 80 | 426 | 0.66667 | 0 | 53.3336 | 284.0014
1033744 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_119699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 08:59:42 | 11.05.2019 14:09:42 | 5.1667 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 82.6667 | 160.1668
1033748 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:28:20 | 08.05.2019 15:14:00 | 5.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7611 | 0 | 0
1033750 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 19:01:31 | 02.05.2019 21:20:00 | 2.3081 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 2.3081 | 0 | 138.4836 | 8052.8213
1033754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:33:29 | 08.05.2019 10:24:00 | 0.84194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0 | 0
1033758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:37:39 | 08.05.2019 09:57:00 | 0.3225 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 25.4775 | 0
1033765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19301 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:24 | 13.05.2019 11:23:24 | 1.3833 | 0 | 0 | 267 | 57 | 0 | 0 | 369.3491 | 78.8498
1033770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333652 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:46:25 | 08.05.2019 11:06:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3264
1033779 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:51:10 | 08.05.2019 11:52:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
1033781 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:42 | 13.05.2019 14:52:42 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 551.467
1033786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 09:55:15 | 08.05.2019 12:05:00 | 2.1625 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 255.175 | 0 | 0
1033788 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46062 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 15:00:09 | 11.05.2019 16:41:09 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 8.4167 | 0 | 92.5832
1033789 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_397168 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:59 | 11.05.2019 12:50:59 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 3.8333 | 0 | 252.9998
1033790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47225 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2019 14:30:04 | 10.05.2019 18:21:04 | 3.85 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 11.55 | 0 | 154
1033799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:01:40 | 08.05.2019 11:17:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.4557 | 0
1033812 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 08:30:37 | 13.05.2019 12:38:37 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
1033813 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 14:30:33 | 13.05.2019 18:40:33 | 4.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
1033814 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238302 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 14:30:32 | 13.05.2019 18:41:32 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
1033815 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18647 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 08:30:05 | 14.05.2019 13:41:05 | 5.1833 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 10.3667 | 471.683
1033816 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:30:51 | 14.05.2019 16:38:51 | 2.1333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.5999 | 0 | 0
1033817 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_231694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:30:08 | 14.05.2019 16:39:08 | 2.15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 0 | 0
1033818 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_231884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 08:30:36 | 15.05.2019 11:14:36 | 2.7333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.1999 | 0 | 0
1033838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18009 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:27 | 11.05.2019 11:01:27 | 2.0167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 108.9002 | 0 | 0
1033839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_463056 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 11:00:01 | 11.05.2019 11:44:01 | 0.73333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.4666 | 0 | 0
1033840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_79347 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 16:33:16 | 11.05.2019 16:38:16 | 0.08333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9.583 | 0 | 0
1033841 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_123624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:25:33 | 08.05.2019 11:52:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408
1033844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_620633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:02 | 11.05.2019 09:59:02 | 0.98333 | 1 | 26 | 0 | 27 | 0.98333 | 25.5666 | 0 | 26.5499
1033845 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625984 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:27:19 | 08.05.2019 15:46:00 | 5.3114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3114
1033846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_420103 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:23 | 12.05.2019 12:01:23 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.6835
1033856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:34:16 | 08.05.2019 10:50:00 | 0.26222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 0
1033857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_216110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 17:31:05 | 12.05.2019 17:42:05 | 0.18333 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0.18333 | 95.5149 | 0 | 0
1033870 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3891 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:22:08 | 08.05.2019 11:14:00 | 0.86444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.9332 | 0 | 0
1033875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:22:57 | 08.05.2019 14:17:00 | 3.9008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.9091 | 0 | 0
1033878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_195704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:43:50 | 08.05.2019 11:35:00 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278
1033886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 17:32:27 | 02.05.2019 19:34:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 202.583
1033894 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:04 | 15.05.2019 11:07:04 | 2.1167 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 46.5667 | 0 | 4.2333
1033895 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:10 | 17.05.2019 12:31:10 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126.6001
1033896 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:49 | 20.05.2019 12:31:49 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.8834
1033900 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 10:05:58 | 08.05.2019 11:31:00 | 1.4172 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 22.6755 | 606.5702
1033918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_15346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:02:21 | 08.05.2019 11:36:00 | 0.56083 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 69.5429
1033921 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_445280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:03:33 | 08.05.2019 12:02:00 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417
1033924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103062 , KONYA_AGDIREK_99066 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:57 | 13.05.2019 13:03:57 | 4.05 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 89.1 | 0 | 12.15
1033925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_101294 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:43 | 13.05.2019 12:41:43 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29.4666 | 0 | 3.6833
1033927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_219104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 17:12:59 | 13.05.2019 17:34:59 | 0.36667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 0
1033929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346776 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:15 | 20.05.2019 12:41:15 | 2.6833 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 3407.8291 | 0 | 0
1033931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_4675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:34 | 21.05.2019 13:26:34 | 3.4333 | 0 | 2080 | 0 | 1 | 0 | 7141.3264 | 0 | 3.4333
1033942 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:13:55 | 08.05.2019 11:49:00 | 0.58472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472 | 0 | 0
1033946 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:26 | 22.05.2019 13:50:26 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 246.4998
1033955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_674890 , KONYA_OGMUSDIREK_12991 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:02 | 14.05.2019 11:34:02 | 2.5667 | 0 | 158 | 0 | 28 | 0 | 405.5339 | 0 | 71.8668
1033968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67348 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:00:09 | 14.05.2019 15:46:09 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.7334
1033969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:27 | 11.05.2019 11:33:27 | 2.55 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0
1033972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129008 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:30:02 | 08.05.2019 12:01:00 | 0.51611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51611
1033977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:32:40 | 08.05.2019 12:27:00 | 0.90556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0
1033979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:29:37 | 08.05.2019 13:57:00 | 5.4564 | 6 | 0 | 91 | 3 | 32.7383 | 0 | 496.5315 | 16.3692
1033980 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580196124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:35:05 | 08.05.2019 12:43:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1319
1033982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516108364 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:36:51 | 08.05.2019 11:53:00 | 0.26917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53834 | 0 | 0
1033984 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_414027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:23:39 | 08.05.2019 12:36:00 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.9399
1033985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82588 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:14:13 | 08.05.2019 11:52:00 | 3.6297 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7783
1033993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_431 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 12:00:10 | 11.05.2019 13:52:10 | 1.8667 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3.7333 | 93.3335
1033994 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:42:36 | 08.05.2019 12:40:00 | 0.95667 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 697.4124 | 0 | 0
1033996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:44:11 | 08.05.2019 12:12:00 | 0.46361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2453 | 0 | 0
1033997 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:37:52 | 11.05.2019 11:24:52 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 90.9498
1034000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 12:01:32 | 14.05.2019 13:58:32 | 1.95 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
1034001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 11:48:16 | 08.05.2019 12:27:00 | 0.64556 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.0371
1034005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:32:44 | 14.05.2019 11:21:44 | 1.8167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.2334 | 0 | 0
1034007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:01:03 | 14.05.2019 09:32:03 | 0.51667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 112.6341 | 0 | 0
1034008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21426 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:03 | 12.05.2019 11:42:03 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0
1034010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_980 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 14:30:08 | 13.05.2019 14:46:08 | 0.26667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23.2003 | 0 | 0
1034016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:50 | 12.05.2019 13:29:50 | 4.4833 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 1407.7656 | 0 | 4.4833
1034028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_13464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 12:06:09 | 08.05.2019 12:35:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083
1034036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15641 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 11:00:00 | 13.05.2019 11:23:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3666 | 0
1034037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6997 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:31 | 11.05.2019 13:59:31 | 4.9833 | 2 | 648 | 36 | 1295 | 9.9667 | 3229.1978 | 179.3999 | 6453.4123
1034040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 12:12:47 | 08.05.2019 14:39:00 | 2.4369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4369 | 0 | 0
1034046 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 12:20:35 | 08.05.2019 13:43:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8681
1034053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6692 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 12:25:52 | 08.05.2019 13:28:00 | 1.0356 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.9957 | 0 | 0
1034054 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630720 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 08:01:54 | 08.05.2019 14:10:00 | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.27
1034068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_2008703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:04 | 12.05.2019 09:41:04 | 0.68333 | 0 | 66 | 7 | 2604 | 0 | 45.0998 | 4.7833 | 1779.3913
1034069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6013 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:18 | 13.05.2019 10:51:18 | 1.85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0
1034088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 12:47:57 | 08.05.2019 14:33:00 | 1.7508 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.505 | 0 | 0
1034102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 12:57:00 | 08.05.2019 13:29:53 | 0.54806 | 0 | 0 | 3 | 875 | 0 | 0 | 1.6442 | 479.5525
1034109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 12:58:32 | 08.05.2019 13:13:00 | 0.24111 | 4 | 24 | 104 | 52 | 0.96444 | 5.7866 | 25.0754 | 12.5377
1034115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:02:33 | 08.05.2019 13:59:00 | 0.94083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3491 | 0 | 0
1034118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7336 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:09:14 | 08.05.2019 14:25:00 | 1.2628 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5767 | 0
1034119 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:11:14 | 08.05.2019 14:40:00 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.0271
1034124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:11:11 | 08.05.2019 13:30:24 | 0.32028 | 0 | 0 | 7 | 66 | 0 | 0 | 2.242 | 21.1385
1034137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516292203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:19:09 | 08.05.2019 14:39:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3308
1034147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393368 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:08:17 | 08.05.2019 13:50:00 | 0.69528 | 20 | 1479 | 63 | 2723 | 13.9056 | 1028.3191 | 43.8026 | 1893.2474
1034157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272117 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:26:01 | 08.05.2019 14:08:00 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972
1034159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:23:42 | 08.05.2019 13:50:00 | 0.43833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5066 | 0 | 0
1034160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:12:59 | 08.05.2019 18:48:34 | 5.5931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5584 | 0 | 0
1034165 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88620984 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:29:39 | 08.05.2019 14:23:00 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917
1034170 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:30:01 | 08.05.2019 13:59:00 | 0.48306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 0 | 0
1034171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:25:24 | 08.05.2019 13:43:06 | 0.295 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 1.18 | 68.145
1034175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:33:25 | 08.05.2019 14:35:38 | 1.0369 | 0 | 0 | 431 | 846 | 0 | 0 | 446.9211 | 877.2512
1034204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 14:03:00 | 08.05.2019 14:22:00 | 0.31667 | 13 | 6270 | 58 | 11918 | 4.1167 | 1985.5209 | 18.3669 | 3774.0731
1034225 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 14:12:09 | 08.05.2019 14:39:00 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.11
1034231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 14:13:34 | 08.05.2019 16:00:00 | 1.7739 | 20 | 1479 | 63 | 2723 | 35.4778 | 2623.5833 | 111.7551 | 4830.3025
1034236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17512 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 14:16:43 | 08.05.2019 19:16:00 | 4.9881 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9642 | 0
1034237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:36 | 11.05.2019 11:48:36 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
1034240 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 14:21:52 | 08.05.2019 14:47:00 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.6078
1034261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:06:37 | 12.05.2019 12:18:37 | 3.2 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0
1034273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580304650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 14:37:27 | 08.05.2019 15:31:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8925
1034294 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:30:02 | 12.05.2019 14:34:02 | 5.0667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0
1034302 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_79560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 15:00:20 | 12.05.2019 17:46:20 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
1034311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516159110 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:03:08 | 08.05.2019 19:34:00 | 4.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5144
1034314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89257 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 14:59:13 | 08.05.2019 17:34:00 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1594
1034373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_187155 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:16:18 | 08.05.2019 17:05:00 | 1.8117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6233 | 0
1034379 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63276 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:23:07 | 08.05.2019 17:33:00 | 2.1647 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 4.3294 | 119.0596
1034403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35164 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:33:22 | 08.05.2019 17:14:00 | 1.6772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0
1034410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13585 , KARAMAN_AGDIREK_4335 , KARAMAN_AGDIREK_4336 , KARAMAN_REKORTMAN_48638 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:59:41 | 11.05.2019 13:02:41 | 3.05 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 576.45 | 0 | 3.05
1034413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:41:30 | 08.05.2019 17:10:00 | 1.475 | 0 | 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 8.85 | 182.9
1034418 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:11 | 12.05.2019 14:57:11 | 4.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
1034427 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580262592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:48:11 | 08.05.2019 17:57:00 | 2.1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1469
1034428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 00:05:02 | 18.05.2019 00:31:02 | 0.43333 | 5 | 1493 | 15 | 5791 | 2.1667 | 646.9617 | 6.5 | 2509.414
1034429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:48:23 | 08.05.2019 17:46:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 414 | 740 | 0 | 0 | 811.5559 | 1450.6072
1034430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13346 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 13:03:17 | 08.05.2019 18:18:00 | 5.2453 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4717 | 0
1034449 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516199348 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:57:18 | 08.05.2019 17:08:00 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1783
1034461 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:30:33 | 11.05.2019 10:50:33 | 1.3333 | 8 | 241 | 6 | 15 | 10.6666 | 321.3325 | 8 | 19.9999
1034479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10991 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 16:15:09 | 08.05.2019 17:41:00 | 1.4308 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1.4308 | 108.7431
1034480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 16:15:53 | 08.05.2019 17:12:00 | 0.93528 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 615.4142 | 0 | 0
1034488 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194943 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 16:12:17 | 08.05.2019 17:05:01 | 0.87889 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 211.8125 | 0 | 0
1034515 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_156742 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2019 16:16:03 | 08.05.2019 17:35:01 | 1.3161 | 2 | 12 | 9 | 94 | 2.6322 | 15.7933 | 11.845 | 123.7143
1034523 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:02 | 13.05.2019 14:59:02 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 209.2999
1034524 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144193 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 15:30:40 | 12.05.2019 17:13:40 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333
1034525 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGHAT_2432469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:48 | 12.05.2019 12:20:48 | 3.3333 | 5 | 2171 | 0 | 25 | 16.6667 | 7236.6594 | 0 | 83.3333
1034529 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 15:30:55 | 11.05.2019 16:49:55 | 1.3167 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 132.9837 | 0 | 1.3167
1034530 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580292450 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 16:43:40 | 08.05.2019 17:12:00 | 0.47222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47222 | 0 | 0
1034531 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 12:00:24 | 11.05.2019 13:11:24 | 1.1833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.1332 | 0 | 0
1034532 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:53 | 11.05.2019 11:38:53 | 2.6333 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 173.7998 | 0 | 28.9666
1034545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 14:30:32 | 12.05.2019 15:30:32 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1034549 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:01:09 | 12.05.2019 09:59:09 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667
1034550 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_157213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 11:01:39 | 12.05.2019 11:59:39 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.4001
1034551 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168219 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 13:32:48 | 12.05.2019 16:08:48 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.6
1034552 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_150380 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:03:50 | 12.05.2019 12:54:50 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.3
1034553 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2189771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 09:00:08 | 11.05.2019 10:00:08 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
1034554 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74010 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 10:00:59 | 11.05.2019 12:40:59 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 333.3338
1034566 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:02:12 | 08.05.2019 17:47:00 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74667
1034570 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 12:05:26 | 11.05.2019 14:08:26 | 2.05 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 0
1034576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:09:54 | 08.05.2019 18:15:46 | 1.0978 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 77.9424 | 0 | 0
1034594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:15:25 | 08.05.2019 18:36:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431
1034597 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:17:51 | 08.05.2019 17:48:00 | 0.5025 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0
1034628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:39:03 | 08.05.2019 18:51:00 | 3.1992 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 12.7967 | 95.9751
1034637 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:20:57 | 08.05.2019 18:17:00 | 0.93417 | 0 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 3141.6137 | 0 | 0
1034638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:31:51 | 08.05.2019 18:30:00 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0
1034643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41458 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:32:24 | 08.05.2019 18:08:20 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1978
1034645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516108364 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:29:15 | 08.05.2019 18:09:00 | 0.6625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0
1034651 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:39:57 | 08.05.2019 18:47:00 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.235
1034655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2522 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:00:43 | 11.05.2019 13:14:43 | 0.23333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | 0
1034656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_994 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2019 13:30:19 | 11.05.2019 13:47:19 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.7665
1034664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93072 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:49:20 | 08.05.2019 18:13:00 | 0.39444 | 5 | 555 | 3 | 71 | 1.9722 | 218.9142 | 1.1833 | 28.0052
1034679 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:55:03 | 08.05.2019 18:20:51 | 0.43 | 0 | 0 | 41 | 755 | 0 | 0 | 17.63 | 324.65
1034682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 15:49:09 | 08.05.2019 18:35:34 | 2.7736 | 0 | 0 | 122 | 5 | 0 | 0 | 338.3804 | 13.8681
1034685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 18:01:20 | 08.05.2019 18:40:00 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 66.3773
1034688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:58:46 | 08.05.2019 18:38:00 | 0.65389 | 0 | 0 | 9 | 266 | 0 | 0 | 5.885 | 173.9347
1034689 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 18:03:29 | 08.05.2019 19:02:00 | 0.97528 | 0 | 0 | 103 | 1079 | 0 | 0 | 100.4538 | 1052.3271
1034704 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_512143 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 17:25:52 | 08.05.2019 18:31:00 | 1.0856 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 175.8607 | 0 | 0
1034713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81600 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 18:20:58 | 08.05.2019 20:26:00 | 2.0839 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6711 | 0 | 0
1034724 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352726 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 18:27:00 | 08.05.2019 19:18:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
1034742 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349218 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 18:38:57 | 08.05.2019 20:14:32 | 1.5931 | 0 | 0 | 229 | 979 | 0 | 0 | 364.8107 | 1559.6057
1034757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_152892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 18:56:43 | 08.05.2019 19:41:00 | 0.73806 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3328 | 0
1034770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 11:11:19 | 09.05.2019 11:50:00 | 0.64472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64472 | 0 | 0
1034790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 19:13:38 | 08.05.2019 19:46:25 | 0.54639 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 111.4636 | 0 | 0
1034810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 19:28:45 | 08.05.2019 23:48:13 | 4.3244 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2387.0909 | 0 | 0
1034822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 19:40:38 | 08.05.2019 21:28:33 | 1.7986 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 221.229 | 0 | 0
1034828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_364814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 19:52:01 | 08.05.2019 20:47:30 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49.0102
1034833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 20:03:22 | 08.05.2019 21:40:12 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.4167
1034834 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15726 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 20:05:01 | 08.05.2019 21:16:40 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 168.378
1034841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_139990 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.05.2019 20:20:53 | 08.05.2019 22:40:45 | 2.3311 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11.6555 | 20.98
1034856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_165172 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 20:51:15 | 08.05.2019 21:59:14 | 1.1331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0
1034857 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_5587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 20:53:24 | 08.05.2019 22:09:18 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.06
1034864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 20:56:19 | 08.05.2019 22:02:41 | 1.1061 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 86.2766 | 0 | 0
1034868 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40130 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 21:00:18 | 08.05.2019 22:05:10 | 1.0811 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 308.1164 | 0 | 0
1034871 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_61669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 20:54:12 | 08.05.2019 21:45:27 | 0.85417 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 435.6267 | 0 | 0
1034900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 22:17:06 | 09.05.2019 00:46:00 | 2.4817 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.0051 | 0 | 0
1034904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_256297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 22:38:13 | 08.05.2019 23:30:36 | 0.87306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | 0 | 0
1034907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 22:42:52 | 08.05.2019 23:57:38 | 1.2461 | 0 | 0 | 123 | 6 | 0 | 0 | 153.2715 | 7.4767
1034937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 23:45:40 | 09.05.2019 01:03:00 | 1.2889 | 0 | 0 | 153 | 184 | 0 | 0 | 197.2002 | 237.1558
1034948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 00:28:09 | 09.05.2019 01:00:00 | 0.53083 | 7 | 461 | 0 | 0 | 3.7158 | 244.7126 | 0 | 0
1034956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84911 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 02:08:42 | 09.05.2019 02:52:00 | 0.72167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.4851 | 0 | 0
1034968 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_26605 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 03:29:39 | 09.05.2019 05:21:00 | 1.8558 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 354.4635 | 0 | 0
1034975 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147658 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 05:32:08 | 09.05.2019 07:06:00 | 1.5644 | 6 | 1243 | 0 | 112 | 9.3866 | 1944.5989 | 0 | 175.2173
1034983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 05:49:41 | 09.05.2019 06:23:00 | 0.55528 | 3 | 1092 | 0 | 1 | 1.6658 | 606.3658 | 0 | 0.55528
1034992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 06:30:28 | 09.05.2019 08:13:06 | 1.7106 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 106.0547 | 0 | 0
1035015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 07:24:36 | 09.05.2019 07:53:00 | 0.47333 | 12 | 1674 | 12 | 50 | 5.68 | 792.3544 | 5.68 | 23.6665
1035023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355008 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 07:16:56 | 09.05.2019 09:15:00 | 1.9678 | 0 | 259 | 0 | 19 | 0 | 509.655 | 0 | 37.3878
1035030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_424735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 07:59:17 | 09.05.2019 09:35:00 | 1.5953 | 0 | 43 | 0 | 18 | 0 | 68.597 | 0 | 28.715
1035034 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 08:06:37 | 09.05.2019 09:54:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.8505
1035035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 08:02:51 | 09.05.2019 08:47:00 | 0.73583 | 0 | 0 | 21 | 639 | 0 | 0 | 15.4524 | 470.1954
1035036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 07:01:45 | 09.05.2019 08:39:00 | 1.6208 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 3158.9977 | 0 | 0
1035038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43372 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 08:08:06 | 09.05.2019 09:17:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 1.1483 | 95.3114
1035042 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_26026 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 07:41:40 | 09.05.2019 09:31:00 | 1.8222 | 2 | 0 | 52 | 1 | 3.6444 | 0 | 94.7554 | 1.8222
1035052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155436 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 08:28:36 | 09.05.2019 09:31:00 | 1.04 | 2 | 694 | 0 | 0 | 2.08 | 721.76 | 0 | 0
1035061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516134021 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 08:31:12 | 09.05.2019 09:23:00 | 0.86333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9066 | 0 | 0
1035065 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249992 , KONYA_AGDIREK_250604 , KONYA_OGMUSDIREK_46698 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:41 | 14.05.2019 12:13:41 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 130.7835
1035067 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_48668 , KONYA_AGDIREK_48669 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:08 | 13.05.2019 10:58:08 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 205.9007
1035072 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_30814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 08:37:09 | 09.05.2019 09:10:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5475
1035105 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:24 | 12.05.2019 12:56:24 | 3.9333 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 94.3999 | 0 | 3.9333
1035109 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_102600 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:52 | 16.05.2019 14:10:52 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.5
1035110 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_103579 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 10:00:47 | 15.05.2019 13:10:47 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.3334
1035111 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_450038 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:00:23 | 14.05.2019 14:16:23 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
1035112 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_103543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:19 | 14.05.2019 12:03:19 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4
1035113 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_311396 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:46 | 13.05.2019 10:53:46 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.25
1035116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26033 , KONYA_OGMUSDIREK_71454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:08:02 | 12.05.2019 12:28:02 | 2.3333 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11.6667 | 7
1035133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 09:24:46 | 09.05.2019 10:53:00 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0
1035141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580285019 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 09:33:04 | 09.05.2019 12:09:00 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5989
1035144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580229016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 09:34:58 | 09.05.2019 10:17:00 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056
1035145 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 09:30:05 | 09.05.2019 09:53:22 | 0.38806 | 0 | 0 | 13 | 915 | 0 | 0 | 5.0448 | 355.0749
1035157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 05:00:55 | 14.05.2019 05:12:55 | 0.2 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
1035169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 09:36:20 | 09.05.2019 11:53:00 | 2.2778 | 6 | 0 | 91 | 3 | 13.6667 | 0 | 207.278 | 6.8333
1035174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:10 | 15.05.2019 11:55:10 | 2.9167 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3354.1705 | 0 | 0
1035183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6730 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:37 | 13.05.2019 12:29:37 | 3.4833 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 128.8832 | 0 | 3.4833
1035184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 13:30:52 | 15.05.2019 14:31:52 | 1.0167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 132.1671 | 0 | 0
1035191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 13:30:45 | 15.05.2019 17:10:45 | 3.6667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1056.001 | 0 | 0
1035192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 09:59:40 | 09.05.2019 11:06:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.4835
1035206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:14 | 16.05.2019 11:22:14 | 2.3667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 217.7336 | 0 | 0
1035207 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 11:07:20 | 13.05.2019 11:53:20 | 0.76667 | 0 | 86 | 0 | 104 | 0 | 65.9336 | 0 | 79.7337
1035214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 10:05:59 | 09.05.2019 11:53:32 | 1.7925 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0
1035223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:30:41 | 16.05.2019 16:42:41 | 3.2 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1347.2 | 0 | 0
1035224 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_29338 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 10:00:52 | 09.05.2019 11:03:00 | 1.0356 | 13 | 206 | 0 | 0 | 13.4623 | 213.3254 | 0 | 0
1035228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_72269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 10:11:14 | 09.05.2019 11:43:00 | 1.5294 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.0589 | 0 | 3.0589
1035238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:31:37 | 16.05.2019 16:45:37 | 3.2333 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1361.2319 | 0 | 0
1035250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 10:30:16 | 09.05.2019 11:20:00 | 0.82889 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 287.6248 | 0 | 0
1035268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:06 | 12.05.2019 11:44:06 | 1.7333 | 2 | 105 | 13 | 2 | 3.4667 | 181.9997 | 22.5333 | 3.4667
1035275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_256928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:40 | 17.05.2019 11:45:40 | 1.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
1035277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_256730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 13:30:21 | 17.05.2019 17:29:21 | 3.9833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 195.1832 | 0 | 0
1035282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_372415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2019 10:43:28 | 09.05.2019 11:23:00 | 0.65889 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 506.0275 | 0 | 0
1035284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_327913 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:24 | 18.05.2019 10:01:24 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.3834
1035290 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_46051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:35 | 18.05.2019 15:00:35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320
1035301 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:46 | 19.05.2019 13:51:46 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 606.25
1035303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_12138 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:34 | 13.05.2019 13:59:34 | 4.9833 | 1 | 0 | 20 | 6 | 4.9833 | 0 | 99.6666 | 29.9
1035305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_602439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:02:11 | 13.05.2019 10:28:11 | 1.4333 | 0 | 120 | 0 | 7 | 0 | 171.9996 | 0 | 10.0333
1035320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGHAT_196661 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:34 | 12.05.2019 11:43:34 | 2.7167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 345.0171 | 0 | 0
1035352 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580230536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2019 11:11:34 | 09.05.2019 11:47:00 | 0.59056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0
1035364 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_82695 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 11:23:03 | 09.05.2019 18:46:00 | 7.3825 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.53 | 0
1035370 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 11:12:39 | 09.05.2019 12:59:00 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 102.805
1035397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_16615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:00:28 | 13.05.2019 14:26:28 | 1.4333 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 47.2999 | 1.4333
1035400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 10:24:37 | 09.05.2019 17:58:00 | 7.5564 | 0 | 0 | 118 | 17 | 0 | 0 | 891.654 | 128.4586
1035403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 11:51:22 | 09.05.2019 12:58:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6634
1035405 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 11:42:07 | 09.05.2019 12:33:00 | 0.84806 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.7952 | 0
1035419 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 11:56:51 | 09.05.2019 13:47:51 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25
1035441 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 12:10:01 | 09.05.2019 15:01:00 | 2.8497 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.7978 | 0
1035443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_60388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 12:09:22 | 09.05.2019 13:55:00 | 1.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0 | 0
1035444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 12:04:09 | 09.05.2019 13:59:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.3692 | 0
1035460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:24 | 17.05.2019 12:09:24 | 2.15 | 0 | 0 | 44 | 279 | 0 | 0 | 94.6 | 599.85
1035466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283188 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:05 | 17.05.2019 16:35:05 | 6.5833 | 2 | 0 | 10 | 3 | 13.1667 | 0 | 65.8333 | 19.75
1035467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_188925 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 12:29:15 | 09.05.2019 14:20:00 | 1.8458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6917 | 0
1035468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_166167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 10:04:41 | 15.05.2019 15:04:41 | 5 | 1 | 1201 | 3 | 1285 | 5 | 6005 | 15 | 6425
1035469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:24 | 14.05.2019 11:52:24 | 1.8667 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 95.2002 | 0 | 26.1334
1035470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:38 | 13.05.2019 11:02:38 | 1.0333 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 92.9997 | 0 | 1.0333
1035471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:01 | 13.05.2019 15:01:01 | 5.0167 | 1 | 101 | 0 | 1273 | 5.0167 | 506.6837 | 0 | 6386.2209
1035479 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 12:24:31 | 09.05.2019 13:05:00 | 0.67472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0
1035481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516281501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 12:23:06 | 09.05.2019 14:57:00 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.565
1035506 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:08 | 12.05.2019 11:46:08 | 1.7667 | 0 | 51 | 26 | 29 | 0 | 90.1002 | 45.9334 | 51.2334
1035507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 10:00:42 | 12.05.2019 10:57:42 | 0.95 | 1 | 889 | 0 | 2 | 0.95 | 844.55 | 0 | 1.9
1035508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 12:48:46 | 09.05.2019 14:39:00 | 1.8372 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.6978 | 0 | 1.8372
1035516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_621 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 12:01:22 | 13.05.2019 15:12:22 | 3.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 152.7998 | 0 | 0
1035518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 14:00:22 | 13.05.2019 17:16:22 | 3.2667 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 558.6006 | 0 | 3.2667
1035526 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:04:14 | 09.05.2019 16:29:00 | 3.4128 | 21 | 0 | 88 | 0 | 71.6684 | 0 | 300.3246 | 0
1035536 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580208018 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:19:56 | 09.05.2019 14:10:00 | 0.83444 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 68.4241 | 0 | 0
1035550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177335 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:36:07 | 09.05.2019 13:59:00 | 0.38139 | 4 | 21 | 618 | 1701 | 1.5256 | 8.0092 | 235.699 | 648.7444
1035561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:26 | 13.05.2019 15:49:26 | 6.8167 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 3415.1517 | 0 | 0
1035562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3224 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:49:59 | 09.05.2019 14:14:00 | 0.40028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40028 | 0 | 0
1035563 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516296449 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:45:35 | 09.05.2019 16:28:00 | 2.7069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8278 | 0 | 0
1035565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:48:28 | 09.05.2019 14:14:00 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42556
1035566 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_52066 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:49:08 | 09.05.2019 14:35:00 | 0.76444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3511 | 0 | 0
1035575 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:54:08 | 09.05.2019 15:27:00 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5478
1035578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2019 13:56:04 | 09.05.2019 14:09:00 | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2934
1035586 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 14:00:12 | 09.05.2019 14:37:00 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.3999
1035589 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2241287 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 14:03:47 | 09.05.2019 14:58:00 | 0.90361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90361 | 0
1035606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129550 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 14:10:23 | 09.05.2019 15:07:00 | 0.94361 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.94361 | 3.7744 | 0 | 0
1035620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2019 14:23:15 | 09.05.2019 18:01:00 | 3.6292 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 290.3336 | 0
1035641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_102625 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 14:31:04 | 09.05.2019 14:44:00 | 0.21556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86224 | 0
1035647 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16989 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:00:22 | 14.05.2019 15:19:22 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 1.3167 | 0 | 190.9171
1035648 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16989 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:40:49 | 13.05.2019 13:16:49 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 2.6 | 0 | 377
1035649 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2228 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:12:58 | 13.05.2019 10:27:58 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 128.75
1035658 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:02 | 14.05.2019 10:12:02 | 1.2 | 0 | 334 | 0 | 11 | 0 | 400.8 | 0 | 13.2
1035680 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14349 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:45 | 24.05.2019 13:38:45 | 4.6333 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 32.4333 | 13.9
1035682 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_59227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:50 | 14.05.2019 14:11:50 | 4.1833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 355.5831 | 0 | 0
1035691 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 15:00:55 | 14.05.2019 15:49:55 | 0.81667 | 1 | 606 | 9 | 140 | 0.81667 | 494.902 | 7.35 | 114.3338
1035713 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_17683 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:03 | 14.05.2019 09:30:03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
1035715 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20066 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:30 | 14.05.2019 12:25:30 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 91.8335
1035717 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15809 , NEVSEHIR_REKORTMAN_124128 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 15:00:30 | 13.05.2019 17:51:30 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 290.7
1035743 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6603 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 15:22:30 | 09.05.2019 15:58:00 | 0.59167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0
1035762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 15:35:44 | 09.05.2019 16:42:00 | 1.1044 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 0
1035793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516159540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:03:52 | 09.05.2019 17:18:00 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356
1035796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343357 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:08:26 | 09.05.2019 16:38:00 | 0.49278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49278 | 0 | 0
1035800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:04:03 | 09.05.2019 17:03:00 | 0.9825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0
1035810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:22:15 | 09.05.2019 17:46:00 | 1.3958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0
1035822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:16 | 14.05.2019 14:07:16 | 5.1167 | 3 | 1 | 25 | 0 | 15.35 | 5.1167 | 127.9167 | 0
1035845 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516304791 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:46:37 | 09.05.2019 17:49:00 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0
1035854 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_12619147 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:50:56 | 09.05.2019 17:30:00 | 0.65111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0
1035878 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 17:05:15 | 09.05.2019 18:31:00 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4292
1035885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1318 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:00:14 | 14.05.2019 19:19:14 | 5.3167 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 334.9502 | 0 | 5.3167
1035888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_34395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:37 | 14.05.2019 10:41:37 | 0.68333 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 24.5999 | 6.8333
1035892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380115 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:24:55 | 09.05.2019 17:43:00 | 1.3014 | 1 | 1388 | 0 | 0 | 1.3014 | 1806.3293 | 0 | 0
1035909 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_108489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 17:27:52 | 09.05.2019 18:34:00 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.6799
1035917 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_52066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2019 16:59:34 | 09.05.2019 18:20:00 | 1.3406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3839 | 0 | 0
1035941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 17:51:54 | 09.05.2019 18:24:00 | 0.535 | 7 | 54 | 0 | 0 | 3.745 | 28.89 | 0 | 0
1035950 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5256 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 09:00:01 | 12.05.2019 11:51:01 | 2.85 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 304.95 | 0 | 0
1035960 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_77462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:07:48 | 09.05.2019 19:05:00 | 0.95333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
1035962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:08:48 | 09.05.2019 19:01:00 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
1035990 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442779 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:30:16 | 09.05.2019 19:10:00 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0
1036002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93441 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:39:26 | 09.05.2019 19:25:00 | 0.75944 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0.75944 | 202.011
1036011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147098 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:49:20 | 09.05.2019 19:41:00 | 0.86111 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 1603.3868 | 0 | 0
1036012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:12:33 | 09.05.2019 19:57:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 459.5791
1036013 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421659 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:52:17 | 09.05.2019 19:16:00 | 0.39528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39528 | 0 | 0
1036016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:57:04 | 09.05.2019 19:21:00 | 0.39889 | 0 | 0 | 36 | 206 | 0 | 0 | 14.36 | 82.1713
1036028 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_132381 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:00:21 | 09.05.2019 22:59:25 | 3.9844 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9533
1036067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:11:17 | 09.05.2019 20:58:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5572
1036074 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_281753 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:14:50 | 09.05.2019 20:23:00 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1361
1036076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_226095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:18:20 | 09.05.2019 20:37:00 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.3333
1036082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30679 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:43:36 | 09.05.2019 19:35:00 | 0.85667 | 0 | 73 | 0 | 6 | 0 | 62.5369 | 0 | 5.14
1036084 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:08:29 | 09.05.2019 19:42:00 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 40.7785
1036086 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173153 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:32:11 | 09.05.2019 21:27:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9136
1036091 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:41:49 | 09.05.2019 20:57:00 | 1.2531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0122 | 0 | 0
1036092 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_67712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:32:01 | 09.05.2019 20:01:00 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48306
1036093 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:36:12 | 09.05.2019 19:54:00 | 0.29667 | 3 | 3713 | 12 | 4 | 0.89001 | 1101.5357 | 3.56 | 1.1867
1036100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_3104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 19:58:10 | 09.05.2019 22:03:08 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.1589
1036112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_268487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 18:11:27 | 09.05.2019 21:52:16 | 3.6803 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 614.6068 | 0 | 0
1036114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88654808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 20:38:47 | 09.05.2019 21:36:00 | 0.95361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0
1036120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 20:44:23 | 09.05.2019 21:47:00 | 1.0436 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 261.9461 | 0 | 0
1036122 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 20:55:24 | 09.05.2019 22:32:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
1036138 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 21:28:22 | 09.05.2019 22:42:12 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
1036159 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 22:39:36 | 09.05.2019 23:19:38 | 0.66722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.6755 | 0 | 0
1036170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21335 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 22:56:42 | 09.05.2019 23:28:00 | 0.52167 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 128.3308 | 0 | 0
1036174 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 23:06:42 | 09.05.2019 23:24:17 | 0.29306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 0 | 0
1036178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2019 23:34:17 | 10.05.2019 00:24:00 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 80.3752
1036188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 00:04:36 | 10.05.2019 03:07:00 | 3.04 | 0 | 0 | 81 | 254 | 0 | 0 | 246.24 | 772.16
1036194 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422501 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 00:36:09 | 10.05.2019 01:25:00 | 0.81417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6283 | 0 | 0
1036203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 02:03:23 | 10.05.2019 02:42:00 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 62.4302
1036226 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 03:15:20 | 10.05.2019 05:31:00 | 2.2611 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 104.0111 | 2.2611
1036244 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425205 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 06:37:53 | 10.05.2019 07:16:00 | 0.63528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0
1036258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 06:10:52 | 10.05.2019 07:55:00 | 1.7356 | 4 | 24 | 104 | 52 | 6.9422 | 41.6534 | 180.4982 | 90.2491
1036264 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 05:34:49 | 10.05.2019 06:40:00 | 1.0864 | 1 | 425 | 9 | 719 | 1.0864 | 461.7158 | 9.7775 | 781.1144
1036273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68160 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 07:26:49 | 10.05.2019 09:02:59 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028
1036274 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 07:31:40 | 10.05.2019 09:04:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0056
1036286 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161147 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 08:20:26 | 10.05.2019 08:55:00 | 0.57611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0
1036287 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 07:59:04 | 10.05.2019 09:30:00 | 1.5156 | 0 | 0 | 14 | 349 | 0 | 0 | 21.2178 | 528.9304
1036303 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 14:00:57 | 12.05.2019 15:56:57 | 1.9333 | 2 | 664 | 7 | 446 | 3.8667 | 1283.7311 | 13.5333 | 862.2652
1036306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 08:22:15 | 10.05.2019 10:24:00 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 263.7921
1036308 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:01:32 | 15.05.2019 10:09:32 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1.1333 | 0 | 83.8664
1036309 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_2359597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 13:00:27 | 15.05.2019 13:58:27 | 0.96667 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 132.4338 | 0 | 3.8667
1036316 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:43 | 17.05.2019 11:06:43 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 84.7
1036317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31475 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:29 | 14.05.2019 11:57:29 | 1.95 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 0
1036320 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_316492 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 14:00:49 | 13.05.2019 15:58:49 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 308.7672
1036321 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47897 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:29 | 13.05.2019 12:05:29 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 12.3333 | 0 | 292.9164
1036322 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_258075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:35 | 13.05.2019 12:06:35 | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 46.5 | 0 | 142.6
1036323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_120417 , KONYA_ENHDIREK_91677 , KONYA_OGMUSDIREK_16809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:05:24 | 14.05.2019 10:58:24 | 0.88333 | 0 | 792 | 12 | 326 | 0 | 699.5974 | 10.6 | 287.9656
1036327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 09:13:35 | 10.05.2019 12:21:00 | 3.1236 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 153.0569 | 0 | 40.6069
1036330 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:04 | 13.05.2019 11:57:04 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 13.65 | 0 | 99.45
1036332 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195746 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:54 | 14.05.2019 12:49:54 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 16.9 | 0 | 253.5003
1036333 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 10:00:05 | 15.05.2019 12:06:05 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 208 | 0 | 21 | 0 | 436.8
1036334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:01:20 | 16.05.2019 16:49:20 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 183 | 0 | 30.4 | 0 | 695.4
1036335 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:36 | 16.05.2019 13:53:36 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 177 | 0 | 31.0666 | 0 | 687.3494
1036337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362731 , KIRSEHIR_HUCRE_362732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:02 | 17.05.2019 11:28:02 | 2.4667 | 0 | 606 | 5 | 278 | 0 | 1494.802 | 12.3333 | 685.7343
1036344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39392 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:00:50 | 13.05.2019 15:05:50 | 2.0833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.1666 | 0
1036345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:36 | 14.05.2019 10:01:36 | 1.0167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0
1036364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_376919 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 09:36:02 | 10.05.2019 09:57:00 | 0.34944 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 115.6646 | 0 | 0
1036369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_337552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 09:29:30 | 10.05.2019 09:59:00 | 0.49167 | 6 | 3480 | 0 | 0 | 2.95 | 1711.0116 | 0 | 0
1036370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 09:35:05 | 10.05.2019 16:34:00 | 6.9819 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8736
1036373 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:30:59 | 13.05.2019 14:35:59 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.4999
1036375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_133841 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:09 | 13.05.2019 10:19:09 | 1.3167 | 0 | 3 | 5 | 509 | 0 | 3.95 | 6.5834 | 670.185
1036387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_72071 , KIRSEHIR_ENHDIREK_16119 , KIRSEHIR_ENHDIREK_16120 , KIRSEHIR_ENHDIREK_16121 , KIRSEHIR_ENHDIREK_16123 , KIRSEHIR_ENHDIREK_17773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:50 | 18.05.2019 11:01:50 | 2.0167 | 0 | 220 | 5 | 165 | 0 | 443.6674 | 10.0833 | 332.7505
1036390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:01:34 | 13.05.2019 10:33:34 | 0.53333 | 0 | 0 | 27 | 131 | 0 | 0 | 14.3999 | 69.8662
1036393 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623295 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 09:50:03 | 10.05.2019 10:46:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.865
1036394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 09:50:44 | 10.05.2019 11:45:00 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8089
1036396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 09:51:04 | 10.05.2019 10:59:00 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0
1036398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6829 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:26 | 13.05.2019 09:31:26 | 0.51667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0
1036409 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2203868 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:34 | 13.05.2019 10:31:34 | 0.51667 | 6 | 49 | 253 | 384 | 3.1 | 25.3168 | 130.7175 | 198.4013
1036418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 10:14:10 | 10.05.2019 10:54:00 | 0.66389 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 29.8751 | 0.66389
1036443 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 10:35:03 | 10.05.2019 11:00:00 | 0.41583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.9799 | 0
1036454 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 10:47:12 | 10.05.2019 11:50:00 | 1.0467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1867 | 0 | 0
1036474 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2019 16:30:31 | 12.05.2019 17:35:31 | 1.0833 | 2 | 614 | 74 | 708 | 2.1667 | 665.1646 | 80.1664 | 766.9976
1036480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26936 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:00:03 | 10.05.2019 12:04:00 | 1.0658 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5925 | 0
1036485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 12:00:51 | 14.05.2019 13:01:51 | 1.0167 | 0 | 310 | 16 | 1098 | 0 | 315.1677 | 16.2667 | 1116.3037
1036517 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 16:30:59 | 14.05.2019 17:49:59 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77.6835
1036518 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_152034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:11 | 13.05.2019 10:49:11 | 0.81667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4334 | 0
1036522 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139483 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:30 | 14.05.2019 12:49:30 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 122.1334
1036525 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135042 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:00:33 | 14.05.2019 16:27:33 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 115.15
1036526 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_178810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:42 | 13.05.2019 10:39:42 | 0.65 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0
1036532 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1038 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:28 | 15.05.2019 13:01:28 | 4.0167 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 397.6503 | 0 | 4.0167
1036541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105020 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:13:37 | 10.05.2019 13:59:00 | 2.7564 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 192.9473 | 0
1036548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516083106 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:19:47 | 10.05.2019 14:23:00 | 3.0536 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3753 | 0 | 0
1036550 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_15887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 14:00:48 | 15.05.2019 17:58:48 | 3.9667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 364.9336 | 0 | 0
1036557 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85020 , KONYA_ENHDIREK_92636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 17:00:36 | 13.05.2019 17:44:36 | 0.73333 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 42.5331 | 0
1036563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:29 | 13.05.2019 09:40:29 | 0.66667 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 197.3343 | 0 | 0
1036564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:02:57 | 13.05.2019 11:12:57 | 1.1667 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 259.0007 | 0 | 0
1036568 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13710 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13711 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5688 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:30:41 | 13.05.2019 14:19:41 | 0.81667 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 78.4003 | 0 | 0.81667
1036579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:39:39 | 10.05.2019 12:03:00 | 0.38917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | 0 | 0
1036581 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_36567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:39:57 | 10.05.2019 12:16:00 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083
1036585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_178409 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:36:37 | 10.05.2019 11:58:00 | 0.35639 | 3 | 1936 | 0 | 0 | 1.0692 | 689.971 | 0 | 0
1036591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:52:14 | 10.05.2019 13:13:00 | 1.3461 | 0 | 4 | 5 | 42 | 0 | 5.3844 | 6.7306 | 56.5366
1036595 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:56 | 13.05.2019 13:41:56 | 4.6833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0
1036611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 11:16:29 | 10.05.2019 12:55:00 | 1.6419 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4.9258 | 0 | 27.913 | 0
1036621 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516426480 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 12:16:50 | 10.05.2019 15:56:00 | 3.6528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6528
1036626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047091 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 12:18:37 | 10.05.2019 14:12:00 | 1.8897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8897 | 0 | 0
1036629 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444818 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 12:23:29 | 10.05.2019 14:36:00 | 2.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | 0
1036638 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 12:27:57 | 10.05.2019 17:10:00 | 4.7008 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 220.939
1036655 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 12:47:49 | 10.05.2019 14:32:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364
1036666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105205 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 12:16:04 | 10.05.2019 15:03:00 | 2.7822 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 125.1999 | 2.7822
1036667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 13:04:53 | 10.05.2019 16:21:00 | 3.2686 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8803
1036670 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52008 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 13:08:25 | 10.05.2019 18:24:00 | 5.2597 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 715.3219
1036690 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:00:18 | 13.05.2019 15:14:18 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 232.2663
1036695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74955 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 13:48:21 | 10.05.2019 14:25:00 | 0.61083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.6058 | 0 | 0
1036706 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:00:15 | 10.05.2019 14:28:00 | 0.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0
1036723 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304330 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:11:21 | 10.05.2019 18:11:00 | 3.9942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9942
1036735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 12:39:32 | 10.05.2019 14:49:00 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.3645
1036739 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_196936 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:25:58 | 10.05.2019 16:35:00 | 2.1506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4517 | 0
1036741 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194487 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:23:02 | 10.05.2019 17:26:00 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0494
1036742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_85673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:25:07 | 10.05.2019 15:13:00 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79806
1036763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:34:13 | 10.05.2019 14:55:00 | 0.34639 | 0 | 0 | 39 | 346 | 0 | 0 | 13.5092 | 119.8509
1036766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_108830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:33 | 14.05.2019 13:53:33 | 4.8833 | 71 | 1 | 252 | 241 | 346.7164 | 4.8833 | 1230.5992 | 1176.8825
1036794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_38769 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:52:53 | 10.05.2019 15:33:00 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.4247
1036797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:22 | 15.05.2019 11:27:22 | 2.45 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0
1036798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:27 | 16.05.2019 11:17:27 | 2.2833 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.4832 | 0
1036799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:29 | 17.05.2019 13:54:29 | 4.9 | 71 | 1 | 12 | 0 | 347.9 | 4.9 | 58.8 | 0
1036800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_199511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:45 | 19.05.2019 11:26:45 | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.9999 | 0
1036801 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:27 | 20.05.2019 12:00:27 | 3 | 0 | 1 | 195 | 68 | 0 | 3 | 585 | 204
1036802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:08 | 21.05.2019 12:53:08 | 3.8833 | 0 | 1 | 108 | 68 | 0 | 3.8833 | 419.3996 | 264.0664
1036803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:59:07 | 22.05.2019 12:59:07 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
1036810 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_363472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 14:59:16 | 10.05.2019 15:33:00 | 0.56222 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 30.9221 | 0 | 1.1244
1036852 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:02:29 | 10.05.2019 16:21:00 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3086
1036859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:15 | 23.05.2019 12:24:15 | 3.4 | 0 | 0 | 81 | 169 | 0 | 0 | 275.4 | 574.6
1036860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:51 | 24.05.2019 14:24:51 | 5.4 | 6 | 0 | 97 | 21 | 32.4 | 0 | 523.8 | 113.4
1036861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:14 | 25.05.2019 11:43:14 | 2.7167 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 277.1003 | 0
1036871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_88087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:16:52 | 10.05.2019 17:39:00 | 2.3689 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 310.3246 | 0 | 0
1036886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:24:19 | 10.05.2019 16:27:00 | 1.0447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0894 | 0
1036888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74954 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:25:40 | 10.05.2019 17:01:00 | 1.5889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
1036900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51899 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:23:26 | 10.05.2019 15:59:00 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 188.504
1036906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80586 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:28:27 | 10.05.2019 16:00:00 | 0.52583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52583 | 0 | 0
1036911 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 15:00:46 | 13.05.2019 15:33:46 | 0.55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
1036926 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58472 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:43:35 | 10.05.2019 16:45:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236
1036929 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305923 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 15:13:24 | 10.05.2019 16:17:00 | 1.06 | 0 | 0 | 19 | 726 | 0 | 0 | 20.14 | 769.56
1036942 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4218 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 08:30:59 | 15.05.2019 12:34:59 | 4.0667 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 77.2667 | 0 | 32.5334
1036943 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33136 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 14:30:15 | 15.05.2019 15:47:15 | 1.2833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 153.9996 | 0 | 0
1036944 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7016 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 16:30:20 | 15.05.2019 17:07:20 | 0.61667 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 16.0334 | 0 | 2.4667
1036949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53494 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 16:05:09 | 10.05.2019 17:20:00 | 1.2475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0
1036952 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516388769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 16:01:56 | 10.05.2019 18:44:00 | 2.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7011 | 0 | 0
1036954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35584 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 10:00:49 | 13.05.2019 10:38:49 | 0.63333 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 43.6998 | 0 | 1.2667
1036966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:30:55 | 13.05.2019 13:50:55 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 112.6666
1036967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101802 , AKSARAY_AGDIREK_84979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 14:00:41 | 13.05.2019 15:02:41 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.0998
1036969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6283 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 15:02:34 | 13.05.2019 15:35:34 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 243.65
1036973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:01:16 | 14.05.2019 09:37:16 | 0.6 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 42.6 | 0.6
1036976 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 16:15:28 | 10.05.2019 17:11:00 | 0.92556 | 0 | 0 | 495 | 1717 | 0 | 0 | 458.1522 | 1589.1865
1037008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 17:00:06 | 13.05.2019 17:05:06 | 0.08333 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11.0829
1037009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_15515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:29:23 | 15.05.2019 10:05:23 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8
1037011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139743 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:47 | 14.05.2019 11:02:47 | 1.0333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0
1037023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 11:00:30 | 14.05.2019 12:00:30 | 1 | 0 | 0 | 170 | 164 | 0 | 0 | 170 | 164
1037028 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 16:43:31 | 10.05.2019 18:03:00 | 1.3247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9742 | 0 | 0
1037046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:13:00 | 10.05.2019 18:26:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.8167
1037047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_37381 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:06:17 | 10.05.2019 19:33:00 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92.9206
1037051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:00:39 | 14.05.2019 15:01:39 | 1.0167 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.4668 | 0
1037072 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:00:26 | 14.05.2019 15:20:26 | 2.3333 | 0 | 0 | 46 | 491 | 0 | 0 | 107.3332 | 1145.665
1037086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_10705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:22:40 | 10.05.2019 18:47:00 | 1.4056 | 0 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 7.0278 | 157.4227
1037088 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_397845 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:00:41 | 13.05.2019 16:46:41 | 3.7667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 354.067 | 0 | 0
1037089 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_329910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 08:00:24 | 13.05.2019 12:07:24 | 4.1167 | 0 | 166 | 0 | 45 | 0 | 683.3672 | 0 | 185.2501
1037092 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:21:29 | 10.05.2019 18:01:00 | 0.65861 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 69.8127 | 0
1037095 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_369509 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:01 | 13.05.2019 12:31:01 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.3667
1037097 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 13:39:09 | 13.05.2019 14:56:09 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 120.633
1037099 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_92135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 18:00:47 | 20.05.2019 18:24:47 | 0.4 | 13 | 16416 | 134 | 3113 | 5.2 | 6566.4 | 53.6 | 1245.2
1037101 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:36:24 | 10.05.2019 18:23:00 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 52.0369
1037106 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_92135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 01:00:47 | 20.05.2019 01:29:47 | 0.48333 | 13 | 16416 | 134 | 3113 | 6.2833 | 7934.3453 | 64.7662 | 1504.6063
1037110 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_92133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:53 | 20.05.2019 18:22:53 | 8.3667 | 4 | 10263 | 132 | 4331 | 33.4667 | 85867.1342 | 1104.4004 | 36236.0478
1037120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35888 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:44:31 | 10.05.2019 18:53:00 | 1.1414 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 388.0726 | 0 | 0
1037127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:50:15 | 10.05.2019 18:34:00 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0
1037128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_52066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 17:50:34 | 10.05.2019 19:00:00 | 1.1572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1005 | 0 | 0
1037167 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_371939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 18:00:49 | 10.05.2019 18:43:00 | 0.70306 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 104.0529 | 0 | 0
1037199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516183165 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 18:33:28 | 11.05.2019 01:15:20 | 6.6978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6978
1037201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 18:32:44 | 10.05.2019 18:52:00 | 0.32111 | 36 | 1958 | 33 | 321 | 11.56 | 628.7334 | 10.5966 | 103.0763
1037205 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 18:38:06 | 10.05.2019 19:30:00 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 258.635
1037213 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 18:48:14 | 10.05.2019 19:18:00 | 0.49611 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33.2394 | 0 | 0
1037216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516427411 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 18:49:43 | 10.05.2019 19:41:00 | 0.85472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472 | 0 | 0
1037242 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308310 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:01:12 | 10.05.2019 19:37:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59667
1037249 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 16:59:25 | 10.05.2019 19:38:00 | 2.6431 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15.8584 | 5.2861
1037252 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580231669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:11:13 | 10.05.2019 19:56:00 | 0.74639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74639
1037259 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516418075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:17:36 | 10.05.2019 19:39:00 | 0.35667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35667 | 0 | 0
1037268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_52763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:27:38 | 10.05.2019 19:55:00 | 0.45611 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 50.6282 | 0 | 0
1037270 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374038 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:32:10 | 10.05.2019 20:52:00 | 1.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0
1037272 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:32:52 | 10.05.2019 21:49:00 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6133
1037275 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516293414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:37:59 | 10.05.2019 21:43:00 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1672
1037279 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:41:27 | 10.05.2019 20:43:00 | 1.0258 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 28.7232 | 0 | 2.0517
1037286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580158741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 19:52:32 | 10.05.2019 21:30:00 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6244
1037296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:04:56 | 10.05.2019 21:22:00 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 170.8305
1037297 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:10:20 | 10.05.2019 21:47:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6111
1037299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:21:00 | 10.05.2019 21:06:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1037305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_115003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:33:25 | 10.05.2019 21:19:00 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5194
1037306 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_136338 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:32:58 | 10.05.2019 22:32:00 | 1.9839 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11.9033 | 3.9678
1037307 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_262944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:25:55 | 10.05.2019 21:51:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.4682
1037311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:44:19 | 10.05.2019 21:44:00 | 0.99472 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 769.9133 | 0 | 0
1037314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:49:52 | 10.05.2019 22:21:00 | 1.5189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1133 | 0 | 0
1037324 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 20:57:00 | 10.05.2019 21:34:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 9.25 | 679.5703
1037334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2019 09:00:55 | 13.05.2019 09:58:55 | 0.96667 | 3 | 1005 | 99 | 64 | 2.9 | 971.5033 | 95.7003 | 61.8669
1037348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_83053 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 21:43:33 | 10.05.2019 22:51:00 | 1.1242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2483 | 0
1037349 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 21:51:55 | 10.05.2019 22:50:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9042
1037373 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2019 22:37:55 | 10.05.2019 23:25:33 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 81.7707
1037447 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 03:38:21 | 11.05.2019 07:15:00 | 3.6108 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 296.0881 | 0 | 43.33
1037454 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17713 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:05:52 | 11.05.2019 08:56:00 | 2.8356 | 0 | 0 | 20 | 486 | 0 | 0 | 56.7112 | 1378.0822
1037463 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_23469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:30:00 | 11.05.2019 09:33:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112.85
1037464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330122 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:31:01 | 11.05.2019 09:10:00 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 365.6614
1037468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:40:20 | 11.05.2019 07:24:00 | 0.72778 | 0 | 38 | 2 | 89 | 0 | 27.6556 | 1.4556 | 64.7724
1037469 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_339837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:32:26 | 11.05.2019 07:42:00 | 1.1594 | 2 | 173 | 1 | 3 | 2.3189 | 200.5831 | 1.1594 | 3.4783
1037475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77066 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:58:59 | 11.05.2019 09:35:00 | 2.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 0 | 0
1037479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:58:08 | 11.05.2019 09:47:00 | 2.8144 | 0 | 0 | 32 | 692 | 0 | 0 | 90.0621 | 1947.5925
1037481 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_11153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 06:59:52 | 11.05.2019 09:05:00 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.1069
1037486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 07:09:53 | 11.05.2019 10:19:00 | 3.1519 | 0 | 0 | 7 | 112 | 0 | 0 | 22.0636 | 353.0173
1037487 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 07:27:53 | 11.05.2019 08:14:00 | 0.76861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0
1037489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330849 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 07:32:15 | 11.05.2019 08:26:00 | 0.89583 | 18 | 2896 | 0 | 0 | 16.1249 | 2594.3237 | 0 | 0
1037499 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_116093 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 08:02:09 | 11.05.2019 10:32:00 | 2.4975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0
1037501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 07:56:25 | 11.05.2019 08:26:00 | 0.49306 | 11 | 7128 | 28 | 59 | 5.4237 | 3514.5317 | 13.8057 | 29.0905
1037503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 07:56:44 | 11.05.2019 10:58:00 | 3.0211 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111.7811 | 0
1037505 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516273446 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 08:19:56 | 11.05.2019 08:33:00 | 0.21778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21778 | 0 | 0
1037506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 08:20:25 | 11.05.2019 08:51:00 | 0.50972 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 89.201 | 0 | 0
1037510 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516294332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 08:26:50 | 11.05.2019 10:14:00 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861
1037531 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280965 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 08:45:10 | 11.05.2019 09:44:00 | 0.98056 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1077.6354 | 0 | 0
1037544 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580304824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:08:03 | 11.05.2019 11:14:00 | 2.0992 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.4793 | 0 | 0
1037551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_36936 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 12:30:35 | 21.05.2019 13:18:35 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4
1037552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_95879 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:02 | 21.05.2019 12:26:02 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.3999
1037560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:15:46 | 11.05.2019 09:59:00 | 0.72056 | 0 | 0 | 3 | 875 | 0 | 0 | 2.1617 | 630.49
1037568 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_44688 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7063 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8262 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:20 | 14.05.2019 13:58:20 | 3.9667 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1356.6011 | 0 | 0
1037569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38191 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:36 | 20.05.2019 11:17:36 | 2.2833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.6332 | 0 | 0
1037570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:24:45 | 11.05.2019 09:43:00 | 0.30417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0 | 0
1037571 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:25:59 | 11.05.2019 10:27:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169
1037582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_37082 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:00:50 | 14.05.2019 18:38:50 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.3333
1037583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2135 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:22 | 14.05.2019 13:00:22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36
1037584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_13991 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:00:43 | 14.05.2019 14:00:43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 86
1037585 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7984 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:00 | 17.05.2019 10:24:00 | 1.4 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 58.8 | 0 | 4.2
1037588 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_1369 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 10:00:31 | 15.05.2019 12:24:31 | 2.4 | 1 | 821 | 2 | 12 | 2.4 | 1970.4 | 4.8 | 28.8
1037589 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:15:05 | 11.05.2019 13:04:00 | 3.8153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8153 | 0 | 0
1037595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_31488 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 17:02:28 | 21.05.2019 17:16:28 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8666
1037596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_455681 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:18 | 19.05.2019 14:34:18 | 5.5667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1391.6675 | 0 | 0
1037599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:38:12 | 11.05.2019 12:02:00 | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.0901
1037602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 13:26:09 | 15.05.2019 14:59:09 | 1.55 | 0 | 1 | 21 | 41 | 0 | 1.55 | 32.55 | 63.55
1037606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:39:40 | 11.05.2019 11:26:00 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7722
1037614 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6245 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:19 | 16.05.2019 13:03:19 | 3.05 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0
1037616 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516106146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:49:47 | 11.05.2019 11:39:00 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1014
1037620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:51:50 | 11.05.2019 10:55:00 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7389
1037621 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_39701 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5688 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 12:00:06 | 16.05.2019 14:18:06 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
1037627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3265 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:30:20 | 20.05.2019 16:07:20 | 2.6167 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 866.1178 | 0 | 0
1037628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:13 | 17.05.2019 11:39:13 | 1.65 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
1037629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38756 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 13:00:48 | 17.05.2019 18:33:48 | 5.55 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 477.3 | 0 | 0
1037635 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:58:39 | 11.05.2019 10:43:00 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917
1037647 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 09:56:41 | 11.05.2019 10:53:00 | 0.93861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 0
1037651 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36901 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:06:47 | 11.05.2019 12:27:00 | 2.3369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3369
1037656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_328059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:08:12 | 11.05.2019 12:46:00 | 2.63 | 0 | 0 | 3 | 417 | 0 | 0 | 7.89 | 1096.71
1037660 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:12:04 | 11.05.2019 12:00:00 | 1.7989 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 16.19 | 79.1512
1037662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310856 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12340 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:04:00 | 20.05.2019 13:05:00 | 3.0167 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 1034.7178 | 0 | 3.0167
1037663 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:30:41 | 14.05.2019 11:05:41 | 1.5833 | 0 | 0 | 17 | 382 | 0 | 0 | 26.9166 | 604.8321
1037669 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:30:58 | 14.05.2019 13:35:58 | 4.0833 | 0 | 0 | 25 | 373 | 0 | 0 | 102.0833 | 1523.0821
1037670 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2127 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:15 | 17.05.2019 11:22:15 | 1.3667 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13.6667 | 0 | 4.1
1037679 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_50386 , NEVSEHIR_AGDIREK_55604 , NEVSEHIR_AGDIREK_55605 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:21 | 18.05.2019 14:26:21 | 4.4333 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 1095.0325 | 0 | 8.8667
1037695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580158741 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:34:10 | 11.05.2019 14:19:00 | 3.7472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7472
1037699 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_6235 , NEVSEHIR_AGDIREK_6927 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:53 | 21.05.2019 12:50:53 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 269.1664
1037700 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580310445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:37:28 | 11.05.2019 14:07:00 | 3.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4922 | 0 | 0
1037701 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_2058 , NEVSEHIR_AGDIREK_3156 , NEVSEHIR_AGDIREK_3158 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1140 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11701 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_927 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:31 | 22.05.2019 14:00:31 | 4 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 236 | 0 | 16
1037705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:32:13 | 11.05.2019 10:47:00 | 0.24639 | 4 | 1967 | 0 | 0 | 0.98556 | 484.6491 | 0 | 0
1037709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_85673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:41:17 | 11.05.2019 11:58:00 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
1037710 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2131806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:43 | 23.05.2019 11:16:43 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 136.8004
1037711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:00:37 | 14.05.2019 15:56:37 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175.9998
1037713 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164387 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 17:01:05 | 07.05.2019 17:49:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.79861 | 14.375
1037714 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34545 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:45:25 | 11.05.2019 11:36:00 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306
1037715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13108 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:45:02 | 11.05.2019 11:40:00 | 0.91611 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5739 | 0
1037724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_430817 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 10:46:34 | 11.05.2019 11:33:00 | 0.77389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 0 | 0
1037733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:46 | 14.05.2019 10:41:46 | 0.68333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0
1037737 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_63262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:38 | 14.05.2019 10:37:38 | 1.6167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.8001 | 0 | 0
1037741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 10:51:10 | 12.05.2019 12:24:00 | 1.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5472 | 0 | 0
1037762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:30:27 | 14.05.2019 17:32:27 | 4.0333 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 278.2998 | 0 | 16.1333
1037765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106574 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 17:00:44 | 15.05.2019 17:51:44 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.85 | 0 | 3.4
1037767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110686 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 14:30:43 | 15.05.2019 16:51:43 | 2.35 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 54.05 | 0 | 7.05
1037770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95530 , NIGDE_OGMUSDIREK_95775 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:43 | 15.05.2019 14:35:43 | 5.5833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 195.4166 | 0 | 0
1037791 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 11:22:09 | 11.05.2019 12:19:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 50 | 1024 | 0 | 0 | 47.375 | 970.24
1037795 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516451016 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 11:25:24 | 11.05.2019 13:55:00 | 2.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0
1037800 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 11:00:42 | 11.05.2019 13:13:00 | 2.205 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 11351.34 | 0 | 0
1037804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 20:29:25 | 02.05.2019 21:01:00 | 0.52639 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50.007
1037808 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_76554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 11:34:19 | 11.05.2019 12:59:00 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114
1037811 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:54 | 14.05.2019 10:47:54 | 0.78333 | 0 | 119 | 5 | 12 | 0 | 93.2163 | 3.9167 | 9.4
1037816 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_507955 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:48 | 15.05.2019 11:57:48 | 2.95 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 0
1037827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_397311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:05:55 | 14.05.2019 11:05:55 | 2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0
1037828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_318872 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:00:22 | 14.05.2019 16:36:22 | 2.6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
1037844 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_36919 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 10:00:42 | 14.05.2019 11:23:42 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
1037845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077674 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:06:05 | 11.05.2019 12:40:00 | 0.56528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0 | 0
1037853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63776 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:09:02 | 11.05.2019 12:53:00 | 0.73278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278 | 0 | 0
1037865 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516182206 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:10:55 | 11.05.2019 13:27:00 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2681
1037871 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:13:29 | 11.05.2019 13:50:00 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6086
1037878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32369 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 15:00:09 | 15.05.2019 16:54:09 | 1.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
1037885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516273608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:21:32 | 11.05.2019 13:44:00 | 1.3744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0
1037908 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:26:54 | 11.05.2019 14:05:00 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.115
1037917 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_42284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:35:55 | 11.05.2019 13:13:00 | 0.61806 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 14.2154 | 0 | 0.61806
1037918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:34:56 | 11.05.2019 13:12:00 | 0.61778 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.8579 | 0
1037926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_187492 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:46:42 | 11.05.2019 15:15:00 | 1.4717 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3583 | 0
1037929 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_393314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:33:02 | 11.05.2019 12:51:00 | 0.29944 | 66 | 5322 | 397 | 5385 | 19.763 | 1593.6197 | 118.8777 | 1612.4844
1037946 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_506594 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 08:00:40 | 15.05.2019 11:54:40 | 3.9 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 397.8 | 0 | 7.8
1037947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_265751 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 08:00:38 | 16.05.2019 12:01:38 | 4.0167 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 257.0669 | 0 | 24.1
1037948 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_153306 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:26 | 14.05.2019 09:11:26 | 0.18333 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 4.5832 | 0 | 4.3999
1037949 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516057868 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:46:44 | 11.05.2019 13:37:00 | 0.83778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0267 | 0 | 0
1037954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 14:30:51 | 14.05.2019 15:19:51 | 0.81667 | 0 | 483 | 1 | 13 | 0 | 394.4516 | 0.81667 | 10.6167
1037957 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28694 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:52:29 | 11.05.2019 13:54:00 | 1.0253 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1264 | 0
1037961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93475 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:47:18 | 11.05.2019 13:00:00 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 30.4805
1037966 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_105238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:00:09 | 11.05.2019 14:38:00 | 1.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0
1037974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:57:41 | 11.05.2019 14:02:00 | 1.0719 | 4 | 804 | 1 | 29 | 4.2878 | 861.8398 | 1.0719 | 31.0863
1037993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:12 | 16.05.2019 13:37:12 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 710.9672
1037995 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580304824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:12:11 | 11.05.2019 14:48:00 | 1.5969 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.9235 | 0 | 0
1038002 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_104012 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:15:53 | 11.05.2019 14:36:00 | 1.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 0 | 0
1038027 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516379846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:25:55 | 11.05.2019 14:20:00 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8028
1038028 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144079 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:30:10 | 15.05.2019 10:21:10 | 0.85 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0
1038056 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516275057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:41:29 | 11.05.2019 14:12:00 | 0.50861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0
1038059 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:44:59 | 11.05.2019 14:44:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361
1038073 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:47:26 | 11.05.2019 16:56:00 | 3.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1428 | 0 | 0
1038081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:56:10 | 11.05.2019 14:49:00 | 0.88056 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.8196 | 0
1038082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 13:57:07 | 11.05.2019 15:01:00 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0
1038087 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 12:31:21 | 11.05.2019 14:10:00 | 1.6442 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 26.3067 | 2331.4331
1038109 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_41306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:15:04 | 11.05.2019 15:22:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156
1038138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:31:53 | 11.05.2019 16:43:00 | 2.1853 | 0 | 0 | 8 | 807 | 0 | 0 | 17.4822 | 1763.521
1038147 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516428079 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:42:25 | 11.05.2019 15:36:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7861
1038149 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:44:37 | 11.05.2019 16:14:00 | 1.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0
1038152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:44:12 | 11.05.2019 15:28:00 | 0.73 | 0 | 0 | 477 | 4 | 0 | 0 | 348.21 | 2.92
1038157 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:54:14 | 11.05.2019 15:59:00 | 1.0794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.7804 | 0 | 0
1038169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:54:10 | 11.05.2019 15:57:00 | 1.0472 | 0 | 0 | 66 | 1288 | 0 | 0 | 69.1165 | 1348.8194
1038174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:44:43 | 11.05.2019 15:26:00 | 0.68806 | 4 | 24 | 104 | 52 | 2.7522 | 16.5134 | 71.5582 | 35.7791
1038214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_337742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:01:30 | 11.05.2019 17:40:00 | 2.6417 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.8334 | 0
1038219 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:13:20 | 11.05.2019 16:17:00 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0611
1038221 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:27:32 | 11.05.2019 16:08:00 | 1.6744 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 232.7472 | 0 | 3.3489
1038230 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:19:13 | 11.05.2019 16:14:55 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0
1038252 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580167934 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:33:31 | 11.05.2019 16:42:00 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414
1038254 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580219979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 14:06:27 | 11.05.2019 16:26:00 | 2.3258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6517 | 0 | 0
1038282 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:39:41 | 11.05.2019 16:30:08 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 62.2214
1038287 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:51:23 | 11.05.2019 17:02:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 15 | 1105 | 0 | 0 | 17.6541 | 1300.5187
1038290 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63776 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:55:11 | 11.05.2019 16:24:00 | 0.48028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0 | 0
1038292 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:58:23 | 11.05.2019 17:37:00 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6436
1038298 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_295731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:05:01 | 11.05.2019 17:02:00 | 0.94972 | 0 | 0 | 61 | 1235 | 0 | 0 | 57.9329 | 1172.9042
1038303 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_16637 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:58:57 | 11.05.2019 17:17:00 | 1.3008 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 1.3008 | 334.3133
1038305 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1602 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:02:42 | 11.05.2019 16:23:00 | 0.33833 | 8 | 6869 | 2 | 60 | 2.7066 | 2323.9888 | 0.67666 | 20.2998
1038317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_390304 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 15:58:02 | 11.05.2019 17:45:00 | 1.7828 | 0 | 0 | 4 | 922 | 0 | 0 | 7.1311 | 1643.7232
1038323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:16:13 | 11.05.2019 17:01:00 | 0.74639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74639 | 0 | 0
1038329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:21:24 | 11.05.2019 17:20:00 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.5801
1038331 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:20:32 | 11.05.2019 18:52:00 | 2.5244 | 0 | 0 | 32 | 612 | 0 | 0 | 80.7821 | 1544.9573
1038348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173102 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:33:36 | 11.05.2019 17:57:00 | 1.39 | 0 | 2692 | 94 | 261 | 0 | 3741.88 | 130.66 | 362.79
1038355 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363401 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:43:34 | 11.05.2019 18:13:00 | 1.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0
1038374 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:49:59 | 11.05.2019 18:24:00 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 128.4891
1038375 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191836 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:50:10 | 11.05.2019 17:36:00 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.875
1038376 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_84959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:14:06 | 11.05.2019 17:38:00 | 1.3983 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 69.9165 | 279.666
1038390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_3633 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 08:30:24 | 16.05.2019 09:24:24 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6
1038391 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:44 | 16.05.2019 10:50:44 | 0.83333 | 0 | 154 | 0 | 17 | 0 | 128.3328 | 0 | 14.1666
1038392 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_6568 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 11:30:50 | 16.05.2019 12:07:50 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
1038408 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_261551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:09:42 | 11.05.2019 18:02:00 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.3051
1038415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_40818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:13:02 | 11.05.2019 18:26:00 | 1.2161 | 0 | 0 | 195 | 585 | 0 | 0 | 237.1414 | 711.4244
1038438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:13:06 | 11.05.2019 20:05:00 | 2.865 | 0 | 0 | 202 | 290 | 0 | 0 | 578.73 | 830.85
1038443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:24:26 | 11.05.2019 18:33:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 140.5619
1038448 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:18:12 | 11.05.2019 18:31:00 | 1.2133 | 0 | 0 | 18 | 963 | 0 | 0 | 21.8399 | 1168.4368
1038456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:23:10 | 11.05.2019 22:00:00 | 4.6139 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4.6139 | 55.3667 | 0 | 0
1038457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:30:03 | 11.05.2019 18:31:00 | 1.0158 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 246.8467 | 0 | 0
1038471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:34:45 | 11.05.2019 20:44:00 | 3.1542 | 0 | 0 | 202 | 290 | 0 | 0 | 637.1423 | 914.7093
1038488 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:34:58 | 11.05.2019 17:53:00 | 0.30056 | 4 | 2562 | 18 | 36 | 1.2022 | 770.0347 | 5.4101 | 10.8202
1038504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:50:56 | 11.05.2019 18:24:00 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.0044
1038508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:47:36 | 11.05.2019 19:30:00 | 1.7067 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 47.7868 | 0 | 20.48
1038515 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_90795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:53:28 | 11.05.2019 19:22:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4756
1038520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330134 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:13:20 | 11.05.2019 21:29:00 | 4.2611 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 183.2277 | 0
1038527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:00:03 | 11.05.2019 18:52:00 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.9498
1038528 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:00:10 | 11.05.2019 19:43:00 | 1.7139 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 0 | 77.1251 | 179.9584
1038543 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580279226 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:03:33 | 11.05.2019 18:35:00 | 0.52417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0 | 0
1038549 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:05:04 | 11.05.2019 19:05:00 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.9556
1038564 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516387683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:07:20 | 11.05.2019 18:46:00 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64444
1038572 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:54:32 | 11.05.2019 20:46:00 | 2.8578 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 45.7245 | 4052.332
1038577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98637 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:11:56 | 11.05.2019 20:35:00 | 2.3844 | 0 | 0 | 16 | 411 | 0 | 0 | 38.151 | 980.0048
1038579 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516106786 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:13:11 | 11.05.2019 19:45:00 | 1.5303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0606 | 0 | 0
1038582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_463402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:10:57 | 11.05.2019 23:50:05 | 5.6522 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 169.5666
1038591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:09:44 | 11.05.2019 18:51:00 | 0.68778 | 0 | 0 | 7 | 368 | 0 | 0 | 4.8145 | 253.103
1038593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173103 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:19:32 | 11.05.2019 23:15:28 | 4.9322 | 2 | 1920 | 0 | 42 | 9.8644 | 9469.8624 | 0 | 207.1532
1038604 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:22:08 | 11.05.2019 22:06:00 | 3.7311 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 89.5466 | 3.7311
1038633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:40:28 | 11.05.2019 19:21:00 | 0.67556 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 351.2912 | 0 | 0
1038641 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_185221 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:58:54 | 11.05.2019 20:00:00 | 1.0183 | 0 | 0 | 71 | 5284 | 0 | 0 | 72.3014 | 5380.8557
1038644 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_266065 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:29:59 | 11.05.2019 19:30:00 | 1.0003 | 34 | 663 | 0 | 0 | 34.0095 | 663.1856 | 0 | 0
1038645 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371780 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:56:31 | 11.05.2019 19:56:00 | 0.99139 | 0 | 336 | 15 | 32 | 0 | 333.107 | 14.8709 | 31.7245
1038650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:30:51 | 11.05.2019 21:13:00 | 3.7025 | 16 | 1 | 36 | 0 | 59.24 | 3.7025 | 133.29 | 0
1038668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:55:20 | 11.05.2019 21:49:00 | 2.8944 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 179.4553 | 408.116
1038671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:16:59 | 11.05.2019 22:47:18 | 4.5053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0211 | 0 | 0
1038673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_96151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:35:47 | 11.05.2019 22:39:15 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0578
1038675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:10:56 | 12.05.2019 02:09:00 | 6.9678 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 766.4558
1038681 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8283 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:16:07 | 11.05.2019 21:00:00 | 1.7314 | 0 | 0 | 5 | 388 | 0 | 0 | 8.657 | 671.7793
1038684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:24:56 | 11.05.2019 21:03:00 | 1.6344 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 1343.5097 | 0 | 0
1038685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:27:23 | 11.05.2019 21:28:00 | 2.0103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.0925 | 0 | 0
1038687 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:30:41 | 11.05.2019 20:31:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.0845 | 0
1038688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:44:08 | 11.05.2019 22:25:46 | 2.6939 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.8167 | 0 | 0
1038698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:43:40 | 11.05.2019 21:36:00 | 1.8722 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 293.9385 | 0
1038701 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:45:28 | 11.05.2019 20:57:00 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.9977
1038706 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3436 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:49:43 | 11.05.2019 19:50:00 | 1.0047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0472 | 0 | 0
1038707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13046 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:06:29 | 11.05.2019 19:53:00 | 0.77528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33.337 | 0 | 0
1038723 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:17:26 | 11.05.2019 20:40:00 | 1.3761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 0
1038724 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:51:07 | 11.05.2019 22:26:00 | 3.5814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9069
1038727 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_17191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:14:12 | 11.05.2019 22:05:00 | 2.8467 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 156.5668
1038733 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:47:40 | 11.05.2019 21:55:00 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1222
1038738 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19582 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:49:17 | 11.05.2019 21:35:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 98.6686
1038744 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_82946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:54:17 | 11.05.2019 21:14:00 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3286
1038752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:50:18 | 11.05.2019 21:45:00 | 1.9117 | 0 | 0 | 6 | 289 | 0 | 0 | 11.47 | 552.4726
1038753 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:21:48 | 11.05.2019 21:39:00 | 2.2867 | 0 | 0 | 15 | 1105 | 0 | 0 | 34.3 | 2526.7703
1038756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18129 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 16:06:56 | 12.05.2019 02:01:56 | 9.9167 | 0 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 19.8333 | 3956.7513
1038757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:00:16 | 11.05.2019 21:48:22 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 123.2735
1038772 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:57:44 | 11.05.2019 20:36:00 | 0.63778 | 2 | 199 | 3 | 1167 | 1.2756 | 126.9182 | 1.9133 | 744.2893
1038773 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:59:49 | 11.05.2019 21:13:00 | 1.2197 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 53.6677 | 0 | 1.2197
1038776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:24:42 | 11.05.2019 20:41:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 24 | 470 | 0 | 0 | 30.5201 | 597.6849
1038778 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_60008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:08:09 | 11.05.2019 20:29:00 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3475
1038783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:10:32 | 11.05.2019 21:11:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0156
1038787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97054 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:08:38 | 11.05.2019 21:28:00 | 1.3228 | 4 | 189 | 21 | 13 | 5.2911 | 250.0054 | 27.7784 | 17.1961
1038788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:07:05 | 11.05.2019 22:28:59 | 2.365 | 0 | 0 | 15 | 830 | 0 | 0 | 35.475 | 1962.95
1038789 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:13:19 | 11.05.2019 21:29:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2614
1038800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:51:01 | 11.05.2019 21:41:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 54 | 228 | 0 | 0 | 98.9852 | 417.9377
1038808 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:24:44 | 11.05.2019 21:30:00 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878
1038815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:31:26 | 12.05.2019 01:52:00 | 7.3428 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 484.6235
1038818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516075675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:28:11 | 11.05.2019 21:45:00 | 1.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 0 | 0
1038820 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70204 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:29:43 | 11.05.2019 21:00:00 | 0.50472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 0 | 0
1038822 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 19:36:21 | 11.05.2019 21:01:00 | 1.4108 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11.2866 | 12.6975
1038832 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:33:57 | 11.05.2019 22:37:44 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 212.4952
1038841 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:34:07 | 11.05.2019 23:49:32 | 3.2569 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 26.0555 | 192.1595
1038845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393317 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:38:54 | 11.05.2019 22:06:00 | 1.4517 | 11 | 1682 | 613 | 1079 | 15.9684 | 2441.7089 | 889.8737 | 1566.3519
1038857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_28187 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:56:14 | 12.05.2019 00:33:00 | 5.6128 | 0 | 0 | 10 | 133 | 0 | 0 | 56.1278 | 746.4997
1038861 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:48:51 | 11.05.2019 21:38:00 | 0.81917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0
1038870 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_61220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:56:02 | 11.05.2019 21:40:00 | 0.73278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.0523 | 0 | 0
1038875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:58:30 | 12.05.2019 01:04:00 | 4.0917 | 2 | 55 | 69 | 1818 | 8.1833 | 225.0419 | 282.3252 | 7438.6561
1038886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_76340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:18:47 | 11.05.2019 22:38:00 | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 496.8322
1038892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516075675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:08:41 | 11.05.2019 21:44:00 | 0.58861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0
1038894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:09:41 | 11.05.2019 21:55:00 | 0.75528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.477 | 0 | 0
1038898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:08:47 | 11.05.2019 21:45:00 | 0.60361 | 58 | 2907 | 192 | 209 | 35.0094 | 1754.6943 | 115.8931 | 126.1545
1038900 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_270403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:21:22 | 11.05.2019 22:36:15 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.7131
1038901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:23:52 | 11.05.2019 23:25:01 | 5.0192 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 296.131
1038906 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:11:31 | 11.05.2019 21:59:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 90.2185
1038915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:24:02 | 11.05.2019 21:54:00 | 0.49944 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34.4614 | 0 | 0
1038924 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516309078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:33:21 | 11.05.2019 22:02:00 | 0.4775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3875 | 0 | 0
1038937 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98503 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:35:23 | 11.05.2019 22:41:22 | 1.0997 | 0 | 0 | 12 | 1522 | 0 | 0 | 13.1966 | 1673.7738
1038947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390170 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:36:52 | 11.05.2019 23:01:02 | 1.4028 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 14.0278 | 8.4167
1038948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:11:35 | 11.05.2019 22:30:39 | 1.3178 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 32.9445 | 6.5889
1038958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_11037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 22:07:00 | 11.05.2019 22:29:04 | 0.36778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0334 | 0 | 0
1038966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_125410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 22:12:17 | 11.05.2019 23:03:32 | 0.85417 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.7083 | 0 | 8.5417
1038981 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 21:26:47 | 11.05.2019 22:54:53 | 1.4683 | 0 | 0 | 102 | 835 | 0 | 0 | 149.7697 | 1226.0556
1038988 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5557 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 10:00:21 | 15.05.2019 12:00:21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 12 | 0 | 178
1038989 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247584 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 15:00:03 | 15.05.2019 16:34:03 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 103.4002
1038990 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_416604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 09:00:28 | 15.05.2019 13:01:28 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172.7168
1038991 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_78704 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 15:00:26 | 14.05.2019 17:00:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 154
1038992 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_73911 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 13:30:28 | 14.05.2019 14:45:28 | 1.25 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 20 | 0 | 90
1038993 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260366 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2019 09:00:56 | 14.05.2019 11:43:56 | 2.7167 | 0 | 47 | 0 | 91 | 0 | 127.6835 | 0 | 247.217
1038999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_48556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 22:44:38 | 12.05.2019 00:00:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2561
1039001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 18:24:32 | 11.05.2019 23:13:01 | 4.8081 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24.0403 | 0 | 24.0403
1039017 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 23:12:29 | 12.05.2019 00:36:00 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 143.3698
1039018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 22:54:37 | 11.05.2019 23:36:15 | 0.69389 | 3 | 0 | 139 | 68 | 2.0817 | 0 | 96.4507 | 47.1845
1039021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 17:41:03 | 11.05.2019 23:50:08 | 6.1514 | 0 | 0 | 75 | 48 | 0 | 0 | 461.3542 | 295.2667
1039023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19159 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 23:33:35 | 12.05.2019 01:32:00 | 1.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0
1039024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 20:35:06 | 12.05.2019 00:18:00 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.29
1039034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 00:17:31 | 12.05.2019 05:37:00 | 5.3247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3247 | 0 | 0
1039043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 00:46:41 | 12.05.2019 01:39:00 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 525.7798
1039046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_31382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 01:01:02 | 12.05.2019 06:08:00 | 5.1161 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 250.6894 | 0 | 66.5094
1039047 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 01:02:49 | 12.05.2019 01:24:00 | 0.35306 | 0 | 1043 | 0 | 90 | 0 | 368.2416 | 0 | 31.7754
1039050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118173 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 01:28:04 | 12.05.2019 03:30:00 | 2.0322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3544 | 0 | 0
1039055 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 01:34:48 | 12.05.2019 02:14:00 | 0.65333 | 1 | 759 | 4 | 93 | 0.65333 | 495.8775 | 2.6133 | 60.7597
1039080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36896 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 03:29:19 | 12.05.2019 04:12:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 397 | 36 | 0 | 0 | 282.4218 | 25.61
1039081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_272724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 03:36:29 | 12.05.2019 07:13:00 | 3.6086 | 4 | 21 | 618 | 1701 | 14.4344 | 75.7808 | 2230.121 | 6138.2456
1039082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185274 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 03:46:48 | 12.05.2019 05:07:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 138 | 393 | 0 | 0 | 184.4605 | 525.3113
1039085 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 03:59:39 | 12.05.2019 04:39:00 | 0.65583 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 118.0494 | 0 | 0
1039086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 03:45:01 | 12.05.2019 07:24:00 | 3.6497 | 0 | 0 | 49 | 283 | 0 | 0 | 178.8363 | 1032.8708
1039093 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373023 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 04:26:18 | 12.05.2019 05:03:00 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0
1039110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36896 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 05:21:35 | 12.05.2019 07:12:00 | 1.8403 | 0 | 0 | 397 | 36 | 0 | 0 | 730.5912 | 66.2501
1039112 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 05:32:05 | 12.05.2019 08:01:48 | 2.4953 | 0 | 0 | 109 | 510 | 0 | 0 | 271.9855 | 1272.5928
1039120 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 05:37:24 | 12.05.2019 06:08:00 | 0.51 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 1.02 | 1072.53 | 0.51 | 2.04
1039122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 05:44:25 | 12.05.2019 07:54:00 | 2.1597 | 0 | 0 | 272 | 788 | 0 | 0 | 587.4438 | 1701.8594
1039130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 06:02:07 | 12.05.2019 06:20:00 | 0.29806 | 12 | 1673 | 12 | 50 | 3.5767 | 498.6544 | 3.5767 | 14.903
1039143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 06:28:07 | 12.05.2019 11:15:00 | 4.7814 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 320.3531 | 4.7814
1039146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 06:30:41 | 12.05.2019 07:40:00 | 1.1553 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100.5094 | 0
1039151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 06:48:07 | 12.05.2019 09:15:00 | 2.4481 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 93.0263 | 0
1039155 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 06:46:15 | 12.05.2019 08:34:00 | 1.7958 | 10 | 351 | 48 | 27 | 17.9583 | 630.3363 | 86.1998 | 48.4874
1039175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:06:25 | 12.05.2019 12:52:00 | 5.7597 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 213.1096 | 0
1039182 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 03:04:46 | 12.05.2019 08:20:00 | 5.2539 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 541.1507
1039189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:26:18 | 12.05.2019 08:48:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
1039194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2239300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:20:02 | 12.05.2019 10:05:00 | 2.7494 | 0 | 0 | 196 | 35 | 0 | 0 | 538.8902 | 96.2304
1039195 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:29:06 | 12.05.2019 09:09:00 | 1.665 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 4.995 | 795.87
1039196 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27632 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:30:15 | 12.05.2019 07:49:00 | 0.3125 | 1 | 794 | 5 | 139 | 0.3125 | 248.125 | 1.5625 | 43.4375
1039208 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:44:12 | 12.05.2019 11:31:00 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.34
1039209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:24:54 | 12.05.2019 11:09:00 | 3.735 | 4 | 21 | 404 | 1699 | 14.94 | 78.435 | 1508.94 | 6345.765
1039224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341330 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:50:11 | 12.05.2019 08:17:00 | 0.44694 | 2 | 3846 | 0 | 1 | 0.89388 | 1718.9312 | 0 | 0.44694
1039226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:08:56 | 12.05.2019 09:31:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 57 | 123 | 0 | 0 | 77.9635 | 168.2369
1039230 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:15:15 | 12.05.2019 09:19:00 | 1.0625 | 0 | 101 | 0 | 5 | 0 | 107.3125 | 0 | 5.3125
1039231 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:18:36 | 12.05.2019 09:12:00 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.57
1039235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:22:41 | 12.05.2019 09:30:00 | 2.1219 | 0 | 0 | 73 | 30 | 0 | 0 | 154.9016 | 63.6582
1039236 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:24:52 | 12.05.2019 10:38:00 | 2.2189 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 97.6312 | 0
1039244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111275 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:30:22 | 12.05.2019 09:51:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3439
1039270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363002 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:28:17 | 12.05.2019 10:04:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 132.4082 | 0
1039272 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:40:37 | 12.05.2019 09:38:00 | 0.95639 | 0 | 336 | 0 | 31 | 0 | 321.347 | 0 | 29.6481
1039274 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_34006 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:37:35 | 12.05.2019 13:23:00 | 4.7569 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0 | 0 | 14.2708 | 870.52
1039280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 10:53:03 | 12.05.2019 14:45:00 | 3.8658 | 0 | 0 | 130 | 215 | 0 | 0 | 502.5579 | 831.1535
1039286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 08:47:06 | 12.05.2019 10:21:00 | 1.565 | 0 | 0 | 20 | 110 | 0 | 0 | 31.3 | 172.15
1039297 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:04:24 | 12.05.2019 11:25:00 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6867
1039298 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_186196 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:03:31 | 12.05.2019 12:54:42 | 3.8531 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2653 | 0
1039299 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:07:16 | 12.05.2019 10:42:00 | 1.5789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 0 | 0
1039309 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172844 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:21:53 | 12.05.2019 11:21:03 | 1.9861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9306 | 0
1039320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:19:29 | 12.05.2019 09:58:00 | 0.64194 | 0 | 0 | 114 | 452 | 0 | 0 | 73.1812 | 290.1569
1039334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:35:05 | 12.05.2019 15:11:00 | 5.5986 | 0 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 44.7889 | 425.4944
1039335 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_115206 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:34:13 | 12.05.2019 11:25:00 | 1.8464 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2319 | 0
1039350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54702 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:59:54 | 12.05.2019 11:41:00 | 1.685 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3.37 | 30.33
1039355 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_108651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 10:05:43 | 12.05.2019 12:00:00 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.8086
1039374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 09:56:43 | 12.05.2019 11:10:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 62.2909 | 2.4428
1039403 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516339377 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 10:48:00 | 12.05.2019 18:55:00 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1167
1039411 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 10:58:04 | 12.05.2019 11:35:00 | 0.61556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6934 | 0
1039423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:06:51 | 12.05.2019 11:56:00 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81917
1039438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_341279 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:22:17 | 12.05.2019 15:41:00 | 4.3119 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 288.9 | 4.3119
1039439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40902 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:23:19 | 12.05.2019 13:58:00 | 2.5781 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.5612 | 0
1039440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516324256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:24:23 | 12.05.2019 14:04:00 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6603
1039461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_139699 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 07:06:59 | 12.05.2019 12:01:13 | 4.9039 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4233 | 0
1039465 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_26985 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:59:40 | 12.05.2019 14:12:00 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.9334
1039472 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_404901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:38:20 | 12.05.2019 12:46:00 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8945
1039489 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 12:14:29 | 12.05.2019 13:06:00 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 61.8199
1039507 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2217289 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 12:27:36 | 12.05.2019 13:16:30 | 0.815 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0
1039514 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_40560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 12:33:31 | 12.05.2019 15:59:00 | 3.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | 0 | 0
1039519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 12:36:58 | 12.05.2019 14:20:00 | 1.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0 | 0
1039542 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 12:53:32 | 12.05.2019 13:34:00 | 0.67444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0
1039548 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 10:40:06 | 12.05.2019 13:01:00 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 481.4076
1039558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580220767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 13:10:56 | 12.05.2019 14:57:00 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7678
1039559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:49:08 | 12.05.2019 15:54:00 | 4.0811 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 171.4066 | 0
1039562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 13:11:09 | 12.05.2019 14:38:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4475
1039569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_64858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 13:17:16 | 12.05.2019 13:58:00 | 0.67889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3578
1039590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_48859 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 11:43:48 | 12.05.2019 16:19:28 | 4.5944 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 0
1039610 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63944 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 13:58:57 | 12.05.2019 14:58:00 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0 | 0
1039616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 13:38:24 | 12.05.2019 15:33:00 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 139.43
1039619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 13:38:13 | 12.05.2019 15:26:00 | 1.7964 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 73.652 | 16.1675
1039627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:17:20 | 12.05.2019 15:09:00 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 73.1944
1039629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:22:09 | 12.05.2019 15:01:00 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475
1039635 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317283 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:28:04 | 12.05.2019 14:50:00 | 0.36556 | 2 | 2964 | 0 | 0 | 0.73112 | 1083.5198 | 0 | 0
1039645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98503 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:25:56 | 12.05.2019 15:54:00 | 1.4678 | 0 | 0 | 12 | 1522 | 0 | 0 | 17.6134 | 2233.9612
1039646 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25112 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:32:36 | 12.05.2019 15:57:00 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4067
1039648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362543 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:33:20 | 12.05.2019 16:54:00 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3444
1039651 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:40:11 | 12.05.2019 15:47:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136
1039655 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580229344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 14:45:52 | 12.05.2019 16:05:00 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3189
1039667 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 12:03:25 | 12.05.2019 16:58:00 | 4.9097 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 186.5694 | 0
1039695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 15:23:47 | 12.05.2019 19:09:00 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.7825
1039707 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630262 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 15:32:23 | 12.05.2019 17:42:00 | 2.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1603 | 0 | 0
1039725 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516317163 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 15:48:09 | 12.05.2019 16:43:00 | 0.91417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.7984 | 0 | 0
1039745 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417623 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 16:15:19 | 12.05.2019 17:03:00 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79472
1039758 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_45935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 16:34:17 | 12.05.2019 19:07:00 | 2.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5453 | 0 | 0
1039765 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 16:41:36 | 12.05.2019 17:44:00 | 1.04 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 29.12 | 0 | 2.08
1039766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 16:47:52 | 12.05.2019 17:32:00 | 0.73556 | 0 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | 141.2275 | 24.2735
1039771 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 16:53:25 | 12.05.2019 17:56:00 | 1.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 0
1039793 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_101390 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 17:23:33 | 12.05.2019 19:03:00 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6575
1039795 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_62052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 17:23:48 | 12.05.2019 18:28:00 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
1039801 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516419776 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 17:50:35 | 12.05.2019 18:37:00 | 0.77361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361 | 0 | 0
1039808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_36063 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 17:33:40 | 12.05.2019 18:48:00 | 1.2389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0
1039813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1579 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 17:34:38 | 12.05.2019 19:38:00 | 2.0561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1122 | 0
1039837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26735 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:00:35 | 12.05.2019 19:17:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1889 | 0
1039840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53419 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 16:59:47 | 12.05.2019 18:14:00 | 1.2369 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2.4739 | 33.3974
1039851 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:15:56 | 12.05.2019 18:59:00 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778
1039852 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140373 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:15:36 | 12.05.2019 22:12:48 | 3.9533 | 6 | 4604 | 0 | 0 | 23.72 | 18201.1313 | 0 | 0
1039859 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516448411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 17:24:55 | 12.05.2019 18:25:00 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0
1039863 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_329831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:21:06 | 12.05.2019 18:35:54 | 0.24667 | 1 | 948 | 69 | 1152 | 0.24667 | 233.8432 | 17.0202 | 284.1638
1039867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:24:23 | 12.05.2019 19:25:00 | 1.0103 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87.8944 | 0 | 0
1039872 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_280808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:30:03 | 12.05.2019 19:02:00 | 0.5325 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.625 | 0 | 0
1039881 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:46:13 | 12.05.2019 19:32:00 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306
1039888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516383960 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:55:38 | 12.05.2019 19:42:00 | 0.77278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77278 | 0 | 0
1039912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 18:03:07 | 12.05.2019 21:02:00 | 2.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0
1039915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_158885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2019 19:19:49 | 12.05.2019 20:07:00 | 0.78639 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 1862.1715 | 0 | 0
1039923 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 19:34:53 | 12.05.2019 21:53:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3019
1039925 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_40043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 19:39:19 | 12.05.2019 19:59:00 | 0.32806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.5454 | 0 | 0
1039930 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 19:41:30 | 12.05.2019 21:45:00 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0583
1039934 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 19:39:05 | 12.05.2019 21:29:00 | 1.8319 | 15 | 3665 | 34 | 579 | 27.4791 | 6714.0601 | 62.286 | 1060.6933
1039959 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_35258 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 20:49:29 | 12.05.2019 21:15:00 | 0.42528 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.9078
1039967 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 21:12:37 | 12.05.2019 22:14:39 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3728
1039976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 21:51:31 | 12.05.2019 22:59:00 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0
1039978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 21:51:37 | 13.05.2019 00:03:00 | 2.1897 | 0 | 0 | 238 | 183 | 0 | 0 | 521.1534 | 400.7188
1039989 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6659 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2019 22:17:41 | 12.05.2019 23:31:37 | 1.2322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1611 | 0 | 0
1040007 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 00:05:34 | 13.05.2019 00:21:00 | 0.25722 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0.77166 | 21.8637 | 0 | 0
1040010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 00:06:46 | 13.05.2019 00:41:00 | 0.57056 | 2 | 132 | 0 | 6 | 1.1411 | 75.3139 | 0 | 3.4234
1040011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 00:24:14 | 13.05.2019 01:05:00 | 0.67944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0766 | 0 | 0
1040022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 00:54:36 | 13.05.2019 01:30:00 | 0.59 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 12.98 | 24.19
1040077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139145 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 06:11:00 | 13.05.2019 07:05:00 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.8 | 115.2
1040087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 06:20:32 | 13.05.2019 07:31:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.57
1040095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3107 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:00:38 | 13.05.2019 11:04:35 | 4.0658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1317 | 0
1040099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98031 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:05:00 | 13.05.2019 09:54:00 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
1040106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91597 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:25:42 | 13.05.2019 09:33:00 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.9467
1040109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 06:09:11 | 13.05.2019 08:38:00 | 2.4803 | 0 | 4 | 5 | 42 | 0 | 9.9211 | 12.4014 | 104.1718
1040110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132912 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:29:02 | 13.05.2019 09:09:00 | 1.6661 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.6661 | 9.9967
1040112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KIRSEHIR_ENHDIREK_24921 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:30:37 | 13.05.2019 09:53:00 | 2.3731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 0
1040119 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5090 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:31:50 | 13.05.2019 08:41:00 | 1.1528 | 0 | 0 | 60 | 1235 | 0 | 0 | 69.1668 | 1423.6833
1040121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:34:09 | 13.05.2019 09:15:00 | 1.6808 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 36.9783 | 68.914
1040131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_64372 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 08:01:17 | 13.05.2019 10:03:00 | 2.0286 | 0 | 0 | 157 | 922 | 0 | 0 | 318.4918 | 1870.3784
1040133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516401526 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 08:04:13 | 13.05.2019 09:12:00 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1297
1040139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:49:09 | 13.05.2019 08:40:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 25 | 1928 | 0 | 0 | 21.1875 | 1633.98
1040156 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 08:20:58 | 13.05.2019 10:07:00 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 141.3776
1040158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_191345 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 08:18:12 | 13.05.2019 09:42:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.5436
1040164 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258422 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 08:19:45 | 13.05.2019 09:03:00 | 0.72083 | 0 | 0 | 2 | 727 | 0 | 0 | 1.4417 | 524.0434
1040190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 13:00:24 | 15.05.2019 14:02:24 | 1.0333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 200.466 | 0 | 0
1040218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516191963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:00:17 | 13.05.2019 16:38:00 | 7.6286 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.1719 | 0 | 0
1040221 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50815 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:53 | 16.05.2019 11:52:53 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.8667 | 0 | 57.3334
1040237 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_121220 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:09:22 | 13.05.2019 10:20:01 | 1.1775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0
1040244 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270895 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:15:24 | 13.05.2019 12:13:00 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
1040249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:18:23 | 13.05.2019 11:08:00 | 1.8269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6539 | 0 | 0
1040264 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:26:22 | 13.05.2019 10:49:08 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 0
1040265 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516201905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:26:54 | 13.05.2019 17:34:00 | 8.1183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2367 | 0 | 0
1040266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14683 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:25:46 | 13.05.2019 10:02:00 | 0.60389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0
1040283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2224577 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 07:53:45 | 13.05.2019 10:40:00 | 2.7708 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0
1040301 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:18:41 | 13.05.2019 10:46:00 | 1.4553 | 0 | 0 | 8 | 203 | 0 | 0 | 11.6422 | 295.4218
1040306 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_62052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:45:05 | 13.05.2019 17:55:25 | 8.1722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3444 | 0 | 0
1040308 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:44:33 | 13.05.2019 11:18:46 | 1.5703 | 12 | 2750 | 2 | 3 | 18.8434 | 4318.27 | 3.1406 | 4.7108
1040323 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:48:47 | 13.05.2019 11:28:21 | 1.6594 | 0 | 0 | 32 | 496 | 0 | 0 | 53.1021 | 823.0822
1040327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:44:03 | 16.05.2019 11:08:03 | 1.4 | 0 | 0 | 56 | 39 | 0 | 0 | 78.4 | 54.6
1040330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9073 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 14:00:29 | 16.05.2019 17:31:29 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
1040331 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_70750 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:41 | 16.05.2019 14:07:41 | 5.1167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.6834 | 0 | 0
1040332 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_483 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:01:44 | 16.05.2019 09:25:44 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20
1040333 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2424093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 14:00:42 | 15.05.2019 16:18:42 | 2.3 | 0 | 494 | 0 | 4 | 0 | 1136.2 | 0 | 9.2
1040347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 09:59:10 | 13.05.2019 11:02:13 | 1.0508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0
1040354 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 14:30:48 | 15.05.2019 15:29:48 | 0.98333 | 0 | 814 | 5 | 519 | 0 | 800.4306 | 4.9166 | 510.3483
1040363 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516379755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:09:12 | 13.05.2019 13:28:00 | 3.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3133
1040381 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_1601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:19:12 | 13.05.2019 12:21:38 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2028
1040382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_324084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 15:42:18 | 02.05.2019 17:03:00 | 1.345 | 0 | 0 | 50 | 1205 | 0 | 0 | 67.25 | 1620.725
1040383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:10:48 | 13.05.2019 10:37:00 | 0.43667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.8034 | 0 | 0
1040396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:26:18 | 13.05.2019 12:17:51 | 1.8592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7325 | 0 | 0
1040399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:26:21 | 13.05.2019 11:03:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 8.5516 | 83.0729
1040401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_473731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:29:41 | 13.05.2019 12:01:51 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0722
1040403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:30:20 | 13.05.2019 10:44:00 | 0.22778 | 0 | 0 | 88 | 71 | 0 | 0 | 20.0446 | 16.1724
1040418 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63851 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:40:15 | 13.05.2019 11:12:23 | 0.53556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53556
1040422 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:42:01 | 13.05.2019 11:50:46 | 1.1458 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 52.7082 | 0 | 1.1458
1040426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16794 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:17 | 16.05.2019 11:19:17 | 1.3167 | 0 | 2 | 6 | 597 | 0 | 2.6333 | 7.9 | 786.052
1040445 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:55:20 | 13.05.2019 12:07:00 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
1040471 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_364970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:03:07 | 13.05.2019 11:40:02 | 0.61528 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.6876 | 0
1040476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:56:51 | 13.05.2019 12:28:50 | 1.5331 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 338.8063 | 0 | 0
1040488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 10:39:56 | 13.05.2019 12:13:16 | 1.5556 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 112.0003 | 0 | 0
1040501 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6416 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:03:03 | 13.05.2019 12:37:35 | 1.5756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3022 | 0 | 0
1040507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2224577 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:09:18 | 13.05.2019 13:26:52 | 2.2928 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1711 | 0
1040511 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_17894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 11:00:47 | 16.05.2019 12:06:47 | 1.1 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 15.4 | 211.2
1040519 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_93 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 13:00:52 | 22.05.2019 15:11:52 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8333
1040522 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:18 | 16.05.2019 13:03:18 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 263.25
1040524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:44:35 | 18.05.2019 12:29:35 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5
1040530 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:20:10 | 13.05.2019 12:52:00 | 1.5306 | 0 | 0 | 8 | 203 | 0 | 0 | 12.2445 | 310.7037
1040534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_183673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:27:23 | 13.05.2019 12:47:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88.905 | 0
1040546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90526 , NIGDE_OGMUSDIREK_91465 , NIGDE_OGMUSDIREK_91467 , NIGDE_OGMUSDIREK_91469 , NIGDE_OGMUSDIREK_91471 , NIGDE_OGMUSDIREK_91714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 06:00:00 | 16.05.2019 06:57:00 | 0.95 | 0 | 22 | 0 | 221 | 0 | 20.9 | 0 | 209.95
1040548 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 11:00:22 | 16.05.2019 12:18:22 | 1.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0
1040549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_4746 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 15:00:34 | 18.05.2019 17:21:34 | 2.35 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 272.6 | 0 | 0
1040550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:20:03 | 19.05.2019 13:58:03 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 342.8664
1040553 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_442885 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:37:47 | 13.05.2019 12:42:00 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1406
1040556 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:33:13 | 13.05.2019 13:03:00 | 1.4964 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 341.1769 | 0 | 0
1040563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580165710 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:42:36 | 13.05.2019 14:07:00 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8133
1040566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:51 | 16.05.2019 10:03:51 | 1.05 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0
1040571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:00:40 | 16.05.2019 14:06:40 | 1.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0
1040578 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580214832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:51:06 | 13.05.2019 14:07:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.265
1040579 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516160670 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:50:26 | 13.05.2019 12:40:00 | 0.82611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7828 | 0 | 0
1040581 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:39 | 16.05.2019 12:27:39 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 247.45
1040583 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335294 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:48:52 | 13.05.2019 13:09:00 | 1.3356 | 3 | 1237 | 0 | 0 | 4.0067 | 1652.0877 | 0 | 0
1040595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:03:18 | 13.05.2019 13:24:05 | 1.3464 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.967 | 0 | 0
1040602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:07:55 | 13.05.2019 12:30:10 | 0.37083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37083 | 0 | 0
1040609 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_64205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:46 | 16.05.2019 10:55:46 | 1.9167 | 0 | 0 | 8 | 392 | 0 | 0 | 15.3334 | 751.3346
1040617 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:17:04 | 13.05.2019 15:14:22 | 2.955 | 0 | 0 | 117 | 2215 | 0 | 0 | 345.735 | 6545.325
1040629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:24:28 | 13.05.2019 19:15:53 | 6.8569 | 0 | 0 | 64 | 3286 | 0 | 0 | 438.8442 | 22531.9048
1040632 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2019 17:00:06 | 15.05.2019 18:01:06 | 1.0167 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 46.7668 | 4.0667
1040635 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_505178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:30:54 | 13.05.2019 12:56:00 | 0.41833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
1040637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:31:46 | 13.05.2019 14:42:15 | 2.1747 | 0 | 0 | 4 | 245 | 0 | 0 | 8.6989 | 532.8064
1040638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_43586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:33:19 | 13.05.2019 13:03:24 | 0.50139 | 0 | 0 | 4 | 448 | 0 | 0 | 2.0056 | 224.6227
1040644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_224856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:36:30 | 13.05.2019 13:57:00 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7084
1040646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516189872 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:35:09 | 13.05.2019 15:06:00 | 2.5142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0567 | 0 | 0
1040652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:39:08 | 13.05.2019 13:01:49 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 57.0871
1040654 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_286637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:39:43 | 13.05.2019 13:25:00 | 0.75472 | 0 | 0 | 8 | 203 | 0 | 0 | 6.0378 | 153.2082
1040656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_12227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:41:06 | 13.05.2019 16:40:49 | 3.9953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9764 | 0 | 0
1040657 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28815 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:41:30 | 13.05.2019 13:32:21 | 0.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8475 | 0 | 0
1040669 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:19 | 16.05.2019 11:53:19 | 1.8833 | 18 | 0 | 5 | 0 | 33.8999 | 0 | 9.4167 | 0
1040674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:51:37 | 13.05.2019 13:59:03 | 1.1239 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 69.6812 | 158.4685
1040680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:50:20 | 13.05.2019 13:51:00 | 1.0111 | 7 | 7446 | 0 | 0 | 7.0778 | 7528.7251 | 0 | 0
1040698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:56:46 | 13.05.2019 19:36:46 | 6.6667 | 0 | 0 | 79 | 14 | 0 | 0 | 526.6669 | 93.3334
1040701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:01 | 16.05.2019 11:50:01 | 1.8333 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 1.8333 | 3.6667 | 146.6664
1040702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338578 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 11:30:48 | 16.05.2019 13:34:48 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 334.8005
1040704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:28:54 | 13.05.2019 14:12:00 | 1.7183 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 87.6348 | 0 | 0
1040712 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_14145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 12:42:47 | 13.05.2019 14:45:25 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83.7995
1040717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 13:19:10 | 13.05.2019 14:11:00 | 0.86389 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 135.6307 | 0 | 0
1040726 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 13:25:40 | 13.05.2019 14:53:37 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74.7573
1040743 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055769 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 13:34:52 | 13.05.2019 14:38:00 | 1.0522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2089 | 0 | 0
1040767 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2834 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:25:17 | 16.05.2019 13:53:17 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 78.8672
1040780 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_137460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 13:59:06 | 13.05.2019 14:28:00 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.1884
1040801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105271 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:13:50 | 13.05.2019 14:37:06 | 0.38778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0
1040804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_28328 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:16:01 | 13.05.2019 22:28:17 | 8.2044 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4089 | 0
1040813 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319509 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:17:44 | 13.05.2019 17:37:00 | 3.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3211
1040830 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:27:34 | 13.05.2019 17:21:56 | 2.9061 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 264.456 | 0 | 20.3428
1040837 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:29:41 | 13.05.2019 14:55:00 | 0.42194 | 0 | 0 | 55 | 265 | 0 | 0 | 23.2067 | 111.8141
1040846 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455945 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:34:53 | 13.05.2019 18:55:29 | 4.3433 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 117.2699 | 0 | 0
1040855 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_404960 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 17:00:17 | 16.05.2019 18:33:17 | 1.55 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
1040856 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5452 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:30:33 | 17.05.2019 11:00:33 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
1040857 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_235705 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 11:00:55 | 17.05.2019 12:49:55 | 1.8167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0
1040858 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_234976 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 13:00:06 | 17.05.2019 16:03:06 | 3.05 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 125.05 | 0 | 0
1040859 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236894 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 16:00:26 | 17.05.2019 18:05:26 | 2.0833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.9166 | 0 | 0
1040873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 , KONYA_HUCRE_51743 , KONYA_OGMUSDIREK_17636 , KONYA_OGMUSDIREK_17637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:12:41 | 17.05.2019 10:31:41 | 0.31667 | 0 | 0 | 35 | 169 | 0 | 0 | 11.0834 | 53.5172
1040875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516046456 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:54:32 | 13.05.2019 16:44:00 | 1.8244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8244 | 0 | 0
1040876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_205077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:54:03 | 13.05.2019 15:35:35 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4611
1040890 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_354433 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 15:00:20 | 13.05.2019 15:32:00 | 0.52778 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.9445 | 0
1040898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:57:44 | 13.05.2019 18:26:00 | 3.4711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4711
1040937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251610 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 14:56:40 | 13.05.2019 15:54:59 | 0.97194 | 0 | 0 | 7 | 193 | 0 | 0 | 6.8036 | 187.5844
1040951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40563 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 15:19:00 | 13.05.2019 18:02:45 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7292
1040959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108474 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:50 | 16.05.2019 11:12:50 | 2.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
1040960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110394 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 11:00:55 | 16.05.2019 14:16:55 | 3.2667 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 150.2668 | 0 | 3.2667
1040961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:38 | 17.05.2019 14:33:38 | 5.55 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 55.5 | 0 | 11.1
1040968 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28269 , KARAMAN_OGMUSDIREK_12416 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:30:09 | 18.05.2019 12:25:09 | 2.9167 | 2 | 828 | 0 | 0 | 5.8333 | 2415.0028 | 0 | 0
1040969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 15:13:08 | 13.05.2019 15:34:00 | 0.34778 | 3 | 2458 | 9 | 5 | 1.0433 | 854.8432 | 3.13 | 1.7389
1040970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 15:26:27 | 13.05.2019 19:40:01 | 4.2261 | 0 | 103 | 0 | 15 | 0 | 435.2893 | 0 | 63.3916
1040979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 15:33:17 | 13.05.2019 17:45:55 | 2.2106 | 0 | 0 | 67 | 272 | 0 | 0 | 148.1075 | 601.2723
1040989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 11:43:50 | 16.05.2019 12:21:50 | 0.63333 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 31.0332 | 1.2667
1040993 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 15:41:35 | 13.05.2019 17:56:17 | 2.245 | 0 | 235 | 4 | 3 | 0 | 527.575 | 8.98 | 6.735
1041004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:30:15 | 16.05.2019 14:40:15 | 1.1667 | 84 | 446 | 2 | 22 | 98.0003 | 520.3348 | 2.3333 | 25.6667
1041006 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95707 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 11:41:23 | 16.05.2019 14:47:23 | 3.1 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 167.4 | 0 | 27.9
1041008 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1750 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 15:10:28 | 13.05.2019 16:33:53 | 1.3903 | 0 | 0 | 11 | 520 | 0 | 0 | 15.2931 | 722.9456
1041026 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_30329 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:00:12 | 24.05.2019 12:23:12 | 2.3833 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4.7667 | 0 | 54.8166
1041027 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_42571 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:49 | 25.05.2019 12:38:49 | 2.6333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 131.6665 | 0 | 0
1041029 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_747 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:00:18 | 27.05.2019 12:42:18 | 2.7 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 210.6 | 0 | 8.1
1041030 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13270 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13271 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:27 | 28.05.2019 12:14:27 | 2.2333 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 267.9996 | 0 | 4.4667
1041031 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 10:00:20 | 29.05.2019 12:47:20 | 2.7833 | 0 | 99 | 0 | 16 | 0 | 275.5497 | 0 | 44.5333
1041033 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_440 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:47 | 30.05.2019 12:53:47 | 2.8833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 322.933 | 0 | 0
1041042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56158 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:04:57 | 16.05.2019 15:02:57 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9
1041058 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_137460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:09:16 | 13.05.2019 17:44:00 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.8411
1041067 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_376866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:23:47 | 13.05.2019 17:05:19 | 0.69222 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 32.5343 | 4.8455
1041074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_337552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:29:12 | 13.05.2019 16:56:08 | 0.44889 | 4 | 3473 | 0 | 0 | 1.7956 | 1558.995 | 0 | 0
1041077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:28:39 | 13.05.2019 18:04:00 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 77.8693
1041083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345401 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:34:32 | 13.05.2019 19:17:18 | 2.7128 | 0 | 0 | 16 | 718 | 0 | 0 | 43.4045 | 1947.776
1041085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6622 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:19 | 17.05.2019 11:09:19 | 2.15 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 245.1 | 0 | 0
1041086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_61220 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:36 | 17.05.2019 10:24:36 | 1.4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 0
1041088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_66186 , AKSARAY_OGMUSDIREK_6677 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 13:00:56 | 17.05.2019 18:00:56 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
1041111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_123252 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:23 | 17.05.2019 12:26:23 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 508.1328
1041112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2236250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:16 | 16.05.2019 14:00:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430
1041125 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 11:14:45 | 13.05.2019 17:44:21 | 6.4933 | 15 | 15 | 202 | 22 | 97.4 | 97.4 | 1311.6527 | 142.8533
1041128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:15 | 18.05.2019 10:27:15 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 17.4 | 0 | 2.9
1041129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:30:27 | 21.05.2019 11:29:27 | 0.98333 | 1 | 6 | 41 | 1 | 0.98333 | 5.9 | 40.3165 | 0.98333
1041130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93301 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:10 | 16.05.2019 09:57:10 | 0.95 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0.95
1041131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93431 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:30:48 | 16.05.2019 12:29:48 | 1.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.5332 | 0 | 0
1041132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95709 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:45:37 | 16.05.2019 18:03:37 | 4.3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0
1041133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90559 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:50 | 17.05.2019 11:54:50 | 2.9 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 275.5 | 0 | 2.9
1041134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 13:30:11 | 17.05.2019 16:23:11 | 2.8833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.2165 | 0 | 0
1041162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:06:29 | 13.05.2019 18:31:15 | 1.4128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 0
1041163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63184 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:40:24 | 20.05.2019 17:03:24 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87.9666
1041164 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6417 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:30:06 | 20.05.2019 10:23:06 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.9166
1041165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63063 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:05:15 | 19.05.2019 15:51:15 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.6001
1041190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_485230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 11:00:25 | 18.05.2019 11:42:25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8
1041192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90842 , NIGDE_OGMUSDIREK_91289 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:00 | 20.05.2019 17:40:00 | 7.6667 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 5734.6692 | 0 | 0
1041198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73089 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 13:00:19 | 22.05.2019 16:37:19 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 137.4335
1041199 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_107464 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:09 | 21.05.2019 11:43:09 | 2.7167 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 62.4834 | 0 | 51.6167
1041200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_115425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:00:02 | 21.05.2019 17:33:02 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.6
1041201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:40 | 16.05.2019 10:42:40 | 0.7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0
1041202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:15:50 | 13.05.2019 18:21:11 | 1.0892 | 0 | 0 | 11 | 994 | 0 | 0 | 11.9809 | 1082.635
1041206 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434404 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:21:43 | 13.05.2019 19:21:20 | 1.9936 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.9105 | 0 | 0
1041212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7336 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:24:23 | 13.05.2019 18:44:47 | 1.34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0
1041218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:24:37 | 13.05.2019 17:43:10 | 0.30917 | 0 | 0 | 67 | 272 | 0 | 0 | 20.7144 | 84.0942
1041219 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_25948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:28:48 | 13.05.2019 19:18:50 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5084
1041223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:19 | 20.05.2019 14:45:19 | 4.75 | 0 | 556 | 21 | 154 | 0 | 2641 | 99.75 | 731.5
1041227 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_47656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:32:14 | 13.05.2019 18:11:01 | 0.64639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64639 | 0 | 0
1041266 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50810 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 13:00:53 | 16.05.2019 15:56:53 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99.7332
1041267 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:51 | 17.05.2019 10:50:51 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 84.3332
1041268 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2071726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:25 | 16.05.2019 09:52:25 | 0.86667 | 1 | 608 | 0 | 2628 | 0.86667 | 526.9354 | 0 | 2277.6088
1041269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_118729 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:30 | 18.05.2019 10:32:30 | 1.5333 | 0 | 1280 | 0 | 3 | 0 | 1962.6624 | 0 | 4.6
1041282 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_151508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:09:48 | 13.05.2019 18:26:32 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 243.8412
1041286 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_23611 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:45:58 | 13.05.2019 19:23:34 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 443.9072
1041289 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 18:13:29 | 13.05.2019 19:04:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 115 | 176 | 0 | 0 | 96.8231 | 148.1814
1041298 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516191963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 17:50:34 | 13.05.2019 21:15:00 | 3.4072 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.2939 | 0 | 0
1041306 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 18:20:47 | 13.05.2019 21:41:06 | 3.3386 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.7722
1041311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 10:00:15 | 16.05.2019 10:27:15 | 0.45 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0
1041317 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516357560 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 18:23:29 | 13.05.2019 18:37:00 | 0.22528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67584 | 0 | 0
1041345 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_23555 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 18:39:14 | 13.05.2019 19:33:37 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1575
1041353 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 18:44:06 | 13.05.2019 19:37:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.5151
1041358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516160261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 18:44:48 | 13.05.2019 19:24:00 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333
1041367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 09:00:02 | 16.05.2019 10:26:02 | 1.4333 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4.3 | 0 | 24.3666 | 0
1041389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_5768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 19:01:59 | 13.05.2019 21:16:43 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4911
1041412 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 18:43:39 | 13.05.2019 19:49:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 26.1401 | 1.0892
1041418 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7243 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 19:15:15 | 13.05.2019 19:43:00 | 0.4625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
1041425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 19:21:22 | 13.05.2019 21:04:18 | 1.7156 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 137.2448 | 0 | 0
1041433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 19:28:08 | 13.05.2019 21:26:28 | 1.9722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.1388 | 0 | 0
1041435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 16:56:43 | 13.05.2019 19:47:00 | 2.8381 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 644.2396 | 0 | 0
1041447 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26757 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 19:42:32 | 13.05.2019 21:06:30 | 1.3994 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 65.7737 | 5.5978
1041448 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_92059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 19:43:00 | 13.05.2019 21:40:12 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.5066
1041450 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 19:44:31 | 13.05.2019 20:06:00 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35806
1041468 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249113 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 20:08:46 | 13.05.2019 21:02:15 | 0.89139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 0
1041478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 20:39:05 | 13.05.2019 21:29:16 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3639
1041480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_150227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 20:32:45 | 13.05.2019 21:54:50 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 113.549
1041483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390144 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 20:48:19 | 13.05.2019 23:25:29 | 2.6194 | 0 | 0 | 91 | 557 | 0 | 0 | 238.369 | 1459.0281
1041501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_237575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2019 21:23:12 | 13.05.2019 22:20:52 | 0.96111 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 129.7499 | 0 | 0
1041539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13922 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 20:08:47 | 13.05.2019 23:19:32 | 3.1792 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 238.4377 | 0
1041543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148254 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2019 22:57:42 | 13.05.2019 23:52:11 | 0.90806 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0.90806 | 108.0591
1041584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25334 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 00:28:44 | 14.05.2019 00:50:00 | 0.35444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5444 | 0 | 0
1041586 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_168253 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 00:46:20 | 14.05.2019 01:23:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0
1041601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138580 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 02:35:48 | 14.05.2019 04:04:00 | 1.47 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 767.34 | 0 | 0
1041627 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 05:40:07 | 14.05.2019 06:18:00 | 0.63139 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 9.4709 | 4.4197
1041637 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 06:01:19 | 14.05.2019 08:07:00 | 2.0947 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 4704.7411 | 0 | 0
1041647 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 05:18:57 | 14.05.2019 06:36:00 | 1.2842 | 0 | 0 | 105 | 260 | 0 | 0 | 134.8379 | 333.8842
1041661 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193267 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 07:29:16 | 14.05.2019 12:18:00 | 4.8122 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 505.2831
1041669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 07:47:29 | 14.05.2019 09:47:00 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 0 | 0
1041682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393474 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 06:05:19 | 14.05.2019 09:46:00 | 3.6781 | 23 | 2718 | 281 | 1068 | 84.5954 | 9996.9671 | 1033.5349 | 3928.1681
1041685 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 08:20:42 | 14.05.2019 08:50:00 | 0.48833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0 | 0
1041692 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_26389 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 08:27:39 | 14.05.2019 09:34:00 | 1.1058 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0
1041701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_43158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:48 | 17.05.2019 11:13:48 | 1.2167 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 156.9504 | 0
1041703 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 07:32:33 | 14.05.2019 09:42:00 | 2.1575 | 0 | 0 | 1 | 362 | 0 | 0 | 2.1575 | 781.015
1041709 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_325192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 08:49:24 | 14.05.2019 09:54:00 | 1.0767 | 9 | 385 | 7 | 28 | 9.69 | 414.5179 | 7.5367 | 30.1468
1041711 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516343548 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 08:07:39 | 14.05.2019 09:38:00 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058
1041720 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167890 , NIGDE_ENHDIREK_169012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 11:00:00 | 17.05.2019 12:29:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 45 | 366 | 0 | 0 | 66.7498 | 542.8988
1041723 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_522067129 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 08:57:20 | 14.05.2019 11:00:00 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0444
1041725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11631 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:54 | 17.05.2019 11:56:54 | 2.9333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 357.8663 | 0 | 0
1041726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 11:00:21 | 17.05.2019 12:30:21 | 1.5 | 0 | 157 | 6 | 128 | 0 | 235.5 | 9 | 192
1041727 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:03:43 | 17.05.2019 10:39:43 | 0.6 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0.6 | 0 | 22.8 | 0
1041732 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:04:22 | 14.05.2019 10:25:00 | 1.3439 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 700.1667 | 0 | 0
1041740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516292224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:12:42 | 14.05.2019 15:34:00 | 6.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.355
1041752 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 17:00:30 | 16.05.2019 17:30:30 | 0.5 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 52.5 | 0 | 0.5
1041756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2923 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:30:35 | 17.05.2019 12:21:35 | 2.85 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 5.7 | 966.15
1041757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12465 , AKSARAY_OGMUSDIREK_7907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 13:00:06 | 17.05.2019 14:48:06 | 1.8 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 131.4 | 0 | 23.4
1041759 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:29:05 | 14.05.2019 10:05:00 | 0.59861 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 366.3493 | 0 | 0
1041765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:29:01 | 14.05.2019 09:57:00 | 0.46639 | 0 | 0 | 16 | 411 | 0 | 0 | 7.4622 | 191.6863
1041766 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_42953 , KARAMAN_AGDIREK_43383 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:30:27 | 22.05.2019 12:20:27 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.6666
1041774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 11:00:40 | 21.05.2019 12:41:40 | 1.6833 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 28.6166 | 84.1665
1041780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_104591 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:53 | 23.05.2019 11:46:53 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116.2001
1041781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_71696 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3236 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 13:30:50 | 23.05.2019 17:40:50 | 4.1667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.5001 | 0 | 0
1041783 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6417 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:10 | 24.05.2019 10:29:10 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.9166
1041784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 13:30:46 | 18.05.2019 17:51:46 | 4.35 | 0 | 0 | 46 | 491 | 0 | 0 | 200.1 | 2135.85
1041785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:51 | 22.05.2019 12:01:51 | 3.0167 | 0 | 24 | 29 | 608 | 0 | 72.4001 | 87.4834 | 1834.1354
1041790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:48:30 | 14.05.2019 11:50:00 | 2.025 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 0
1041792 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_727 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 16:00:42 | 18.05.2019 17:39:42 | 1.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 127.05 | 0 | 0
1041799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98924 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 14:00:24 | 16.05.2019 17:14:24 | 3.2333 | 0 | 5 | 39 | 230 | 0 | 16.1667 | 126.0999 | 743.6659
1041800 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81803 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:55:11 | 14.05.2019 10:51:00 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93028
1041801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:55:33 | 14.05.2019 10:45:00 | 0.82417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6483 | 0 | 0
1041803 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69649 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:05 | 18.05.2019 11:23:05 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.0499
1041806 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516348554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 09:55:34 | 14.05.2019 12:53:00 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9572
1041820 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28304 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:30:36 | 23.05.2019 11:23:36 | 1.8833 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 116.7665 | 0 | 11.3
1041821 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 12:00:10 | 17.05.2019 13:31:10 | 1.5167 | 9 | 0 | 150 | 0 | 13.65 | 0 | 227.5005 | 0
1041823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:08:32 | 14.05.2019 15:51:00 | 5.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7078
1041829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:15:02 | 14.05.2019 12:10:00 | 1.9161 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.49 | 0 | 0
1041834 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:31 | 17.05.2019 10:51:31 | 1.85 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 29.6 | 0 | 9.25
1041835 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3730 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 11:30:08 | 17.05.2019 13:41:08 | 2.1833 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 52.3999 | 0 | 4.3667
1041836 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:31 | 18.05.2019 12:44:31 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 313.5997
1041837 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_25589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 13:30:29 | 18.05.2019 18:08:29 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 319.6998
1041838 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:52 | 17.05.2019 15:18:52 | 5.3 | 2 | 0 | 77 | 0 | 10.6 | 0 | 408.1 | 0
1041848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33491 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:28:37 | 14.05.2019 11:48:00 | 1.3231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3231 | 0
1041857 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_9921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:30:32 | 14.05.2019 11:19:00 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80778
1041859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:33:31 | 14.05.2019 14:39:00 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.8225
1041863 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:37:02 | 14.05.2019 13:21:00 | 2.7328 | 0 | 0 | 78 | 1387 | 0 | 0 | 213.1568 | 3790.3659
1041875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12345 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:43:31 | 14.05.2019 13:25:00 | 2.6914 | 0 | 0 | 34 | 270 | 0 | 0 | 91.5073 | 726.6753
1041896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580262430 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:53:47 | 14.05.2019 14:21:00 | 3.4536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4536
1041922 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 11:06:07 | 14.05.2019 11:58:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472
1041927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_20456 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 11:08:16 | 14.05.2019 12:07:00 | 0.97889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 0 | 0
1041957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:52:59 | 14.05.2019 12:18:00 | 1.4169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1694 | 0 | 0
1041985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186416 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 11:14:21 | 14.05.2019 12:17:00 | 1.0442 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4417 | 0
1041993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:24:41 | 18.05.2019 11:04:41 | 0.66667 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7.3334 | 4 | 0 | 0
1042008 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2600653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2019 16:30:06 | 16.05.2019 17:28:06 | 0.96667 | 0 | 0 | 14 | 271 | 0 | 0 | 13.5334 | 261.9676
1042011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 11:53:39 | 14.05.2019 15:12:00 | 3.3058 | 12 | 51 | 0 | 0 | 39.67 | 168.5973 | 0 | 0
1042014 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 11:59:13 | 14.05.2019 12:56:00 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8392
1042016 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 11:57:55 | 14.05.2019 12:46:00 | 0.80139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 0 | 0
1042027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_90055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:03:52 | 14.05.2019 13:17:00 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.2234
1042030 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:02:44 | 14.05.2019 14:35:00 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.4445
1042039 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:42 | 20.05.2019 14:18:42 | 4.3 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 606.3 | 0 | 0
1042040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:01:49 | 17.05.2019 11:54:49 | 1.8833 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 16.95 | 18.8333
1042064 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:34:42 | 14.05.2019 12:51:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 46 | 383 | 0 | 0 | 104.4968 | 870.0496
1042065 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_160637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:27:09 | 14.05.2019 12:46:00 | 0.31417 | 0 | 0 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0.94251 | 92.0518
1042080 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377353 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:30:43 | 14.05.2019 14:24:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8881
1042083 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:32:55 | 14.05.2019 13:22:00 | 0.81806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9084 | 0
1042104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:44:36 | 14.05.2019 13:03:00 | 0.30667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 0 | 0
1042110 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:50:37 | 14.05.2019 13:41:00 | 0.83972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83972
1042113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_357464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:48:38 | 14.05.2019 13:25:00 | 0.60611 | 1 | 1097 | 0 | 0 | 0.60611 | 664.9027 | 0 | 0
1042115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:54:20 | 14.05.2019 13:49:00 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91111
1042120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87464 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:58:22 | 14.05.2019 14:29:00 | 1.5106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.764 | 0 | 0
1042129 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516293497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:05:45 | 14.05.2019 14:49:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7208
1042132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:08:01 | 14.05.2019 13:36:00 | 0.46639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
1042136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063278 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:09:48 | 14.05.2019 14:52:00 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7033
1042147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7056 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:23:02 | 14.05.2019 17:51:00 | 4.4661 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.5255 | 0
1042148 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580305633 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:23:12 | 14.05.2019 15:04:00 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.36
1042151 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167685 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:24:46 | 14.05.2019 14:38:00 | 1.2206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4411 | 0
1042153 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88627154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:26:51 | 14.05.2019 14:03:00 | 0.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0
1042159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 16:14:33 | 14.05.2019 18:26:00 | 2.1908 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15.3358 | 0 | 2.1908
1042160 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:32:58 | 14.05.2019 15:13:00 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 133.3776
1042163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:36:26 | 14.05.2019 14:58:00 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0
1042164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:32:26 | 14.05.2019 14:26:00 | 0.89278 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 150.8798 | 0 | 2.6783
1042170 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 14:00:16 | 17.05.2019 16:01:16 | 2.0167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 276.2838 | 0 | 0
1042189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:50:50 | 14.05.2019 15:50:00 | 1.9861 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 1920.5684 | 0 | 0
1042234 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338215 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 14:22:34 | 14.05.2019 14:52:00 | 0.49056 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 0
1042235 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_36422 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 14:22:27 | 14.05.2019 14:55:00 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5425
1042245 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_44528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 12:00:52 | 17.05.2019 17:43:52 | 5.7167 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 45.7334 | 417.3169
1042246 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 12:00:43 | 18.05.2019 17:47:43 | 5.7833 | 0 | 0 | 119 | 425 | 0 | 0 | 688.2163 | 2457.9153
1042248 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 12:00:31 | 19.05.2019 17:42:31 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 507.3
1042249 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_7584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:36 | 18.05.2019 10:57:36 | 0.95 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 37.05 | 6.65
1042260 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 14:26:12 | 14.05.2019 18:34:41 | 4.1414 | 0 | 0 | 6 | 2768 | 0 | 0 | 24.8483 | 11463.3675
1042261 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_33472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 10:52:00 | 14.05.2019 14:39:00 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 249.6998
1042268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 14:32:53 | 14.05.2019 15:54:00 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3519
1042276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:00:02 | 20.05.2019 15:30:02 | 2.5 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 282.5 | 0 | 22.5
1042279 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6511 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:48 | 18.05.2019 11:51:48 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 122.55
1042280 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 13:00:32 | 18.05.2019 17:54:32 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117.6
1042281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516160542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 14:44:06 | 14.05.2019 17:22:00 | 2.6317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6317
1042295 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_72906 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14330 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:22 | 20.05.2019 12:34:22 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 271.0669
1042296 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_30669 , NEVSEHIR_AGDIREK_37785 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:01:16 | 20.05.2019 17:09:16 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 194.2665
1042297 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_167156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 14:54:44 | 14.05.2019 15:41:00 | 0.77111 | 0 | 0 | 142 | 2133 | 0 | 0 | 109.4976 | 1644.7776
1042322 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 13:57:21 | 14.05.2019 21:21:00 | 7.3942 | 0 | 0 | 46 | 383 | 0 | 0 | 340.1318 | 2831.9671
1042342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516190984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:07:04 | 14.05.2019 15:26:00 | 0.31556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0
1042343 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:07:22 | 14.05.2019 16:07:00 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0
1042352 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:10:12 | 14.05.2019 15:41:00 | 0.51333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 0 | 0
1042354 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:14:21 | 14.05.2019 18:56:00 | 3.6942 | 0 | 0 | 69 | 94 | 0 | 0 | 254.8977 | 347.252
1042357 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_13717 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:15:28 | 14.05.2019 17:54:00 | 2.6422 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1378 | 0
1042372 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580309969 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:24:35 | 14.05.2019 17:24:00 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9903
1042378 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116104 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:50 | 18.05.2019 11:25:50 | 1.4167 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 1.4167 | 2.8333 | 63.7501
1042393 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 14:00:24 | 17.05.2019 16:20:24 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.9998
1042394 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:33 | 17.05.2019 12:54:33 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109.2
1042396 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_109140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:19:32 | 14.05.2019 18:14:00 | 2.9078 | 0 | 0 | 14 | 199 | 0 | 0 | 40.7089 | 578.6482
1042402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:39:57 | 14.05.2019 16:36:00 | 0.93417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5392 | 0 | 0
1042410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 15:43:27 | 14.05.2019 16:52:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 17 | 797 | 0 | 0 | 19.4225 | 910.5725
1042413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_117749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 13:00:04 | 18.05.2019 14:35:04 | 1.5833 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5832 | 0
1042416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2135 , KONYA_ENHDIREK_3417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:51 | 18.05.2019 11:32:51 | 2.5333 | 19 | 0 | 30 | 0 | 48.1333 | 0 | 75.9999 | 0
1042418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:08 | 18.05.2019 11:08:08 | 2.1333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0
1042419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:05 | 18.05.2019 10:40:05 | 1.6667 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166.667 | 0
1042431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334076 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:00:23 | 17.05.2019 11:37:23 | 1.6167 | 0 | 0 | 99 | 124 | 0 | 0 | 160.0503 | 200.4671
1042438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53945 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 16:06:03 | 14.05.2019 16:23:00 | 0.2825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8475 | 0 | 0
1042440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 16:08:45 | 14.05.2019 17:10:00 | 1.0208 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 81.6664 | 0
1042447 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_80337 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:01:37 | 17.05.2019 10:00:37 | 0.98333 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 17.6999 | 0 | 5.9
1042448 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_76133 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:01:11 | 17.05.2019 12:45:11 | 2.7333 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 38.2666 | 0 | 19.1333
1042449 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7406 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 13:00:51 | 17.05.2019 17:55:51 | 4.9167 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 68.8334 | 0 | 9.8333
1042450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_79746 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:06 | 18.05.2019 11:00:06 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2
1042451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7279 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 11:00:35 | 18.05.2019 11:59:35 | 0.98333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
1042452 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_72005 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 13:00:06 | 18.05.2019 15:46:06 | 2.7667 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 63.6334 | 0 | 5.5333
1042453 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_70750 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 16:00:16 | 18.05.2019 18:03:16 | 2.05 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 0 | 0
1042462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 12:46:46 | 14.05.2019 19:43:00 | 6.9372 | 12 | 1866 | 135 | 462 | 83.2466 | 12944.8525 | 936.5247 | 3204.9956
1042479 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 16:20:15 | 14.05.2019 17:44:00 | 1.3958 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 40.4791 | 858.4354
1042484 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_62625 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:21 | 17.05.2019 09:59:21 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667
1042497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254228 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 15:01:12 | 17.05.2019 17:05:12 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 12.4 | 0 | 124.0002
1042498 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:44 | 17.05.2019 12:52:44 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 7.7333 | 0 | 235.8669
1042503 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26513 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 10:14:44 | 17.05.2019 11:28:44 | 1.2333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0
1042504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 16:39:49 | 14.05.2019 17:57:00 | 1.2864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8592 | 0 | 0
1042524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343856 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 16:54:41 | 14.05.2019 19:07:00 | 2.2053 | 5 | 26 | 0 | 0 | 11.0264 | 57.3373 | 0 | 0
1042532 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 17:01:48 | 14.05.2019 18:54:00 | 1.87 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 532.95 | 0 | 0
1042533 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516146914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 16:59:38 | 14.05.2019 17:49:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278
1042544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_348270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 17:01:53 | 14.05.2019 19:52:00 | 2.8353 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1482.8514 | 0 | 0
1042555 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260935 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 17:09:40 | 14.05.2019 17:39:00 | 0.48889 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 323.6452 | 0 | 0
1042559 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_165763 , KONYA_AGDIREK_166838 , KONYA_AGDIREK_99046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 11:00:24 | 17.05.2019 12:37:24 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 130.9503
1042562 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_6037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 17:15:47 | 14.05.2019 17:59:00 | 0.72028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028 | 0
1042586 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27367 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:10 | 18.05.2019 11:58:10 | 2.9667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 207.6669 | 0 | 0
1042587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_471558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 16:00:29 | 18.05.2019 17:48:29 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8
1042600 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5684 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 08:30:59 | 21.05.2019 11:30:59 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 12 | 48 | 12 | 3
1042602 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 17:34:52 | 14.05.2019 19:53:00 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6044
1042606 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8246 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 09:00:33 | 17.05.2019 13:57:33 | 4.95 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 668.25 | 0 | 9.9
1042627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 18:02:19 | 14.05.2019 18:35:00 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 55.0167
1042632 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 06:30:51 | 17.05.2019 07:28:51 | 0.96667 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 838.1029 | 0 | 0
1042647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4010 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 18:10:31 | 14.05.2019 19:30:00 | 1.3247 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 271.5676 | 0 | 0
1042663 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 14:24:56 | 14.05.2019 18:28:00 | 4.0511 | 0 | 0 | 1 | 772 | 0 | 0 | 4.0511 | 3127.4569
1042664 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 17:27:18 | 14.05.2019 19:46:00 | 2.3117 | 2 | 0 | 67 | 5 | 4.6233 | 0 | 154.8819 | 11.5584
1042667 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88627154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 18:19:38 | 14.05.2019 19:51:00 | 1.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5228 | 0 | 0
1042678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 18:26:35 | 14.05.2019 19:49:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736
1042701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370045 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 18:49:45 | 14.05.2019 19:26:00 | 0.60417 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.1668 | 0
1042712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050260 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 18:54:55 | 14.05.2019 19:18:00 | 0.38472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38472 | 0 | 0
1042745 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 19:05:29 | 14.05.2019 19:35:00 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194
1042755 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_328343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 19:04:09 | 14.05.2019 19:50:00 | 0.76417 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 949.0991 | 0 | 0
1042771 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 19:18:46 | 14.05.2019 22:16:00 | 2.9539 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.17
1042777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 19:12:43 | 14.05.2019 20:02:00 | 0.82139 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 322.8063 | 0 | 0
1042813 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516347732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 19:51:04 | 14.05.2019 21:29:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6322
1042822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 19:31:40 | 14.05.2019 20:59:00 | 1.4556 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.3113 | 0 | 0
1042827 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_56171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 19:54:44 | 14.05.2019 20:59:00 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 255.9953
1042832 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 20:08:30 | 14.05.2019 21:39:00 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5083
1042833 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11102 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 20:12:15 | 14.05.2019 21:19:00 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.8375
1042836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 20:15:15 | 14.05.2019 20:53:00 | 0.62917 | 30 | 30172 | 572 | 1697 | 18.8751 | 18983.3172 | 359.8852 | 1067.7015
1042850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_468171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 20:39:30 | 14.05.2019 21:37:00 | 0.95833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.7916 | 0 | 0
1042853 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 20:25:13 | 14.05.2019 21:52:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.8381
1042861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 21:00:04 | 14.05.2019 22:22:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.5801 | 0
1042862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232902 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 21:01:53 | 14.05.2019 22:03:00 | 1.0186 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5.093 | 7.1303
1042865 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 20:00:02 | 14.05.2019 21:54:00 | 1.8994 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9.4972 | 0 | 7.5978
1042877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 21:33:12 | 14.05.2019 22:09:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 39 | 347 | 0 | 0 | 23.2701 | 207.0445
1042887 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 21:48:04 | 14.05.2019 22:33:00 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 92.8624
1042898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 22:04:17 | 14.05.2019 22:56:00 | 0.86194 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 834.3579 | 0 | 0
1042901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 22:13:20 | 14.05.2019 23:45:44 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08
1042902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_48241 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 22:02:32 | 15.05.2019 00:52:40 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5067
1042905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_63911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 22:25:54 | 14.05.2019 22:50:00 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.4852
1042906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_21548 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 22:35:41 | 14.05.2019 23:15:06 | 0.65694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2847 | 0 | 0
1042910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 22:53:50 | 15.05.2019 01:56:10 | 3.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0
1042918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 23:14:36 | 14.05.2019 23:46:17 | 0.52806 | 0 | 0 | 21 | 639 | 0 | 0 | 11.0893 | 337.4303
1042925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_149496 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2019 23:19:53 | 15.05.2019 00:03:02 | 0.71917 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 1.4383 | 81.9854
1042926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_38340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 23:12:32 | 15.05.2019 00:15:53 | 1.0558 | 3 | 0 | 351 | 11 | 3.1675 | 0 | 370.5963 | 11.6141
1042937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580325598 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2019 23:50:51 | 15.05.2019 00:17:13 | 0.43944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 0 | 0
1042952 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_56869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 01:16:27 | 15.05.2019 02:08:35 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6067
1042957 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 01:47:14 | 15.05.2019 02:45:23 | 0.96917 | 0 | 0 | 44 | 164 | 0 | 0 | 42.6435 | 158.9439
1042962 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 02:32:34 | 15.05.2019 03:05:07 | 0.5425 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0.5425 | 140.5075
1042964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 02:47:49 | 15.05.2019 03:22:40 | 0.58083 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29.6223 | 0 | 0
1042976 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 04:45:12 | 15.05.2019 05:59:48 | 1.2433 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 82.0598 | 0
1042977 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6297 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 05:02:30 | 15.05.2019 05:40:54 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.08
1042995 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 04:09:00 | 15.05.2019 07:37:26 | 3.4739 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 142.4295 | 31.265
1042996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 05:58:59 | 15.05.2019 06:58:35 | 0.99333 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 46.6865 | 272.1724
1043002 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 06:36:28 | 15.05.2019 07:55:48 | 1.3222 | 0 | 0 | 10 | 2031 | 0 | 0 | 13.2222 | 2685.4288
1043003 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 06:43:30 | 15.05.2019 07:42:21 | 0.98083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7508 | 0 | 0
1043008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_106487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 06:46:10 | 15.05.2019 07:28:48 | 0.71056 | 0 | 0 | 36 | 206 | 0 | 0 | 25.5802 | 146.3754
1043032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_266123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 06:44:30 | 15.05.2019 11:07:46 | 4.3878 | 0 | 129 | 0 | 4 | 0 | 566.0236 | 0 | 17.5511
1043053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:17:47 | 15.05.2019 09:48:22 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0194
1043061 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_435373 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 14:30:08 | 17.05.2019 16:23:08 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9.4167 | 0 | 7.5333
1043069 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 07:56:06 | 15.05.2019 09:45:42 | 1.8267 | 0 | 0 | 46 | 383 | 0 | 0 | 84.0268 | 699.6146
1043081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164760 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:00:14 | 19.05.2019 15:00:14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
1043083 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:44:36 | 15.05.2019 10:15:25 | 1.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5136 | 0 | 0
1043085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 05:41:12 | 15.05.2019 10:10:30 | 4.4883 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 0
1043090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_36065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:48:09 | 15.05.2019 09:56:27 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383
1043094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:52:56 | 15.05.2019 13:00:22 | 4.1239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9911
1043101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 12:00:50 | 18.05.2019 14:06:50 | 2.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
1043102 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:24:24 | 15.05.2019 09:54:25 | 1.5003 | 0 | 1043 | 0 | 90 | 0 | 1564.792 | 0 | 135.0252
1043104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_62107 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:56:50 | 15.05.2019 10:11:28 | 1.2439 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7072 | 0
1043110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:56:23 | 19.05.2019 15:34:23 | 0.63333 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 13.9333 | 25.3332
1043111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21524 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:45 | 22.05.2019 12:42:45 | 3.7 | 75 | 19 | 272 | 198 | 277.5 | 70.3 | 1006.4 | 732.6
1043114 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:31 | 18.05.2019 15:07:31 | 6.1167 | 0 | 11 | 0 | 91 | 0 | 67.2834 | 0 | 556.617
1043122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_31605 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:37 | 23.05.2019 12:16:37 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6
1043123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39338 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 15:00:18 | 22.05.2019 18:00:18 | 3 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 6
1043127 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_141297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:59:14 | 15.05.2019 09:25:18 | 0.43444 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.1232 | 0
1043135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:02:31 | 15.05.2019 11:04:41 | 2.0361 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.0833
1043140 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:58 | 19.05.2019 12:12:58 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 12.8 | 0 | 256
1043142 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:00:22 | 19.05.2019 15:48:22 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1.8 | 0 | 149.4
1043143 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:31 | 20.05.2019 09:59:31 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.98333 | 0 | 25.5666
1043144 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 14:00:15 | 20.05.2019 18:23:15 | 4.3833 | 0 | 53 | 0 | 310 | 0 | 232.3165 | 0 | 1358.8323
1043146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39277 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 14:00:29 | 17.05.2019 14:46:29 | 0.76667 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8001 | 0
1043151 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345162 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 08:29:22 | 15.05.2019 09:49:46 | 1.34 | 0 | 0 | 13 | 207 | 0 | 0 | 17.42 | 277.38
1043157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_216226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 13:00:53 | 23.05.2019 15:47:53 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833
1043158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_245600 , KONYA_AGDIREK_260975 , KONYA_AGDIREK_378624 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:32:27 | 26.05.2019 11:48:27 | 2.2667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 179.0669 | 0 | 0
1043160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283085 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:16:59 | 15.05.2019 09:58:13 | 0.68722 | 0 | 0 | 297 | 291 | 0 | 0 | 204.1043 | 199.981
1043173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_217980 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:31:14 | 15.05.2019 16:56:38 | 7.4233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.81
1043175 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:05 | 18.05.2019 13:16:05 | 3.2667 | 21 | 478 | 23 | 314 | 68.6001 | 1561.4683 | 75.1334 | 1025.7344
1043176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327256 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:19 | 18.05.2019 14:56:19 | 4.9333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0
1043177 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_30173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:18 | 22.05.2019 10:32:18 | 0.53333 | 2 | 0 | 99 | 464 | 1.0667 | 0 | 52.7997 | 247.4651
1043181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501435 , KONYA_AGPANOBOX_502348 , KONYA_AGPANOBOX_507521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 14:30:52 | 17.05.2019 17:58:52 | 3.4667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93.6001 | 0 | 0
1043189 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGHAT_655090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:51 | 18.05.2019 11:20:51 | 2.3333 | 0 | 0 | 24 | 119 | 0 | 0 | 55.9999 | 277.6663
1043190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_429281 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:57 | 18.05.2019 09:57:57 | 0.95 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 71.25 | 0 | 3.8
1043194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327260 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:41 | 18.05.2019 14:56:41 | 4.9333 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 394.6664 | 0
1043196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:29:23 | 15.05.2019 09:57:46 | 0.47306 | 22 | 196 | 330 | 1077 | 10.4073 | 92.7198 | 156.1098 | 509.4856
1043197 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:14:16 | 15.05.2019 10:11:00 | 0.94556 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 112.5216 | 0 | 0
1043199 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_709496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:55 | 18.05.2019 11:36:55 | 1.6 | 8 | 119 | 76 | 576 | 12.8 | 190.4 | 121.6 | 921.6
1043203 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:29:36 | 15.05.2019 10:20:20 | 0.84556 | 0 | 617 | 0 | 10 | 0 | 521.7105 | 0 | 8.4556
1043205 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88625258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:43:36 | 15.05.2019 11:02:39 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175
1043215 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580217170 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:45:36 | 15.05.2019 10:42:00 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
1043217 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2244314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2019 14:00:51 | 17.05.2019 14:55:51 | 0.91667 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 40.3335 | 6.4167
1043221 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580206411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 09:52:36 | 15.05.2019 11:49:00 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
1043234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:30:06 | 20.05.2019 17:29:06 | 3.9833 | 0 | 366 | 0 | 1 | 0 | 1457.8988 | 0 | 3.9833
1043244 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320313 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:02:13 | 15.05.2019 11:57:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8261
1043251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_348277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:00:11 | 15.05.2019 10:54:00 | 0.89694 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 119.293 | 0 | 0
1043275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_10004 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:16:57 | 15.05.2019 11:33:00 | 1.2675 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.8975 | 0 | 0
1043279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_38218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:22 | 20.05.2019 12:00:22 | 3 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0
1043296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:18:36 | 15.05.2019 11:08:00 | 0.82333 | 0 | 0 | 88 | 488 | 0 | 0 | 72.453 | 401.785
1043301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:28 | 19.05.2019 10:15:28 | 1.25 | 0 | 391 | 0 | 47 | 0 | 488.75 | 0 | 58.75
1043302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_38223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 05:00:16 | 20.05.2019 05:05:16 | 0.08333 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 105.4125 | 0 | 0
1043306 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_44583 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:32:19 | 15.05.2019 10:53:00 | 0.34472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68944 | 0 | 0
1043310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:00:16 | 19.05.2019 14:53:16 | 1.8833 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1555.6306 | 0 | 0
1043312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516278664 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:36:38 | 15.05.2019 12:45:00 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1394
1043314 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:38:52 | 15.05.2019 16:38:00 | 5.9856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9711 | 0 | 0
1043320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19384 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:36:18 | 15.05.2019 12:26:00 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6567
1043328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:00 | 18.05.2019 15:00:00 | 6 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 258 | 0 | 6
1043338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_38199 , KONYA_OGMUSDIREK_39378 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:48 | 19.05.2019 11:56:48 | 2.9333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 791.9991 | 0 | 0
1043339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_85456 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:53:15 | 15.05.2019 14:02:09 | 3.1483 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37.78 | 0 | 3.1483
1043342 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 10:42:22 | 15.05.2019 11:25:24 | 0.71722 | 0 | 0 | 24 | 189 | 0 | 0 | 17.2133 | 135.5546
1043363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37706 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:00:14 | 19.05.2019 15:53:14 | 2.8833 | 2 | 512 | 0 | 1 | 5.7667 | 1476.265 | 0 | 2.8833
1043366 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:04:15 | 15.05.2019 12:16:16 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 241.2563
1043386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2230702 , KONYA_ENHDIREK_41218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:00:46 | 19.05.2019 13:29:46 | 0.48333 | 7 | 1138 | 332 | 259 | 3.3833 | 550.0295 | 160.4656 | 125.1825
1043399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 15:00:30 | 19.05.2019 17:41:30 | 2.6833 | 0 | 65 | 0 | 8 | 0 | 174.4164 | 0 | 21.4666
1043400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:04:59 | 19.05.2019 15:06:59 | 2.0333 | 0 | 130 | 0 | 30 | 0 | 264.3329 | 0 | 60.9999
1043401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 10:03:37 | 19.05.2019 11:46:37 | 1.7167 | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 85.8335 | 0 | 37.7667
1043403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21559 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:53 | 19.05.2019 10:01:53 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2334 | 0 | 0
1043415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283124 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:23:17 | 15.05.2019 11:56:33 | 0.55444 | 10 | 4600 | 42 | 559 | 5.5444 | 2550.424 | 23.2865 | 309.932
1043424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2230736 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:36:03 | 26.05.2019 12:37:03 | 2.0167 | 21 | 1735 | 298 | 428 | 42.3501 | 3498.9225 | 600.9677 | 863.1348
1043425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:12 | 18.05.2019 12:25:12 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3334
1043428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:23:18 | 15.05.2019 12:38:38 | 1.2556 | 12 | 5066 | 51 | 612 | 15.0667 | 6360.667 | 64.0336 | 768.4027
1043437 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394459 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:36:19 | 15.05.2019 12:53:14 | 1.2819 | 0 | 0 | 55 | 361 | 0 | 0 | 70.5067 | 462.7803
1043439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12120 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:38 | 20.05.2019 15:24:38 | 6.4 | 0 | 57 | 0 | 17 | 0 | 364.8 | 0 | 108.8
1043440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_51858 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:15 | 20.05.2019 11:41:15 | 1.6833 | 1 | 127 | 13 | 2 | 1.6833 | 213.7829 | 21.8833 | 3.3667
1043445 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17917 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:38:46 | 15.05.2019 13:13:45 | 1.5831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5831 | 0 | 0 | 0
1043451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20953 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 17:12:47 | 20.05.2019 17:31:47 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667
1043454 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:34 | 21.05.2019 12:25:34 | 3.4167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.4167 | 0 | 0
1043455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_46218 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:09 | 21.05.2019 12:25:09 | 3.4167 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 105.9168 | 0 | 20.5
1043456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_2027433 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:00:30 | 21.05.2019 16:56:30 | 3.9333 | 0 | 71 | 0 | 14 | 0 | 279.2664 | 0 | 55.0666
1043457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:01:40 | 21.05.2019 17:00:40 | 3.9833 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 999.8158 | 0 | 3.9833
1043458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_621 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:30 | 19.05.2019 18:06:30 | 9.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0
1043459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 15:00:27 | 19.05.2019 18:06:27 | 3.1 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 530.1 | 0 | 3.1
1043460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20547 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:05 | 19.05.2019 12:44:05 | 1.7333 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 20.8 | 0 | 6.9333
1043461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14873 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:37 | 19.05.2019 11:05:37 | 2.0833 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 181.2497 | 0 | 4.1667
1043462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 14:00:36 | 21.05.2019 16:12:36 | 2.2 | 0 | 0 | 42 | 30 | 0 | 0 | 92.4 | 66
1043463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 08:30:32 | 20.05.2019 10:09:32 | 1.65 | 0 | 0 | 42 | 30 | 0 | 0 | 69.3 | 49.5
1043464 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:43:44 | 15.05.2019 13:44:26 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88.5135
1043465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9745 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:53 | 21.05.2019 13:10:53 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.1667
1043469 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_43714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:35:47 | 15.05.2019 12:54:34 | 1.3131 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 99.7926 | 0 | 0
1043482 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:51:44 | 15.05.2019 13:30:41 | 1.6492 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.9143 | 0 | 0
1043484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14471 , AKSARAY_REKORTMAN_62235 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 14:00:35 | 21.05.2019 17:49:35 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 125.9501
1043487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:50 | 22.05.2019 11:38:50 | 2.6333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
1043490 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:58:37 | 15.05.2019 12:25:56 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3658
1043494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_179897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:15 | 18.05.2019 09:44:15 | 0.73333 | 1 | 3998 | 0 | 1 | 0.73333 | 2931.8533 | 0 | 0.73333
1043499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:59:58 | 15.05.2019 12:49:00 | 0.81722 | 0 | 0 | 88 | 488 | 0 | 0 | 71.9154 | 398.8034
1043504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 11:06:23 | 22.05.2019 13:29:23 | 2.3833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 169.2164 | 0 | 0
1043512 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516297121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:09:20 | 15.05.2019 12:54:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74444
1043523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_85974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:15:26 | 15.05.2019 14:15:00 | 1.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0 | 0
1043528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 14:00:23 | 22.05.2019 18:05:23 | 4.0833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 273.5831 | 0 | 0
1043531 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516413604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:21:03 | 15.05.2019 12:57:00 | 0.59917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0
1043537 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:22:00 | 15.05.2019 13:14:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0
1043547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_11940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:32:17 | 23.05.2019 10:58:17 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
1043548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 11:00:59 | 23.05.2019 12:20:59 | 1.3333 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 74.6665 | 0 | 2.6667
1043561 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_333278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:28:52 | 15.05.2019 14:14:00 | 1.7522 | 0 | 422 | 1 | 370 | 0 | 739.4368 | 1.7522 | 648.3214
1043566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:32:11 | 15.05.2019 14:45:00 | 2.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0
1043584 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:46:04 | 15.05.2019 16:03:00 | 3.2822 | 0 | 0 | 7 | 279 | 0 | 0 | 22.9755 | 915.7394
1043592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:52:42 | 15.05.2019 16:05:00 | 3.205 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 198.71 | 451.905
1043595 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040862 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:53:18 | 15.05.2019 13:44:00 | 0.845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
1043599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:44:14 | 15.05.2019 15:52:00 | 3.1294 | 73 | 46584 | 113 | 1145 | 228.4491 | 145781.833 | 353.6267 | 3583.2088
1043601 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:46:59 | 15.05.2019 13:20:00 | 0.55028 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 13.757 | 161.232
1043616 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 12:54:22 | 15.05.2019 14:21:00 | 1.4439 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 200.7007 | 0 | 2.8878
1043635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 11:22:42 | 15.05.2019 13:50:00 | 2.455 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 176.76 | 0 | 0
1043649 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88648392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:26:32 | 15.05.2019 18:57:00 | 5.5078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5233 | 0 | 0
1043650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:21:55 | 15.05.2019 14:13:00 | 0.85139 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.7584 | 0
1043655 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:25:59 | 15.05.2019 14:15:00 | 0.81694 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.776 | 0 | 0
1043657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 15:23:37 | 24.05.2019 17:38:37 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 2.25 | 0 | 103.5
1043658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12523 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 13:00:02 | 24.05.2019 14:10:02 | 1.1667 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 33.8334 | 0 | 9.3334
1043659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13490 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:52 | 24.05.2019 12:17:52 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 128.0499
1043660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 15:12:41 | 23.05.2019 16:28:41 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.2001
1043661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_38790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:00:35 | 23.05.2019 15:11:35 | 1.1833 | 1 | 646 | 21 | 1178 | 1.1833 | 764.4312 | 24.8499 | 1393.9627
1043663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:24:06 | 15.05.2019 14:23:00 | 0.98167 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.2301 | 0
1043684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:45:10 | 15.05.2019 14:42:00 | 0.94722 | 7 | 0 | 155 | 40 | 6.6305 | 0 | 146.8191 | 37.8888
1043687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:45:26 | 15.05.2019 14:28:00 | 0.70944 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 353.3011 | 0 | 0
1043689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580258500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:47:33 | 15.05.2019 15:18:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075
1043691 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:31:56 | 15.05.2019 15:04:00 | 1.5344 | 0 | 0 | 8 | 202 | 0 | 0 | 12.2755 | 309.9569
1043723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:03:14 | 15.05.2019 16:31:00 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4628
1043724 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194450 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 14:00:58 | 18.05.2019 17:18:58 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.7
1043728 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135347 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:43 | 20.05.2019 12:44:43 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.0666
1043729 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:56 | 18.05.2019 12:06:56 | 2.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
1043734 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:06:34 | 15.05.2019 18:26:51 | 4.3381 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 125.8037 | 2667.9069
1043735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:07:09 | 15.05.2019 15:30:00 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.0933
1043754 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:08:25 | 15.05.2019 14:34:00 | 0.42639 | 2 | 8688 | 4 | 93 | 0.85278 | 3704.4763 | 1.7056 | 39.6543
1043777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:24:53 | 15.05.2019 15:51:00 | 1.4353 | 9 | 1010 | 0 | 0 | 12.9175 | 1449.6328 | 0 | 0
1043781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516106001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:27:05 | 15.05.2019 15:48:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486
1043784 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_332008 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:21 | 18.05.2019 13:56:21 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 143.0666
1043785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_313819 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 15:00:02 | 18.05.2019 17:25:02 | 2.4167 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 246.5003 | 0 | 4.8333
1043786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 11:30:08 | 20.05.2019 13:21:08 | 1.85 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0 | 138.75 | 111
1043787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:11 | 18.05.2019 15:10:11 | 5.1667 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10.3333 | 56.8334
1043788 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 10:00:25 | 18.05.2019 12:21:25 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2
1043800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516115196 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:28:59 | 15.05.2019 15:29:00 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0
1043805 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 10:00:14 | 19.05.2019 13:02:14 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.0333 | 0 | 97.0666
1043832 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_407849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:44:08 | 15.05.2019 15:45:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.592
1043837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_85228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:47:54 | 15.05.2019 21:20:02 | 6.5356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0711
1043843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:39:38 | 15.05.2019 15:26:00 | 0.77278 | 0 | 0 | 82 | 180 | 0 | 0 | 63.368 | 139.1004
1043847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13707 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:47:42 | 15.05.2019 17:32:25 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 417.2826
1043916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12585 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:42:17 | 18.05.2019 11:21:17 | 1.65 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 26.4 | 0 | 34.65
1043919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:48:31 | 15.05.2019 15:45:00 | 0.94139 | 1 | 511 | 1 | 5 | 0.94139 | 481.0503 | 0.94139 | 4.7069
1043920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_587 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:13:08 | 15.05.2019 16:23:00 | 1.1644 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.9198 | 0 | 0
1043922 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:28:17 | 15.05.2019 16:44:00 | 2.2619 | 0 | 0 | 16 | 1473 | 0 | 0 | 36.191 | 3331.8376
1043923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:19:58 | 15.05.2019 17:25:00 | 2.0839 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 200.0534 | 0 | 0
1043925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:06:32 | 15.05.2019 17:08:00 | 2.0244 | 0 | 4 | 323 | 631 | 0 | 8.0978 | 653.8941 | 1277.4216
1043931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_652956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 16:30:56 | 18.05.2019 16:39:56 | 0.15 | 4 | 722 | 1 | 52 | 0.6 | 108.3 | 0.15 | 7.8
1043939 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_79560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:30:52 | 19.05.2019 16:23:52 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
1043940 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:16 | 19.05.2019 12:46:16 | 1.7667 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.3 | 7.0667 | 0 | 0
1043959 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:04 | 19.05.2019 10:14:04 | 1.2333 | 47 | 27 | 4 | 0 | 57.9665 | 33.2999 | 4.9333 | 0
1043965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327257 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 14:00:13 | 18.05.2019 15:57:13 | 1.95 | 1 | 50 | 5 | 287 | 1.95 | 97.5 | 9.75 | 559.65
1043976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 10:09:19 | 19.05.2019 10:33:19 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1043980 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:35:29 | 15.05.2019 17:57:00 | 2.3586 | 17 | 3313 | 117 | 7820 | 40.0964 | 7814.0749 | 275.9574 | 18444.3302
1044009 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:56:44 | 15.05.2019 18:36:00 | 2.6544 | 2 | 74 | 11 | 253 | 5.3089 | 196.4286 | 29.1988 | 671.5733
1044012 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307522 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:55:19 | 15.05.2019 17:07:00 | 1.1947 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1.1947 | 135.0034
1044015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:58:04 | 15.05.2019 20:41:40 | 4.7267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7267
1044020 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:55:17 | 15.05.2019 18:10:00 | 2.2453 | 0 | 608 | 0 | 54 | 0 | 1365.1302 | 0 | 121.2451
1044023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_226293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:04:34 | 15.05.2019 17:45:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.7606
1044027 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516146898 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:07:38 | 15.05.2019 17:10:00 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0394
1044031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_85592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:41:32 | 15.05.2019 18:20:00 | 2.6411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6411
1044032 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_26849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:11:58 | 15.05.2019 18:51:25 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 114.2725
1044062 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_28409 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1163 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:04 | 18.05.2019 12:49:04 | 3.8167 | 0 | 155 | 0 | 60 | 0 | 591.5838 | 0 | 229.0002
1044065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 13:53:03 | 15.05.2019 21:19:39 | 7.4433 | 0 | 0 | 24 | 1294 | 0 | 0 | 178.6399 | 9631.669
1044068 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4048 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:31:16 | 15.05.2019 19:07:00 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 225.8137
1044072 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:31:18 | 15.05.2019 17:39:00 | 1.1283 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.7966 | 0 | 0
1044082 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11504 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:34:02 | 15.05.2019 19:17:25 | 2.7231 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 193.3373 | 0 | 0
1044083 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_241758 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:13:53 | 15.05.2019 16:49:26 | 1.5925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.4425 | 0 | 0
1044088 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580321878 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:32:16 | 15.05.2019 17:24:00 | 0.86222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
1044089 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69594 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:26:24 | 15.05.2019 17:42:00 | 1.26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0
1044098 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:39:19 | 15.05.2019 17:56:00 | 1.2781 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.454 | 0 | 0
1044101 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:40:29 | 15.05.2019 19:54:48 | 3.2386 | 0 | 0 | 4 | 420 | 0 | 0 | 12.9544 | 1360.2162
1044103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_106487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:04 | 18.05.2019 11:35:04 | 2.5833 | 0 | 22 | 36 | 176 | 0 | 56.8333 | 92.9999 | 454.6661
1044107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516115196 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:45:11 | 15.05.2019 17:06:00 | 0.34694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34694 | 0 | 0
1044118 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_128578 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:44:07 | 16.05.2019 00:55:00 | 8.1814 | 0 | 0 | 6 | 1305 | 0 | 0 | 49.0883 | 10676.7139
1044121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088258 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:53:14 | 15.05.2019 17:42:00 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81278
1044133 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_664038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 11:00:21 | 18.05.2019 11:47:21 | 0.78333 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0.78333 | 397.9316 | 0 | 0
1044136 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:22 | 19.05.2019 12:07:22 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.9167
1044138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:00:21 | 19.05.2019 17:53:21 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333
1044141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3222 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:06 | 20.05.2019 11:57:06 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8
1044145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3197 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:00:43 | 20.05.2019 18:51:43 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.2
1044152 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGHAT_2228918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:15 | 18.05.2019 09:28:15 | 0.46667 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 168.0012 | 0 | 0
1044153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:14 | 19.05.2019 12:13:14 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.6334
1044154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26827 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:30:04 | 19.05.2019 16:32:04 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2
1044156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 16:30:24 | 19.05.2019 18:16:24 | 1.7667 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 19.4334 | 0 | 45.9334
1044168 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 16:50:22 | 15.05.2019 19:38:44 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.0917
1044173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:12:20 | 15.05.2019 17:48:21 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.812
1044176 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_131719 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 14:49:18 | 15.05.2019 17:30:08 | 2.6806 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 93.8196 | 5.3611
1044178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:10:47 | 15.05.2019 18:15:27 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113.1669
1044182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_196550 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 11:00:39 | 18.05.2019 12:00:39 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
1044183 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 14:00:58 | 18.05.2019 14:55:58 | 0.91667 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 0 | 62.3336 | 4.5834
1044186 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:16:17 | 15.05.2019 18:29:50 | 1.2258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1292 | 0 | 0
1044205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2232987 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:30:40 | 20.05.2019 12:58:40 | 2.4667 | 0 | 555 | 0 | 142 | 0 | 1369.0019 | 0 | 350.2671
1044206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:25:55 | 15.05.2019 17:51:34 | 0.4275 | 3 | 1092 | 0 | 1 | 1.2825 | 466.83 | 0 | 0.4275
1044217 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_35257 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:44 | 19.05.2019 11:41:44 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.3667 | 0 | 8.05
1044218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:00:44 | 19.05.2019 16:21:44 | 2.35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
1044229 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_1750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:35:28 | 15.05.2019 19:58:54 | 2.3906 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 855.8205 | 0 | 0
1044231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315552 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:38 | 18.05.2019 12:20:38 | 3.3333 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1383.332 | 0 | 0
1044232 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 15:36:26 | 15.05.2019 18:37:07 | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 219.8315
1044245 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:50:44 | 18.05.2019 10:37:44 | 0.78333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.7497 | 0 | 0
1044247 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:44:17 | 15.05.2019 18:48:28 | 1.0697 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.5578 | 1.0697
1044259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:54:24 | 15.05.2019 19:30:41 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 356.2478
1044274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_84475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 18:06:56 | 15.05.2019 22:10:59 | 4.0675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2025
1044288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342327 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 18:14:28 | 15.05.2019 19:15:14 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0128
1044299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_624560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:33 | 19.05.2019 13:24:33 | 4.4 | 0 | 74 | 11 | 1433 | 0 | 325.6 | 48.4 | 6305.2
1044300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:04:17 | 15.05.2019 22:59:17 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 124.2501
1044321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 18:32:01 | 15.05.2019 21:34:07 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.77
1044328 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55674 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 17:48:27 | 15.05.2019 19:33:44 | 1.7547 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1486.2478 | 0 | 0
1044332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 18:40:55 | 15.05.2019 21:10:31 | 2.4933 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4666
1044347 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_35553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 18:50:07 | 15.05.2019 20:44:19 | 1.9033 | 20 | 349 | 25 | 32 | 38.0666 | 664.2622 | 47.5832 | 60.9066
1044360 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_23793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 19:02:24 | 15.05.2019 20:50:33 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.2725
1044373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 18:58:42 | 15.05.2019 23:31:00 | 4.5383 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 231.4548 | 18.1533
1044374 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 19:04:11 | 15.05.2019 20:54:48 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5308
1044414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 19:27:14 | 15.05.2019 20:07:16 | 0.66722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.3544 | 0 | 0
1044422 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 19:25:28 | 15.05.2019 21:30:54 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 489.191
1044424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_66050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 19:34:37 | 15.05.2019 21:40:41 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.91
1044446 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361519 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 19:44:07 | 15.05.2019 20:51:16 | 1.1192 | 0 | 0 | 10 | 1354 | 0 | 0 | 11.1917 | 1515.3562
1044452 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 19:54:13 | 15.05.2019 22:21:15 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.5606
1044467 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580195490 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 20:23:20 | 15.05.2019 21:22:30 | 0.98611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
1044469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_190746 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 20:29:43 | 15.05.2019 22:03:49 | 1.5683 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7.8416 | 3.1367 | 1.5683 | 0
1044475 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7322 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 20:42:49 | 15.05.2019 22:46:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.7959
1044476 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_64633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 20:46:44 | 15.05.2019 21:20:20 | 0.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
1044481 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32397 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 20:54:49 | 15.05.2019 21:59:52 | 1.0842 | 0 | 0 | 11 | 293 | 0 | 0 | 11.9259 | 317.6618
1044491 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 20:59:29 | 15.05.2019 22:35:18 | 1.5969 | 15 | 15 | 202 | 22 | 23.9541 | 23.9541 | 322.5819 | 35.1327
1044494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 21:07:09 | 15.05.2019 23:13:45 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135.04
1044495 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:00:10 | 20.05.2019 13:34:10 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 2.2667 | 0 | 24.3668
1044496 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41996 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:33 | 20.05.2019 11:58:33 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.1667
1044497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_301113 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 15:00:41 | 18.05.2019 16:53:41 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 229 | 0 | 1.8833 | 0 | 431.2826
1044499 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276619 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 09:00:04 | 18.05.2019 12:20:04 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 419.9996
1044513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 21:37:01 | 15.05.2019 21:56:15 | 0.32056 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 59.3036
1044515 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_18795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 21:31:11 | 15.05.2019 22:54:00 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.169
1044518 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_32095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 21:42:55 | 15.05.2019 23:48:57 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4022
1044520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_178313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 21:49:56 | 15.05.2019 23:15:29 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2775
1044530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 21:56:31 | 16.05.2019 02:40:00 | 4.7247 | 0 | 0 | 120 | 363 | 0 | 0 | 566.9664 | 1715.0734
1044538 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 22:20:29 | 15.05.2019 23:03:03 | 0.70944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 113.5104 | 0 | 0
1044544 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 22:38:30 | 16.05.2019 00:15:00 | 1.6083 | 0 | 0 | 168 | 343 | 0 | 0 | 270.1994 | 551.6572
1044556 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7322 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2019 22:58:39 | 16.05.2019 01:51:12 | 2.8758 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.1375
1044586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_63911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2019 23:46:11 | 16.05.2019 01:31:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 99.5756
1044609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153184 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 00:22:01 | 16.05.2019 01:54:00 | 1.5331 | 1 | 639 | 0 | 0 | 1.5331 | 979.6253 | 0 | 0
1044643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 03:25:49 | 16.05.2019 07:06:00 | 3.6697 | 8 | 461 | 0 | 0 | 29.3578 | 1691.7409 | 0 | 0
1044653 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_295255 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 04:35:43 | 16.05.2019 05:50:00 | 1.2381 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4284 | 0
1044683 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 06:11:05 | 16.05.2019 07:20:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.9847
1044693 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_49092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 06:00:32 | 16.05.2019 08:57:00 | 2.9411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8822 | 0
1044695 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_160241 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 06:39:58 | 16.05.2019 07:30:00 | 0.83389 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.3456 | 0
1044696 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69108 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 06:41:14 | 16.05.2019 08:16:00 | 1.5794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0094 | 0
1044697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 06:42:49 | 16.05.2019 07:07:00 | 0.40306 | 0 | 740 | 0 | 15 | 0 | 298.2644 | 0 | 6.0459
1044706 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 07:14:34 | 16.05.2019 08:03:00 | 0.80722 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.80722 | 27.4455
1044708 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 07:21:58 | 16.05.2019 08:54:00 | 1.5339 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.5339 | 95.1012
1044709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_185159 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 07:35:01 | 16.05.2019 12:00:00 | 4.4164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8328 | 0
1044712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 07:34:56 | 16.05.2019 08:17:00 | 0.70111 | 24 | 97 | 63 | 0 | 16.8266 | 68.0077 | 44.1699 | 0
1044717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241261 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 07:53:38 | 16.05.2019 09:36:00 | 1.7061 | 0 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 58.0077 | 52.8894
1044722 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274052 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 07:59:12 | 16.05.2019 08:29:00 | 0.49667 | 8 | 7316 | 64 | 2067 | 3.9734 | 3633.6377 | 31.7869 | 1026.6169
1044726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26936 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 08:04:54 | 16.05.2019 10:09:00 | 2.0683 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.615 | 0
1044736 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_134275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 08:27:14 | 16.05.2019 08:53:00 | 0.42944 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 422.9984 | 0 | 0
1044747 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7322 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 08:18:30 | 16.05.2019 09:30:00 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8751
1044751 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8892 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 08:39:11 | 16.05.2019 09:01:00 | 0.36361 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 67.9951 | 0 | 0
1044762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:40 | 22.05.2019 12:58:40 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186.9002
1044771 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630200 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 08:49:23 | 16.05.2019 09:25:00 | 0.59361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59361 | 0 | 0
1044781 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_29052 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:00:31 | 20.05.2019 17:59:31 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 493.3497
1044785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 08:59:44 | 16.05.2019 09:57:00 | 0.95444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0 | 0 | 0
1044799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24936 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:00:35 | 19.05.2019 17:08:35 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.6
1044813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 12:00:27 | 20.05.2019 14:59:27 | 2.9833 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.6166 | 0
1044821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:02:03 | 16.05.2019 09:40:00 | 0.6325 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0
1044829 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:05:32 | 16.05.2019 11:00:00 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 228.9336
1044842 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 10:00:47 | 19.05.2019 10:32:47 | 0.53333 | 0 | 0 | 23 | 66 | 0 | 0 | 12.2666 | 35.1998
1044851 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342304 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 13:50:57 | 18.05.2019 14:04:57 | 0.23333 | 0 | 384 | 2 | 3931 | 0 | 89.5987 | 0.46666 | 917.2202
1044873 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:29:34 | 16.05.2019 09:55:00 | 0.42389 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 29.6723 | 0 | 0.84778
1044878 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:36:00 | 16.05.2019 11:22:00 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
1044881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:35:35 | 16.05.2019 10:01:00 | 0.42361 | 0 | 0 | 32 | 692 | 0 | 0 | 13.5555 | 293.1381
1044885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_275808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:58 | 19.05.2019 12:00:58 | 3 | 3 | 198 | 0 | 1 | 9 | 594 | 0 | 3
1044890 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 10:00:22 | 19.05.2019 10:11:22 | 0.18333 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 10.4498 | 0 | 0.36666
1044892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:02:52 | 19.05.2019 14:27:52 | 0.41667 | 0 | 381 | 3 | 17 | 0 | 158.7513 | 1.25 | 7.0834
1044894 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:43:13 | 16.05.2019 12:09:00 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4297
1044895 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:42:35 | 16.05.2019 10:50:00 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3486
1044907 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 08:24:30 | 16.05.2019 10:09:00 | 1.7417 | 0 | 0 | 6 | 447 | 0 | 0 | 10.45 | 778.5265
1044916 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 09:46:37 | 16.05.2019 11:21:00 | 1.5731 | 0 | 0 | 99 | 56 | 0 | 0 | 155.7329 | 88.0914
1044918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:00:54 | 16.05.2019 11:25:00 | 1.4017 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 403.681 | 0 | 0
1044930 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 14:15:24 | 18.05.2019 15:26:24 | 1.1833 | 1 | 0 | 10 | 718 | 1.1833 | 0 | 11.8333 | 849.6309
1044932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:09:55 | 16.05.2019 10:35:00 | 0.41806 | 0 | 0 | 84 | 53 | 0 | 0 | 35.117 | 22.1572
1044933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:10:20 | 16.05.2019 12:10:00 | 1.9944 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 75.7887 | 11.9666
1044936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2416917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:24 | 20.05.2019 10:59:24 | 1.9833 | 0 | 477 | 0 | 50 | 0 | 946.0484 | 0 | 99.1665
1044937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:00:19 | 20.05.2019 14:45:19 | 1.75 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0
1044940 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580297336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:00:06 | 16.05.2019 11:00:00 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99833
1044942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:04:35 | 16.05.2019 11:00:00 | 0.92361 | 0 | 0 | 3 | 503 | 0 | 0 | 2.7708 | 464.5758
1044950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:14:40 | 16.05.2019 10:58:00 | 0.72222 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 44.0554 | 60.6665
1044952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14423 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:21:52 | 16.05.2019 10:52:00 | 0.50222 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.0799 | 0
1044960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_77537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:23:37 | 16.05.2019 10:56:00 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 84.736
1044961 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:15:26 | 16.05.2019 11:06:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.9561 | 0
1044970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580266634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:30:51 | 16.05.2019 11:24:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583
1044974 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:34:16 | 16.05.2019 12:13:00 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9367
1044982 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516403597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:44:07 | 16.05.2019 13:16:00 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5314
1044987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:39:20 | 16.05.2019 11:48:00 | 1.1444 | 2 | 1710 | 0 | 0 | 2.2889 | 1956.9924 | 0 | 0
1044988 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630200 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:34:33 | 16.05.2019 13:46:00 | 3.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 0 | 0
1044993 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:45:04 | 16.05.2019 11:41:00 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 90.4253
1044999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 10:46:23 | 16.05.2019 11:59:00 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78.6682
1045015 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_664038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 15:00:00 | 19.05.2019 16:22:00 | 1.3667 | 1 | 508 | 0 | 0 | 1.3667 | 694.2684 | 0 | 0
1045017 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_14268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2019 15:00:59 | 18.05.2019 16:58:59 | 1.9667 | 0 | 477 | 8 | 12 | 0 | 938.1016 | 15.7334 | 23.6
1045051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580258500 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:09:31 | 16.05.2019 13:15:00 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0914
1045064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:18:11 | 16.05.2019 12:02:00 | 0.73028 | 0 | 0 | 25 | 743 | 0 | 0 | 18.257 | 542.598
1045068 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120606 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:21:14 | 16.05.2019 13:29:00 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.2715
1045087 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24003 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:17:50 | 16.05.2019 12:20:00 | 1.0361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0
1045099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_75367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:32:10 | 16.05.2019 12:44:00 | 1.1972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 0 | 0
1045106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580256914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:35:47 | 16.05.2019 12:16:00 | 0.67028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.7245 | 0 | 0
1045107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:39:08 | 16.05.2019 12:18:00 | 0.64778 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.3201
1045115 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:23:05 | 16.05.2019 14:46:02 | 3.3825 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23.6775 | 3.3825
1045123 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_431943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 11:49:01 | 16.05.2019 12:42:00 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88306
1045147 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8634229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:01:54 | 16.05.2019 17:12:00 | 5.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1683 | 0 | 0
1045152 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:06:32 | 16.05.2019 15:22:00 | 3.2578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7733 | 0 | 0
1045156 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28367 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:05:46 | 16.05.2019 13:53:00 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7872
1045160 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114908 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:06:58 | 16.05.2019 12:27:00 | 0.33389 | 0 | 0 | 14 | 623 | 0 | 0 | 4.6745 | 208.0135
1045172 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580152052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:20:17 | 16.05.2019 12:38:00 | 0.29528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29528 | 0 | 0
1045173 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43682 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:21:23 | 16.05.2019 14:40:00 | 2.3103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3103
1045187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:32:21 | 16.05.2019 18:02:00 | 5.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4942
1045214 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_8277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:46:28 | 16.05.2019 16:15:00 | 3.4756 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.5601 | 0 | 0
1045230 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259171 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 12:50:44 | 16.05.2019 13:14:00 | 0.38778 | 14 | 11738 | 116 | 8414 | 5.4289 | 4551.7616 | 44.9825 | 3262.7809
1045249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:42 | 21.05.2019 11:20:42 | 2.3333 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 32.6666 | 67.6666
1045255 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195983 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:00:02 | 16.05.2019 16:21:00 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 113.881
1045258 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88627154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:13:09 | 16.05.2019 14:42:00 | 1.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0
1045261 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88625258 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:15:27 | 16.05.2019 15:10:00 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9092
1045268 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:10:46 | 16.05.2019 17:48:00 | 4.6206 | 0 | 0 | 5 | 958 | 0 | 0 | 23.1028 | 4426.4965
1045280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258009 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:14:11 | 16.05.2019 15:42:00 | 2.4636 | 17 | 562 | 435 | 288 | 41.8814 | 1384.5488 | 1071.6704 | 709.5197
1045297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:36:29 | 16.05.2019 14:46:00 | 1.1586 | 2 | 130 | 3 | 34 | 2.3172 | 150.6193 | 3.4758 | 39.3927
1045298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5200 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 10:25:56 | 19.05.2019 11:02:56 | 0.61667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0
1045299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:17 | 19.05.2019 12:45:17 | 1.75 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 12.25 | 45.5
1045310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_624118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:01:10 | 20.05.2019 11:30:10 | 1.4833 | 0 | 3 | 1 | 78 | 0 | 4.45 | 1.4833 | 115.6997
1045313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:51:17 | 16.05.2019 15:24:00 | 1.5453 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 0
1045314 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580173414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:52:34 | 16.05.2019 21:15:56 | 7.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3894
1045320 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:47:29 | 16.05.2019 18:21:00 | 4.5586 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 4408.1759 | 0 | 0
1045324 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 13:51:34 | 16.05.2019 14:57:00 | 1.0906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6339 | 0 | 0
1045333 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19095 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:33 | 19.05.2019 11:25:33 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
1045338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128645 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:02:10 | 16.05.2019 14:39:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389
1045343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_72070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:01:03 | 16.05.2019 16:57:00 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.38
1045360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:16:25 | 16.05.2019 15:46:00 | 1.4931 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 210.5215 | 0 | 0
1045365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49446 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:17:27 | 16.05.2019 16:52:00 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5758
1045366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166937 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:21:44 | 16.05.2019 15:03:00 | 0.68778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.5067 | 0
1045395 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:29:32 | 16.05.2019 17:09:00 | 2.6578 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.4978 | 0
1045409 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_449127 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 12:00:55 | 19.05.2019 12:04:55 | 0.06667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.8668
1045413 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261834 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 12:00:02 | 23.05.2019 17:55:02 | 5.9167 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 153.8334 | 0 | 11.8333
1045415 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261834 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 12:00:18 | 22.05.2019 17:56:18 | 5.9333 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 154.2666 | 0 | 11.8667
1045416 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:00:42 | 21.05.2019 17:57:42 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 183.15
1045417 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3385 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:04 | 21.05.2019 12:58:04 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333
1045418 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 13:00:43 | 20.05.2019 18:05:43 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 162.6666
1045419 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_106315 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:47 | 20.05.2019 11:57:47 | 2.95 | 0 | 717 | 15 | 1 | 0 | 2115.15 | 44.25 | 2.95
1045442 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_71921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:46 | 19.05.2019 12:30:46 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 238.5
1045462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128645 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:02:05 | 16.05.2019 17:36:00 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5653
1045476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:59:52 | 16.05.2019 15:47:00 | 0.78556 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 125.6896 | 0 | 0
1045483 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_378308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:00:31 | 19.05.2019 14:13:31 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.6834
1045484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:08:09 | 16.05.2019 17:48:00 | 2.6642 | 1 | 1 | 11 | 141 | 2.6642 | 2.6642 | 29.3059 | 375.648
1045509 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:23:03 | 16.05.2019 16:59:00 | 1.5992 | 0 | 0 | 29 | 432 | 0 | 0 | 46.3759 | 690.8414
1045519 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_2129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:12 | 21.05.2019 15:00:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
1045521 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 14:04:07 | 16.05.2019 15:34:00 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9884
1045533 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316655 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:32:05 | 16.05.2019 16:23:00 | 0.84861 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 308.894 | 0 | 0
1045535 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_95882 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:57 | 20.05.2019 11:11:57 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 146.2831
1045536 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_444779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 12:00:49 | 20.05.2019 14:32:49 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.9333
1045537 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_444777 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 14:30:20 | 20.05.2019 17:02:20 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2
1045544 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580321357 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:39:48 | 16.05.2019 16:31:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85333
1045552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516194804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:46:16 | 16.05.2019 16:47:00 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122
1045556 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:45:31 | 16.05.2019 16:49:00 | 1.0581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6967 | 0 | 0
1045559 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:47:01 | 16.05.2019 17:53:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9972 | 0
1045560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:38 | 20.05.2019 11:14:38 | 1.2333 | 4 | 1826 | 125 | 136 | 4.9333 | 2252.0606 | 154.1662 | 167.7329
1045572 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:11:32 | 16.05.2019 16:53:00 | 1.6911 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 13.5289 | 1899.1165
1045581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113116 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:52:23 | 16.05.2019 16:38:00 | 0.76028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | 0
1045582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16543 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:58:20 | 16.05.2019 17:57:00 | 1.9778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9556 | 0 | 0
1045586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_850 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:01:41 | 16.05.2019 19:10:00 | 3.1386 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 517.8706
1045587 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_336974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:02:30 | 16.05.2019 22:55:00 | 6.875 | 0 | 0 | 47 | 267 | 0 | 0 | 323.125 | 1835.625
1045594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:02:46 | 16.05.2019 16:34:00 | 0.52056 | 0 | 0 | 111 | 180 | 0 | 0 | 57.7822 | 93.7008
1045596 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:07:10 | 16.05.2019 18:40:00 | 2.5472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.3027 | 0 | 0
1045610 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_65926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:18:15 | 16.05.2019 17:54:00 | 1.5958 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 191.4996 | 0 | 0
1045617 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:19:12 | 16.05.2019 17:22:00 | 1.0467 | 0 | 2346 | 3 | 28 | 0 | 2455.4878 | 3.14 | 29.3068
1045624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88625489 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:23:51 | 16.05.2019 18:17:00 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8858
1045630 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5243 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:34 | 20.05.2019 11:55:34 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 974.1678
1045631 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:59 | 22.05.2019 13:02:59 | 4.0333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0
1045632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:30:22 | 24.05.2019 13:26:22 | 3.9333 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 196.6665 | 0 | 15.7333
1045637 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274085 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:24:18 | 16.05.2019 17:22:03 | 0.9625 | 4 | 3164 | 235 | 6867 | 3.85 | 3045.35 | 226.1875 | 6609.4875
1045640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9251 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:09:50 | 16.05.2019 18:58:00 | 2.8028 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 2.8028 | 630.6255
1045643 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_274075 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:24:16 | 16.05.2019 17:20:15 | 0.93306 | 3 | 4729 | 132 | 3062 | 2.7992 | 4412.4407 | 123.1639 | 2857.0297
1045657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_376717 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 12:00:51 | 20.05.2019 16:56:51 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 952.1327
1045658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:01:09 | 21.05.2019 16:54:09 | 3.8833 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 7.7667 | 1079.5657
1045659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24140 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:44 | 21.05.2019 11:54:44 | 2.9 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 81.2 | 0 | 2.9
1045661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318620 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:37:25 | 16.05.2019 17:24:00 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3292
1045667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_26713 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:35:34 | 16.05.2019 18:24:00 | 1.8072 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6505 | 0
1045669 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76256 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:39:58 | 16.05.2019 19:07:00 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 311.2211
1045671 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:41:31 | 16.05.2019 17:16:00 | 0.57472 | 1 | 81 | 0 | 8 | 0.57472 | 46.5523 | 0 | 4.5978
1045673 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:21:30 | 16.05.2019 17:50:00 | 1.475 | 1 | 511 | 1 | 5 | 1.475 | 753.725 | 1.475 | 7.375
1045674 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:09:55 | 16.05.2019 17:13:00 | 1.0514 | 0 | 0 | 46 | 637 | 0 | 0 | 48.3639 | 669.7354
1045678 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:07:34 | 16.05.2019 17:13:00 | 1.0906 | 0 | 0 | 15 | 1454 | 0 | 0 | 16.3584 | 1585.6742
1045679 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2231530 , KONYA_OGMUSDIREK_81892 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:00 | 19.05.2019 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
1045690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23268 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:46:06 | 16.05.2019 18:36:00 | 1.8317 | 1 | 9813 | 0 | 0 | 1.8317 | 17974.1777 | 0 | 0
1045697 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:24:20 | 16.05.2019 20:32:00 | 1.1278 | 0 | 0 | 12 | 912 | 0 | 0 | 13.5334 | 1028.5354
1045701 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27275 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:58 | 19.05.2019 11:59:58 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 184.9665
1045704 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_38098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:12:46 | 16.05.2019 19:47:00 | 3.5706 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.264
1045735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_53927 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:46:44 | 16.05.2019 17:38:00 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 595.2752
1045746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 17:18:54 | 16.05.2019 18:06:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785
1045747 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516309514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 17:18:27 | 16.05.2019 19:11:00 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8758
1045751 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 17:11:43 | 16.05.2019 18:03:00 | 0.85472 | 0 | 0 | 14 | 623 | 0 | 0 | 11.9661 | 532.4906
1045755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28371 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 17:24:23 | 16.05.2019 18:08:00 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9078
1045767 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_76142 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 09:00:40 | 19.05.2019 10:27:40 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.15
1045768 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_71052 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 11:00:17 | 19.05.2019 12:29:17 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78.6165
1045769 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_75405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:00:05 | 19.05.2019 17:02:05 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112.2332
1045774 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_176527 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 17:38:46 | 16.05.2019 19:14:00 | 1.5872 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3489 | 0
1045788 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_25523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 15:00:20 | 20.05.2019 15:21:20 | 0.35 | 0 | 8 | 4 | 730 | 0 | 2.8 | 1.4 | 255.5
1045815 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316645 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 17:50:54 | 16.05.2019 18:12:00 | 0.35167 | 0 | 0 | 180 | 1579 | 0 | 0 | 63.3006 | 555.2869
1045830 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_43881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:05:43 | 16.05.2019 21:30:00 | 3.4047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4047
1045838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580262143 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:08:51 | 16.05.2019 19:20:00 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
1045841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_79089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:10:31 | 16.05.2019 18:33:00 | 0.37472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37472 | 0 | 0
1045846 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:08:52 | 16.05.2019 19:25:00 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.8312
1045852 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:18:10 | 16.05.2019 19:07:00 | 0.81389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0
1045860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:22:55 | 16.05.2019 19:08:00 | 0.75139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0
1045869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_74230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:20:18 | 16.05.2019 19:55:00 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 156.2547
1045870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:27:04 | 16.05.2019 18:41:00 | 0.23222 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.7721 | 0 | 0
1045871 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316791 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:11:55 | 16.05.2019 19:36:00 | 1.4014 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 521.3171 | 0 | 0
1045874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23268 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:26:27 | 16.05.2019 20:01:00 | 1.5758 | 1 | 9813 | 0 | 0 | 1.5758 | 15463.6198 | 0 | 0
1045875 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:29:00 | 16.05.2019 19:46:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 506.9153
1045882 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_111329 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:35:00 | 16.05.2019 19:40:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833
1045887 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_454165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:36:42 | 16.05.2019 19:10:00 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.44
1045889 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174284 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:34:09 | 16.05.2019 19:36:00 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.7091
1045905 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_70318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:48:48 | 16.05.2019 19:24:00 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.4934
1045912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:49:44 | 16.05.2019 19:52:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.8312
1045936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_11817 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 18:48:40 | 16.05.2019 23:04:50 | 4.2694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.6944 | 0 | 0
1045974 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:27:25 | 16.05.2019 21:20:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 45 | 533 | 0 | 0 | 84.4376 | 1000.1159
1045976 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_48703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:24:26 | 16.05.2019 20:43:00 | 1.3094 | 0 | 0 | 214 | 2174 | 0 | 0 | 280.2202 | 2846.7226
1045979 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 15:35:20 | 16.05.2019 19:50:00 | 4.2444 | 0 | 0 | 283 | 68 | 0 | 0 | 1201.1765 | 288.6219
1046006 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_137241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:52:18 | 16.05.2019 21:04:00 | 1.195 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0
1046009 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_91008 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:56:47 | 16.05.2019 22:05:00 | 2.1369 | 0 | 0 | 3 | 172 | 0 | 0 | 6.4108 | 367.5537
1046010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:50:56 | 16.05.2019 21:21:00 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 219.1621
1046011 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_56676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:57:10 | 16.05.2019 22:33:00 | 2.5972 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 46.75 | 0 | 5.1944
1046015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:57:10 | 16.05.2019 21:05:00 | 1.1306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.2224 | 0 | 0
1046030 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:05:22 | 16.05.2019 20:55:00 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50.4604
1046033 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_332596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 16:53:07 | 16.05.2019 17:45:58 | 0.88083 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.9275 | 0.88083
1046034 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:20:06 | 17.05.2019 00:20:53 | 4.0131 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 393.2799 | 4342.1309
1046036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 19:58:19 | 16.05.2019 21:41:00 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.9392
1046049 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:44:37 | 16.05.2019 22:10:00 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4231
1046054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_11842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:44:15 | 16.05.2019 21:43:16 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95.4102
1046059 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:59:21 | 16.05.2019 21:58:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 202.3425
1046065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333180 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:06:44 | 17.05.2019 00:23:25 | 4.2781 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.727 | 0
1046067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580273816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 21:03:47 | 17.05.2019 00:54:05 | 3.8383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1916 | 0 | 0
1046069 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413264 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:59:40 | 16.05.2019 22:32:00 | 1.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 0
1046085 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44756 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 21:43:04 | 16.05.2019 22:34:00 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
1046090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 21:40:21 | 17.05.2019 01:41:04 | 4.0119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0239
1046118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_158333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 22:31:47 | 16.05.2019 22:50:00 | 0.30361 | 2 | 505 | 1 | 4 | 0.60722 | 153.323 | 0.30361 | 1.2144
1046121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 22:51:24 | 16.05.2019 23:54:13 | 1.0469 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 273.2513 | 0 | 0
1046122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 22:52:21 | 16.05.2019 23:05:29 | 0.21889 | 0 | 0 | 26 | 873 | 0 | 0 | 5.6911 | 191.091
1046128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_48913 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 20:36:30 | 16.05.2019 23:18:52 | 2.7061 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 738.768 | 0 | 0
1046131 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350751 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 23:02:50 | 17.05.2019 02:30:13 | 3.4564 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 58.7586 | 17.2819
1046155 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2019 23:52:10 | 17.05.2019 00:56:24 | 1.0706 | 0 | 0 | 89 | 556 | 0 | 0 | 95.2798 | 595.2314
1046159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 00:02:02 | 17.05.2019 00:32:48 | 0.51278 | 0 | 0 | 1 | 1208 | 0 | 0 | 0.51278 | 619.4382
1046170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43560 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2019 23:49:18 | 17.05.2019 01:14:39 | 1.4225 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.4775 | 0
1046199 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2230512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:00 | 20.05.2019 11:41:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 44 | 618 | 0 | 0 | 74.0665 | 1040.2979
1046202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 03:07:14 | 17.05.2019 04:23:43 | 1.2747 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 31.868 | 373.493
1046215 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_36180 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 05:27:36 | 17.05.2019 07:57:46 | 2.5028 | 0 | 0 | 31 | 65 | 0 | 0 | 77.5862 | 162.6807
1046218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 05:49:11 | 17.05.2019 07:02:04 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2883
1046224 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 06:05:41 | 17.05.2019 06:41:51 | 0.60278 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 23.5084 | 4.2195
1046229 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 06:11:39 | 17.05.2019 07:16:20 | 1.0781 | 2 | 1508 | 4 | 277 | 2.1561 | 1625.7145 | 4.3122 | 298.6226
1046233 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_395045 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 06:06:40 | 17.05.2019 08:21:47 | 2.2519 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 2.2519 | 583.2525
1046247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120384 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 07:15:38 | 17.05.2019 09:37:48 | 2.3694 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6944 | 0
1046252 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_33701 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 07:19:39 | 17.05.2019 09:37:54 | 2.3042 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.1709 | 0
1046258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 07:30:49 | 17.05.2019 09:50:20 | 2.3253 | 1 | 179 | 2 | 14 | 2.3253 | 416.2251 | 4.6506 | 32.5539
1046265 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159166 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 07:55:51 | 17.05.2019 08:49:19 | 0.89111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.7133 | 0 | 0
1046269 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 08:06:36 | 17.05.2019 08:39:22 | 0.54611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 0
1046270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 08:09:08 | 17.05.2019 10:02:23 | 1.8875 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 35.8625 | 7.55
1046284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 08:37:48 | 17.05.2019 09:53:51 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 92.5275
1046289 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 08:28:23 | 17.05.2019 08:45:03 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18.6113
1046308 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_294855 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:00:43 | 20.05.2019 13:15:43 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4.25 | 144.5
1046316 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 13:30:04 | 19.05.2019 16:37:04 | 3.1167 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 165.1835 | 0 | 15.5833
1046318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_139990 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:26 | 21.05.2019 10:20:26 | 0.33333 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.6666 | 2.3333
1046321 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580310479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 07:57:43 | 17.05.2019 09:47:36 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8314
1046323 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 08:55:13 | 17.05.2019 09:53:46 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9275
1046326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_51 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:45:23 | 19.05.2019 17:15:23 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 147.5
1046327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 08:30:18 | 21.05.2019 13:11:18 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18.7333 | 0 | 9.3667
1046335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 14:00:43 | 21.05.2019 17:24:43 | 3.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
1046338 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 08:47:37 | 17.05.2019 10:08:29 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3478
1046340 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:26 | 20.05.2019 12:19:26 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 196.917
1046347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10329 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:13 | 23.05.2019 13:32:13 | 4.5333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 222.1332 | 0 | 0
1046348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:27 | 22.05.2019 14:02:27 | 5.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.4999 | 0 | 0
1046349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:51 | 24.05.2019 13:56:51 | 4.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.9999 | 0 | 0
1046362 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_155233 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 09:06:59 | 17.05.2019 11:16:33 | 2.1594 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.4783 | 4.3189
1046363 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:13:05 | 19.05.2019 14:58:05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45
1046369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186829 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 09:09:20 | 17.05.2019 10:05:10 | 0.93056 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 20.4723 | 38.153
1046377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 09:16:45 | 17.05.2019 11:22:07 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1789
1046393 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_110673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:37 | 20.05.2019 13:38:37 | 3.6333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.8666 | 0 | 0
1046396 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_65889 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:28 | 20.05.2019 11:55:28 | 1.9167 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 254.9171 | 0 | 0
1046399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2019 14:07:08 | 19.05.2019 15:27:08 | 1.3333 | 0 | 1 | 194 | 215 | 0 | 1.3333 | 258.666 | 286.666
1046401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 09:40:38 | 17.05.2019 12:54:58 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2389
1046403 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGPANOBOX_937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 12:30:32 | 20.05.2019 14:46:32 | 2.2667 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 199.467 | 0 | 2.2667
1046408 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_31160 , KARAMAN_ENHDIREK_20818 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:30:15 | 20.05.2019 12:26:15 | 2.9333 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 8.8 | 90.9332
1046417 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_2228438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:30:39 | 20.05.2019 11:27:39 | 0.95 | 0 | 442 | 3 | 3 | 0 | 419.9 | 2.85 | 2.85
1046419 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_2229553 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 12:30:32 | 20.05.2019 13:18:32 | 0.8 | 0 | 859 | 5 | 358 | 0 | 687.2 | 4 | 286.4
1046429 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:00 | 21.05.2019 11:20:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 517.9993
1046431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141138 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 10:01:25 | 17.05.2019 10:11:00 | 0.15972 | 0 | 0 | 38 | 47 | 0 | 0 | 6.0694 | 7.5068
1046433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 10:02:23 | 17.05.2019 11:20:08 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.8041
1046441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 10:10:46 | 17.05.2019 11:44:49 | 1.5675 | 0 | 5 | 33 | 280 | 0 | 7.8375 | 51.7275 | 438.9
1046447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_8333 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 10:14:08 | 17.05.2019 10:53:20 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3067
1046453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 08:30:02 | 21.05.2019 11:31:02 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.4501
1046465 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_5970 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 12:30:26 | 21.05.2019 13:14:26 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.1998
1046471 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_18183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 08:30:12 | 22.05.2019 12:50:12 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 368.3331
1046490 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_443 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 10:40:32 | 17.05.2019 12:04:50 | 1.405 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 251.495 | 0 | 0
1046498 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_272810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 08:30:39 | 20.05.2019 10:01:39 | 1.5167 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 591.5013 | 0 | 0
1046502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 10:50:12 | 17.05.2019 13:15:17 | 2.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4181 | 0 | 0
1046510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_2538633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:30:48 | 21.05.2019 11:00:48 | 1.5 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | 69 | 1.5 | 3
1046514 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_272812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 08:30:54 | 20.05.2019 10:01:54 | 1.5167 | 0 | 233 | 0 | 6 | 0 | 353.3841 | 0 | 9.1
1046522 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGHAT_122987 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 14:00:06 | 20.05.2019 16:19:06 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
1046523 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_274451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:01 | 20.05.2019 15:03:01 | 5.05 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 191.9 | 0 | 10.1
1046568 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 11:03:47 | 17.05.2019 11:24:05 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 55.1478
1046579 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 11:06:26 | 17.05.2019 14:23:31 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8542
1046599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:14:59 | 17.05.2019 13:22:44 | 1.1292 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90.3336 | 0
1046610 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_20883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 11:21:09 | 17.05.2019 14:48:58 | 3.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | 0
1046612 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_2440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 16:00:04 | 20.05.2019 17:12:04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.8
1046638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_28720 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 12:20:15 | 20.05.2019 13:56:15 | 1.6 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | 75.2 | 83.2
1046640 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_74230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 11:48:59 | 17.05.2019 13:14:12 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 140.6077
1046655 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87586 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:30:49 | 20.05.2019 12:19:49 | 2.8167 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2.8167 | 0 | 45.0667 | 0
1046656 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148741 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:30:56 | 21.05.2019 11:30:56 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1046657 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_156023 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:30:23 | 22.05.2019 12:20:23 | 2.8333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6666 | 0
1046658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180665 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:00:34 | 17.05.2019 12:09:31 | 0.14917 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.4143 | 0
1046659 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:00:40 | 17.05.2019 12:24:04 | 0.39 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 15.6 | 4.68
1046662 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_312653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:01:04 | 17.05.2019 12:55:11 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9407
1046675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_216226 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:01:46 | 17.05.2019 12:27:59 | 0.43694 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4955
1046684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52295 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:06:46 | 17.05.2019 14:40:33 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.009
1046695 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86701 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:30:42 | 23.05.2019 11:45:42 | 2.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0
1046696 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_140770 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:30:02 | 24.05.2019 12:22:02 | 2.8667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0
1046720 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_31032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:27:59 | 17.05.2019 14:44:37 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8317
1046748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 12:50:31 | 17.05.2019 14:02:07 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.0599
1046770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_6469 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:25:13 | 17.05.2019 15:06:24 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0592
1046772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:26:42 | 17.05.2019 14:44:37 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4931
1046782 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:42:26 | 17.05.2019 16:48:25 | 3.0997 | 0 | 0 | 3 | 278 | 0 | 0 | 9.2992 | 861.7222
1046788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:39:46 | 17.05.2019 14:03:26 | 0.39444 | 2 | 9695 | 3 | 80 | 0.78888 | 3824.0958 | 1.1833 | 31.5552
1046792 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:17 | 21.05.2019 14:04:17 | 4.0667 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 825.534 | 0 | 4.0667
1046793 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 14:00:32 | 21.05.2019 15:04:32 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 58.6668 | 0 | 4.2667
1046794 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:42 | 22.05.2019 11:00:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
1046795 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 13:00:45 | 22.05.2019 15:01:45 | 2.0167 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 70.5834 | 0 | 4.0333
1046796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69174 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:48:56 | 17.05.2019 14:35:36 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5556
1046800 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:50:37 | 17.05.2019 15:15:07 | 1.4083 | 0 | 0 | 89 | 556 | 0 | 0 | 125.3414 | 783.0315
1046804 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:51:24 | 17.05.2019 14:25:43 | 0.57194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | 0 | 0
1046813 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31069 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:57:36 | 17.05.2019 14:22:09 | 0.40917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81834 | 0 | 0
1046822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 13:05:35 | 17.05.2019 15:16:49 | 2.1872 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 83.1144 | 13.1233
1046823 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:03:39 | 17.05.2019 15:04:09 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.3082
1046835 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2225144 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:30:17 | 25.05.2019 12:28:17 | 2.9667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0
1046836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143971 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:05:34 | 17.05.2019 15:52:13 | 1.7775 | 5 | 10713 | 0 | 312 | 8.8875 | 19042.3575 | 0 | 554.58
1046840 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:06:46 | 17.05.2019 15:51:08 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 175.6834
1046842 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_74811 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:09:51 | 17.05.2019 14:51:44 | 0.69806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8864
1046845 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_437388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:13:12 | 17.05.2019 18:58:52 | 4.7611 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.0889
1046860 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_186287 , KONYA_OGHAT_2404970 , KONYA_OGHAT_2404991 , KONYA_OGHAT_2404998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 06:00:49 | 20.05.2019 06:11:49 | 0.18333 | 30 | 2817 | 31 | 1923 | 5.4999 | 516.4406 | 5.6832 | 352.5436
1046861 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGAGTRF_170241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:37 | 21.05.2019 14:05:37 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 489.9996
1046864 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7236 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:23:03 | 17.05.2019 17:11:26 | 2.8064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8064 | 0
1046891 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:38:51 | 17.05.2019 15:08:06 | 0.4875 | 0 | 0 | 108 | 1852 | 0 | 0 | 52.65 | 902.85
1046904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:43:38 | 17.05.2019 17:25:17 | 2.6942 | 0 | 0 | 2 | 407 | 0 | 0 | 5.3883 | 1096.5272
1046905 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106734 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:30:44 | 20.05.2019 11:55:44 | 2.4167 | 3 | 289 | 4 | 247 | 7.25 | 698.4176 | 9.6667 | 596.9175
1046920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:59:28 | 17.05.2019 17:49:03 | 2.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8264
1046935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:03:43 | 17.05.2019 15:19:16 | 0.25917 | 7 | 0 | 159 | 41 | 1.8142 | 0 | 41.208 | 10.626
1046943 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346581 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:14:28 | 17.05.2019 18:20:16 | 1.0967 | 1 | 1556 | 0 | 75 | 1.0967 | 1706.4185 | 0 | 82.2502
1046955 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:02:02 | 17.05.2019 16:01:59 | 0.99917 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9909 | 0
1046962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:07:54 | 17.05.2019 16:21:38 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9156
1046977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_296004 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:49 | 28.05.2019 11:58:49 | 2.9667 | 3 | 84 | 2 | 2155 | 8.9 | 249.2003 | 5.9333 | 6393.1739
1046979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:13:49 | 17.05.2019 16:20:37 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.0599
1046989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18451 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:10:24 | 17.05.2019 15:33:16 | 0.38111 | 6 | 0 | 98 | 21 | 2.2867 | 0 | 37.3488 | 8.0033
1046991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:17:11 | 17.05.2019 17:09:56 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 157.8503
1046996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_301329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:58 | 25.05.2019 11:55:58 | 2.9167 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 8.75 | 571.6673
1047000 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:03:33 | 17.05.2019 15:50:42 | 0.78583 | 2 | 0 | 173 | 854 | 1.5717 | 0 | 135.9486 | 671.0988
1047007 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2243091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:03:15 | 17.05.2019 16:12:21 | 1.1517 | 0 | 0 | 102 | 133 | 0 | 0 | 117.4703 | 153.1721
1047033 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:31:05 | 17.05.2019 15:47:02 | 0.26583 | 0 | 0 | 9 | 1272 | 0 | 0 | 2.3925 | 338.1358
1047041 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13891 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 14:00:35 | 22.05.2019 18:56:35 | 4.9333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.0666 | 0 | 0
1047042 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_644903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 14:00:51 | 22.05.2019 18:56:51 | 4.9333 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 439.0664 | 0 | 34.5333
1047048 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3730 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 15:00:06 | 20.05.2019 15:57:06 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49.4
1047053 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:30:22 | 17.05.2019 15:56:57 | 0.44306 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 32.3434 | 159.0585
1047054 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:49:33 | 17.05.2019 15:49:23 | 0.99722 | 0 | 0 | 2 | 982 | 0 | 0 | 1.9944 | 979.27
1047058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_3760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:45:16 | 17.05.2019 17:43:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9244
1047065 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42708 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:44:09 | 17.05.2019 17:48:19 | 2.0694 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 459.4157 | 0 | 0
1047084 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:43:15 | 17.05.2019 17:48:26 | 2.0864 | 42 | 3599 | 0 | 0 | 87.6284 | 7508.9176 | 0 | 0
1047094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:52:03 | 17.05.2019 19:08:02 | 3.2664 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 140.4548 | 3.2664
1047100 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:31:30 | 17.05.2019 17:34:05 | 2.0431 | 0 | 0 | 157 | 11 | 0 | 0 | 320.7604 | 22.4737
1047104 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:38:10 | 17.05.2019 16:16:33 | 0.63972 | 5 | 475 | 46 | 115 | 3.1986 | 303.867 | 29.4271 | 73.5678
1047105 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:57:00 | 17.05.2019 17:15:35 | 1.3097 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 52.3888 | 6.5486
1047111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:08:07 | 17.05.2019 20:34:50 | 4.4453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7811 | 0 | 0
1047115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9579 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:08:54 | 17.05.2019 17:10:01 | 1.0186 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82.5074 | 0 | 0
1047129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516054781 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:19:26 | 17.05.2019 16:50:11 | 0.5125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
1047137 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_104266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 15:40:23 | 17.05.2019 17:46:46 | 2.1064 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 0 | 94.7875 | 221.171
1047142 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:15:54 | 17.05.2019 17:39:22 | 1.3911 | 0 | 0 | 8 | 807 | 0 | 0 | 11.1289 | 1122.6258
1047156 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196448 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:18:33 | 17.05.2019 17:51:52 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.7615
1047160 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9225 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:17:07 | 17.05.2019 16:39:50 | 0.37861 | 11 | 2143 | 3 | 1 | 4.1647 | 811.3612 | 1.1358 | 0.37861
1047161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:10:55 | 21.05.2019 10:38:55 | 1.4667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.5334 | 0
1047162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_137651 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 11:51:13 | 21.05.2019 12:46:13 | 0.91667 | 0 | 0 | 35 | 307 | 0 | 0 | 32.0834 | 281.4177
1047179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:39:58 | 17.05.2019 19:03:08 | 2.3861 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 66.8111 | 26.2472
1047183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580292459 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:41:00 | 17.05.2019 17:51:06 | 1.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0
1047184 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10053 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 14:17:01 | 17.05.2019 17:32:55 | 3.265 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1008.885 | 0 | 0
1047187 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_AGDIREK_64276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:39:53 | 17.05.2019 17:27:50 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.5568
1047188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_166203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:35:35 | 21.05.2019 11:08:35 | 0.55 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
1047189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_109472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:43:03 | 17.05.2019 17:52:46 | 1.1619 | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 69.7164 | 6.9716
1047191 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:41:44 | 17.05.2019 18:46:04 | 2.0722 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.1444 | 0 | 6.2167
1047193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:43:13 | 17.05.2019 17:20:45 | 0.62556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | 0 | 0
1047199 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_96399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:42:21 | 17.05.2019 18:45:25 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.5622
1047210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_161691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:09 | 20.05.2019 12:58:09 | 2.9667 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 41.5334 | 62.3001
1047217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324374 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:42:31 | 17.05.2019 18:48:38 | 2.1019 | 0 | 0 | 90 | 1055 | 0 | 0 | 189.1746 | 2217.5467
1047223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:56:12 | 17.05.2019 19:01:21 | 2.0858 | 0 | 0 | 12 | 502 | 0 | 0 | 25.03 | 1047.0867
1047225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:57:38 | 17.05.2019 18:25:41 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1425
1047250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:07:04 | 17.05.2019 19:00:00 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.5266
1047251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:07:25 | 17.05.2019 18:08:09 | 1.0122 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9.11 | 10.1222
1047259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:10:47 | 17.05.2019 18:01:48 | 0.85028 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 25.5084 | 21.257
1047277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123975 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:20:46 | 17.05.2019 18:27:16 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.0583
1047285 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516290042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:22:55 | 17.05.2019 19:21:11 | 1.9711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9711
1047287 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:57 | 21.05.2019 14:59:57 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 348.8331
1047288 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 13:00:18 | 22.05.2019 15:45:18 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96.25
1047290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8941 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:26:47 | 17.05.2019 18:45:17 | 1.3083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0083 | 0 | 0
1047294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 09:30:46 | 20.05.2019 11:27:46 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.95 | 0 | 11.7
1047295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96089 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 12:30:07 | 20.05.2019 17:30:07 | 5 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 | 5
1047297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106300 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 12:30:06 | 21.05.2019 17:12:06 | 4.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
1047298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96870 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:27 | 22.05.2019 17:47:27 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 163.4499
1047299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96870 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:23 | 23.05.2019 15:37:23 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 117.9501
1047300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_739 , NEVSEHIR_REKORTMAN_101923 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:01 | 21.05.2019 15:32:01 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 699.0663
1047306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:31:47 | 17.05.2019 19:05:58 | 1.5697 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 255.8644 | 0 | 0
1047309 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 10:00:52 | 20.05.2019 12:32:52 | 2.5333 | 2 | 306 | 180 | 306 | 5.0667 | 775.199 | 455.9994 | 775.199
1047312 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:29:56 | 17.05.2019 17:48:56 | 0.31667 | 2 | 0 | 173 | 854 | 0.63334 | 0 | 54.7839 | 270.4362
1047322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:39:12 | 17.05.2019 19:42:42 | 2.0583 | 3 | 8254 | 11 | 608 | 6.175 | 16989.4558 | 22.6416 | 1251.4646
1047324 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49961 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:49:52 | 17.05.2019 18:33:48 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50.5232
1047330 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:15 | 26.05.2019 12:37:15 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 319.2337
1047338 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:57:25 | 17.05.2019 19:25:34 | 1.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 0
1047342 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:01:52 | 17.05.2019 18:54:49 | 0.8825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0
1047343 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:54:00 | 17.05.2019 18:36:58 | 0.71611 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 194.7819 | 0 | 0
1047352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_142111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:05:35 | 17.05.2019 19:13:29 | 1.1317 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 30.5551 | 15.8434
1047355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:09:50 | 17.05.2019 19:32:56 | 1.385 | 0 | 0 | 59 | 25 | 0 | 0 | 81.715 | 34.625
1047356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:09:59 | 17.05.2019 19:07:59 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.3001
1047367 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516336560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:08:48 | 17.05.2019 21:47:57 | 3.6525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.305
1047374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 11:00:39 | 21.05.2019 12:40:39 | 1.6667 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.3334 | 0
1047399 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:23:33 | 17.05.2019 19:27:17 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 112.5953
1047402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_60785 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:21:01 | 17.05.2019 18:53:51 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.2277
1047420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:37:59 | 17.05.2019 23:16:01 | 4.6339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1695
1047423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_20500 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:42:31 | 17.05.2019 22:35:43 | 3.8867 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.1867
1047429 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_180694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:41:30 | 17.05.2019 19:31:24 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1484
1047444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_95079 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:58:33 | 17.05.2019 19:37:15 | 0.645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
1047446 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:33:59 | 17.05.2019 19:11:18 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 56.5965
1047447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 19:00:11 | 17.05.2019 19:25:27 | 0.42111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0
1047459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27288 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 19:00:57 | 17.05.2019 19:40:11 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65389 | 0 | 0
1047490 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 18:50:35 | 17.05.2019 22:21:59 | 3.5233 | 0 | 0 | 44 | 164 | 0 | 0 | 155.0265 | 577.8261
1047491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 20:15:35 | 17.05.2019 21:40:18 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.7134
1047496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_20782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 19:18:23 | 17.05.2019 19:40:36 | 0.37028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0
1047500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36101 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 16:27:10 | 17.05.2019 19:33:01 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.195
1047502 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:09:25 | 17.05.2019 19:29:50 | 2.3403 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.889 | 0
1047514 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_413976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2019 17:54:24 | 17.05.2019 22:36:04 | 4.6944 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 619.6661 | 0 | 0
1047563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_23471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 19:38:33 | 17.05.2019 20:45:10 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 117.6897
1047572 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516279694 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 20:29:26 | 17.05.2019 22:38:49 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.782
1047578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 19:58:30 | 17.05.2019 21:03:01 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 101.0763
1047585 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_304358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 20:41:03 | 17.05.2019 21:32:27 | 0.85667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 0.85667
1047595 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 20:58:29 | 17.05.2019 22:11:52 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4461
1047599 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:02:32 | 17.05.2019 22:21:09 | 1.3103 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.3776 | 0 | 0
1047600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 19:51:59 | 17.05.2019 22:38:39 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 88.889
1047603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:11:11 | 17.05.2019 21:38:38 | 0.4575 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0
1047609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:19:41 | 17.05.2019 22:13:57 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90444
1047611 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:19:37 | 18.05.2019 00:02:00 | 2.7064 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 0 | 121.7875 | 284.171
1047616 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1141 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:37:29 | 17.05.2019 22:50:19 | 1.2139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.0639 | 0 | 0
1047617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:40:30 | 17.05.2019 22:52:07 | 1.1936 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 503.7034 | 0 | 0
1047619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 19:36:13 | 18.05.2019 00:59:00 | 5.3797 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 10.7594 | 581.0098
1047626 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_190746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:13:37 | 17.05.2019 22:43:18 | 1.4947 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7.4736 | 2.9894 | 1.4947 | 0
1047629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2086 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:54:18 | 17.05.2019 22:48:58 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.5778
1047638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382435 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 21:19:08 | 17.05.2019 22:31:28 | 1.2056 | 1 | 1 | 92 | 1471 | 1.2056 | 1.2056 | 110.9115 | 1773.3788
1047643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 22:24:45 | 17.05.2019 22:55:19 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.6794
1047644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 22:24:43 | 17.05.2019 23:23:00 | 0.97139 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 105.8815 | 0 | 0
1047657 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9617 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 22:55:36 | 17.05.2019 23:43:51 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 85.242
1047662 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 23:02:35 | 18.05.2019 02:10:00 | 3.1236 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 281.1249
1047668 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325526 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2019 23:11:13 | 18.05.2019 00:18:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 3 | 439 | 0 | 0 | 3.3392 | 488.6333
1047694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_22590 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 00:11:06 | 18.05.2019 01:21:00 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 786.375
1047716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 01:20:20 | 18.05.2019 01:25:00 | 0.07778 | 4 | 157 | 117 | 1155 | 0.31112 | 12.2115 | 9.1003 | 89.8359
1047718 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 01:12:55 | 18.05.2019 02:08:00 | 0.91806 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 5.5084 | 934.5851
1047720 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197670 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 01:26:08 | 18.05.2019 01:54:21 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 74.7745
1047725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_472 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 02:01:26 | 18.05.2019 02:20:00 | 0.30944 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24.4458 | 0 | 0
1047728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1093 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 02:24:34 | 18.05.2019 03:04:00 | 0.65722 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 76.2375 | 0 | 0
1047740 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_104456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 04:34:55 | 18.05.2019 05:36:00 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0361
1047747 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 05:40:19 | 18.05.2019 06:43:00 | 1.0447 | 3 | 467 | 9 | 817 | 3.1342 | 487.8842 | 9.4025 | 853.5362
1047776 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325152 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 07:09:08 | 18.05.2019 07:46:00 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 156.0678
1047779 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_21741 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 06:37:34 | 18.05.2019 07:58:00 | 1.3406 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 105.9042 | 0 | 0
1047787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_130772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 07:44:51 | 18.05.2019 09:44:29 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 255.2179
1047793 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2497 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 07:57:10 | 18.05.2019 09:04:00 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 561.4006
1047797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:00:24 | 18.05.2019 13:02:00 | 5.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0267 | 0 | 0
1047799 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:00:10 | 18.05.2019 08:59:00 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 0 | 0
1047806 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580288467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:10:14 | 18.05.2019 10:44:00 | 2.5628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5628
1047808 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61644 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:11:08 | 18.05.2019 10:42:00 | 2.5144 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2.5144 | 47.7744
1047814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:10:25 | 18.05.2019 08:55:00 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74306
1047818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 07:28:43 | 18.05.2019 09:29:00 | 2.0047 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 862.0296
1047825 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:17:31 | 18.05.2019 09:24:00 | 1.1081 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 7.7564 | 227.1523
1047829 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_37710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:33:28 | 18.05.2019 09:43:00 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589
1047831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4776 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:38:32 | 18.05.2019 09:55:00 | 1.2744 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.8233 | 1.2744
1047838 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_73199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:00 | 21.05.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 | 5
1047844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 08:48:36 | 18.05.2019 09:41:00 | 0.87333 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 251.519 | 0 | 0
1047856 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196844 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:54 | 21.05.2019 11:39:54 | 2.65 | 0 | 9 | 0 | 227 | 0 | 23.85 | 0 | 601.55
1047864 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 15:00:00 | 21.05.2019 16:41:00 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 3.3667 | 0 | 134.6664
1047865 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_99147 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:00:34 | 21.05.2019 15:55:34 | 2.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
1047866 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_308664 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:31 | 21.05.2019 11:53:31 | 2.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.2499 | 0 | 0
1047870 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580251381 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:00:35 | 18.05.2019 10:56:00 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0
1047876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:04:02 | 18.05.2019 10:44:00 | 1.6661 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6561 | 0
1047886 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_103297 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 13:00:23 | 22.05.2019 13:31:23 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
1047887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:07 | 21.05.2019 11:24:07 | 1.4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
1047894 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195315 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:09 | 22.05.2019 12:42:09 | 3.7 | 0 | 29 | 0 | 649 | 0 | 107.3 | 0 | 2401.3
1047895 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:09 | 21.05.2019 13:48:09 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 110.2
1047903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:12:19 | 18.05.2019 11:10:38 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 179.4465
1047910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:08:10 | 18.05.2019 15:38:34 | 6.5067 | 8 | 4717 | 26 | 18 | 52.0534 | 30691.9624 | 169.1734 | 117.1201
1047919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131214 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:05:13 | 18.05.2019 10:11:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964
1047924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580209080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 07:53:27 | 18.05.2019 09:38:00 | 1.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0
1047926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516366604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:24:26 | 18.05.2019 12:19:00 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9094
1047929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_905784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 16:00:51 | 20.05.2019 17:15:51 | 1.25 | 20 | 1118 | 20 | 250 | 25 | 1397.5 | 25 | 312.5
1047957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:48:38 | 18.05.2019 10:17:00 | 0.47278 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.1834 | 0
1047963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 09:51:09 | 18.05.2019 10:26:00 | 0.58083 | 0 | 0 | 22 | 70 | 0 | 0 | 12.7783 | 40.6581
1047978 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:03:36 | 18.05.2019 10:31:00 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.6134
1047980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580239245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:08:58 | 18.05.2019 12:11:00 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0339
1047982 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:12:09 | 18.05.2019 10:44:00 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36.6273
1047985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 08:46:59 | 19.05.2019 11:07:00 | 2.3336 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 70.0083 | 58.3402
1048006 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_19297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 15:00:29 | 20.05.2019 16:04:29 | 1.0667 | 0 | 0 | 66 | 15 | 0 | 0 | 70.4002 | 16.0001
1048011 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:24:33 | 18.05.2019 12:36:00 | 2.1908 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3358 | 0
1048013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_310656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:08:59 | 18.05.2019 12:56:00 | 2.7836 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 5.5672 | 175.3674
1048018 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:18 | 22.05.2019 12:57:18 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 159.3
1048019 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:44 | 23.05.2019 12:19:44 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 139.0002
1048021 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_29140 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:31:44 | 18.05.2019 12:20:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 653.2073
1048024 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_56875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:33:55 | 18.05.2019 11:46:00 | 1.2014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0069 | 0 | 0
1048039 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_60831 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 05:00:35 | 21.05.2019 05:22:35 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 161 | 0 | 2.5667 | 0 | 59.0339
1048040 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:00:57 | 21.05.2019 10:38:57 | 0.63333 | 0 | 169 | 0 | 317 | 0 | 107.0328 | 0 | 200.7656
1048042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94929 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:36:03 | 18.05.2019 11:15:00 | 0.64917 | 1 | 2 | 36 | 3 | 0.64917 | 1.2983 | 23.3701 | 1.9475
1048048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:43:06 | 18.05.2019 11:10:00 | 0.44833 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.2416 | 0.89666
1048052 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:40:33 | 18.05.2019 11:07:00 | 0.44083 | 29 | 3703 | 9 | 187 | 12.7841 | 1632.3935 | 3.9675 | 82.4352
1048055 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:42:46 | 18.05.2019 11:21:00 | 0.63722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3722 | 0
1048058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:59 | 22.05.2019 12:03:59 | 2.05 | 0 | 144 | 0 | 41 | 0 | 295.2 | 0 | 84.05
1048059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:00:38 | 24.05.2019 11:42:38 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
1048072 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 11:00:51 | 22.05.2019 13:57:51 | 2.95 | 0 | 36 | 0 | 276 | 0 | 106.2 | 0 | 814.2
1048073 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335294 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:46:48 | 18.05.2019 11:37:00 | 0.83667 | 3 | 1302 | 0 | 0 | 2.51 | 1089.3443 | 0 | 0
1048074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:40:54 | 18.05.2019 11:42:00 | 1.0183 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 504.0734 | 0 | 0
1048076 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516305730 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 10:55:18 | 18.05.2019 13:58:00 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.045
1048078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:05:51 | 23.05.2019 11:59:51 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 350.9
1048092 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_463419 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:52 | 22.05.2019 11:22:52 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667
1048096 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_11679 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:01:26 | 18.05.2019 11:49:00 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.6484
1048110 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:06:38 | 18.05.2019 16:50:14 | 5.7267 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.1734
1048121 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_338176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:00:20 | 25.05.2019 14:43:20 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
1048122 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42293 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:15:12 | 18.05.2019 13:32:00 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
1048123 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_425163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:42 | 25.05.2019 11:36:42 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0
1048124 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_425163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:00:58 | 24.05.2019 14:38:58 | 4.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 203.8665 | 0 | 0
1048126 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_439531 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:01 | 23.05.2019 12:08:01 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4
1048136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:20:18 | 18.05.2019 12:16:00 | 0.92833 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64.0548 | 0
1048152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516240452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:26:06 | 18.05.2019 12:28:00 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317
1048161 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516247962 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:32:17 | 18.05.2019 11:59:00 | 0.44528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0 | 0
1048164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_108779 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:33:46 | 18.05.2019 13:14:00 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706
1048165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:35:41 | 18.05.2019 12:18:00 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8739
1048182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_130772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:33:54 | 18.05.2019 12:36:12 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 125.6379
1048189 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371693 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:41:46 | 18.05.2019 12:32:00 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.1166
1048199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580273816 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:58:05 | 18.05.2019 13:34:00 | 1.5986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9931 | 0 | 0
1048202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:28 | 22.05.2019 10:35:28 | 1.5833 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 555.7488 | 0 | 0
1048203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_4256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:01:54 | 18.05.2019 14:31:00 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.82
1048207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54718 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 10:01:10 | 21.05.2019 14:55:10 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5
1048228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580239245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:12:15 | 18.05.2019 12:18:00 | 0.09583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09583
1048231 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:15:30 | 18.05.2019 13:01:00 | 0.75833 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 28.8165 | 0 | 1.5167
1048232 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_317345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2019 18:43:41 | 07.05.2019 20:33:00 | 1.8219 | 0 | 0 | 6 | 3415 | 0 | 0 | 10.9316 | 6221.9251
1048238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12299 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:16:30 | 18.05.2019 14:40:00 | 2.3917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0
1048240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:05 | 22.05.2019 13:06:05 | 3.1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 18.6 | 62
1048242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6480 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 11:00:48 | 21.05.2019 13:14:48 | 2.2333 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 75.9332 | 145.1664
1048259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5260 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:30:08 | 21.05.2019 14:47:08 | 1.2833 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.3666 | 0
1048265 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59797 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:36:40 | 18.05.2019 13:59:00 | 1.3722 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 27.4444 | 0 | 1.3722
1048270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_143903 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:26 | 22.05.2019 13:59:26 | 4.9833 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 234.2165 | 14.95
1048271 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182153 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:31 | 23.05.2019 12:30:31 | 3.5 | 1 | 0 | 219 | 2 | 3.5 | 0 | 766.5 | 7
1048273 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_224400 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:30:10 | 26.05.2019 10:49:10 | 1.3167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.7001 | 0 | 0
1048277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516158378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:40:30 | 18.05.2019 13:08:00 | 0.45833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
1048280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:40:50 | 18.05.2019 13:09:00 | 0.46944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93888 | 0 | 0
1048286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:44 | 22.05.2019 13:54:44 | 4.9 | 0 | 0 | 2 | 398 | 0 | 0 | 9.8 | 1950.2
1048287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_467918 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 14:00:37 | 21.05.2019 16:55:37 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.3334
1048292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:44:40 | 18.05.2019 13:38:00 | 0.88889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1048295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:52 | 21.05.2019 10:29:52 | 1.4833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 126.0831 | 0 | 0
1048296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:28 | 21.05.2019 11:38:28 | 2.6333 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1256.0984 | 0 | 0
1048297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_100124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:50:43 | 18.05.2019 13:07:00 | 0.27139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27139 | 0 | 0
1048300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_440711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:10 | 22.05.2019 11:58:10 | 2.9667 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 41.5334 | 0 | 71.2001
1048304 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2226407 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:48:35 | 18.05.2019 14:24:00 | 1.5903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0
1048306 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:55:37 | 18.05.2019 14:01:01 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 107.91
1048319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95950 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2019 17:00:42 | 20.05.2019 17:54:42 | 0.9 | 3 | 656 | 13 | 23 | 2.7 | 590.4 | 11.7 | 20.7
1048325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441170 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:57:58 | 18.05.2019 13:53:00 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91722
1048328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96914 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 11:34:33 | 18.05.2019 13:53:00 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9225
1048331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:55:15 | 18.05.2019 14:45:00 | 1.8292 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 27.4376 | 1739.5407
1048333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_50481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:35:15 | 22.05.2019 11:33:15 | 0.96667 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 40.6001 | 1.9333
1048335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 10:00:05 | 22.05.2019 10:56:05 | 0.93333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49.4665 | 0 | 0
1048338 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:03:06 | 18.05.2019 13:57:00 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833
1048342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_379740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 13:00:17 | 23.05.2019 17:40:17 | 4.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.0001 | 0 | 0
1048343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_86506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:04 | 23.05.2019 11:49:04 | 2.8167 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 76.0501 | 0 | 67.6001
1048349 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 12:49:45 | 18.05.2019 14:02:00 | 1.2042 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 87.9044 | 432.297
1048355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:07 | 22.05.2019 12:59:07 | 3.9833 | 0 | 565 | 0 | 13 | 0 | 2250.5815 | 0 | 51.7833
1048358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_430114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:57 | 24.05.2019 12:08:57 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6.2667 | 0 | 43.8666
1048369 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625313 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:18:46 | 18.05.2019 14:36:10 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.87
1048386 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58342 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:22:32 | 18.05.2019 13:58:00 | 0.59111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59111
1048390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102939 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:28:13 | 18.05.2019 14:04:49 | 0.61 | 1 | 1 | 94 | 3 | 0.61 | 0.61 | 57.34 | 1.83
1048391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_2394785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:00 | 29.05.2019 12:00:00 | 3 | 1 | 586 | 0 | 443 | 3 | 1758 | 0 | 1329
1048398 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29727 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:04:01 | 21.05.2019 14:01:01 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.8
1048399 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7684 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 14:00:34 | 21.05.2019 17:36:34 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4
1048400 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 09:00:37 | 22.05.2019 14:01:37 | 5.0167 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 15.05 | 0 | 406.3503
1048402 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 14:00:20 | 22.05.2019 16:08:20 | 2.1333 | 1 | 3 | 0 | 315 | 2.1333 | 6.4 | 0 | 671.999
1048407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_17263 , KONYA_ENHDIREK_90904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:34:48 | 21.05.2019 16:34:48 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6
1048408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49988 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:19 | 21.05.2019 10:40:19 | 1.6667 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 71.6668 | 0 | 1.6667
1048409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_12763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 13:00:10 | 24.05.2019 17:05:10 | 4.0833 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 57.1666 | 0 | 4.0833
1048413 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_446181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:40:52 | 18.05.2019 14:40:24 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.8366
1048426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:51:59 | 18.05.2019 14:41:00 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694
1048430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_698 , KONYA_OGMUSDIREK_86506 , KONYA_OGMUSDIREK_86541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 09:00:38 | 21.05.2019 10:39:38 | 1.65 | 0 | 296 | 0 | 34 | 0 | 488.4 | 0 | 56.1
1048431 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9297 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:54:25 | 18.05.2019 15:48:00 | 1.8931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7861 | 0
1048432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:51:14 | 18.05.2019 17:22:00 | 3.5128 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 365.3291
1048435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_698 , KONYA_OGMUSDIREK_86506 , KONYA_OGMUSDIREK_86541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2019 13:00:30 | 22.05.2019 17:07:30 | 4.1167 | 0 | 296 | 0 | 34 | 0 | 1218.5343 | 0 | 139.9668
1048443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:39:19 | 21.05.2019 16:39:19 | 3 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 678 | 0 | 3
1048446 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4453 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:59:32 | 18.05.2019 15:37:00 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 373.6212
1048469 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580220390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:15:41 | 18.05.2019 15:12:00 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861
1048471 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88637303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:08:31 | 18.05.2019 14:44:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1828
1048475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 13:04:14 | 18.05.2019 15:10:00 | 2.0961 | 6 | 932 | 168 | 1398 | 12.5767 | 1953.5745 | 352.1465 | 2930.3618
1048477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 12:00:47 | 23.05.2019 12:31:47 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 245.4183
1048479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 12:30:37 | 23.05.2019 13:53:37 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 142.483
1048482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_67911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:14:03 | 21.05.2019 14:15:03 | 1.0167 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 891.6196 | 0 | 0
1048484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 13:30:10 | 21.05.2019 17:08:10 | 3.6333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 526.8329 | 0 | 0
1048485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57177 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2019 05:00:44 | 21.05.2019 05:09:44 | 0.15 | 0 | 1474 | 0 | 2 | 0 | 221.1 | 0 | 0.3
1048486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:10:18 | 18.05.2019 14:55:00 | 0.745 | 0 | 0 | 216 | 602 | 0 | 0 | 160.92 | 448.49
1048520 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170703 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:36:08 | 18.05.2019 15:24:37 | 0.80806 | 0 | 0 | 13 | 207 | 0 | 0 | 10.5048 | 167.2684
1048525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238999 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:37:46 | 18.05.2019 15:00:00 | 0.37056 | 0 | 0 | 39 | 221 | 0 | 0 | 14.4518 | 81.8938
1048532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_391879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:42:05 | 18.05.2019 15:32:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4791 | 0
1048536 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:37:52 | 18.05.2019 15:39:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 12 | 673 | 0 | 0 | 12.2267 | 685.713
1048540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:40:17 | 18.05.2019 15:07:00 | 0.44528 | 22 | 483 | 18 | 114 | 9.7962 | 215.0702 | 8.015 | 50.7619
1048543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:42:46 | 18.05.2019 15:58:00 | 1.2539 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 1863.2805 | 0 | 0
1048556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:50:22 | 18.05.2019 15:40:00 | 0.82722 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 679.9748 | 0 | 0
1048559 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_71899 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:56:00 | 18.05.2019 15:42:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.3002
1048573 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516305492 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:03:57 | 18.05.2019 18:37:00 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5508
1048591 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:15:39 | 18.05.2019 18:05:00 | 2.8225 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2.8225 | 0 | 163.705
1048608 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38935 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:23:00 | 18.05.2019 16:13:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 4.1666 | 73.333
1048614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88641274 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:24:23 | 18.05.2019 15:51:46 | 0.45639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91278
1048616 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:22:48 | 18.05.2019 15:44:00 | 0.35333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.2532
1048640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79979 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:40:50 | 18.05.2019 17:49:00 | 2.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1361 | 0 | 0
1048650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106335 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:45:23 | 18.05.2019 16:45:47 | 1.0067 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | 16.1067 | 38.2535
1048655 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:46:11 | 18.05.2019 16:55:00 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1469
1048669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_321538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:55:58 | 18.05.2019 16:52:00 | 0.93389 | 0 | 386 | 1 | 489 | 0 | 360.4815 | 0.93389 | 456.6722
1048670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7429 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:18:41 | 18.05.2019 18:53:00 | 3.5719 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 39.2913 | 21.4316
1048676 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:56:07 | 18.05.2019 17:34:00 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.8359
1048679 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 14:58:34 | 18.05.2019 16:12:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4778
1048690 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:40:06 | 18.05.2019 16:18:00 | 0.63167 | 0 | 0 | 19 | 177 | 0 | 0 | 12.0017 | 111.8056
1048691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:45:47 | 18.05.2019 16:39:00 | 0.88694 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0.88694 | 235.926 | 0 | 0
1048693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_4256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:03:59 | 18.05.2019 17:19:00 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0034
1048702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_105710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:11:19 | 18.05.2019 17:13:00 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0
1048703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_44621 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:01:42 | 18.05.2019 16:44:00 | 0.705 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
1048705 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580320847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:12:57 | 18.05.2019 18:00:00 | 1.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 0
1048719 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:10:09 | 18.05.2019 17:12:00 | 1.0308 | 0 | 0 | 7 | 368 | 0 | 0 | 7.2158 | 379.3454
1048721 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:23:06 | 18.05.2019 16:59:00 | 0.59833 | 0 | 0 | 74 | 384 | 0 | 0 | 44.2764 | 229.7587
1048722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580246933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:22:54 | 18.05.2019 19:03:00 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6683
1048727 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:11:57 | 18.05.2019 16:47:00 | 0.58417 | 3 | 1770 | 8 | 527 | 1.7525 | 1033.9809 | 4.6734 | 307.8576
1048728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:26:29 | 18.05.2019 17:02:56 | 0.6075 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1875 | 0 | 0
1048744 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:34:39 | 18.05.2019 17:20:00 | 0.75583 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 77.0947 | 37.0357
1048746 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:33:53 | 18.05.2019 19:03:00 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4558
1048758 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:48:02 | 18.05.2019 17:21:00 | 0.54944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54944
1048759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:48:10 | 18.05.2019 19:50:26 | 3.0378 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 124.549 | 0 | 0
1048762 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_394879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:44:31 | 18.05.2019 18:11:08 | 1.4436 | 10 | 2572 | 3 | 449 | 14.4361 | 3712.9649 | 4.3308 | 648.1809
1048773 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_97956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:52:50 | 18.05.2019 17:37:00 | 0.73611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73611 | 0 | 0
1048792 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:08:15 | 18.05.2019 18:14:00 | 1.0958 | 1 | 229 | 3 | 400 | 1.0958 | 250.9451 | 3.2875 | 438.332
1048814 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 15:42:20 | 18.05.2019 18:07:00 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86.8
1048822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334261 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:25:53 | 18.05.2019 17:29:55 | 0.06722 | 75 | 11734 | 39 | 434 | 5.0415 | 788.7595 | 2.6216 | 29.1735
1048825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:30:34 | 18.05.2019 19:21:20 | 1.8461 | 0 | 0 | 15 | 940 | 0 | 0 | 27.6916 | 1735.3434
1048826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_144775 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:17:34 | 18.05.2019 17:46:00 | 0.47389 | 0 | 0 | 27 | 94 | 0 | 0 | 12.795 | 44.5457
1048835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:31:58 | 18.05.2019 18:42:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.6788
1048836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:31:33 | 18.05.2019 18:21:00 | 0.82417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 73.3511 | 0 | 0
1048838 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:29:09 | 18.05.2019 17:43:00 | 0.23083 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 19.1589 | 0
1048840 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:30:39 | 18.05.2019 17:59:00 | 0.4725 | 0 | 0 | 54 | 770 | 0 | 0 | 25.515 | 363.825
1048845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91406 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:21:19 | 18.05.2019 18:00:28 | 0.6525 | 58 | 2884 | 192 | 207 | 37.845 | 1881.81 | 125.28 | 135.0675
1048849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22521 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:22:15 | 18.05.2019 19:23:00 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 330.05
1048850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:42:28 | 18.05.2019 18:21:31 | 0.65083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5083 | 0 | 0
1048853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516312031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:46:55 | 18.05.2019 22:46:21 | 4.9906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9906
1048858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:46:15 | 18.05.2019 18:48:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 129 | 2069 | 0 | 0 | 132.7629 | 2129.3527
1048859 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 16:37:31 | 18.05.2019 18:38:00 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.3224
1048860 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:55:51 | 18.05.2019 18:28:00 | 0.53583 | 0 | 0 | 22 | 345 | 0 | 0 | 11.7883 | 184.8613
1048863 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:01:07 | 18.05.2019 18:13:00 | 0.19806 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 20.7963 | 0 | 0
1048864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:59:57 | 18.05.2019 19:02:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.5376
1048873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126918 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:57:33 | 18.05.2019 18:46:00 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
1048896 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:18:27 | 18.05.2019 18:50:38 | 0.53639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3639 | 0 | 0
1048908 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:23:13 | 18.05.2019 21:53:54 | 3.5114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0456
1048915 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122314 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:14:41 | 18.05.2019 19:36:00 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 321.2014
1048917 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:27:07 | 18.05.2019 19:24:01 | 0.94833 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 1.8967 | 403.9886
1048929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:08:30 | 18.05.2019 19:39:33 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.56
1048945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:43:27 | 18.05.2019 19:15:00 | 0.52583 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 58.893 | 0
1048956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30567 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:52:17 | 18.05.2019 19:37:00 | 0.74528 | 0 | 57 | 0 | 23 | 0 | 42.481 | 0 | 17.1414
1048957 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_43703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:51:23 | 18.05.2019 19:32:00 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.6004
1048963 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580300266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 18:50:29 | 18.05.2019 19:29:00 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194
1048971 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 19:05:22 | 18.05.2019 19:38:00 | 0.54389 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 71.7935
1048992 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 19:16:21 | 18.05.2019 19:37:17 | 0.34889 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.3267
1048996 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 19:18:02 | 18.05.2019 20:34:37 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.0806
1049016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 19:32:54 | 18.05.2019 21:47:53 | 2.2497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7492 | 0
1049017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 19:32:53 | 18.05.2019 21:28:37 | 1.9289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5022 | 0 | 0
1049037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_9622 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 19:46:33 | 18.05.2019 20:52:03 | 1.0917 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 125.5421 | 0 | 0
1049058 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1520 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 20:17:59 | 18.05.2019 21:14:24 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 84.6252
1049062 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 20:42:51 | 18.05.2019 22:05:17 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2433
1049066 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_317065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 20:56:19 | 18.05.2019 21:56:44 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
1049071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 21:06:10 | 18.05.2019 23:11:59 | 2.0969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1939 | 0 | 0
1049073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_436029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 21:01:32 | 18.05.2019 22:42:53 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8242
1049077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 21:22:13 | 18.05.2019 22:34:31 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.23
1049079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 21:24:45 | 18.05.2019 21:48:19 | 0.39278 | 0 | 0 | 14 | 155 | 0 | 0 | 5.4989 | 60.8809
1049080 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_33018 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 21:26:41 | 19.05.2019 07:55:00 | 10.4719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4719
1049086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 21:42:35 | 18.05.2019 22:58:17 | 1.2617 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 227.1006 | 0 | 0
1049092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 21:54:04 | 18.05.2019 22:47:02 | 0.88278 | 0 | 0 | 72 | 408 | 0 | 0 | 63.5602 | 360.1742
1049095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 22:07:45 | 18.05.2019 23:46:15 | 1.6417 | 25 | 788 | 10 | 89 | 41.0418 | 1293.636 | 16.4167 | 146.1086
1049110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_348270 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2019 22:46:53 | 19.05.2019 01:34:00 | 2.7853 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1456.7014 | 0 | 0
1049114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 23:04:28 | 19.05.2019 00:01:00 | 0.94222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7111 | 0 | 0
1049115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 23:06:34 | 18.05.2019 23:22:52 | 0.27167 | 0 | 0 | 34 | 274 | 0 | 0 | 9.2368 | 74.4376
1049116 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_27242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 23:07:20 | 18.05.2019 23:37:55 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.568
1049123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_64941 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 23:36:51 | 19.05.2019 00:53:00 | 1.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | 0
1049136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516112669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 00:24:34 | 19.05.2019 01:06:00 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0
1049142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 00:46:12 | 19.05.2019 01:18:00 | 0.53 | 8 | 4717 | 26 | 18 | 4.24 | 2500.01 | 13.78 | 9.54
1049143 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 00:52:03 | 19.05.2019 01:53:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 15 | 3263 | 0 | 0 | 15.2375 | 3314.6533
1049144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_63911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 01:01:10 | 19.05.2019 02:28:00 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73.8082
1049153 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_6408 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 01:59:01 | 19.05.2019 03:54:00 | 1.9164 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 93.9031 | 0 | 0
1049173 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 04:23:11 | 19.05.2019 06:37:00 | 2.2303 | 0 | 0 | 17 | 395 | 0 | 0 | 37.9148 | 880.9606
1049182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 05:27:13 | 19.05.2019 06:26:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 2 | 703 | 0 | 0 | 1.9594 | 688.7432
1049184 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 05:25:57 | 19.05.2019 10:36:00 | 5.1675 | 15 | 15 | 202 | 22 | 77.5125 | 77.5125 | 1043.835 | 113.685
1049195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 05:48:35 | 19.05.2019 06:12:00 | 0.39028 | 36 | 1958 | 33 | 321 | 14.0501 | 764.1682 | 12.8792 | 125.2799
1049198 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 05:42:32 | 19.05.2019 06:22:00 | 0.65778 | 2 | 541 | 7 | 0 | 1.3156 | 355.859 | 4.6045 | 0
1049203 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_22242 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 04:21:37 | 19.05.2019 06:23:00 | 2.0231 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 8.0922 | 38.4381
1049255 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 07:57:28 | 19.05.2019 08:58:00 | 1.0089 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7.0622 | 6.0533
1049258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 08:05:36 | 19.05.2019 11:43:00 | 3.6233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2467 | 0 | 0
1049276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 07:15:22 | 19.05.2019 10:45:00 | 3.4939 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 244.5723 | 0
1049278 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516101091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 08:32:27 | 19.05.2019 10:11:00 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 | 0
1049290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 08:52:42 | 19.05.2019 12:19:00 | 3.4383 | 0 | 0 | 64 | 218 | 0 | 0 | 220.0531 | 749.5559
1049296 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 08:47:52 | 19.05.2019 09:32:00 | 0.73556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9422 | 0
1049303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 09:00:24 | 19.05.2019 09:13:00 | 0.21 | 4 | 134 | 46 | 210 | 0.84 | 28.14 | 9.66 | 44.1
1049322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_31341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 09:12:40 | 19.05.2019 09:35:00 | 0.37222 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.5833 | 0.37222
1049327 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81639 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 09:19:18 | 19.05.2019 11:14:00 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117
1049348 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 09:44:55 | 19.05.2019 10:35:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472
1049350 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66643 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 09:34:03 | 19.05.2019 11:04:10 | 1.5019 | 0 | 0 | 58 | 359 | 0 | 0 | 87.1125 | 539.1965
1049352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 09:43:46 | 19.05.2019 12:18:48 | 2.5839 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 98.1878 | 15.5033
1049356 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_26483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 09:54:38 | 19.05.2019 10:28:13 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1194
1049357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160060 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 08:20:16 | 19.05.2019 11:31:52 | 3.1933 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 67.0599 | 3.1933
1049401 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348235 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 10:22:31 | 19.05.2019 11:26:10 | 1.0608 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 58.3456 | 1.0608
1049408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_107546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 10:30:21 | 19.05.2019 13:51:37 | 3.3544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3544
1049412 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_448700 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 10:28:04 | 19.05.2019 11:29:03 | 1.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0
1049419 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 10:36:29 | 19.05.2019 11:53:37 | 1.2856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0
1049423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 10:41:39 | 19.05.2019 14:47:11 | 4.0922 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.0144
1049439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 10:57:22 | 19.05.2019 11:48:34 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.12
1049444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 11:01:07 | 19.05.2019 12:20:25 | 1.3217 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 107.0553 | 0 | 3.965
1049451 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_89631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 11:02:35 | 19.05.2019 12:02:56 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.2565
1049463 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327218 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2019 11:06:22 | 19.05.2019 14:06:00 | 2.9939 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.9389 | 0
1049468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 11:00:39 | 19.05.2019 11:55:00 | 0.90583 | 0 | 0 | 204 | 234 | 0 | 0 | 184.7893 | 211.9642
1049489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 11:34:14 | 19.05.2019 13:15:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 36.9477 | 28.5505
1049516 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32926 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 11:55:30 | 19.05.2019 13:44:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0
1049524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_295577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 11:59:47 | 19.05.2019 13:39:00 | 1.6536 | 29 | 22612 | 1 | 16 | 47.9547 | 37391.4293 | 1.6536 | 26.4578
1049530 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2836 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 12:01:29 | 19.05.2019 12:37:00 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.8212
1049531 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45568 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 12:04:18 | 19.05.2019 14:13:00 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87.945
1049540 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_58253 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 12:14:41 | 19.05.2019 13:15:00 | 1.0053 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121.6389 | 0 | 0
1049551 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 12:24:55 | 19.05.2019 12:52:00 | 0.45139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0
1049581 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_153789 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 13:02:35 | 19.05.2019 15:12:00 | 2.1569 | 0 | 0 | 8 | 169 | 0 | 0 | 17.2555 | 364.5229
1049598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_69669 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 13:12:03 | 19.05.2019 14:15:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 179.4081
1049611 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 13:22:52 | 19.05.2019 15:02:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6522
1049614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1780 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 12:20:29 | 19.05.2019 14:46:00 | 2.4253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.977 | 0 | 0
1049621 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 13:32:57 | 19.05.2019 14:04:00 | 0.5175 | 5 | 475 | 46 | 115 | 2.5875 | 245.8125 | 23.805 | 59.5125
1049627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516083648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 13:49:53 | 19.05.2019 15:42:00 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8686
1049630 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_12619147 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 13:53:11 | 19.05.2019 15:36:00 | 1.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0
1049646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_272807 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2019 14:05:20 | 19.05.2019 14:52:00 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 56.7779
1049660 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_274085 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2019 00:20:32 | 11.05.2019 01:28:00 | 1.1244 | 4 | 3164 | 235 | 6867 | 4.4978 | 3557.7282 | 264.2434 | 7721.5295
1049664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345764 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 14:14:56 | 19.05.2019 14:59:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 8 | 534 | 0 | 0 | 5.8755 | 392.191
1049681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 14:20:45 | 19.05.2019 15:21:49 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3378
1049682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 14:24:14 | 19.05.2019 17:40:00 | 3.2628 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 127.2484 | 0 | 0
1049691 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 14:27:48 | 19.05.2019 15:32:00 | 1.07 | 0 | 106 | 0 | 25 | 0 | 113.42 | 0 | 26.75
1049695 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516257119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2019 14:32:38 | 19.05.2019 17:52:00 | 3.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0
1049701 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 14:36:57 | 19.05.2019 15:37:00 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0008
1049727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:11:24 | 19.05.2019 17:35:00 | 2.3933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0
1049731 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_341457 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:13:04 | 19.05.2019 16:41:00 | 1.4656 | 0 | 0 | 11 | 340 | 0 | 0 | 16.1212 | 498.2904
1049739 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:22:15 | 19.05.2019 17:46:00 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.6457
1049743 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327218 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:23:03 | 19.05.2019 17:13:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.325 | 0
1049744 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516336560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:23:28 | 19.05.2019 17:34:00 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3511
1049746 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423583 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:21:34 | 19.05.2019 16:53:00 | 1.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0
1049747 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 13:13:51 | 19.05.2019 17:05:00 | 3.8525 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 404.5125 | 0 | 0
1049779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:47:15 | 19.05.2019 16:44:00 | 0.94583 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 10.4041 | 18.9166
1049782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_189887 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 16:12:48 | 19.05.2019 17:45:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 0
1049787 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_18131 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 15:11:06 | 19.05.2019 17:07:40 | 1.9428 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 264.2181 | 0 | 0
1049792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24009 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 16:18:14 | 19.05.2019 18:03:00 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 452.2425
1049806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 16:04:33 | 19.05.2019 17:11:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 7.7525 | 28.795
1049810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14177 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 16:33:53 | 19.05.2019 17:04:00 | 0.50194 | 22 | 483 | 18 | 114 | 11.0427 | 242.437 | 9.0349 | 57.2212
1049840 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47687 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 16:04:23 | 19.05.2019 17:18:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 3.6808 | 87.1127
1049876 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:38:32 | 19.05.2019 18:54:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
1049882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14177 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:38:40 | 19.05.2019 18:33:00 | 0.90556 | 22 | 483 | 18 | 114 | 19.9223 | 437.3855 | 16.3001 | 103.2338
1049888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 16:21:29 | 19.05.2019 19:12:00 | 2.8419 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 198.9358 | 0
1049889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_71285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:19:53 | 19.05.2019 19:25:00 | 2.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0853 | 0 | 0
1049892 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319946 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:51:27 | 19.05.2019 18:13:00 | 0.35917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35917
1049895 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_135049 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:49:14 | 19.05.2019 19:01:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.765 | 0
1049898 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:55:25 | 19.05.2019 20:22:00 | 2.4431 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 129.4822 | 0
1049900 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_139624 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:51:24 | 19.05.2019 18:20:00 | 0.47667 | 0 | 171 | 6 | 152 | 0 | 81.5106 | 2.86 | 72.4538
1049912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7225 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 18:09:22 | 19.05.2019 18:27:00 | 0.29389 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.29389 | 25.5684 | 0 | 0
1049918 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 17:59:30 | 19.05.2019 18:54:00 | 0.90833 | 0 | 94 | 0 | 17 | 0 | 85.383 | 0 | 15.4416
1049919 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 18:10:37 | 19.05.2019 22:31:00 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3397
1049926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_63911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 18:11:46 | 19.05.2019 18:51:00 | 0.65389 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 33.3484
1049935 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 18:25:31 | 19.05.2019 19:43:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 1 | 772 | 0 | 0 | 1.2914 | 996.9531
1049962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316916 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 18:53:17 | 19.05.2019 19:17:00 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39528
1049969 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_195158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 19:00:52 | 19.05.2019 21:29:00 | 2.4689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4689 | 0
1049974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 18:47:56 | 19.05.2019 19:25:00 | 0.61778 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 907.5188 | 0 | 0
1049976 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 18:08:09 | 19.05.2019 19:40:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 11 | 741 | 0 | 0 | 16.8391 | 1134.345
1049984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516296262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 19:19:33 | 19.05.2019 22:17:00 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
1049994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_373877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 19:32:11 | 19.05.2019 20:06:00 | 0.56361 | 10 | 6463 | 398 | 5416 | 5.6361 | 3642.6114 | 224.3168 | 3052.5118
1050003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_13308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 19:46:46 | 19.05.2019 21:42:02 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.7911
1050019 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 19:51:37 | 19.05.2019 20:54:00 | 1.0397 | 0 | 0 | 19 | 177 | 0 | 0 | 19.7547 | 184.0304
1050021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 19:57:13 | 19.05.2019 20:48:00 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 109.1843
1050034 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_17237 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 20:28:26 | 19.05.2019 21:05:12 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.61278 | 0 | 12.2556
1050044 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 21:08:31 | 19.05.2019 21:27:00 | 0.30806 | 1 | 0 | 55 | 3255 | 0.30806 | 0 | 16.9433 | 1002.7353
1050050 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 21:20:56 | 19.05.2019 22:17:13 | 0.93806 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.0978 | 0 | 0
1050059 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 21:36:24 | 19.05.2019 22:09:48 | 0.55667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0
1050060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_181618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 21:39:33 | 19.05.2019 22:43:43 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.9443
1050066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 21:48:25 | 19.05.2019 22:07:25 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5834
1050075 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_442841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 22:03:11 | 19.05.2019 22:32:04 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.0348
1050077 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82539 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 22:11:26 | 20.05.2019 00:32:00 | 2.3428 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 18.7422 | 215.5358
1050079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_121378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 22:16:05 | 19.05.2019 23:01:02 | 0.74917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.9834 | 0 | 0
1050081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21478 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 22:21:04 | 19.05.2019 23:24:50 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.6995
1050094 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_344116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 23:02:35 | 19.05.2019 23:49:01 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5478
1050105 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90990 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 23:35:50 | 20.05.2019 01:08:00 | 1.5361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6806 | 0
1050106 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2019 23:40:30 | 20.05.2019 00:45:00 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
1050144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 03:12:38 | 20.05.2019 03:31:00 | 0.30611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0
1050172 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86691 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 06:41:01 | 20.05.2019 08:02:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3989 | 0
1050174 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316183 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 06:53:45 | 20.05.2019 09:54:00 | 3.0042 | 0 | 0 | 3 | 332 | 0 | 0 | 9.0125 | 997.3844
1050185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 07:19:51 | 20.05.2019 07:54:00 | 0.56917 | 4 | 134 | 46 | 210 | 2.2767 | 76.2688 | 26.1818 | 119.5257
1050192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255172 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 07:12:27 | 20.05.2019 09:22:00 | 2.1592 | 0 | 489 | 4 | 9 | 0 | 1055.8341 | 8.6367 | 19.4325
1050193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 07:41:35 | 20.05.2019 08:11:00 | 0.49028 | 22 | 483 | 18 | 114 | 10.7862 | 236.8052 | 8.825 | 55.8919
1050215 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 08:05:45 | 20.05.2019 09:31:00 | 1.4208 | 2 | 0 | 67 | 5 | 2.8417 | 0 | 95.1956 | 7.1041
1050240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 08:40:56 | 20.05.2019 10:39:00 | 1.9678 | 0 | 0 | 2 | 703 | 0 | 0 | 3.9356 | 1383.3493
1050241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:37 | 23.05.2019 10:13:37 | 1.2167 | 0 | 2 | 9 | 225 | 0 | 2.4333 | 10.95 | 273.7507
1050245 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41418 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 13:00:56 | 23.05.2019 13:30:56 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.5
1050256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171684 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 08:57:08 | 20.05.2019 09:30:00 | 0.54778 | 0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 0 | 6.0256 | 38.8924
1050258 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_59316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 08:57:23 | 20.05.2019 10:29:00 | 1.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0
1050269 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_7430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:06 | 23.05.2019 14:00:06 | 5 | 0 | 3 | 7 | 31 | 0 | 15 | 35 | 155
1050284 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:00:34 | 23.05.2019 14:44:34 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.7332
1050285 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 15:00:13 | 23.05.2019 15:19:13 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.75
1050286 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:46 | 23.05.2019 09:25:46 | 0.41667 | 0 | 473 | 21 | 1052 | 0 | 197.0849 | 8.7501 | 438.3368
1050289 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_87978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:49 | 23.05.2019 13:18:49 | 4.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
1050290 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGHAT_628940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:00:00 | 23.05.2019 16:57:00 | 2.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
1050292 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8149 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:16 | 25.05.2019 11:40:16 | 2.6667 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 18.6667 | 560.0007
1050295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:12:44 | 20.05.2019 09:35:00 | 0.37111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0
1050303 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_91078 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:20 | 24.05.2019 13:38:20 | 4.6333 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 310.4331 | 0 | 18.5333
1050306 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8168 , KONYA_OGMUSDIREK_93365 , KONYA_OGMUSDIREK_9580 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:30:41 | 23.05.2019 14:29:41 | 4.9833 | 0 | 80 | 0 | 238 | 0 | 398.6664 | 0 | 1186.0325
1050308 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:30:07 | 23.05.2019 16:27:07 | 1.95 | 0 | 473 | 21 | 1052 | 0 | 922.35 | 40.95 | 2051.4
1050311 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:21:03 | 20.05.2019 10:31:00 | 1.1658 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 141.0654 | 0 | 0
1050317 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_51478 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:49 | 23.05.2019 10:45:49 | 0.75 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 20.25 | 0 | 1.5
1050334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 12:06:39 | 23.05.2019 14:51:39 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 148.5
1050335 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_672311 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:00 | 23.05.2019 13:17:00 | 3.2833 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 876.6491 | 0 | 0
1050338 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_12173 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:00:05 | 23.05.2019 17:12:05 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
1050342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_392680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:29:07 | 20.05.2019 10:08:00 | 0.64806 | 6 | 7441 | 5 | 218 | 3.8884 | 4822.2145 | 3.2403 | 141.2771
1050350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7358 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 11:02:26 | 24.05.2019 13:50:26 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 81.2
1050351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1005 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 15:00:44 | 23.05.2019 17:57:44 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.8
1050356 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8611120 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:44:16 | 20.05.2019 10:05:00 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34556
1050363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:45:17 | 20.05.2019 10:11:00 | 0.42861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7147 | 0 | 0
1050364 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092520 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:14:38 | 20.05.2019 10:11:00 | 0.93944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 0 | 0
1050366 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:30:38 | 26.05.2019 13:30:38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 208
1050367 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_17683 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 15:00:54 | 24.05.2019 19:20:54 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.3333
1050377 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:54:35 | 20.05.2019 11:18:00 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6834
1050388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 09:58:44 | 20.05.2019 10:56:00 | 0.95444 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.6764 | 0
1050408 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_139983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:07:13 | 20.05.2019 11:06:56 | 0.99528 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.7923 | 0
1050409 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:13:26 | 20.05.2019 11:14:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
1050412 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGHAT_2568293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:58 | 24.05.2019 12:00:58 | 3 | 0 | 415 | 0 | 13 | 0 | 1245 | 0 | 39
1050416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:16:16 | 20.05.2019 10:54:00 | 0.62889 | 2 | 8045 | 0 | 5 | 1.2578 | 5059.42 | 0 | 3.1444
1050417 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:15:49 | 20.05.2019 11:09:00 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62.0473
1050418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78854 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:17:00 | 20.05.2019 12:56:00 | 2.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
1050432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:23:13 | 20.05.2019 11:41:00 | 1.2964 | 3 | 81 | 0 | 0 | 3.8892 | 105.0076 | 0 | 0
1050442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:26:19 | 20.05.2019 13:43:00 | 3.2781 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 29.5025 | 13.1122
1050443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:26:13 | 20.05.2019 11:24:00 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96306
1050448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:33:06 | 20.05.2019 10:52:00 | 0.315 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 30.87 | 0.315
1050451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45302 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:35:52 | 20.05.2019 11:28:00 | 0.86889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86889 | 0
1050457 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:38:57 | 20.05.2019 12:09:00 | 1.5008 | 0 | 0 | 135 | 818 | 0 | 0 | 202.6121 | 1227.6789
1050471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516344300 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:41:58 | 20.05.2019 11:42:00 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0017
1050488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516117251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:52:28 | 20.05.2019 11:51:00 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556
1050556 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:36 | 23.05.2019 11:54:36 | 1.9 | 2 | 711 | 7 | 536 | 3.8 | 1350.9 | 13.3 | 1018.4
1050567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 11:10:05 | 20.05.2019 12:23:00 | 1.2153 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 137.3266 | 0 | 0
1050580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170098 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:56 | 28.05.2019 18:49:56 | 9.8167 | 4 | 1730 | 32 | 1220 | 39.2667 | 16982.8391 | 314.1334 | 11976.3374
1050588 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149153 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 11:19:31 | 20.05.2019 13:11:00 | 1.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8581 | 0 | 0
1050592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:44:50 | 20.05.2019 12:44:00 | 1.9861 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 260.1804 | 0 | 0
1050595 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 10:48:42 | 20.05.2019 11:57:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 17.075 | 44.3949
1050606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_513810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 11:25:19 | 20.05.2019 14:44:00 | 3.3114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | 0
1050608 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:06 | 23.05.2019 11:54:06 | 1.9 | 16 | 0 | 91 | 1 | 30.4 | 0 | 172.9 | 1.9
1050636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 11:29:12 | 20.05.2019 12:45:00 | 1.2633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0
1050650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93666 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 11:33:41 | 20.05.2019 12:22:58 | 0.82139 | 5 | 229 | 0 | 47 | 4.107 | 188.0983 | 0 | 38.6053
1050687 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_33803 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.05.2019 11:58:45 | 20.05.2019 20:40:58 | 8.7036 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 200.183
1050689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_348209 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 18:35:08 | 02.05.2019 20:35:00 | 1.9978 | 3 | 338 | 0 | 13 | 5.9933 | 675.2496 | 0 | 25.9711
1050722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 12:12:12 | 20.05.2019 12:35:00 | 0.38 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 5.32 | 51.68
1050738 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_194654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 12:15:22 | 20.05.2019 12:44:00 | 0.47722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47722 | 0 | 0
1050742 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 12:22:17 | 20.05.2019 13:32:00 | 1.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0
1050781 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 12:43:41 | 20.05.2019 13:23:00 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3106
1050790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235127 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 12:57:20 | 20.05.2019 14:13:00 | 1.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0
1050793 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:00:37 | 20.05.2019 14:15:00 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2397
1050798 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 12:55:12 | 20.05.2019 13:27:00 | 0.53 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 542.72 | 0 | 0
1050823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_60901 , AKSARAY_OGMUSDIREK_15244 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:35 | 23.05.2019 15:42:35 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.5
1050824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 13:30:00 | 24.05.2019 17:57:00 | 4.45 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 26.7 | 89
1050828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580316074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:22:17 | 20.05.2019 14:03:00 | 0.67861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1075 | 0 | 0
1050833 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388797 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:25:03 | 20.05.2019 14:53:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
1050835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:02 | 23.05.2019 15:02:02 | 5.0333 | 2 | 118 | 36 | 439 | 10.0667 | 593.9329 | 181.1999 | 2209.6319
1050841 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_52653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:31:40 | 20.05.2019 14:14:00 | 0.70556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
1050843 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_194654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:32:16 | 20.05.2019 15:40:29 | 2.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0
1050860 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_341654 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:54:44 | 20.05.2019 14:03:00 | 0.13778 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 15.4314 | 0 | 0.27556
1050861 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_53082 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:52:26 | 20.05.2019 14:39:00 | 0.77611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0
1050870 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_364958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:39:22 | 20.05.2019 20:04:47 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8472
1050878 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:54:50 | 20.05.2019 15:07:00 | 1.2028 | 4 | 444 | 0 | 0 | 4.8111 | 534.0343 | 0 | 0
1050884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2019 16:23:47 | 02.05.2019 17:34:00 | 1.1703 | 0 | 0 | 62 | 1176 | 0 | 0 | 72.5574 | 1376.2493
1050885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 13:43:02 | 20.05.2019 14:40:00 | 0.94944 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.8765 | 0
1050897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 14:12:33 | 20.05.2019 15:32:55 | 1.3394 | 0 | 0 | 88 | 71 | 0 | 0 | 117.8707 | 95.1002
1050901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16004 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:10:38 | 23.05.2019 16:18:38 | 2.1333 | 0 | 0 | 12 | 820 | 0 | 0 | 25.6 | 1749.3306
1050914 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_64204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:49 | 26.05.2019 10:32:49 | 0.53333 | 0 | 0 | 8 | 392 | 0 | 0 | 4.2666 | 209.0654
1050915 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_174164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 12:01:27 | 26.05.2019 12:23:27 | 0.36667 | 0 | 0 | 4 | 803 | 0 | 0 | 1.4667 | 294.436
1050921 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 14:22:05 | 20.05.2019 15:30:22 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2761
1050935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_29423 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 14:33:08 | 20.05.2019 17:36:45 | 3.0603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1808 | 0 | 0
1050949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53770 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 14:39:35 | 20.05.2019 15:22:00 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
1050958 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26463 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 14:47:40 | 20.05.2019 15:49:18 | 1.0272 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0272 | 3.0817
1050961 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_505420 , KONYA_AGPANOBOX_505421 , KONYA_AGPANOBOX_505422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:53 | 26.05.2019 13:03:53 | 4.05 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 149.85 | 0 | 0
1050962 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 14:30:49 | 26.05.2019 16:29:49 | 1.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81.3165 | 0 | 0
1050964 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_512143 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:17 | 27.05.2019 10:30:17 | 1.5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
1050966 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_503293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 11:00:32 | 27.05.2019 12:30:32 | 1.5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
1050967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_161339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 13:15:58 | 23.05.2019 14:34:58 | 1.3167 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.2334 | 0
1050969 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 14:57:38 | 20.05.2019 16:10:40 | 1.2172 | 0 | 0 | 57 | 566 | 0 | 0 | 69.3815 | 688.9465
1051007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580306196 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:01:51 | 20.05.2019 15:21:13 | 0.32278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32278 | 0 | 0
1051059 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 14:00:21 | 27.05.2019 17:24:21 | 3.4 | 0 | 226 | 0 | 2 | 0 | 768.4 | 0 | 6.8
1051060 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_442859 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:14 | 28.05.2019 11:37:14 | 2.6167 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 83.7334 | 0 | 23.55
1051067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 14:46:14 | 20.05.2019 17:09:00 | 2.3794 | 0 | 823 | 8 | 449 | 0 | 1958.2791 | 19.0355 | 1068.3686
1051070 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37261 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:11:37 | 20.05.2019 16:03:23 | 0.86278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.8045 | 0 | 0
1051071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_507010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:04:17 | 20.05.2019 16:09:10 | 1.0814 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8139 | 0 | 0
1051073 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:16:28 | 20.05.2019 16:30:16 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.23 | 76.26
1051077 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1859 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:21:41 | 20.05.2019 17:34:27 | 2.2128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6383 | 0 | 0
1051092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516085306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:27:50 | 20.05.2019 17:07:30 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0
1051098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_513810 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:30:08 | 20.05.2019 17:24:03 | 1.8986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0
1051112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:44:00 | 20.05.2019 16:36:19 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6158
1051114 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:46:54 | 20.05.2019 16:57:36 | 1.1783 | 0 | 0 | 22 | 368 | 0 | 0 | 25.9233 | 433.6254
1051118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:49:24 | 20.05.2019 19:13:14 | 3.3972 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 139.286 | 0 | 0
1051139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333566 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 15:14:27 | 20.05.2019 18:04:00 | 2.8258 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 127.1624 | 0
1051140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 13:14:44 | 23.05.2019 14:11:44 | 0.95 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0
1051141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 11:00:00 | 29.05.2019 12:30:00 | 1.5 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 28.5 | 0
1051142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:48:39 | 23.05.2019 11:50:39 | 1.0333 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82.6664 | 0
1051143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_199439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:43 | 23.05.2019 10:12:43 | 1.2 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2.4
1051145 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_11944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:08:45 | 20.05.2019 16:38:24 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.261
1051155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_180536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:09:02 | 20.05.2019 17:19:33 | 1.1753 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1212.889 | 0 | 0
1051156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:06:31 | 20.05.2019 17:43:42 | 1.6197 | 0 | 0 | 7 | 711 | 0 | 0 | 11.338 | 1151.6209
1051157 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159346 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:08 | 23.05.2019 12:02:08 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 160.7665
1051158 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_407849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 12:30:31 | 23.05.2019 14:26:31 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.3332
1051172 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_348970 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:11:32 | 20.05.2019 21:02:20 | 4.8467 | 1 | 116 | 0 | 0 | 4.8467 | 562.2137 | 0 | 0
1051174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:23:17 | 20.05.2019 17:40:18 | 1.2836 | 0 | 0 | 4 | 164 | 0 | 0 | 5.1344 | 210.512
1051178 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516396960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:33:12 | 20.05.2019 18:08:02 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5806
1051179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27163 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:59 | 23.05.2019 11:55:59 | 2.9167 | 1 | 127 | 4 | 29 | 2.9167 | 370.4171 | 11.6667 | 84.5834
1051182 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_2017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:38:55 | 20.05.2019 18:21:26 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7086
1051184 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_2229551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:00:15 | 27.05.2019 14:15:15 | 1.25 | 0 | 859 | 5 | 358 | 0 | 1073.75 | 6.25 | 447.5
1051185 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_89506 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:58 | 27.05.2019 11:42:58 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18.9 | 0 | 2.7
1051191 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_184285 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:42:17 | 20.05.2019 17:33:28 | 0.85306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4122 | 0
1051194 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:30:34 | 23.05.2019 10:23:34 | 0.88333 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1.7667 | 0 | 9.7166 | 0
1051196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:00 | 29.05.2019 12:00:00 | 3 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 207 | 0 | 3
1051197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261756 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:17:40 | 28.05.2019 10:51:40 | 1.5667 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 26.6334 | 0 | 9.4
1051198 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259749 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:09 | 27.05.2019 11:12:09 | 2.2 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0
1051199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260278 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:44 | 26.05.2019 10:16:44 | 1.2667 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 1084.2695 | 0 | 0
1051200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_121864 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:08:44 | 25.05.2019 14:49:44 | 5.6833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 846.8162 | 0 | 0
1051201 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_39440 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:52 | 24.05.2019 11:48:52 | 2.8 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0
1051202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259765 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:30:36 | 25.05.2019 15:53:36 | 2.3833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 729.299 | 0 | 0
1051204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259883 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:10:39 | 25.05.2019 11:50:39 | 2.6667 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 621.3341 | 0 | 0
1051212 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 08:30:01 | 24.05.2019 11:30:01 | 3 | 1 | 0 | 10 | 718 | 3 | 0 | 30 | 2154
1051214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:56:46 | 20.05.2019 17:40:31 | 0.72917 | 0 | 0 | 24 | 470 | 0 | 0 | 17.5001 | 342.7099
1051215 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:59:33 | 20.05.2019 17:23:14 | 0.39472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.6838 | 0 | 0
1051216 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:08 | 23.05.2019 10:00:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
1051217 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:35 | 23.05.2019 11:41:35 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 3.3667 | 0 | 45.4499
1051221 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:01:42 | 20.05.2019 18:04:50 | 1.0522 | 1 | 162 | 0 | 1 | 1.0522 | 170.4596 | 0 | 1.0522
1051223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:00:36 | 20.05.2019 17:29:18 | 0.47833 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 587.3892 | 0 | 0
1051227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_358222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:49 | 25.05.2019 10:27:49 | 1.45 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1117.95 | 0 | 0
1051228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:05:04 | 20.05.2019 17:18:10 | 0.21833 | 0 | 0 | 64 | 186 | 0 | 0 | 13.9731 | 40.6094
1051238 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:53 | 25.05.2019 13:46:53 | 3.7667 | 0 | 169 | 67 | 168 | 0 | 636.5672 | 252.3669 | 632.8006
1051239 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:00:54 | 24.05.2019 12:57:54 | 2.95 | 0 | 0 | 20 | 323 | 0 | 0 | 59 | 952.85
1051240 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_411058 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:04 | 23.05.2019 13:02:04 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.9999
1051242 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_270901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:07:53 | 20.05.2019 18:03:27 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4089
1051243 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194734 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 16:10:35 | 20.05.2019 17:55:57 | 1.7561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0
1051245 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 10:00:44 | 23.05.2019 11:27:44 | 1.45 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 81.2 | 0 | 8.7
1051246 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:29:56 | 23.05.2019 15:41:56 | 1.2 | 0 | 0 | 17 | 382 | 0 | 0 | 20.4 | 458.4
1051253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2416993 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 09:00:24 | 23.05.2019 14:21:24 | 5.35 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 315.65 | 0 | 53.5
1051255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_414742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 15:00:21 | 23.05.2019 17:58:21 | 2.9667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 228.4336 | 0 | 0
1051257 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:30:45 | 20.05.2019 18:43:51 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2183
1051260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580312714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:32:56 | 20.05.2019 18:54:21 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7139
1051262 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_38362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:34:13 | 20.05.2019 19:12:48 | 1.6431 | 0 | 176 | 0 | 9 | 0 | 289.1786 | 0 | 14.7875
1051264 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:30:23 | 24.05.2019 10:11:23 | 0.68333 | 0 | 595 | 0 | 134 | 0 | 406.5813 | 0 | 91.5662
1051265 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 08:00:08 | 24.05.2019 08:59:08 | 0.98333 | 0 | 45 | 0 | 1108 | 0 | 44.2499 | 0 | 1089.5296
1051268 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:40:52 | 20.05.2019 18:27:25 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583
1051276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53770 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:49:01 | 20.05.2019 18:35:00 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0
1051289 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 17:57:50 | 20.05.2019 19:20:58 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9278
1051291 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:34:31 | 21.05.2019 00:17:36 | 3.7181 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 115.2599 | 92.9515
1051304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:21:10 | 20.05.2019 19:57:00 | 1.5972 | 0 | 219 | 0 | 23 | 0 | 349.7912 | 0 | 36.7361
1051307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_35668 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:24:45 | 20.05.2019 19:02:59 | 0.63722 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 59.8987 | 0 | 0
1051311 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:25:13 | 20.05.2019 19:41:06 | 1.2647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3236 | 0 | 0
1051316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_416052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:28:36 | 20.05.2019 19:25:51 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417
1051320 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12585 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:33:02 | 20.05.2019 18:56:01 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 0 | 0
1051321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_86964 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:37:07 | 20.05.2019 19:36:22 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875
1051327 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_18102 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:44:41 | 20.05.2019 21:18:36 | 2.5653 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.8709 | 0
1051331 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:51:50 | 20.05.2019 19:26:52 | 0.58389 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 2.3356 | 0 | 17.5167
1051334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_72406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:54:19 | 20.05.2019 19:44:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3122
1051379 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215816 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 19:08:15 | 20.05.2019 21:38:56 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5114
1051388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_31879 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 19:17:09 | 20.05.2019 19:52:01 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 136.5608
1051392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 19:20:03 | 20.05.2019 19:46:49 | 0.44611 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 57.5482
1051404 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_295855 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 19:34:44 | 20.05.2019 19:56:39 | 0.36528 | 22 | 3725 | 137 | 5052 | 8.0362 | 1360.668 | 50.0434 | 1845.3946
1051418 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_3878 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 19:54:47 | 20.05.2019 22:27:05 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.075
1051419 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2019 19:54:00 | 20.05.2019 20:31:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 34 | 690 | 0 | 0 | 20.9668 | 425.5023
1051422 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 19:34:16 | 20.05.2019 20:54:09 | 1.3314 | 26 | 2073 | 32 | 33 | 34.6161 | 2759.9715 | 42.6045 | 43.9359
1051427 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:22:10 | 20.05.2019 22:22:43 | 2.0092 | 0 | 0 | 34 | 690 | 0 | 0 | 68.3118 | 1386.3273
1051432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:32:52 | 20.05.2019 21:17:55 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083
1051435 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298340 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:03:32 | 20.05.2019 21:38:17 | 1.5792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1583 | 0 | 0
1051441 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_39729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:36:30 | 20.05.2019 21:38:13 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.515
1051444 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:42:40 | 20.05.2019 22:03:29 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.3062
1051445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:44:38 | 20.05.2019 21:33:27 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.0858
1051446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:43:23 | 20.05.2019 21:32:00 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.6009
1051448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_436029 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:50:12 | 20.05.2019 22:20:14 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5039
1051449 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_15684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 20:26:18 | 20.05.2019 20:53:46 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45778
1051456 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 18:05:34 | 20.05.2019 21:11:18 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0956
1051468 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_44696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 21:45:03 | 20.05.2019 22:57:05 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2034
1051469 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_7735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 21:56:38 | 20.05.2019 22:40:07 | 0.72472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8989 | 0
1051478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 22:44:42 | 20.05.2019 23:31:31 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 129.5265
1051482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_100447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 22:53:44 | 20.05.2019 23:42:59 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6417
1051486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 23:14:29 | 21.05.2019 01:00:00 | 1.7586 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.3447 | 0 | 0
1051500 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15809 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2019 23:59:03 | 21.05.2019 01:09:44 | 1.1781 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 128.4085 | 0 | 2.3561
1051505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 01:21:30 | 21.05.2019 03:07:46 | 1.7711 | 13 | 1852 | 136 | 502 | 23.0244 | 3280.0957 | 240.871 | 889.0972
1051508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 01:51:42 | 21.05.2019 02:13:57 | 0.37083 | 8 | 5895 | 28 | 56 | 2.9666 | 2186.0428 | 10.3832 | 20.7665
1051512 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5074 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 02:42:02 | 21.05.2019 05:20:00 | 2.6328 | 0 | 0 | 61 | 1235 | 0 | 0 | 160.5996 | 3251.4833
1051514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 04:00:51 | 21.05.2019 05:16:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 17 | 1486 | 0 | 0 | 21.2925 | 1861.215
1051516 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 04:32:12 | 21.05.2019 11:41:30 | 7.155 | 0 | 0 | 34 | 945 | 0 | 0 | 243.27 | 6761.475
1051520 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 05:54:33 | 21.05.2019 06:49:21 | 0.91333 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 20.0933 | 31.9666
1051522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 06:09:46 | 21.05.2019 08:20:00 | 2.1706 | 21 | 3412 | 0 | 0 | 45.5818 | 7405.9507 | 0 | 0
1051524 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_172034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 06:07:52 | 21.05.2019 07:43:00 | 1.5856 | 0 | 560 | 0 | 1 | 0 | 887.9136 | 0 | 1.5856
1051527 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 06:26:53 | 21.05.2019 07:38:23 | 1.1917 | 0 | 1330 | 0 | 129 | 0 | 1584.9211 | 0 | 153.7254
1051530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 06:35:11 | 21.05.2019 08:40:51 | 2.0944 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 31.4166 | 81.6832
1051531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177325 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 06:39:46 | 21.05.2019 07:13:07 | 0.55583 | 13 | 9354 | 0 | 0 | 7.2258 | 5199.2338 | 0 | 0
1051537 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_9039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 07:00:17 | 21.05.2019 08:27:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 170.543
1051549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15827 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 06:47:44 | 21.05.2019 10:36:00 | 3.8044 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.8932 | 0
1051559 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:06:17 | 21.05.2019 09:40:13 | 1.5656 | 40 | 0 | 94 | 1 | 62.6224 | 0 | 147.1626 | 1.5656
1051560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253528 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 07:07:37 | 21.05.2019 11:23:09 | 4.2589 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 285.3456 | 17.0356
1051567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:15:48 | 21.05.2019 08:50:00 | 0.57 | 5 | 735 | 0 | 0 | 2.85 | 418.95 | 0 | 0
1051573 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37620 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:30:42 | 21.05.2019 12:59:05 | 4.4731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4731 | 0
1051580 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:43:16 | 21.05.2019 09:36:24 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.5069
1051592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:45:10 | 21.05.2019 09:13:36 | 0.47389 | 0 | 0 | 27 | 144 | 0 | 0 | 12.795 | 68.2402
1051593 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_457297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:49:03 | 21.05.2019 10:14:14 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.938
1051595 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:47:09 | 21.05.2019 09:14:40 | 0.45861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45861 | 0 | 0
1051606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29498 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 08:58:20 | 21.05.2019 10:04:17 | 1.0992 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.8842 | 0 | 0
1051611 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_107745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:30:24 | 25.05.2019 12:30:24 | 2 | 25 | 5 | 14 | 3 | 50 | 10 | 28 | 6
1051615 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87810 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:07:28 | 21.05.2019 11:14:01 | 2.1092 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3275 | 0
1051616 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298344 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:09:52 | 21.05.2019 09:57:56 | 0.80111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2044 | 0 | 0
1051619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_88160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:11:16 | 21.05.2019 10:01:00 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 0 | 0
1051625 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 14:00:02 | 24.05.2019 14:38:02 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 657.3965
1051628 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6603 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:18:01 | 21.05.2019 11:21:35 | 2.0594 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2378 | 0
1051636 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_326036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:21:08 | 21.05.2019 09:59:44 | 0.64333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.7266 | 0 | 0
1051642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_309116 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:27:59 | 21.05.2019 10:29:31 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0511
1051667 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11662 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:00:52 | 24.05.2019 11:11:52 | 1.1833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0
1051671 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18178 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:36:02 | 21.05.2019 10:22:08 | 0.76833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.9033 | 0 | 0
1051675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_379198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:42:48 | 23.05.2019 16:42:48 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
1051676 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_73348 , KONYA_OGMUSDIREK_11014 , KONYA_OGMUSDIREK_6410 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:26 | 25.05.2019 09:06:26 | 0.1 | 0 | 238 | 0 | 30 | 0 | 23.8 | 0 | 3
1051677 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254228 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 13:00:27 | 24.05.2019 16:17:27 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 19.7 | 0 | 196.9998
1051678 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_359019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:57 | 24.05.2019 11:52:57 | 2.8667 | 0 | 9 | 0 | 211 | 0 | 25.8 | 0 | 604.8674
1051684 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_23486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 12:30:39 | 24.05.2019 13:24:39 | 0.9 | 3 | 0 | 54 | 900 | 2.7 | 0 | 48.6 | 810
1051685 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2019 14:00:19 | 23.05.2019 14:15:19 | 0.25 | 2 | 1808 | 25 | 966 | 0.5 | 452 | 6.25 | 241.5
1051692 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:47:45 | 21.05.2019 15:54:29 | 6.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1122
1051693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_472704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:27 | 24.05.2019 12:02:27 | 3.0333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.8666 | 0 | 0
1051706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_450170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 14:00:57 | 24.05.2019 17:36:57 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
1051724 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_196319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:00:53 | 21.05.2019 10:44:09 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4222
1051728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_161394 , KONYA_OGMUSDIREK_30108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:31 | 25.05.2019 09:39:31 | 0.65 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 375.7 | 0 | 0
1051734 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:00:48 | 21.05.2019 19:45:28 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 332.0772
1051737 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3437 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 09:33:06 | 21.05.2019 10:43:00 | 1.165 | 0 | 272 | 0 | 3 | 0 | 316.88 | 0 | 3.495
1051740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:30:22 | 26.05.2019 11:41:22 | 1.1833 | 0 | 0 | 53 | 182 | 0 | 0 | 62.7165 | 215.3661
1051742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:11:12 | 21.05.2019 11:18:18 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8283
1051744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_33331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:12:12 | 21.05.2019 11:21:20 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.241
1051748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91289 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:00:29 | 24.05.2019 15:36:29 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
1051752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145035 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:15:47 | 21.05.2019 11:57:40 | 1.6981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4903 | 0 | 0
1051764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_107026 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:03 | 25.05.2019 14:18:03 | 4.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0
1051765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_107020 , NIGDE_OGMUSDIREK_91754 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:09 | 26.05.2019 16:15:09 | 6.25 | 0 | 110 | 0 | 26 | 0 | 687.5 | 0 | 162.5
1051776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:34:53 | 21.05.2019 11:13:12 | 0.63861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7475 | 0 | 0
1051782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:37:31 | 21.05.2019 11:45:48 | 1.1381 | 37 | 996 | 564 | 2226 | 42.1082 | 1133.5078 | 641.8658 | 2533.3216
1051790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:41:26 | 21.05.2019 11:40:26 | 0.98333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0 | 0
1051803 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:50:28 | 21.05.2019 11:48:45 | 0.97139 | 0 | 0 | 12 | 912 | 0 | 0 | 11.6567 | 885.9077
1051808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:52:44 | 21.05.2019 11:50:25 | 0.96139 | 0 | 0 | 72 | 408 | 0 | 0 | 69.2201 | 392.2471
1051809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93355 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 16:05:00 | 25.05.2019 17:45:00 | 1.6667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.6668 | 0 | 0
1051815 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_507615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:50:54 | 21.05.2019 12:22:58 | 1.5344 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 251.6482 | 0 | 0
1051820 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:59:53 | 21.05.2019 12:13:16 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231
1051823 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631395 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:00:30 | 21.05.2019 11:37:03 | 0.60917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0
1051843 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_274165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:03:44 | 21.05.2019 12:29:13 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.8922
1051848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:17:07 | 24.05.2019 12:16:07 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.7666
1051849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:22:08 | 21.05.2019 14:46:42 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 2350.2315
1051888 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10954 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 13:00:44 | 24.05.2019 16:04:44 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.3335
1051889 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_60385 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8155 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:30:49 | 25.05.2019 10:05:49 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 23.3332
1051890 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_60385 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 15:45:12 | 24.05.2019 18:56:12 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 133.6999
1051892 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:13:23 | 21.05.2019 12:18:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0002
1051895 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_146010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:14:08 | 21.05.2019 12:05:01 | 0.84806 | 0 | 0 | 44 | 566 | 0 | 0 | 37.3146 | 480.002
1051904 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3246 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 15:00:47 | 25.05.2019 17:39:47 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100.7
1051905 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_2623245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:07 | 25.05.2019 12:46:07 | 3.7667 | 0 | 52 | 2 | 7 | 0 | 195.8668 | 7.5333 | 26.3667
1051907 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_403989 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:35 | 26.05.2019 12:30:35 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 535.5
1051909 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:14:28 | 21.05.2019 12:33:47 | 1.3219 | 4 | 50 | 8 | 550 | 5.2878 | 66.097 | 10.5755 | 727.067
1051912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2996 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 14:00:11 | 26.05.2019 18:05:11 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 249.0831
1051914 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_170597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:26:53 | 21.05.2019 12:31:14 | 1.0725 | 0 | 0 | 6 | 1513 | 0 | 0 | 6.435 | 1622.6925
1051924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_335921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:37:19 | 21.05.2019 12:28:25 | 0.85167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 0
1051929 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580259255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:38:38 | 21.05.2019 13:23:45 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7519
1051930 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377585 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:36:20 | 21.05.2019 12:41:31 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864
1051947 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:49:44 | 21.05.2019 14:07:13 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2914
1051948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53637 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:46:12 | 21.05.2019 13:46:08 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9933
1051950 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5750 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:00:59 | 27.05.2019 11:57:59 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75
1051957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:47:20 | 21.05.2019 12:27:00 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3056
1051973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49578 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:02:16 | 21.05.2019 19:51:00 | 7.8122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6244 | 0
1051977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_264973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 11:46:12 | 21.05.2019 13:06:00 | 1.33 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18.62 | 0 | 17.29
1051987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_161877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:09:51 | 21.05.2019 14:17:37 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1294
1051988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2019 00:31:50 | 08.05.2019 01:47:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 32 | 4153 | 0 | 0 | 40.089 | 5202.7953
1051991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:04:49 | 21.05.2019 12:33:00 | 0.46972 | 0 | 0 | 36 | 102 | 0 | 0 | 16.9099 | 47.9114
1052004 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_39567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:59 | 24.05.2019 10:03:59 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.8
1052008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_5201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:16:40 | 21.05.2019 13:05:52 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64
1052020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:23:38 | 21.05.2019 13:30:15 | 1.1103 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.6467 | 0 | 0
1052021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_38670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:30:52 | 21.05.2019 16:57:20 | 4.4411 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6467
1052022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:31:57 | 21.05.2019 13:57:26 | 1.4247 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 0 | 71.236 | 47.0158
1052023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5672 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:35:06 | 21.05.2019 14:43:46 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 158.6886
1052024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 12:21:57 | 21.05.2019 12:48:10 | 0.43694 | 22 | 483 | 18 | 114 | 9.6127 | 211.042 | 7.8649 | 49.8112
1052065 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_233280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 13:16:10 | 21.05.2019 14:38:44 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6328
1052096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46484 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 13:43:53 | 21.05.2019 14:20:44 | 0.61417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5275 | 0 | 0
1052113 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_101448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 13:55:05 | 21.05.2019 17:00:22 | 3.0881 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.6164 | 0 | 0
1052114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 13:51:35 | 21.05.2019 14:31:13 | 0.66056 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 732.561 | 0 | 0
1052125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56843 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 14:04:24 | 21.05.2019 15:01:51 | 0.9575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3625 | 0 | 0
1052127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_49089 , NEVSEHIR_ENHDIREK_49092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 14:00:43 | 25.05.2019 17:26:43 | 3.4333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0
1052128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12760 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:43 | 25.05.2019 13:43:43 | 3.7167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1787.7183 | 0 | 0
1052139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_139990 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:03:32 | 25.05.2019 12:52:32 | 2.8167 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14.0833 | 19.7167
1052167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255050 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 14:33:52 | 21.05.2019 16:16:42 | 1.7139 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 147.3945 | 0 | 0
1052182 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_231926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 14:39:53 | 21.05.2019 15:38:11 | 0.97167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 0
1052186 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:26 | 24.05.2019 10:19:26 | 1.3167 | 0 | 0 | 20 | 176 | 0 | 0 | 26.3334 | 231.7339
1052188 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_432034 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 14:45:57 | 21.05.2019 15:13:14 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.9152
1052197 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_231884 , KONYA_AGDIREK_231886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:54 | 25.05.2019 13:00:54 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
1052198 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262175 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:30:47 | 25.05.2019 16:27:47 | 2.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0
1052200 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_369125 , KONYA_ENHDIREK_126012 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 08:30:44 | 26.05.2019 16:19:44 | 7.8167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 289.2168 | 0 | 0
1052202 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 10:00:09 | 24.05.2019 10:40:09 | 0.66667 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0.66667 | 0 | 135.334 | 0
1052206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2170 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:17:47 | 24.05.2019 10:46:47 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 2.9667 | 0 | 127.5664
1052207 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_260163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 14:59:11 | 21.05.2019 18:03:41 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.05
1052246 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 15:07:48 | 21.05.2019 16:01:00 | 0.88667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0
1052259 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_2129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:01:24 | 25.05.2019 14:56:24 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.9167
1052260 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1961 , AKSARAY_OGMUSDIREK_787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:01:40 | 25.05.2019 14:48:40 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 502.2496
1052267 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_859 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 15:22:16 | 21.05.2019 17:21:34 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 274.3895
1052270 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_469874 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 15:27:16 | 21.05.2019 16:08:25 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3717
1052292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318281 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 15:45:07 | 21.05.2019 16:50:56 | 1.0969 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.8164 | 0 | 0
1052300 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7538 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 12:00:03 | 26.05.2019 12:56:03 | 0.93333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
1052303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 15:52:21 | 21.05.2019 17:36:52 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.097
1052305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:14 | 27.05.2019 17:13:14 | 8.2167 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 5077.9021 | 0 | 0
1052317 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580300194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 15:54:22 | 21.05.2019 18:49:16 | 2.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0
1052320 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_217028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:03:30 | 21.05.2019 17:31:15 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9375
1052322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2218832 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 15:50:43 | 21.05.2019 17:08:41 | 1.2994 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1.2994 | 193.6166
1052333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:11:56 | 21.05.2019 17:02:57 | 0.85028 | 0 | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 16.1553 | 56.1185
1052335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2241543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:06:45 | 21.05.2019 16:43:58 | 0.62028 | 0 | 0 | 11 | 1457 | 0 | 0 | 6.8231 | 903.748
1052338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 14:00:38 | 24.05.2019 14:39:38 | 0.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
1052340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_310309 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:20 | 25.05.2019 11:39:20 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5.3 | 0 | 23.85
1052341 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22951 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:15:26 | 21.05.2019 17:52:14 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 98.4131
1052347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:30:47 | 25.05.2019 13:41:47 | 0.18333 | 1 | 564 | 33 | 1963 | 0.18333 | 103.3981 | 6.0499 | 359.8768
1052348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:04 | 25.05.2019 10:12:04 | 0.2 | 1 | 564 | 33 | 1963 | 0.2 | 112.8 | 6.6 | 392.6
1052350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 15:30:04 | 25.05.2019 15:51:04 | 0.35 | 8 | 268 | 29 | 62 | 2.8 | 93.8 | 10.15 | 21.7
1052353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 12:04:28 | 25.05.2019 12:17:28 | 0.21667 | 8 | 268 | 29 | 62 | 1.7334 | 58.0676 | 6.2834 | 13.4335
1052354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10370 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 12:03:55 | 25.05.2019 15:50:55 | 3.7833 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11.35 | 26.4833
1052355 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_24438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:22:40 | 21.05.2019 17:55:59 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 79.3193
1052364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54316 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:25:34 | 21.05.2019 17:26:22 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1733
1052365 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_196727 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:26:34 | 21.05.2019 17:19:56 | 0.88944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2261 | 0 | 0
1052373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_24916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:40:03 | 21.05.2019 17:28:16 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361
1052375 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:28:18 | 21.05.2019 19:25:41 | 2.9564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8256 | 0 | 0
1052376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_108451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 13:27:36 | 21.05.2019 18:17:00 | 4.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8233 | 0 | 0
1052388 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_457297 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:49:59 | 21.05.2019 22:44:17 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.335
1052392 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45568 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:25:41 | 21.05.2019 17:35:59 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.0385
1052394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_7233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:54:15 | 21.05.2019 17:30:24 | 0.6025 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | 0 | 0
1052395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 14:00:24 | 21.05.2019 18:09:00 | 4.1433 | 0 | 0 | 28 | 344 | 0 | 0 | 116.0132 | 1425.3055
1052397 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:55:46 | 21.05.2019 18:01:35 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0969
1052406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26032 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:29 | 26.05.2019 11:49:29 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667
1052407 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:56:00 | 21.05.2019 21:42:16 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.7111
1052408 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_119936 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:01:08 | 21.05.2019 19:00:00 | 1.9811 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.32 | 0 | 0
1052414 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_268643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:51:58 | 21.05.2019 17:47:43 | 0.92917 | 1 | 0 | 4 | 493 | 0.92917 | 0 | 3.7167 | 458.0808
1052418 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174041 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 08:30:29 | 24.05.2019 10:48:29 | 2.3 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 101.2 | 0 | 55.2
1052429 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:46:02 | 21.05.2019 17:36:58 | 0.84889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.4445 | 0 | 0
1052430 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_58253 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:50:54 | 21.05.2019 17:21:58 | 0.51778 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 64.2047 | 0 | 0
1052438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516399816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:16:30 | 21.05.2019 18:54:22 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6311
1052441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:18:57 | 21.05.2019 22:25:53 | 5.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1156
1052445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136386 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:35 | 24.05.2019 12:09:35 | 3.15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
1052451 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:26:28 | 21.05.2019 18:10:26 | 0.73278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.0963 | 0 | 0
1052452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_423679 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:25:35 | 21.05.2019 19:17:04 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5742
1052453 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:27:35 | 21.05.2019 18:36:21 | 1.1461 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20.63 | 0 | 1.1461
1052454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_393838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:24:54 | 21.05.2019 18:17:47 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5256
1052455 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_291351 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:00 | 25.05.2019 10:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.5
1052462 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:09:26 | 21.05.2019 18:15:34 | 1.1022 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 296.4972 | 2.2044 | 0
1052466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516112084 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:28:07 | 21.05.2019 18:00:08 | 0.53361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2017 | 0 | 0
1052480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_103967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2019 16:14:21 | 21.05.2019 19:03:50 | 2.8247 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 81.9169 | 0 | 0
1052482 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_964640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:00:15 | 24.05.2019 09:50:15 | 0.83333 | 0 | 0 | 23 | 179 | 0 | 0 | 19.1666 | 149.1661
1052485 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 01:00:12 | 24.05.2019 01:29:12 | 0.48333 | 0 | 99 | 1 | 1832 | 0 | 47.8497 | 0.48333 | 885.4606
1052498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93712 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:48:40 | 21.05.2019 18:12:18 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 32.299
1052500 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_432578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 17:59:09 | 21.05.2019 20:11:36 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.3575
1052502 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3466 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 09:30:21 | 24.05.2019 12:26:21 | 2.9333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.4666 | 0 | 0
1052503 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4653 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 14:00:50 | 24.05.2019 15:28:50 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 77.7335
1052504 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:30:14 | 25.05.2019 12:23:14 | 2.8833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 328.6996 | 0 | 0
1052510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:01:27 | 21.05.2019 19:07:42 | 1.1042 | 0 | 0 | 37 | 858 | 0 | 0 | 40.8543 | 947.3779
1052515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_274020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:09:57 | 21.05.2019 18:29:27 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.5
1052533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_203892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:20:04 | 21.05.2019 18:57:48 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.6089
1052539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:20:38 | 21.05.2019 18:44:46 | 0.40222 | 23 | 503 | 19 | 74 | 9.2511 | 202.3167 | 7.6422 | 29.7643
1052542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:26:09 | 21.05.2019 19:00:15 | 0.56833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9783 | 0 | 0
1052551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_429373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:30:10 | 21.05.2019 18:49:56 | 0.32944 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 7.2477 | 0 | 11.5304
1052562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_37752 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:38:17 | 21.05.2019 19:20:47 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
1052590 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_24251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:51:26 | 21.05.2019 19:46:20 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.66
1052592 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 18:37:16 | 21.05.2019 19:36:00 | 0.97889 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 68.5223 | 66.5645
1052638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:07:13 | 21.05.2019 19:34:25 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.3065
1052644 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:03:25 | 21.05.2019 19:30:53 | 0.45778 | 0 | 276 | 2 | 0 | 0 | 126.3473 | 0.91556 | 0
1052661 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:09:42 | 21.05.2019 19:38:17 | 0.47639 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.47639 | 0 | 9.5278
1052675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:30:00 | 21.05.2019 20:27:47 | 0.96306 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 52.0052 | 0 | 11.5567
1052683 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2239189 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:33:08 | 21.05.2019 22:17:13 | 2.7347 | 0 | 0 | 9 | 332 | 0 | 0 | 24.6125 | 907.927
1052687 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_203252 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 10:04:58 | 21.05.2019 17:00:47 | 6.9303 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.1634
1052699 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_86248 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:45:45 | 21.05.2019 20:47:00 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208
1052702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:40:16 | 21.05.2019 21:37:00 | 1.9456 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.8911 | 1.9456
1052716 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_276307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 19:51:39 | 21.05.2019 21:07:36 | 1.2658 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.3799 | 0 | 0
1052717 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 20:07:47 | 21.05.2019 21:34:11 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72
1052726 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 20:27:04 | 21.05.2019 21:41:15 | 1.2364 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7092 | 0
1052737 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 20:37:42 | 21.05.2019 20:59:00 | 0.355 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
1052752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 20:57:22 | 21.05.2019 22:37:47 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 277.8193
1052759 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3730 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 20:59:52 | 21.05.2019 22:59:14 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 177.0602
1052760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93712 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:12:44 | 21.05.2019 21:26:47 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 19.2019
1052763 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_311050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:18:16 | 21.05.2019 22:45:55 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0691
1052764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49087 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:17:49 | 21.05.2019 22:33:20 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.1027
1052767 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:23:42 | 21.05.2019 22:06:00 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 313.02
1052779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_44158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:23:33 | 22.05.2019 01:12:00 | 3.8075 | 1 | 6391 | 2 | 109 | 3.8075 | 24333.7325 | 7.615 | 415.0175
1052783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:44:30 | 21.05.2019 22:40:05 | 0.92639 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 96.3446 | 0 | 1.8528
1052784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 20:24:35 | 21.05.2019 22:25:34 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 127.0326
1052789 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_87870 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:23:36 | 21.05.2019 23:41:04 | 2.2911 | 0 | 0 | 3 | 2285 | 0 | 0 | 6.8733 | 5235.1863
1052791 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_29811 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:49:55 | 21.05.2019 22:50:00 | 1.0014 | 3 | 1235 | 0 | 48 | 3.0042 | 1236.7167 | 0 | 48.0667
1052792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_308271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:58:25 | 21.05.2019 22:48:59 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278
1052795 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:57:24 | 21.05.2019 22:49:07 | 0.86194 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 49.9925
1052798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_15366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 22:09:53 | 21.05.2019 23:41:01 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 422.2514
1052814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_13704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 21:56:43 | 21.05.2019 23:21:16 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 163.4637
1052829 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_48469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 22:51:05 | 21.05.2019 23:20:40 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 48.8129
1052830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 22:54:48 | 22.05.2019 00:26:00 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 497.04
1052838 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_55520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 23:15:42 | 22.05.2019 00:36:00 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.6081
1052844 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_TRAFOBINATIP_10698 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 22:48:48 | 22.05.2019 00:32:00 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 278.64
1052846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83219 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2019 23:26:57 | 22.05.2019 01:49:00 | 2.3675 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 151.52 | 0 | 4.735
1052860 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 00:05:05 | 22.05.2019 00:51:00 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 281.623
1052863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 00:08:11 | 22.05.2019 01:42:00 | 1.5636 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 300.2131 | 0 | 0
1052874 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15835 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 01:00:47 | 22.05.2019 04:45:00 | 3.7369 | 0 | 106 | 0 | 25 | 0 | 396.1156 | 0 | 93.4235
1052881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 01:18:30 | 22.05.2019 02:32:00 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.5
1052886 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 01:31:40 | 22.05.2019 04:39:00 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 615.0773
1052888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 01:51:10 | 22.05.2019 02:42:00 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.7222
1052892 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 02:24:33 | 22.05.2019 04:14:00 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.5493
1052894 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 02:41:06 | 22.05.2019 03:25:00 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 75.362
1052909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258818 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 04:24:06 | 22.05.2019 05:05:00 | 0.68167 | 1 | 1181 | 0 | 0 | 0.68167 | 805.0523 | 0 | 0
1052933 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_153254 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 06:00:59 | 22.05.2019 08:59:00 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 222.5205
1052934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 06:31:56 | 22.05.2019 07:23:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 105 | 323 | 0 | 0 | 89.3666 | 274.9085
1052936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36969 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 06:46:18 | 22.05.2019 07:21:00 | 0.57833 | 2 | 9997 | 0 | 292 | 1.1567 | 5781.565 | 0 | 168.8724
1052938 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 06:05:32 | 22.05.2019 07:32:00 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 436.6563
1052943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 06:48:52 | 22.05.2019 09:27:00 | 2.6356 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 213.4804 | 0
1052964 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516378895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 07:03:04 | 22.05.2019 09:53:00 | 2.8322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8322
1052968 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516394122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 07:17:11 | 22.05.2019 09:13:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303
1052972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 07:24:35 | 22.05.2019 08:13:00 | 0.80694 | 0 | 0 | 75 | 547 | 0 | 0 | 60.5205 | 441.3962
1052990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 07:40:06 | 22.05.2019 08:30:00 | 0.83167 | 1 | 1012 | 0 | 0 | 0.83167 | 841.65 | 0 | 0
1052999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 07:05:50 | 22.05.2019 09:20:00 | 2.2361 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 4.4722 | 205.7221
1053000 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:01:45 | 22.05.2019 10:10:00 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 271.4625
1053004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 07:53:32 | 22.05.2019 09:03:00 | 1.1578 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 838.2327 | 0 | 0
1053007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:21:03 | 22.05.2019 11:21:00 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.9826
1053009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124277 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:16:12 | 22.05.2019 09:22:00 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0
1053010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22872 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:17:24 | 22.05.2019 10:09:00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72
1053031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 07:30:05 | 22.05.2019 08:35:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 27 | 612 | 0 | 0 | 29.2124 | 662.1473
1053032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:36:03 | 22.05.2019 10:04:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 89 | 556 | 0 | 0 | 130.4589 | 815.0015
1053036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27036 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:38:03 | 22.05.2019 09:37:00 | 0.9825 | 0 | 93 | 1 | 676 | 0 | 91.3725 | 0.9825 | 664.17
1053044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:30:49 | 27.05.2019 11:40:49 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2.3333 | 0 | 24.5001
1053045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:38 | 27.05.2019 11:38:38 | 2.6333 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 47.3999 | 44.7666
1053046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_323952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 12:00:03 | 27.05.2019 13:00:03 | 1 | 0 | 0 | 27 | 109 | 0 | 0 | 27 | 109
1053047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_323937 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:30:41 | 27.05.2019 15:59:41 | 2.4833 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.4833 | 42.2166
1053048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:11 | 28.05.2019 10:47:11 | 0.78333 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.78333 | 12.5333
1053052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:30:25 | 28.05.2019 11:34:25 | 1.0667 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.0667 | 20.2667
1053053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:43:48 | 22.05.2019 09:37:00 | 0.88667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.9201 | 0 | 0
1053056 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2019 13:00:06 | 24.05.2019 15:34:06 | 2.5667 | 20 | 0 | 142 | 2 | 51.3334 | 0 | 364.4671 | 5.1333
1053057 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGHAT_1041441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:30:48 | 25.05.2019 13:54:48 | 4.4 | 2 | 916 | 0 | 4 | 8.8 | 4030.4 | 0 | 17.6
1053074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327636 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 06:54:04 | 22.05.2019 09:37:00 | 2.7156 | 30 | 6229 | 31 | 54 | 81.4668 | 16915.2232 | 84.1824 | 146.6402
1053077 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580206618 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:58:29 | 22.05.2019 09:53:34 | 0.91806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0
1053078 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_285091 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:58:49 | 22.05.2019 09:29:00 | 0.50306 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 81.4957 | 0 | 0
1053083 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:02:21 | 22.05.2019 09:22:00 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3275
1053084 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_438838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:02:37 | 22.05.2019 10:37:00 | 1.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5731 | 0 | 0
1053086 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_73107 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:55 | 26.05.2019 17:21:55 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
1053088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:34 | 26.05.2019 17:22:34 | 8.3667 | 16 | 0 | 91 | 0 | 133.8667 | 0 | 761.367 | 0
1053091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:06:24 | 22.05.2019 14:02:00 | 4.9267 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157.6534
1053096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_111869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 11:00:00 | 29.05.2019 13:00:00 | 2 | 0 | 0 | 192 | 30 | 0 | 0 | 384 | 60
1053101 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580307236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:10:19 | 22.05.2019 09:50:00 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139
1053107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_264074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 08:35:17 | 26.05.2019 09:59:17 | 1.4 | 13 | 922 | 9 | 32 | 18.2 | 1290.8 | 12.6 | 44.8
1053116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7676 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:14:36 | 22.05.2019 11:27:00 | 3.2067 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0
1053122 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_2342 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:21:02 | 22.05.2019 09:53:00 | 0.53278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9261 | 0 | 0
1053126 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:11:50 | 22.05.2019 10:58:00 | 1.7694 | 3 | 0 | 26 | 262 | 5.3083 | 0 | 46.0054 | 463.5933
1053129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:22:11 | 22.05.2019 13:19:00 | 3.9469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9469
1053130 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:18:09 | 22.05.2019 10:30:00 | 1.1975 | 2 | 541 | 7 | 0 | 2.395 | 647.8475 | 8.3825 | 0
1053133 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170620 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 08:30:16 | 25.05.2019 12:27:16 | 3.95 | 0 | 29 | 1 | 733 | 0 | 114.55 | 3.95 | 2895.35
1053140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 08:59:13 | 26.05.2019 12:14:13 | 3.25 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 139.75 | 0 | 3.25
1053141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_72266 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:10:23 | 25.05.2019 17:10:23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 264
1053150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516115823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:37:43 | 22.05.2019 10:37:00 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0
1053153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516281603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:39:20 | 22.05.2019 13:29:00 | 3.8278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 133.9723 | 0 | 0
1053166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:43:53 | 22.05.2019 10:24:00 | 0.66861 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.7386 | 0
1053167 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_45332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 14:00:28 | 25.05.2019 15:33:28 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.75
1053168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_71637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 17:08:11 | 26.05.2019 18:16:11 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.5332
1053169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_72266 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:55 | 27.05.2019 12:23:55 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111.6499
1053170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_15383 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 15:00:28 | 27.05.2019 17:33:28 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.85
1053171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9251 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:33 | 28.05.2019 12:37:33 | 3.6167 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 3.6167 | 781.2007
1053172 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_87040 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:52 | 25.05.2019 11:49:52 | 2.8167 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 42.2501 | 0 | 19.7167
1053185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253377 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:01:16 | 22.05.2019 12:17:00 | 2.2622 | 42 | 2 | 126 | 12 | 95.0132 | 4.5244 | 285.0397 | 27.1466
1053190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 16:49:51 | 28.05.2019 17:05:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.2001
1053193 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:51:50 | 22.05.2019 10:25:00 | 0.55278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0
1053204 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_94812 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 11:00:24 | 25.05.2019 11:59:24 | 0.98333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.4499 | 0 | 0
1053205 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_88096 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:00:16 | 25.05.2019 14:57:16 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13.65 | 0 | 9.75
1053220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:20:32 | 22.05.2019 13:19:00 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9744
1053229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 09:48:41 | 22.05.2019 11:53:00 | 2.0719 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 120.1725 | 0
1053231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_138962 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 08:51:06 | 22.05.2019 09:40:00 | 0.815 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0
1053239 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630737 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:31:06 | 22.05.2019 12:00:00 | 1.4817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9633 | 0 | 0
1053245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88647493 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:38:26 | 22.05.2019 17:19:58 | 6.6922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1533 | 0 | 0
1053249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 12:00:23 | 25.05.2019 14:16:23 | 2.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 124.6668 | 0 | 0
1053258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12270 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:08 | 26.05.2019 11:20:08 | 1.3333 | 0 | 0 | 20 | 666 | 0 | 0 | 26.6666 | 887.9978
1053261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 11:04:57 | 25.05.2019 11:37:57 | 0.55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
1053266 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:52:07 | 22.05.2019 11:46:00 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89806
1053269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_107213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 13:30:52 | 26.05.2019 14:46:52 | 1.2667 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 59.5335 | 0 | 1.2667
1053272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_14345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:37 | 26.05.2019 13:18:37 | 4.3 | 0 | 698 | 8 | 61 | 0 | 3001.4 | 34.4 | 262.3
1053278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_467668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 14:00:02 | 28.05.2019 16:31:02 | 2.5167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.4668 | 0 | 0
1053279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_469285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:11 | 28.05.2019 12:13:11 | 3.2167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 305.5836 | 0 | 0
1053280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22927 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:00:25 | 27.05.2019 17:19:25 | 4.3167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 336.7003 | 0 | 0
1053281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:42 | 27.05.2019 11:32:42 | 2.5333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 425.5994 | 0 | 0
1053290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311905 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:06:27 | 22.05.2019 13:18:00 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1925
1053293 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:05:39 | 22.05.2019 13:53:00 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5783
1053301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580217913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:09:50 | 22.05.2019 19:47:00 | 8.6194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6194
1053309 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_83325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:14:00 | 22.05.2019 11:54:00 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
1053313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167471 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:17:02 | 22.05.2019 12:43:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 2.8656 | 610.3643
1053315 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36569 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:19:32 | 22.05.2019 13:23:00 | 2.0578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0578 | 0
1053316 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_364766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:17:40 | 22.05.2019 12:37:00 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 92.5554
1053323 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630019 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:26:18 | 22.05.2019 12:24:00 | 0.96167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96167 | 0 | 0
1053332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:29:44 | 22.05.2019 12:37:00 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.5433
1053337 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_156068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:32 | 27.05.2019 09:44:32 | 0.73333 | 6 | 180 | 95 | 623 | 4.4 | 131.9994 | 69.6663 | 456.8646
1053338 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_156068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 17:00:11 | 27.05.2019 17:46:11 | 0.76667 | 6 | 180 | 95 | 622 | 4.6 | 138.0006 | 72.8337 | 476.8687
1053341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_309116 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:58:32 | 22.05.2019 11:41:00 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4156
1053342 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:37:52 | 22.05.2019 14:39:00 | 3.0189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0567 | 0 | 0
1053344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105626 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:09 | 25.05.2019 11:02:09 | 2.0333 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 77.2665 | 2.0333
1053351 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516317355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:45:19 | 22.05.2019 13:27:00 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6947
1053358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 12:00:00 | 27.05.2019 13:30:00 | 1.5 | 84 | 446 | 2 | 22 | 126 | 669 | 3 | 33
1053362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:27 | 25.05.2019 11:01:27 | 1.0167 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78.2836 | 0
1053365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13839 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:14:14 | 25.05.2019 12:57:14 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 341.9336
1053366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:02:13 | 26.05.2019 10:54:13 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 90.1337
1053372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 16:00:43 | 25.05.2019 16:59:43 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72.7664
1053381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13839 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:01:40 | 27.05.2019 11:59:40 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 272.9336
1053383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64864 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 14:00:02 | 27.05.2019 17:13:02 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 141.5335
1053390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94842 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:00:17 | 22.05.2019 13:46:00 | 3.7619 | 0 | 0 | 50 | 31 | 0 | 0 | 188.097 | 116.6201
1053395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:15:10 | 22.05.2019 18:57:00 | 6.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6972 | 0 | 0
1053396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:45 | 26.05.2019 10:47:45 | 0.78333 | 0 | 0 | 97 | 117 | 0 | 0 | 75.983 | 91.6496
1053400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:19:30 | 22.05.2019 13:21:00 | 1.025 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0
1053406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_115425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:00:01 | 25.05.2019 15:40:01 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.6667
1053418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96603 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:27:28 | 22.05.2019 14:15:00 | 1.7922 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5455
1053419 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:27:58 | 22.05.2019 14:29:00 | 2.0172 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 231.9803 | 0 | 0
1053431 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:42:54 | 22.05.2019 14:11:00 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683
1053442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:29:40 | 22.05.2019 13:46:00 | 1.2722 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 48.3444 | 13.9944
1053443 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10052 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 11:51:28 | 22.05.2019 16:22:00 | 4.5089 | 5 | 0 | 25 | 1 | 22.5445 | 0 | 112.7223 | 4.5089
1053453 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_154066 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:54:42 | 22.05.2019 13:50:00 | 0.92167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92167 | 0
1053456 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 12:57:30 | 22.05.2019 15:38:00 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.675
1053461 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:01:17 | 25.05.2019 12:05:17 | 3.0667 | 0 | 298 | 0 | 527 | 0 | 913.8677 | 0 | 1616.1351
1053468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 13:09:09 | 22.05.2019 14:53:00 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.4632
1053469 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:50 | 25.05.2019 11:05:50 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.4166
1053472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 12:20:34 | 25.05.2019 13:03:34 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.7667
1053477 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4504 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 13:17:37 | 22.05.2019 14:47:00 | 1.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0
1053481 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320788 , KONYA_ENHDIREK_2236256 , KONYA_OGMUSDIREK_1175 , KONYA_OGMUSDIREK_43579 , KONYA_OGMUSDIREK_51279 , KONYA_OGMUSDIREK_51366 , KONYA_OGMUSDIREK_84689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:00:06 | 25.05.2019 15:50:06 | 2.8333 | 0 | 1863 | 0 | 467 | 0 | 5278.4938 | 0 | 1323.1651
1053485 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580321634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 13:26:37 | 22.05.2019 14:24:00 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639
1053501 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516443927 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 13:34:52 | 22.05.2019 15:19:00 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7356
1053505 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169650 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 13:39:25 | 22.05.2019 14:01:22 | 0.36583 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0
1053515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13041 | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 10:36:43 | 22.05.2019 16:19:00 | 5.7047 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 633.2239 | 0 | 0
1053528 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 13:15:48 | 22.05.2019 15:54:00 | 2.6367 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 192.4769 | 946.5645
1053550 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 14:10:20 | 22.05.2019 14:39:00 | 0.47778 | 0 | 0 | 36 | 102 | 0 | 0 | 17.2001 | 48.7336
1053571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580319365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 14:25:27 | 22.05.2019 15:46:00 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425
1053594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 14:15:16 | 22.05.2019 15:49:00 | 1.5622 | 0 | 4 | 84 | 314 | 0 | 6.2489 | 131.2265 | 490.5371
1053600 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_34394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 14:00:35 | 25.05.2019 15:01:35 | 1.0167 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.5834 | 0
1053609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516121745 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 14:51:09 | 22.05.2019 16:43:00 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0
1053613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087080 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 14:54:08 | 22.05.2019 17:58:00 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0644
1053642 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_47971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 14:58:11 | 22.05.2019 18:12:00 | 3.2303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2303
1053706 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_83029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:08:34 | 22.05.2019 16:32:00 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.6395
1053758 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:37:06 | 22.05.2019 17:44:00 | 2.115 | 0 | 245 | 0 | 9 | 0 | 518.175 | 0 | 19.035
1053763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:30:22 | 27.05.2019 11:23:22 | 1.8833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 250.4829 | 0 | 0
1053767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 11:02:15 | 30.05.2019 14:22:15 | 3.3333 | 0 | 0 | 44 | 279 | 0 | 0 | 146.6665 | 929.9991
1053775 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:43:59 | 22.05.2019 18:46:00 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1008
1053785 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_158258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:48:13 | 22.05.2019 16:42:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7567
1053807 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_49360 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:59:53 | 22.05.2019 19:00:00 | 3.0019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0058
1053824 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:21:45 | 22.05.2019 17:19:00 | 1.9542 | 1 | 404 | 1 | 71 | 1.9542 | 789.4847 | 1.9542 | 138.7461
1053827 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78339 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:00 | 26.05.2019 12:12:00 | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 310 | 0 | 0 | 16 | 992
1053849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 08:00:11 | 25.05.2019 08:34:11 | 0.56667 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 19.8334 | 2.8333
1053853 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 16:23:41 | 22.05.2019 20:33:00 | 4.1553 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 303.3354 | 1491.7455
1053865 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 11:00:32 | 25.05.2019 12:08:32 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 218.7327
1053867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 16:32:07 | 22.05.2019 17:00:00 | 0.46472 | 0 | 0 | 18 | 910 | 0 | 0 | 8.365 | 422.8952
1053868 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_21253 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 16:32:36 | 22.05.2019 20:14:00 | 3.69 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 3.69 | 583.02
1053869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 16:34:39 | 22.05.2019 17:53:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3058
1053870 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281248 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 14:00:23 | 25.05.2019 17:24:23 | 3.4 | 0 | 27 | 0 | 88 | 0 | 91.8 | 0 | 299.2
1053871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_273149 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:10 | 25.05.2019 11:35:10 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 98.1665
1053910 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4040 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:37:46 | 22.05.2019 17:48:00 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 171.4742
1053911 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 16:51:28 | 22.05.2019 17:40:00 | 0.80889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
1053916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 14:25:10 | 22.05.2019 17:34:00 | 3.1472 | 0 | 0 | 89 | 407 | 0 | 0 | 280.1026 | 1280.9185
1053933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:20:25 | 25.05.2019 11:04:25 | 0.73333 | 0 | 1 | 195 | 216 | 0 | 0.73333 | 142.9993 | 158.3993
1053944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:06:32 | 26.05.2019 10:12:46 | 1.1039 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 98.2462 | 2.2078
1053947 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516407279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:06:39 | 22.05.2019 19:42:00 | 2.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0
1053950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 09:00:32 | 25.05.2019 09:31:32 | 0.51667 | 0 | 322 | 20 | 98 | 0 | 166.3677 | 10.3334 | 50.6337
1053952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_103910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:08:58 | 22.05.2019 19:19:00 | 2.1672 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.0133 | 0 | 0
1053956 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161007 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 15:29:05 | 22.05.2019 18:32:00 | 3.0486 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 3.0486 | 570.0901
1053961 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:30:02 | 25.05.2019 12:30:02 | 2 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 110 | 0 | 26
1053968 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_111327 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:16:30 | 22.05.2019 18:27:00 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.225
1053980 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 10:00:22 | 25.05.2019 10:33:22 | 0.55 | 1 | 1372 | 7 | 591 | 0.55 | 754.6 | 3.85 | 325.05
1053993 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_22590 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:00:39 | 25.05.2019 15:45:39 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1804
1054007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:36:47 | 22.05.2019 17:50:00 | 0.22028 | 0 | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 4.1853 | 14.5385
1054010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_657473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:44 | 26.05.2019 10:32:44 | 1.5333 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 772.7983 | 0 | 0
1054017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:35:17 | 22.05.2019 18:14:00 | 0.64528 | 4 | 1258 | 0 | 8 | 2.5811 | 811.7622 | 0 | 5.1622
1054021 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:41:17 | 22.05.2019 19:48:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 278.7761
1054026 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:42:32 | 22.05.2019 18:33:00 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 64.7655
1054037 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:53:07 | 22.05.2019 19:04:00 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 157.1249
1054040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:56:32 | 22.05.2019 18:31:00 | 0.57444 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 43.6574 | 0.57444
1054051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:58:28 | 22.05.2019 18:55:00 | 0.94222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222 | 0 | 0
1054058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:04:42 | 22.05.2019 19:11:00 | 1.105 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 129.285 | 0 | 0
1054063 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_86027 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:05:43 | 22.05.2019 18:50:00 | 0.73806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73806 | 0 | 0
1054072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:09:19 | 22.05.2019 18:41:00 | 0.52806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806 | 0 | 0
1054075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516370821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:11:12 | 22.05.2019 18:52:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36
1054077 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:09:59 | 22.05.2019 18:53:00 | 0.71694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71694 | 0 | 0
1054078 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26292 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 16:47:10 | 22.05.2019 18:52:00 | 2.0806 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 31.2084 | 74.9002
1054080 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12446 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:14:05 | 22.05.2019 19:48:00 | 1.5653 | 0 | 0 | 2 | 982 | 0 | 0 | 3.1306 | 1537.105
1054081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:03:27 | 22.05.2019 18:54:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2125
1054089 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 17:30:01 | 22.05.2019 18:26:00 | 0.93306 | 0 | 89 | 0 | 20 | 0 | 83.0423 | 0 | 18.6612
1054096 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516105807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:23:01 | 22.05.2019 19:26:00 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0497
1054103 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516450425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:36:27 | 22.05.2019 19:02:00 | 0.42583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85166 | 0 | 0
1054106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:35:43 | 22.05.2019 19:26:00 | 0.83806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83806 | 0 | 0
1054132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 18:45:24 | 22.05.2019 19:31:00 | 0.76 | 0 | 0 | 25 | 1928 | 0 | 0 | 19 | 1465.28
1054142 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 19:04:39 | 22.05.2019 19:29:00 | 0.40583 | 0 | 300 | 0 | 6 | 0 | 121.749 | 0 | 2.435
1054166 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 19:07:14 | 22.05.2019 20:37:00 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.3561
1054173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 19:09:33 | 22.05.2019 20:16:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 86.385
1054179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393463 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 19:06:22 | 22.05.2019 19:42:00 | 0.59389 | 2 | 662 | 0 | 7 | 1.1878 | 393.1552 | 0 | 4.1572
1054185 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69968 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 19:16:39 | 22.05.2019 22:37:00 | 3.3392 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.7659 | 0
1054227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16074 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 19:49:47 | 22.05.2019 20:27:00 | 0.62028 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1.8608 | 37.2168
1054248 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312432 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 20:17:46 | 22.05.2019 20:46:00 | 0.47056 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0.47056 | 289.865 | 0 | 0
1054252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 20:32:57 | 22.05.2019 21:07:00 | 0.5675 | 3 | 672 | 15 | 45 | 1.7025 | 381.36 | 8.5125 | 25.5375
1054258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7470 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 20:49:41 | 22.05.2019 22:01:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 325.6791
1054259 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 20:51:11 | 22.05.2019 21:37:00 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.5988
1054263 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 20:48:23 | 22.05.2019 21:27:00 | 0.64361 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 51.4888 | 0 | 29.6061
1054264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 20:59:46 | 22.05.2019 22:50:00 | 1.8372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6744 | 0 | 0
1054274 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413966 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 21:22:24 | 22.05.2019 22:12:00 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6533
1054281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 21:55:48 | 22.05.2019 22:16:00 | 0.33667 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 158.9082 | 0 | 0
1054285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_279140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 20:17:20 | 22.05.2019 22:10:54 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 157.1007
1054295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_84856 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2019 22:04:18 | 22.05.2019 22:46:00 | 0.695 | 7 | 635 | 0 | 0 | 4.865 | 441.325 | 0 | 0
1054297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 22:28:02 | 22.05.2019 23:06:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278
1054301 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_33546 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 22:33:22 | 23.05.2019 00:02:00 | 1.4772 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4317 | 0
1054308 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 22:33:12 | 22.05.2019 23:27:34 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6855
1054310 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 22:48:55 | 22.05.2019 23:58:11 | 1.1544 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 31.1699 | 5.7722
1054313 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 22:40:12 | 23.05.2019 08:01:00 | 9.3467 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 74.7734 | 10496.3104
1054314 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 23:14:13 | 23.05.2019 00:49:00 | 1.5797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 0 | 0
1054327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2019 23:54:17 | 23.05.2019 01:22:00 | 1.4619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2336 | 0 | 0
1054330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516100302 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 00:02:24 | 23.05.2019 00:52:00 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0
1054341 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277690 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 00:47:22 | 23.05.2019 02:18:00 | 1.5106 | 16 | 1197 | 2 | 13 | 24.169 | 1808.1403 | 3.0211 | 19.6373
1054362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 03:32:35 | 23.05.2019 04:39:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 16 | 1253 | 0 | 0 | 17.711 | 1386.9958
1054366 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_104266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 04:34:24 | 23.05.2019 05:31:00 | 0.94333 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 0 | 42.4498 | 99.0496
1054371 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 05:14:20 | 23.05.2019 06:10:00 | 0.92778 | 62 | 21466 | 249 | 8067 | 57.5224 | 19915.7255 | 231.0172 | 7484.4013
1054375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100805 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 05:29:08 | 23.05.2019 06:17:00 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 128.4426
1054387 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 06:00:10 | 23.05.2019 09:51:00 | 3.8472 | 0 | 0 | 35 | 1869 | 0 | 0 | 134.6527 | 7190.4542
1054415 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35980 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 07:00:18 | 23.05.2019 09:35:00 | 2.5783 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 2.5783 | 657.4742
1054431 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 07:33:09 | 23.05.2019 09:05:00 | 1.5308 | 6 | 0 | 112 | 0 | 9.185 | 0 | 171.453 | 0
1054440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 07:32:16 | 23.05.2019 07:45:00 | 0.21222 | 22 | 196 | 330 | 1077 | 4.6688 | 41.5951 | 70.0326 | 228.5609
1054452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516361524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 07:49:55 | 23.05.2019 08:48:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806
1054459 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_80815 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:11:07 | 23.05.2019 09:51:00 | 1.6647 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3294 | 0
1054471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516374409 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:17:17 | 23.05.2019 08:46:00 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861
1054473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:31 | 27.05.2019 11:05:31 | 2.0833 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 210.4163 | 0
1054474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_178351 , NIGDE_ENHDIREK_94500 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 12:00:33 | 31.05.2019 17:18:33 | 5.3 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 249.1 | 5.3
1054500 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_103895 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:30:34 | 27.05.2019 10:34:34 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
1054509 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_26125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:51:36 | 23.05.2019 09:31:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2833
1054510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67972 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:47:05 | 23.05.2019 10:26:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6486
1054513 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16393 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:49:57 | 23.05.2019 09:55:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 112.7537
1054514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516449226 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:53:41 | 23.05.2019 10:27:00 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5553
1054518 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2019 13:00:39 | 25.05.2019 13:13:39 | 0.21667 | 0 | 42 | 99 | 184 | 0 | 9.1001 | 21.4503 | 39.8673
1054521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325185 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:50:44 | 23.05.2019 10:37:00 | 1.7711 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 51.3622 | 12.3978
1054523 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_328142 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 08:59:06 | 23.05.2019 09:45:00 | 0.765 | 5 | 0 | 25 | 1 | 3.825 | 0 | 19.125 | 0.765
1054552 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_33546 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:12:34 | 23.05.2019 10:50:00 | 1.6239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8717 | 0
1054567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16051 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:16 | 30.05.2019 15:25:16 | 5.4167 | 0 | 11 | 19 | 1404 | 0 | 59.5834 | 102.9167 | 7605.0047
1054571 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19829 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 15:00:08 | 26.05.2019 17:01:08 | 2.0167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.6001 | 0 | 0
1054573 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_452411 , KONYA_AGDIREK_452435 , KONYA_OGMUSDIREK_81892 , KONYA_OGMUSDIREK_89887 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:38 | 26.05.2019 13:57:38 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 257.4
1054594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_611964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:18 | 26.05.2019 10:29:18 | 0.48333 | 0 | 657 | 24 | 192 | 0 | 317.5478 | 11.5999 | 92.7994
1054595 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:33:29 | 23.05.2019 09:57:00 | 0.39194 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.6227
1054600 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619492 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:34:02 | 23.05.2019 10:57:00 | 1.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3828 | 0 | 0
1054619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5417 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:46:18 | 23.05.2019 10:57:00 | 1.1783 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 137.8646 | 0 | 0
1054622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203968 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:33:32 | 23.05.2019 11:14:00 | 1.6744 | 0 | 301 | 2 | 113 | 0 | 504.0064 | 3.3489 | 189.2117
1054625 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516341318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:47:15 | 23.05.2019 11:08:00 | 1.3458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 0
1054626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:51:55 | 23.05.2019 11:53:00 | 2.0181 | 0 | 0 | 50 | 31 | 0 | 0 | 100.903 | 62.5599
1054631 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 09:55:13 | 23.05.2019 10:53:00 | 0.96306 | 7 | 1275 | 2 | 13 | 6.7414 | 1227.9015 | 1.9261 | 12.5198
1054648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_44547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 12:00:34 | 26.05.2019 18:30:34 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1319.5
1054657 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_123764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:10:44 | 23.05.2019 11:55:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7378
1054658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_351096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:12:49 | 23.05.2019 11:17:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1394
1054665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107368 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:15:00 | 23.05.2019 13:54:00 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
1054666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:30:00 | 26.05.2019 12:30:00 | 2 | 0 | 1 | 60 | 167 | 0 | 2 | 120 | 334
1054671 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:17:15 | 23.05.2019 10:32:00 | 0.24583 | 58 | 2485 | 1 | 0 | 14.2581 | 610.8876 | 0.24583 | 0
1054687 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:13:14 | 23.05.2019 11:10:00 | 0.94611 | 0 | 0 | 256 | 776 | 0 | 0 | 242.2042 | 734.1814
1054694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_339664 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:18:49 | 27.05.2019 11:19:49 | 2.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 155.2836 | 0 | 0
1054711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_12763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 12:30:44 | 27.05.2019 17:30:44 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 5
1054712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_17264 , KONYA_ENHDIREK_90904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 12:30:14 | 26.05.2019 17:22:14 | 4.8667 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24.3333 | 0 | 9.7333
1054715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_234406 , KONYA_AGDIREK_440997 , KONYA_AGDIREK_447147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 12:30:04 | 26.05.2019 17:33:04 | 5.05 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0 | 888.8 | 0 | 15.15
1054718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_296931 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:30:43 | 27.05.2019 14:57:43 | 1.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
1054719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_294591 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:18:24 | 27.05.2019 15:03:24 | 1.75 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 197.75 | 0 | 0
1054742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:13:03 | 23.05.2019 10:51:00 | 0.6325 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 262.4875 | 0 | 0
1054745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_174138 , KONYA_AGPANOBOX_5693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:24 | 27.05.2019 11:42:24 | 2.7 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0
1054748 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_177643 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:47:21 | 23.05.2019 20:01:00 | 9.2275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2275 | 0
1054759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:52:29 | 23.05.2019 11:51:00 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 108.2561
1054762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_5074 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 10:57:22 | 23.05.2019 12:32:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5772
1054789 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1875 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:00:09 | 23.05.2019 12:23:00 | 1.3808 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6166 | 0 | 0
1054791 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:01:02 | 23.05.2019 11:55:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.5754
1054795 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:03:29 | 23.05.2019 12:08:00 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753
1054823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198954 , KONYA_AGDIREK_330960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:00:20 | 27.05.2019 15:42:20 | 2.7 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0
1054824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_127124 , KONYA_AGDIREK_152172 , KONYA_OGMUSDIREK_27899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:10:48 | 28.05.2019 12:10:48 | 3 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0
1054825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_312084 , KONYA_AGPANOBOX_1615 , KONYA_OGMUSDIREK_59327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 15:40:16 | 28.05.2019 15:50:16 | 0.16667 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 155.0031 | 0 | 0
1054826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182516 , KONYA_AGDIREK_183426 , KONYA_AGDIREK_412804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:00 | 29.05.2019 11:24:00 | 2.4 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 0
1054827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_228869 , KONYA_AGDIREK_230299 , KONYA_AGDIREK_325204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 13:00:00 | 29.05.2019 16:00:00 | 3 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 0
1054832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198112 , KONYA_OGMUSDIREK_31239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:34 | 30.05.2019 11:17:34 | 2.2833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 219.1997 | 0 | 0
1054852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:01:17 | 26.05.2019 10:59:17 | 0.96667 | 0 | 381 | 3 | 17 | 0 | 368.3013 | 2.9 | 16.4334
1054856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_379579 , KONYA_OGMUSDIREK_29891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:00:16 | 30.05.2019 15:04:16 | 2.0667 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1240.002 | 0 | 0
1054861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_384275 , KONYA_OGMUSDIREK_30152 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:38 | 31.05.2019 11:33:38 | 2.55 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 318.75 | 0 | 0
1054862 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580224176 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:36:32 | 23.05.2019 17:44:00 | 6.1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1244
1054864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97663 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:38:17 | 23.05.2019 13:17:00 | 1.6453 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 187.5619 | 0 | 1.6453
1054868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:37:36 | 23.05.2019 22:07:00 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.49
1054871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334973 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:16:03 | 28.05.2019 10:24:03 | 1.1333 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 39.6666 | 0 | 12.4666
1054873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30776 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 13:30:17 | 31.05.2019 15:15:17 | 1.75 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0
1054876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57702 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:47:38 | 23.05.2019 12:10:00 | 0.37278 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 51.0709 | 0 | 0
1054883 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:45:17 | 23.05.2019 12:25:00 | 0.66194 | 2 | 1 | 3 | 140 | 1.3239 | 0.66194 | 1.9858 | 92.6716
1054884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2206917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:55:48 | 23.05.2019 12:32:00 | 0.60333 | 0 | 0 | 256 | 145 | 0 | 0 | 154.4525 | 87.4828
1054890 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:54:58 | 23.05.2019 13:51:00 | 1.9339 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 9.6694 | 431.2575
1054913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:17:24 | 23.05.2019 15:25:00 | 4.1267 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1316.4077 | 0 | 0
1054923 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_107732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:14:33 | 23.05.2019 15:11:00 | 2.9408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8817
1054925 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:09:03 | 23.05.2019 12:52:00 | 0.71583 | 0 | 0 | 43 | 141 | 0 | 0 | 30.7807 | 100.932
1054927 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:15:03 | 23.05.2019 14:58:00 | 2.7158 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 2387.2146 | 0 | 0
1054931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122932 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:19:31 | 23.05.2019 13:24:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
1054932 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:15:04 | 23.05.2019 15:15:00 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9978
1054934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:26:17 | 23.05.2019 12:42:00 | 0.26194 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 12.3112 | 71.7716
1054942 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2239147 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:08:47 | 23.05.2019 12:55:00 | 0.77028 | 0 | 0 | 27 | 221 | 0 | 0 | 20.7976 | 170.2319
1054943 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2114 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:26 | 26.05.2019 11:05:26 | 2.0833 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 189.583 | 0 | 0
1054944 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_18645 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 13:30:35 | 26.05.2019 16:26:35 | 2.9333 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 170.1331 | 0 | 11.7333
1054956 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_76393 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:35:01 | 23.05.2019 15:12:00 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2328
1054972 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_37578 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 11:26:08 | 23.05.2019 14:07:00 | 2.6811 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3622 | 0
1054982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10140 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:14:26 | 23.05.2019 13:00:04 | 0.76056 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 6.845 | 34.9858
1054986 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_56192 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:58:30 | 23.05.2019 17:18:00 | 4.325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.575 | 0 | 0
1054994 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_61131 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 13:03:41 | 23.05.2019 15:06:00 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386
1055012 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 13:17:09 | 23.05.2019 15:01:00 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.3881
1055017 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516408895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 13:28:53 | 23.05.2019 15:01:00 | 1.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 0
1055036 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:13:31 | 23.05.2019 17:17:00 | 1.0581 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 111.0963 | 0 | 0
1055048 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_140370 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 13:53:09 | 23.05.2019 20:06:00 | 6.2142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4283 | 0
1055062 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:23 | 26.05.2019 13:16:23 | 3.2667 | 2 | 711 | 7 | 535 | 6.5333 | 2322.6024 | 22.8667 | 1747.6684
1055065 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:01:27 | 23.05.2019 15:42:00 | 1.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 0
1055076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_122684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:04:54 | 23.05.2019 15:44:00 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6517
1055086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_332229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:30:48 | 27.05.2019 14:38:48 | 1.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9999 | 0 | 0
1055095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580238158 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:17:45 | 23.05.2019 15:22:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708
1055098 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:13:53 | 23.05.2019 15:17:00 | 1.0519 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 65.2203 | 0 | 1.0519
1055105 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:22:39 | 23.05.2019 16:39:00 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2725
1055106 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_511500 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 12:58:49 | 23.05.2019 16:17:00 | 3.3031 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.3031 | 0 | 3.3031
1055134 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516262192 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:35:12 | 23.05.2019 15:06:00 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333
1055136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580252769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:38:02 | 23.05.2019 15:28:00 | 0.83278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83278 | 0 | 0
1055139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:47 | 28.05.2019 13:27:47 | 4.45 | 0 | 0 | 98 | 264 | 0 | 0 | 436.1 | 1174.8
1055142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_147490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:04 | 31.05.2019 10:32:04 | 0.53333 | 1 | 1079 | 190 | 22 | 0.53333 | 575.4631 | 101.3327 | 11.7333
1055143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:24 | 27.05.2019 11:36:24 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
1055145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:39:06 | 23.05.2019 18:24:00 | 3.7483 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 374.833 | 0 | 0
1055151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20652 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:45:05 | 23.05.2019 15:50:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 3 | 533 | 0 | 0 | 3.2458 | 576.674
1055162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2229932 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:53:34 | 23.05.2019 16:21:00 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 584.3452
1055167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:01:20 | 27.05.2019 10:35:20 | 0.56667 | 0 | 0 | 6 | 265 | 0 | 0 | 3.4 | 150.1676
1055255 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 15:26:21 | 23.05.2019 16:26:00 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.7901
1055260 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 15:29:50 | 23.05.2019 17:34:00 | 2.0694 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 126.2358 | 0 | 8.2778
1055267 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:31 | 26.05.2019 09:55:31 | 0.91667 | 1 | 0 | 48 | 194 | 0.91667 | 0 | 44.0002 | 177.834
1055290 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 11:00:41 | 27.05.2019 14:03:41 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 198.25
1055292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:11 | 28.05.2019 13:45:11 | 3.75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0
1055293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 15:50:04 | 23.05.2019 16:33:00 | 0.71556 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 128.8008 | 0 | 0
1055301 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:04 | 26.05.2019 11:26:04 | 1.4333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0
1055303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348304 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:02:47 | 23.05.2019 17:05:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0369
1055304 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 14:24:55 | 23.05.2019 16:22:00 | 1.9514 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 240.021 | 0 | 0
1055327 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 12:15:04 | 26.05.2019 12:57:04 | 0.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0
1055333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:21:28 | 23.05.2019 17:04:00 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.2289
1055348 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162418 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:33:57 | 23.05.2019 18:30:51 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9483
1055350 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:00:24 | 23.05.2019 17:40:00 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 380.14
1055353 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:30:46 | 26.05.2019 11:29:46 | 0.98333 | 0 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 78.6664 | 6.8833
1055354 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 13:00:01 | 26.05.2019 15:05:01 | 2.0833 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 95.8332 | 8.3333
1055366 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_225662 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 09:00:10 | 26.05.2019 10:22:10 | 1.3667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91.5669 | 0 | 0
1055369 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:39:08 | 23.05.2019 17:22:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.8621
1055370 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_72416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:22:37 | 23.05.2019 18:31:00 | 1.1397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | 0
1055373 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:41:57 | 23.05.2019 17:10:00 | 0.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0 | 0
1055376 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:42:25 | 23.05.2019 18:01:00 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097
1055378 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_14619161 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 13:53:17 | 23.05.2019 17:47:00 | 3.8953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7906 | 0 | 0
1055386 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:22:40 | 23.05.2019 17:55:00 | 1.5389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.1611 | 0 | 0
1055391 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 10:00:16 | 26.05.2019 11:35:16 | 1.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.2499 | 0 | 0
1055393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:51:44 | 23.05.2019 18:15:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 17 | 1486 | 0 | 0 | 23.5923 | 2062.2411
1055398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 16:59:37 | 23.05.2019 17:55:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 68.3064
1055404 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:02:27 | 23.05.2019 18:36:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592
1055411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252783 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2019 17:33:27 | 18.05.2019 18:32:00 | 0.97583 | 43 | 2628 | 34 | 404 | 41.9607 | 2564.4812 | 33.1782 | 394.2353
1055413 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:05:25 | 23.05.2019 18:46:00 | 1.6764 | 0 | 151 | 0 | 27 | 0 | 253.1349 | 0 | 45.2625
1055418 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580308510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:08:03 | 23.05.2019 19:40:00 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5325
1055424 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9580 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:14:56 | 23.05.2019 18:11:00 | 0.93444 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 163.527 | 0 | 0
1055436 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_22778 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:22:06 | 23.05.2019 18:25:00 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.1116
1055474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:47:04 | 23.05.2019 18:33:00 | 0.76556 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 570.3422 | 0 | 0
1055513 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_241396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 17:24:12 | 23.05.2019 19:04:00 | 1.6633 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 123.0864 | 0 | 0
1055514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:04:52 | 23.05.2019 18:34:00 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30.1047
1055523 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:16:06 | 23.05.2019 20:03:00 | 1.7817 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.0701 | 0 | 0
1055524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:01:05 | 23.05.2019 19:07:00 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0847
1055526 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_458798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:20:29 | 23.05.2019 19:36:00 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.2411
1055531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:19:15 | 23.05.2019 19:00:00 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 48.2211
1055535 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:25:15 | 23.05.2019 19:19:00 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583
1055540 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:23:24 | 23.05.2019 19:49:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 15 | 3263 | 0 | 0 | 21.4001 | 4655.2242
1055563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580213424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 18:51:11 | 23.05.2019 19:29:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63028
1055627 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52580 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 19:10:27 | 23.05.2019 20:39:00 | 1.4758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9517 | 0 | 0
1055644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2242636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 19:06:46 | 23.05.2019 21:29:00 | 2.3706 | 0 | 0 | 148 | 270 | 0 | 0 | 350.8429 | 640.0512
1055653 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 19:28:56 | 23.05.2019 19:59:00 | 0.50111 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 13.0289 | 0 | 3.5078
1055654 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 19:26:45 | 23.05.2019 19:46:00 | 0.32083 | 2 | 2030 | 0 | 0 | 0.64166 | 651.2849 | 0 | 0
1055666 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72026 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 19:40:18 | 23.05.2019 22:21:00 | 2.6783 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77.6716 | 0
1055668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 19:41:55 | 23.05.2019 21:27:00 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2653
1055684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:02:14 | 23.05.2019 21:07:00 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 212.6497
1055686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:13:50 | 23.05.2019 21:21:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.5387
1055690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_258806 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:04:18 | 23.05.2019 20:56:00 | 0.86167 | 0 | 0 | 1 | 885 | 0 | 0 | 0.86167 | 762.5779
1055698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:27:41 | 23.05.2019 21:40:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8739
1055708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:36:35 | 23.05.2019 22:25:00 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8069
1055720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:31:04 | 23.05.2019 23:47:00 | 3.2656 | 0 | 4 | 323 | 631 | 0 | 13.0622 | 1054.7759 | 2060.5684
1055739 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16044 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:31:05 | 23.05.2019 21:54:00 | 1.3819 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4.1458 | 13.8194
1055746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 21:37:58 | 23.05.2019 23:05:00 | 1.4506 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.4618 | 0 | 0
1055750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2019 20:44:57 | 24.05.2019 02:31:01 | 5.7678 | 6 | 0 | 95 | 0 | 34.6067 | 0 | 547.9391 | 0
1055757 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28738 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 21:47:00 | 23.05.2019 23:19:56 | 1.5489 | 0 | 0 | 3 | 711 | 0 | 0 | 4.6467 | 1101.2608
1055764 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 22:08:34 | 23.05.2019 23:37:27 | 1.4814 | 2 | 74 | 11 | 253 | 2.9628 | 109.6229 | 16.2953 | 374.7917
1055789 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_323237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 22:59:03 | 24.05.2019 00:17:47 | 1.3122 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.1811 | 0 | 0
1055800 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272748 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2019 23:07:25 | 24.05.2019 02:36:00 | 3.4764 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 132.1028 | 0
1055814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580216733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 00:09:23 | 24.05.2019 00:51:00 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3872
1055835 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516265085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 01:47:22 | 24.05.2019 03:16:00 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4772
1055853 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 03:16:14 | 24.05.2019 05:15:00 | 1.9794 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 71.2598 | 1.9794
1055868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 05:14:17 | 24.05.2019 06:19:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 30.2011 | 1.0786
1055878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516060365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 06:15:11 | 24.05.2019 06:54:00 | 0.64694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694 | 0 | 0
1055888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 06:22:26 | 24.05.2019 07:48:00 | 1.4261 | 0 | 52 | 0 | 10 | 0 | 74.1577 | 0 | 14.2611
1055895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_159833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 06:35:24 | 24.05.2019 10:41:00 | 4.0933 | 0 | 0 | 9 | 634 | 0 | 0 | 36.84 | 2595.1712
1055896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362475 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 06:18:17 | 24.05.2019 07:07:00 | 0.81194 | 3 | 9027 | 0 | 0 | 2.4358 | 7329.3824 | 0 | 0
1055897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_230248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 06:37:00 | 24.05.2019 08:24:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2666
1055899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 06:21:34 | 24.05.2019 07:51:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 8 | 807 | 0 | 0 | 11.9245 | 1202.8819
1055906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516107759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:02:06 | 24.05.2019 07:47:00 | 0.74833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0
1055909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 06:51:26 | 24.05.2019 08:34:00 | 1.7094 | 0 | 0 | 10 | 141 | 0 | 0 | 17.0944 | 241.031
1055917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:30:45 | 24.05.2019 07:55:00 | 0.40417 | 12 | 1673 | 12 | 50 | 4.85 | 676.1764 | 4.85 | 20.2085
1055922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086326 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:31:40 | 24.05.2019 08:41:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4667
1055927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282797 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:39:20 | 24.05.2019 09:23:00 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7278
1055929 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76289 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:39:59 | 24.05.2019 10:57:00 | 3.2836 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8508 | 0
1055936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33768 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:43:30 | 24.05.2019 08:49:00 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 141.9171
1055942 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:51:33 | 24.05.2019 08:43:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.45
1055951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_272362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:28:57 | 24.05.2019 10:02:00 | 2.5508 | 2 | 55 | 69 | 1818 | 5.1017 | 140.2956 | 176.0073 | 4637.4089
1055953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516118936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:13:04 | 24.05.2019 09:13:00 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
1055975 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:21:56 | 24.05.2019 11:37:00 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2511
1055980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_161691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 12:30:00 | 26.05.2019 14:03:00 | 1.55 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 21.7 | 32.55
1055986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:30:26 | 24.05.2019 10:42:23 | 2.1992 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 61.5768 | 0 | 6.5975
1055989 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_92808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:34:59 | 24.05.2019 09:56:00 | 1.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0
1055997 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10047 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:20:41 | 24.05.2019 10:05:00 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 236.451
1056009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_263723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:24 | 28.05.2019 12:56:24 | 2.9333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 249.333 | 0 | 0
1056025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516056417 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:54:44 | 24.05.2019 10:11:00 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0
1056031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516302325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:02:03 | 24.05.2019 11:56:00 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8992
1056033 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4595 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:30:00 | 29.05.2019 13:48:00 | 4.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
1056035 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_4172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:26 | 28.05.2019 11:22:26 | 1.3667 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 110.7003 | 0 | 4.1
1056043 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 07:34:52 | 24.05.2019 09:57:00 | 2.3689 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 362.4402 | 0 | 0
1056048 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:45:18 | 24.05.2019 15:57:00 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 172.68
1056055 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_329423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:10:19 | 24.05.2019 11:27:00 | 2.2781 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 95.6785 | 0 | 0
1056060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_908622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:49 | 31.05.2019 10:53:49 | 0.88333 | 1 | 137 | 5 | 22 | 0.88333 | 121.0162 | 4.4166 | 19.4333
1056067 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 14:00:59 | 26.05.2019 14:56:59 | 0.93333 | 2 | 615 | 75 | 708 | 1.8667 | 573.9979 | 69.9998 | 660.7976
1056069 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_21859 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:00:31 | 27.05.2019 11:36:31 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14.4 | 0 | 1.6
1056091 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:21:43 | 24.05.2019 11:51:00 | 2.4881 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 2.4881 | 1970.5435
1056093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:55 | 27.05.2019 12:13:55 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 238.0336
1056095 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1112 , KIRSEHIR_ENHDIREK_16026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:43 | 28.05.2019 13:01:43 | 3.0167 | 0 | 478 | 3 | 448 | 0 | 1441.9683 | 9.05 | 1351.4682
1056097 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9946 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:28:35 | 24.05.2019 13:09:00 | 3.6736 | 38 | 0 | 94 | 1 | 139.5972 | 0 | 345.3193 | 3.6736
1056105 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_645847 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:48 | 27.05.2019 10:11:48 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 625 | 0 | 0 | 1.1833 | 739.5812
1056109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:37:23 | 24.05.2019 10:29:00 | 0.86028 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 405.1919 | 0 | 0
1056111 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_107111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:35:02 | 27.05.2019 14:19:02 | 3.7333 | 4 | 0 | 31 | 15 | 14.9333 | 0 | 115.7332 | 55.9999
1056112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:38:43 | 24.05.2019 10:58:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 88 | 71 | 0 | 0 | 116.2823 | 93.8187
1056116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_126080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 14:00:22 | 26.05.2019 15:04:22 | 1.0667 | 6 | 954 | 86 | 845 | 6.4 | 1017.6032 | 91.7336 | 901.3361
1056117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:40:32 | 24.05.2019 10:27:00 | 0.77444 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 54.9852 | 0 | 0
1056125 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:12:12 | 24.05.2019 09:54:00 | 0.69667 | 2 | 409 | 0 | 55 | 1.3933 | 284.938 | 0 | 38.3169
1056132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 08:05:35 | 24.05.2019 10:28:00 | 2.3736 | 12 | 1673 | 12 | 50 | 28.4833 | 3971.0495 | 28.4833 | 118.6805
1056135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2616 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:43:26 | 24.05.2019 10:50:00 | 1.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0
1056139 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238289 , KONYA_OGMUSDIREK_37795 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 12:30:20 | 27.05.2019 14:35:20 | 2.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.7499 | 0 | 0
1056140 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 14:30:47 | 27.05.2019 16:35:47 | 2.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
1056141 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:40 | 28.05.2019 13:23:40 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 108.2666
1056142 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 13:00:12 | 28.05.2019 16:42:12 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 136.9
1056143 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261834 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 10:00:00 | 29.05.2019 15:00:00 | 5 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0 | 10
1056145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_378954 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:48:51 | 24.05.2019 13:19:00 | 3.5025 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.5675 | 0
1056147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:50:19 | 24.05.2019 10:48:00 | 0.96139 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 251.8842 | 0 | 0
1056149 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_5100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:50:31 | 24.05.2019 15:42:00 | 5.8581 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 609.2382 | 0 | 0
1056155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_128283 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:00 | 28.05.2019 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 24 | 472 | 0 | 0 | 48 | 944
1056156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6167 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:40 | 27.05.2019 12:01:40 | 3.0167 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 223.2336 | 0 | 6.0333
1056174 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:02:06 | 24.05.2019 11:14:00 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1983
1056183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:52:36 | 24.05.2019 10:11:00 | 0.30667 | 6 | 0 | 370 | 809 | 1.84 | 0 | 113.4679 | 248.096
1056199 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:53:28 | 24.05.2019 10:53:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 5 | 388 | 0 | 0 | 4.9611 | 384.9814
1056216 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_88183 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:10 | 27.05.2019 12:15:10 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 169
1056246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_32274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:25:59 | 24.05.2019 11:34:00 | 1.1336 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.2149 | 0 | 0
1056262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319098 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:37:48 | 24.05.2019 11:26:00 | 0.80333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 0
1056269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_166203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 13:59:03 | 28.05.2019 14:43:03 | 0.73333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2666 | 0
1056277 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8168 , KONYA_OGMUSDIREK_93365 , KONYA_OGMUSDIREK_9580 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:30:41 | 28.05.2019 14:28:41 | 4.9667 | 0 | 80 | 0 | 238 | 0 | 397.3336 | 0 | 1182.0675
1056279 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 14:30:03 | 28.05.2019 15:32:03 | 1.0333 | 0 | 473 | 21 | 1052 | 0 | 488.7651 | 21.6999 | 1087.0632
1056281 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:11 | 28.05.2019 09:36:11 | 0.6 | 0 | 473 | 21 | 1052 | 0 | 283.8 | 12.6 | 631.2
1056283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_124296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:13:00 | 24.05.2019 14:08:31 | 3.9253 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 467.1083 | 0 | 0
1056286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:01:57 | 27.05.2019 11:47:57 | 1.7667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.0001 | 0
1056297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_188578 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:00:15 | 24.05.2019 11:31:21 | 0.51833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5917 | 0
1056300 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:58:00 | 24.05.2019 11:31:00 | 0.55 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
1056345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:01:59 | 24.05.2019 14:22:00 | 3.3336 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.6714 | 0 | 0
1056346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:57:28 | 24.05.2019 11:37:00 | 0.65889 | 21 | 3333 | 0 | 0 | 13.8367 | 2196.0804 | 0 | 0
1056347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:53:36 | 24.05.2019 12:40:00 | 1.7733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5467 | 0 | 0
1056348 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2019 16:30:17 | 26.05.2019 17:37:17 | 1.1167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.9168 | 0
1056360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_132553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:06:53 | 24.05.2019 12:27:42 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3878
1056378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:14:01 | 24.05.2019 12:17:00 | 1.0497 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.486 | 0 | 0
1056384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:18:22 | 24.05.2019 12:11:00 | 0.87722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6494 | 0 | 0
1056385 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:14:09 | 24.05.2019 12:13:00 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 0 | 0
1056393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:18:10 | 24.05.2019 14:52:42 | 3.5756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0289 | 0 | 0
1056409 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:00 | 28.05.2019 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 10 | 760
1056413 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:24:36 | 24.05.2019 12:01:00 | 0.60667 | 11 | 296 | 0 | 2 | 6.6734 | 179.5743 | 0 | 1.2133
1056414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:33:30 | 24.05.2019 11:52:00 | 0.30833 | 8 | 1302 | 2 | 482 | 2.4666 | 401.4457 | 0.61666 | 148.6151
1056426 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_13033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:58 | 27.05.2019 10:16:58 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 2.5333 | 0 | 112.7336
1056427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:25:48 | 24.05.2019 12:16:00 | 0.83667 | 0 | 137 | 0 | 24 | 0 | 114.6238 | 0 | 20.0801
1056431 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13292 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:35:15 | 24.05.2019 15:21:00 | 3.7625 | 11 | 935 | 96 | 619 | 41.3875 | 3517.9375 | 361.2 | 2328.9875
1056434 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:22:41 | 24.05.2019 13:33:00 | 0.17194 | 90 | 30234 | 86 | 831 | 15.4746 | 5198.434 | 14.7868 | 142.8821
1056444 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2237055 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:30:00 | 29.05.2019 11:04:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.5001
1056445 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_72783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 10:46:54 | 24.05.2019 13:23:00 | 2.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0
1056452 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:51:10 | 24.05.2019 16:15:00 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3972
1056460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_833 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:53:56 | 24.05.2019 12:26:00 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6888
1056476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69563 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:04 | 31.05.2019 11:53:04 | 2.8833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 386.3662 | 0 | 0
1056479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187239 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:40 | 30.05.2019 13:02:40 | 4.0333 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 197.6332 | 0 | 8.0667
1056481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_58331 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:00 | 29.05.2019 11:45:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 93.5
1056485 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2695 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:57 | 28.05.2019 12:20:57 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99.9999
1056486 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7484 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 12:30:11 | 30.05.2019 18:27:11 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 386.75
1056494 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392934 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 09:59:48 | 24.05.2019 12:25:00 | 2.42 | 0 | 0 | 395 | 2474 | 0 | 0 | 955.9 | 5987.08
1056495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:14:19 | 24.05.2019 12:41:00 | 0.44472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
1056499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:18:14 | 24.05.2019 15:03:00 | 2.7461 | 0 | 52 | 0 | 10 | 0 | 142.7977 | 0 | 27.4611
1056508 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580282160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:22:53 | 24.05.2019 14:42:00 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3186
1056518 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:08:46 | 24.05.2019 19:08:00 | 1.9872 | 0 | 0 | 19 | 726 | 0 | 0 | 37.7572 | 1442.7217
1056521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:26:14 | 24.05.2019 13:55:55 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58.2941
1056524 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 16:30:17 | 27.05.2019 17:10:17 | 0.66667 | 0 | 0 | 9 | 339 | 0 | 0 | 6 | 226.0011
1056527 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:49:19 | 24.05.2019 14:47:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 176.5251
1056537 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_12589 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:46:22 | 24.05.2019 16:25:00 | 3.6439 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1337.3076
1056543 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:05:19 | 24.05.2019 15:07:00 | 2.0281 | 29 | 3703 | 9 | 187 | 58.8137 | 7509.9062 | 18.2525 | 379.2472
1056544 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_30313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:06:32 | 24.05.2019 16:38:00 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 197.3686
1056546 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263689 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:37:13 | 24.05.2019 13:41:00 | 1.0631 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 190.2877 | 0 | 0
1056550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98436 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:14:37 | 24.05.2019 19:55:19 | 6.6783 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 534.2664 | 0 | 33.3916
1056551 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_48703 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:14:37 | 24.05.2019 13:56:00 | 0.68972 | 0 | 0 | 214 | 2174 | 0 | 0 | 147.6001 | 1499.4513
1056554 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:18:47 | 24.05.2019 13:54:00 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 113.8664
1056555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:19:43 | 24.05.2019 15:24:24 | 2.0781 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 293.0065 | 0 | 0
1056561 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26555 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:23:18 | 24.05.2019 19:09:00 | 5.7617 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.8084 | 0
1056571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:30:13 | 24.05.2019 14:04:00 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306
1056577 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:38:07 | 24.05.2019 18:31:00 | 4.8814 | 2 | 0 | 53 | 0 | 9.7628 | 0 | 258.7137 | 0
1056578 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14674 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:17:55 | 24.05.2019 16:38:00 | 3.3347 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3.3347 | 110.0458
1056583 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:41:32 | 24.05.2019 15:03:39 | 1.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0
1056586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:07:33 | 24.05.2019 14:26:00 | 1.3075 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.0725 | 0 | 0
1056592 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_331606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:44:10 | 24.05.2019 18:24:00 | 4.6639 | 18 | 1534 | 365 | 1272 | 83.95 | 7154.4073 | 1702.3199 | 5932.4681
1056593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516053253 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:47:31 | 24.05.2019 15:08:00 | 1.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 0
1056598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 12:26:02 | 24.05.2019 19:26:54 | 7.0144 | 0 | 0 | 286 | 90 | 0 | 0 | 2006.1298 | 631.2996
1056601 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:53:26 | 24.05.2019 18:11:00 | 4.2928 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 227.5173 | 0
1056608 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_42146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:55:22 | 24.05.2019 17:51:00 | 3.9272 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106.0349
1056610 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_3132 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:44:42 | 24.05.2019 16:17:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 13 | 915 | 0 | 0 | 32.9983 | 2322.572
1056614 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_94288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:58:17 | 24.05.2019 15:00:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3719
1056620 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_119699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:01 | 28.05.2019 10:43:01 | 0.71667 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 14.3334 | 22.2168
1056626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_132325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:07:18 | 24.05.2019 17:51:46 | 3.7411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4822
1056630 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5631 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:21 | 28.05.2019 12:11:21 | 3.1833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 155.9832 | 0 | 0
1056639 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:20:10 | 24.05.2019 14:42:00 | 0.36389 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 36.0251 | 0 | 0
1056644 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:26:04 | 24.05.2019 15:25:00 | 0.98222 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 18.6622 | 0 | 6.8755
1056646 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:27:50 | 24.05.2019 15:28:00 | 2.0028 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 204.2836 | 0 | 8.0111
1056647 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516151706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:27:15 | 24.05.2019 15:40:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125
1056648 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:21:38 | 24.05.2019 15:31:08 | 1.1583 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 | 33.5916 | 0 | 39.3832
1056655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9646 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:29:52 | 25.05.2019 01:05:00 | 10.5856 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.7567 | 0
1056674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133407 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 16:49:00 | 27.05.2019 17:27:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.3999 | 0
1056680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:43:23 | 24.05.2019 18:32:00 | 3.8103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6206 | 0 | 0
1056681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9766 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:49 | 27.05.2019 13:42:49 | 4.7 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 188 | 0 | 32.9
1056682 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9696 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:01:21 | 28.05.2019 11:43:21 | 2.7 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 248.4 | 0 | 5.4
1056683 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:06:00 | 29.05.2019 11:30:00 | 2.4 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 168 | 0 | 4.8
1056688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318289 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:51:02 | 24.05.2019 15:50:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7245 | 0
1056692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:48 | 30.05.2019 11:41:48 | 2.6833 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 319.3163 | 0 | 5.3667
1056699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516107759 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:54:32 | 24.05.2019 15:50:00 | 0.92444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 0 | 0
1056704 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307728 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 13:11:33 | 24.05.2019 15:13:00 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 1459.4266
1056715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 16:30:11 | 28.05.2019 17:25:11 | 0.91667 | 0 | 0 | 170 | 164 | 0 | 0 | 155.8339 | 150.3339
1056750 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:46:48 | 28.05.2019 12:16:48 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 5 | 695
1056760 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580220340 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:05:53 | 24.05.2019 15:39:00 | 0.55194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 0 | 0
1056767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_909823 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:30:40 | 27.05.2019 17:28:40 | 3.9667 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 2931.3691 | 0 | 0
1056769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:12 | 27.05.2019 13:14:12 | 4.2333 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 42.3333 | 0 | 8.4667
1056806 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52473 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:15:39 | 24.05.2019 18:28:00 | 3.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2058
1056807 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:00:33 | 27.05.2019 13:50:33 | 3.8333 | 1 | 545 | 1 | 7 | 3.8333 | 2089.1649 | 3.8333 | 26.8333
1056809 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 10:00:24 | 29.05.2019 13:59:24 | 3.9833 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 513.8496 | 0 | 3.9833
1056811 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144263 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:07 | 28.05.2019 12:52:07 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.3334
1056818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_485027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:20:21 | 24.05.2019 16:17:19 | 0.94944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 0
1056825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 14:53:19 | 24.05.2019 16:16:00 | 1.3781 | 0 | 0 | 89 | 407 | 0 | 0 | 122.6473 | 560.8704
1056854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:32:39 | 24.05.2019 15:53:00 | 0.33917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.8359 | 0 | 0
1056865 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:05:51 | 24.05.2019 16:40:00 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.3043
1056866 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:13:54 | 24.05.2019 16:48:00 | 1.5683 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 84.6898 | 0 | 0
1056872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288789 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:52:11 | 24.05.2019 19:28:00 | 1.5969 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.1021 | 0 | 0
1056875 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_53039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:34:15 | 24.05.2019 16:43:00 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1458
1056879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_156356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:35:07 | 24.05.2019 16:12:00 | 0.61472 | 5 | 2278 | 0 | 41 | 3.0736 | 1400.3322 | 0 | 25.2035
1056880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:16:03 | 24.05.2019 16:09:00 | 0.8825 | 1 | 1243 | 0 | 0 | 0.8825 | 1096.9475 | 0 | 0
1056883 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47691 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:41:17 | 24.05.2019 16:43:00 | 1.0286 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 205.722 | 0 | 0
1056884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11310 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:47:11 | 24.05.2019 16:40:00 | 0.88028 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0
1056886 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516406681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:47:02 | 24.05.2019 17:04:12 | 1.2861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 0 | 0
1056890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:00 | 29.05.2019 11:12:00 | 2.2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 0
1056895 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_49360 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:53:28 | 24.05.2019 17:26:00 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6267
1056900 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_72622 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 11:00:59 | 29.05.2019 15:52:59 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 219.0001
1056901 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_6903 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 08:30:00 | 30.05.2019 10:04:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.7001
1056903 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1164 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:00:03 | 30.05.2019 15:05:03 | 2.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
1056912 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8344 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 08:30:00 | 29.05.2019 10:30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
1056915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:06:28 | 24.05.2019 18:28:00 | 2.3589 | 0 | 0 | 19 | 563 | 0 | 0 | 44.8189 | 1328.0551
1056929 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:16:53 | 24.05.2019 16:43:00 | 0.43528 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 69.6448 | 0 | 0
1056934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_74290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:20:38 | 24.05.2019 16:51:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5794
1056939 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516247723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:23:55 | 24.05.2019 16:45:00 | 0.35139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 0 | 0
1056942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:26:59 | 24.05.2019 17:09:00 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45.5182
1056944 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:29:21 | 24.05.2019 16:57:00 | 0.46083 | 2 | 541 | 7 | 0 | 0.92166 | 249.309 | 3.2258 | 0
1056946 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_48519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:19:06 | 24.05.2019 18:14:02 | 1.9156 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.649 | 0 | 0
1056953 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194450 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:29:00 | 24.05.2019 19:30:40 | 3.0278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.25
1056956 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:33:01 | 24.05.2019 17:58:35 | 1.4261 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 | 41.3572 | 0 | 48.4877
1056958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:34:06 | 24.05.2019 18:37:00 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0483
1056968 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:39:49 | 24.05.2019 17:44:55 | 1.085 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 94.395 | 0 | 1.085
1056969 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:43:14 | 24.05.2019 18:12:00 | 1.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0
1056971 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:41:03 | 24.05.2019 18:31:12 | 1.8358 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 369.0018 | 0 | 0
1056972 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_14343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:44:20 | 24.05.2019 18:16:00 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.7223
1056973 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516407279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:44:59 | 24.05.2019 19:17:00 | 2.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 0 | 0
1056974 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:45:03 | 24.05.2019 19:31:00 | 2.7658 | 0 | 0 | 24 | 1129 | 0 | 0 | 66.3799 | 3122.6221
1056977 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:47:27 | 24.05.2019 21:17:31 | 4.5011 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 220.5544 | 0 | 0
1056981 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_130744 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:48:37 | 24.05.2019 19:10:06 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.816
1056983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:50:53 | 24.05.2019 17:37:00 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.1166
1056987 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:54:13 | 24.05.2019 18:01:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.0702
1056988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54511 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:57:38 | 24.05.2019 18:35:00 | 1.6228 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 3.2456 | 301.8371
1056994 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_157262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:14:19 | 24.05.2019 18:34:00 | 2.3281 | 3 | 303 | 1 | 0 | 6.9842 | 705.4022 | 2.3281 | 0
1056995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516258543 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:01:58 | 24.05.2019 17:35:00 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55056
1056997 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_17904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:02:58 | 24.05.2019 18:14:00 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62.7462
1056999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_263453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:03:32 | 24.05.2019 19:04:00 | 2.0078 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.1634 | 0 | 0
1057002 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 10:00:11 | 27.05.2019 11:53:11 | 1.8833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0
1057007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:54:53 | 24.05.2019 19:58:49 | 3.0656 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 165.5402 | 0 | 36.7867
1057010 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_34395 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:01:40 | 24.05.2019 21:42:00 | 4.6722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 0
1057014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:09:52 | 24.05.2019 18:12:00 | 1.0356 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 127.3739 | 0 | 0
1057015 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:05:01 | 24.05.2019 17:56:00 | 0.84972 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 106.215 | 0 | 0
1057021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:08:16 | 24.05.2019 20:41:58 | 3.5617 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.0417 | 0 | 0
1057028 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:11:35 | 24.05.2019 18:55:00 | 1.7236 | 40 | 0 | 94 | 1 | 68.9444 | 0 | 162.0193 | 1.7236
1057029 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249915 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:15:07 | 24.05.2019 19:36:00 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3481
1057031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:17:48 | 24.05.2019 17:53:00 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 45.7603
1057038 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516221608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:21:18 | 24.05.2019 18:49:00 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4617
1057039 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21411 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:21 | 28.05.2019 12:28:21 | 2.4667 | 0 | 196 | 0 | 5 | 0 | 483.4673 | 0 | 12.3333
1057045 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:20:03 | 24.05.2019 18:15:00 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 660.3134
1057049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_440569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:29:46 | 24.05.2019 18:38:57 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.1326
1057051 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:31:30 | 24.05.2019 18:26:17 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 135.1329
1057054 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516198885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:37:00 | 24.05.2019 18:58:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
1057056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:38:27 | 24.05.2019 17:56:00 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.435
1057058 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_10414 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 09:00:24 | 27.05.2019 12:14:24 | 3.2333 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 109.9332 | 0 | 6.4667
1057059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516118936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:24:18 | 24.05.2019 18:56:00 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0
1057062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:38:50 | 24.05.2019 19:27:00 | 1.8028 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1516.138 | 0 | 0
1057063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:43:56 | 24.05.2019 18:53:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88.6355
1057064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:44:01 | 24.05.2019 18:29:00 | 0.74972 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0.74972 | 113.2077
1057072 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_471036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:45:33 | 24.05.2019 18:14:00 | 0.47417 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.976 | 0 | 0
1057073 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:46:34 | 24.05.2019 18:18:00 | 0.52389 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3.1433 | 0 | 3.6672
1057074 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5586 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2019 13:00:03 | 27.05.2019 17:51:03 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101.85
1057079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:51:45 | 24.05.2019 18:22:00 | 0.50417 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 56.9712 | 0 | 0
1057084 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516128734 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:56:23 | 24.05.2019 18:44:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361
1057094 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69610 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:04:55 | 24.05.2019 18:34:00 | 0.48472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 0
1057098 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:50:31 | 24.05.2019 19:58:28 | 2.1325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 0
1057101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:59:53 | 24.05.2019 18:52:41 | 1.88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0
1057108 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:11:57 | 24.05.2019 21:09:02 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9028
1057110 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_91447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:49:29 | 24.05.2019 22:02:01 | 4.2089 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 189.4 | 0 | 42.0889
1057112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_337554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:28:38 | 24.05.2019 18:57:00 | 0.47278 | 0 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 1410.7755 | 0 | 0
1057114 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:27:36 | 24.05.2019 20:18:00 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
1057116 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_65498 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:16:05 | 24.05.2019 19:27:00 | 4.1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1819
1057119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:32:42 | 24.05.2019 19:11:00 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833
1057121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:52:24 | 24.05.2019 18:59:08 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 91.202
1057123 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:07:59 | 24.05.2019 19:42:28 | 1.5747 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 129.127 | 0 | 0
1057129 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:55:27 | 24.05.2019 19:30:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 42 | 357 | 0 | 0 | 66.1849 | 562.5713
1057130 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_30329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:55:37 | 24.05.2019 19:15:00 | 1.3231 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.3231 | 0 | 31.7534
1057142 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_462895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:45:41 | 24.05.2019 19:40:00 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6211
1057144 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:43:42 | 24.05.2019 19:34:00 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7666
1057153 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580197409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:54:02 | 24.05.2019 19:37:00 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
1057154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_394264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:54:26 | 24.05.2019 22:24:09 | 3.4953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4858
1057155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:36:53 | 24.05.2019 19:08:00 | 0.51861 | 0 | 114 | 0 | 16 | 0 | 59.1215 | 0 | 8.2978
1057158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:32:14 | 24.05.2019 19:06:15 | 0.56694 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0.56694 | 163.2787
1057170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:58:11 | 24.05.2019 19:41:00 | 0.71361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 73.5018 | 0 | 0
1057178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31259 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:00:13 | 25.05.2019 00:17:00 | 5.2797 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8392 | 0
1057210 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:05:00 | 24.05.2019 20:16:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.6832
1057213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:07:37 | 24.05.2019 21:51:33 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 218.5776
1057214 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29315 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 18:12:37 | 24.05.2019 19:13:00 | 1.0064 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15.0959 | 3.0192
1057216 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:11:24 | 24.05.2019 21:21:08 | 2.1622 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 105.9488 | 0 | 0
1057219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516226714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:16:10 | 24.05.2019 19:53:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389
1057221 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580214797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:19:36 | 24.05.2019 19:52:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
1057222 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:21:06 | 24.05.2019 19:49:00 | 0.465 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 6.975 | 512.43
1057224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_6574 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:20:10 | 24.05.2019 19:49:00 | 0.48056 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 63.9145 | 0 | 0
1057225 | 1 | KONYA | YUNAK | KARAMAN_AGDIREK_57144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:21:32 | 24.05.2019 21:26:41 | 2.0858 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.8024 | 0 | 0
1057230 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:16:12 | 24.05.2019 22:19:44 | 3.0589 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.6478
1057231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:17:59 | 24.05.2019 19:50:03 | 0.53444 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 82.3038 | 0 | 0
1057234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:23:39 | 24.05.2019 20:05:00 | 0.68917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0675 | 0 | 0
1057254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:50:58 | 24.05.2019 20:05:00 | 0.23389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.0334 | 0 | 0
1057258 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_483352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 19:36:07 | 24.05.2019 20:31:56 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7908
1057259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 17:59:54 | 25.05.2019 00:18:00 | 6.3017 | 9 | 0 | 191 | 0 | 56.715 | 0 | 1203.619 | 0
1057261 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_22531 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:00:51 | 24.05.2019 21:53:37 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.1776
1057266 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249774 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:06:21 | 24.05.2019 21:21:49 | 1.2578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8356 | 0 | 0
1057267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:03:40 | 24.05.2019 20:57:45 | 0.90139 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 49.5765 | 0 | 9.0139
1057270 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_71888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:05:41 | 24.05.2019 21:15:10 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581
1057272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:19:44 | 24.05.2019 23:19:31 | 2.9964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9892 | 0 | 0
1057273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:14:52 | 24.05.2019 23:09:40 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8267
1057275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:18:33 | 24.05.2019 22:40:47 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 109.0458
1057277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:23:21 | 24.05.2019 21:45:01 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 181.0276
1057279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:26:40 | 24.05.2019 21:00:28 | 0.56333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33.7998 | 0 | 0
1057287 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:39:57 | 24.05.2019 21:47:51 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0
1057288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_374843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:40:36 | 24.05.2019 21:31:42 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 641.3075
1057300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 20:28:13 | 24.05.2019 22:06:37 | 1.64 | 0 | 0 | 51 | 28 | 0 | 0 | 83.64 | 45.92
1057307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 21:06:49 | 24.05.2019 21:51:19 | 0.74167 | 2 | 4044 | 0 | 0 | 1.4833 | 2999.3135 | 0 | 0
1057319 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27036 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 21:31:47 | 24.05.2019 22:41:34 | 1.1631 | 0 | 93 | 1 | 676 | 0 | 108.1646 | 1.1631 | 786.2286
1057322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_324443 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 21:37:53 | 24.05.2019 23:42:57 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1689
1057330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_26487 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 21:54:02 | 24.05.2019 23:10:32 | 1.275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0
1057332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293897 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 21:11:34 | 24.05.2019 22:37:00 | 1.4239 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 93.9767 | 0 | 0
1057333 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 21:59:05 | 24.05.2019 22:55:05 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
1057343 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:09:34 | 24.05.2019 22:43:59 | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6042
1057348 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:13:53 | 24.05.2019 23:26:03 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4056
1057355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:26:15 | 24.05.2019 23:57:38 | 1.5231 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 140.1215 | 0 | 0
1057358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8923 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:32:38 | 25.05.2019 04:31:00 | 5.9728 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 364.3396
1057363 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:37:55 | 24.05.2019 23:06:37 | 0.47833 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 128.6708 | 0.95666 | 0
1057367 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_58581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:38:58 | 24.05.2019 23:32:24 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7962
1057369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187597 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:45:59 | 24.05.2019 23:46:00 | 1.0003 | 21 | 4934 | 3 | 895 | 21.0059 | 4935.3815 | 3.0008 | 895.2506
1057372 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_312927 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:58:17 | 24.05.2019 23:48:12 | 0.83194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0
1057388 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_274386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 23:16:57 | 25.05.2019 00:07:00 | 0.83417 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 20.8543 | 0 | 23.3568
1057389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_65208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 23:25:40 | 25.05.2019 00:32:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.0612
1057396 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_286309 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 23:55:24 | 25.05.2019 00:28:00 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.8666
1057402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26513 | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:27:07 | 25.05.2019 11:49:00 | 4.3647 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1883 | 0
1057414 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 16:55:52 | 25.05.2019 01:55:00 | 8.9856 | 7 | 0 | 43 | 0 | 62.8989 | 0 | 386.3791 | 0
1057415 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 22:03:40 | 25.05.2019 01:46:00 | 3.7056 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 592.8896 | 0 | 11.1167
1057419 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580237959 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 02:07:59 | 25.05.2019 02:39:00 | 0.51694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6525 | 0 | 0
1057420 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356237 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 02:30:23 | 25.05.2019 04:23:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 5 | 293 | 0 | 0 | 9.3847 | 549.9434
1057422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 02:49:36 | 25.05.2019 04:31:00 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
1057427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 03:34:20 | 25.05.2019 04:22:00 | 0.79444 | 0 | 0 | 129 | 2069 | 0 | 0 | 102.4828 | 1643.6964
1057430 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 03:03:10 | 25.05.2019 04:44:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 9 | 516 | 0 | 0 | 15.125 | 867.169
1057431 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 03:04:39 | 25.05.2019 06:01:00 | 2.9392 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 302.7345
1057436 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332240 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 03:59:37 | 25.05.2019 04:41:00 | 0.68972 | 6 | 9427 | 90 | 757 | 4.1383 | 6501.9904 | 62.0748 | 522.118
1057447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 04:52:38 | 25.05.2019 06:03:00 | 1.1728 | 2 | 673 | 0 | 18 | 2.3456 | 789.2809 | 0 | 21.11
1057452 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_49453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:18:44 | 25.05.2019 05:57:00 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63778
1057459 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:32:47 | 25.05.2019 07:53:00 | 2.3369 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 310.813
1057460 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:33:28 | 25.05.2019 07:01:00 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.3556
1057461 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:38:19 | 25.05.2019 06:23:00 | 0.74472 | 0 | 0 | 264 | 1308 | 0 | 0 | 196.6061 | 974.0938
1057465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1865 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:42:25 | 25.05.2019 08:27:00 | 2.7431 | 0 | 55 | 5 | 35 | 0 | 150.8683 | 13.7153 | 96.0071
1057468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:50:11 | 25.05.2019 06:50:00 | 0.99694 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.8164 | 0 | 0
1057471 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:54:03 | 25.05.2019 08:52:00 | 2.9658 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 2.9658 | 2348.9374
1057480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_266059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:02:57 | 25.05.2019 08:12:00 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.0332
1057481 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:48:57 | 25.05.2019 08:03:00 | 2.2342 | 0 | 61 | 8 | 817 | 0 | 136.2844 | 17.8734 | 1825.3169
1057482 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:18:59 | 25.05.2019 06:56:00 | 0.61694 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 1385.6472 | 0 | 0
1057485 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:43:37 | 25.05.2019 07:33:00 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306
1057496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:16:40 | 25.05.2019 08:43:00 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1944
1057499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96209 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:18:13 | 25.05.2019 08:52:00 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.2881
1057500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:18:37 | 25.05.2019 09:50:00 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.784
1057501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:15:11 | 25.05.2019 10:09:00 | 2.8969 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 301.2818 | 0 | 5.7939
1057504 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_323207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:27:21 | 25.05.2019 08:42:00 | 2.2442 | 0 | 0 | 5 | 667 | 0 | 0 | 11.2209 | 1496.8614
1057505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:19:41 | 25.05.2019 13:42:00 | 6.3719 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.2072 | 0 | 0
1057506 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26326 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:13:00 | 25.05.2019 09:27:00 | 2.2333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
1057510 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_324843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:54:20 | 25.05.2019 08:44:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.3501 | 0
1057512 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_9228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:22:31 | 25.05.2019 09:27:00 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74.6899
1057513 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:06:51 | 25.05.2019 08:45:00 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6358
1057514 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:21:37 | 25.05.2019 10:09:00 | 3.7897 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 435.8178
1057523 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:50:21 | 25.05.2019 09:54:00 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 385.6646
1057524 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_52066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:47:48 | 25.05.2019 11:10:00 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.96
1057530 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:29:21 | 25.05.2019 08:07:00 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.785
1057531 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_8141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:50:50 | 25.05.2019 08:25:00 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.3331
1057534 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_8264 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:32:09 | 25.05.2019 09:13:00 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8083
1057535 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:32:43 | 25.05.2019 08:06:00 | 0.55472 | 3 | 5087 | 0 | 6 | 1.6642 | 2821.8606 | 0 | 3.3283
1057540 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 05:22:05 | 25.05.2019 08:46:00 | 3.3986 | 0 | 0 | 35 | 1869 | 0 | 0 | 118.9514 | 6352.0021
1057542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:37:08 | 25.05.2019 09:26:00 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.5877
1057545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:38:20 | 25.05.2019 14:08:00 | 6.4944 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 694.9051
1057549 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_28766 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:51:54 | 25.05.2019 09:51:00 | 2.985 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 161.19 | 0
1057552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36272 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:45:04 | 25.05.2019 09:04:00 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 139.4494
1057554 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_58689 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:46:06 | 25.05.2019 10:54:00 | 3.1317 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.4484
1057555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:46:17 | 25.05.2019 08:53:00 | 1.1119 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 2417.3576 | 0 | 0
1057558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:11:34 | 25.05.2019 09:24:00 | 2.2072 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 79.4599 | 39.73
1057560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_328059 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:34:03 | 25.05.2019 08:31:00 | 1.9492 | 0 | 0 | 3 | 417 | 0 | 0 | 5.8475 | 812.8039
1057564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:57:12 | 25.05.2019 12:30:00 | 4.5467 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 454.667
1057566 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:58:55 | 25.05.2019 08:43:00 | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.2262
1057569 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:01:29 | 25.05.2019 09:39:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253
1057573 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_66435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:08:42 | 25.05.2019 09:48:00 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.655
1057574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_110476 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:14:39 | 25.05.2019 10:28:00 | 2.2225 | 0 | 0 | 17 | 563 | 0 | 0 | 37.7825 | 1251.2675
1057575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_374843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:00:23 | 25.05.2019 09:11:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 886.2358
1057583 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:12:13 | 25.05.2019 11:12:00 | 2.9964 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.9711 | 0
1057587 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:25:03 | 25.05.2019 13:08:00 | 4.7158 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 636.6371
1057590 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580160458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:26:19 | 25.05.2019 09:57:00 | 1.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0 | 0
1057591 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516338530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:29:42 | 25.05.2019 12:40:00 | 4.1717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3433
1057592 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_19862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:32:45 | 25.05.2019 09:45:00 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 144.5004
1057593 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1334 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:32:25 | 25.05.2019 09:33:00 | 1.0097 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 153.4774 | 0 | 0
1057602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073116 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:35:03 | 25.05.2019 09:00:00 | 0.41583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 0 | 0
1057603 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68160 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:38:04 | 25.05.2019 10:25:00 | 1.7822 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5644 | 1.7822
1057606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:45:38 | 25.05.2019 10:27:00 | 1.6894 | 7 | 1131 | 8 | 372 | 11.8261 | 1910.7566 | 13.5155 | 628.4717
1057609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:48:40 | 25.05.2019 10:44:00 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.1999
1057611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:50:56 | 25.05.2019 09:11:00 | 0.33444 | 0 | 0 | 113 | 244 | 0 | 0 | 37.7917 | 81.6034
1057624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516450288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:20:30 | 25.05.2019 09:28:00 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.125
1057627 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_89619 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:41:57 | 25.05.2019 09:39:00 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.1149
1057632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 08:38:11 | 25.05.2019 09:44:00 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 175.5104
1057635 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:11:31 | 25.05.2019 11:06:00 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.7128
1057641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:13:31 | 25.05.2019 11:52:00 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 311.684
1057643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324658 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:14:41 | 25.05.2019 10:51:00 | 1.6053 | 0 | 378 | 0 | 4 | 0 | 606.7958 | 0 | 6.4211
1057651 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43481 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:20:40 | 25.05.2019 10:47:00 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7556
1057655 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:23:15 | 25.05.2019 11:18:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 250.5375
1057657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:26:05 | 25.05.2019 10:26:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99861
1057658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 07:14:24 | 25.05.2019 09:37:00 | 2.3767 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 106.9501 | 0 | 7.13
1057662 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 06:39:45 | 25.05.2019 12:12:00 | 5.5375 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 454.075
1057668 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:34:12 | 25.05.2019 12:09:00 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58
1057669 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_80295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:34:37 | 25.05.2019 13:21:00 | 3.7731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7731
1057672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140664 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:35:20 | 25.05.2019 18:44:00 | 9.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1444
1057675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:31:54 | 25.05.2019 12:00:00 | 2.4683 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 197.4664 | 0 | 0
1057684 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:19:31 | 25.05.2019 10:22:00 | 1.0414 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.1937 | 0 | 0
1057687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:45:04 | 25.05.2019 11:28:00 | 1.7156 | 0 | 0 | 318 | 551 | 0 | 0 | 545.5481 | 945.2736
1057703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:59:22 | 25.05.2019 13:54:00 | 3.9106 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 473.1778 | 0 | 0
1057704 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:28:34 | 25.05.2019 10:27:00 | 0.97389 | 0 | 0 | 42 | 357 | 0 | 0 | 40.9034 | 347.6787
1057705 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:02:14 | 25.05.2019 11:13:00 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.3832
1057715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:11:26 | 25.05.2019 12:50:00 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5711
1057717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516140069 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:13:38 | 25.05.2019 14:12:00 | 3.9728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9728
1057724 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_106362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:15:35 | 25.05.2019 12:25:00 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1569
1057734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:20:47 | 25.05.2019 11:18:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361
1057743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:30:16 | 25.05.2019 12:21:00 | 1.8456 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.139
1057745 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_10033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:31:07 | 25.05.2019 11:16:00 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9845
1057756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_99442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 10:00:00 | 29.05.2019 10:58:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 58 | 129 | 0 | 0 | 56.0669 | 124.7004
1057760 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:43:47 | 25.05.2019 13:12:00 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 93.8706
1057763 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 08:30:27 | 28.05.2019 09:19:27 | 0.81667 | 0 | 45 | 0 | 1108 | 0 | 36.7501 | 0 | 904.8704
1057764 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_89071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:22 | 28.05.2019 10:32:22 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 767 | 0 | 1.6 | 0 | 409.0641
1057766 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 12:00:11 | 28.05.2019 13:50:11 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 346 | 0 | 1.8333 | 0 | 634.3322
1057775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:56:09 | 25.05.2019 13:01:00 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0808
1057812 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86908 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:30:23 | 28.05.2019 10:09:23 | 0.65 | 1 | 108 | 0 | 1 | 0.65 | 70.2 | 0 | 0.65
1057813 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:05:37 | 25.05.2019 11:45:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7534
1057822 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_349496 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:58:36 | 25.05.2019 11:27:00 | 0.47333 | 0 | 513 | 0 | 489 | 0 | 242.8183 | 0 | 231.4584
1057823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34599 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:08:13 | 25.05.2019 14:55:00 | 3.7797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7797 | 0 | 0
1057844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_86142 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:21:40 | 25.05.2019 13:10:00 | 1.8056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0
1057846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_327575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:05:49 | 30.05.2019 13:01:49 | 3.9333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 432.6663 | 0 | 0
1057848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:03:21 | 29.05.2019 16:03:21 | 7 | 0 | 642 | 9 | 56 | 0 | 4494 | 63 | 392
1057849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 11:29:59 | 29.05.2019 16:02:59 | 4.55 | 0 | 130 | 0 | 30 | 0 | 591.5 | 0 | 136.5
1057851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087642 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:27:29 | 25.05.2019 12:03:00 | 0.59194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7758 | 0 | 0
1057854 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:28:40 | 25.05.2019 12:38:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84.3559
1057858 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:30:24 | 25.05.2019 12:30:00 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 101.3197
1057859 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580166405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 09:53:57 | 25.05.2019 11:38:00 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4683
1057862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_18690 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:32:24 | 25.05.2019 12:34:00 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5334
1057866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92854 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 11:00:17 | 28.05.2019 13:55:17 | 2.9167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.7501 | 0 | 0
1057867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93672 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 11:00:25 | 29.05.2019 16:16:25 | 5.2667 | 0 | 48 | 2 | 198 | 0 | 252.8002 | 10.5333 | 1042.8007
1057868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101494 , NIGDE_ENHDIREK_173705 , NIGDE_ENHDIREK_173713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:22 | 30.05.2019 11:15:22 | 1.25 | 0 | 0 | 69 | 17 | 0 | 0 | 86.25 | 21.25
1057888 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:49 | 28.05.2019 12:27:49 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 9.8 | 0 | 124.95
1057889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_36735 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9118 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:03 | 29.05.2019 15:40:03 | 6.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 266.6668 | 0 | 0
1057892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516255106 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:53:46 | 25.05.2019 13:05:00 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872
1057893 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45944 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:47:25 | 25.05.2019 12:53:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.9779
1057898 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_68574 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:55:04 | 25.05.2019 12:45:00 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83222
1057899 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_93623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 11:58:20 | 25.05.2019 13:44:00 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.7444
1057901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_45174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 14:00:57 | 28.05.2019 14:40:57 | 0.66667 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 19.3334 | 1.3333
1057911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516077899 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 12:01:12 | 25.05.2019 14:15:00 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
1057919 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18665 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 12:03:26 | 25.05.2019 17:52:00 | 5.8094 | 2 | 0 | 13 | 0 | 11.6189 | 0 | 75.5227 | 0
1057931 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8755 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 13:00:07 | 28.05.2019 15:00:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 286
1057934 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 12:07:41 | 25.05.2019 16:40:00 | 4.5386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5386 | 0 | 0
1057935 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_25911 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:00:05 | 30.05.2019 18:02:05 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.5999
1057937 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:56 | 31.05.2019 10:30:56 | 1.5 | 0 | 150 | 0 | 10 | 0 | 225 | 0 | 15
1057938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15835 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:11 | 29.05.2019 14:04:11 | 5.0667 | 0 | 119 | 0 | 7 | 0 | 602.9337 | 0 | 35.4667
1057940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 12:15:59 | 25.05.2019 13:32:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108.9568
1057949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:20:13 | 25.05.2019 12:56:00 | 2.5964 | 0 | 0 | 232 | 576 | 0 | 0 | 602.3625 | 1495.5206
1057966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 12:27:07 | 25.05.2019 16:43:00 | 4.2647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2647
1057969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 12:28:05 | 25.05.2019 14:44:00 | 2.2653 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 154.039 | 0 | 6.7958
1057973 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 10:00:27 | 28.05.2019 12:37:27 | 2.6167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.1335 | 0 | 0
1057974 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 10:00:00 | 29.05.2019 12:35:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 242.833
1057975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:30:00 | 29.05.2019 10:40:00 | 1.1667 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 490.0014 | 0 | 0
1057981 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 12:40:15 | 25.05.2019 13:23:00 | 0.7125 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 168.15 | 0 | 0
1057984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_2251020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:06 | 30.05.2019 14:09:06 | 5.15 | 1 | 90 | 0 | 4 | 5.15 | 463.5 | 0 | 20.6
1057985 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:42 | 31.05.2019 14:12:42 | 5.2 | 4 | 1232 | 0 | 11 | 20.8 | 6406.4 | 0 | 57.2
1058014 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_5787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:22:26 | 25.05.2019 18:17:00 | 7.9094 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 118.6416 | 47.4566
1058015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 10:04:45 | 25.05.2019 11:30:00 | 1.4208 | 6 | 0 | 95 | 0 | 8.525 | 0 | 134.9788 | 0
1058020 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_297714 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:50 | 30.05.2019 12:57:50 | 2.95 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 206.5 | 0 | 8.85
1058021 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516233550 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:01:11 | 25.05.2019 13:55:00 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694
1058036 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43338 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:09:40 | 25.05.2019 17:06:00 | 3.9389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.45
1058038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262951 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:13:11 | 25.05.2019 14:49:00 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5969
1058039 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_89921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:56 | 30.05.2019 14:50:56 | 4.8333 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 115.9999 | 0 | 29
1058046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_56276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:18:17 | 25.05.2019 14:57:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6453
1058047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_26070 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:21:35 | 25.05.2019 21:23:00 | 8.0236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0236 | 0
1058051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:20:29 | 25.05.2019 14:01:00 | 0.67528 | 0 | 0 | 318 | 551 | 0 | 0 | 214.739 | 372.0793
1058078 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:44:15 | 25.05.2019 18:48:00 | 5.0625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 0
1058081 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:44:52 | 25.05.2019 14:27:00 | 0.70222 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 78.6486 | 0
1058083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580297225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:41:12 | 25.05.2019 15:58:00 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
1058091 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21814 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 13:55:38 | 25.05.2019 14:59:00 | 1.0561 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1.0561 | 217.5587
1058092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333459 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 14:00:31 | 28.05.2019 17:15:31 | 3.25 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 143 | 0 | 29.25
1058105 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:05:42 | 25.05.2019 15:36:00 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.685
1058110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:10:38 | 25.05.2019 17:13:00 | 3.0394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0394
1058117 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_61984 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:11 | 31.05.2019 13:59:11 | 3.9833 | 1 | 563 | 0 | 19 | 3.9833 | 2242.6148 | 0 | 75.6833
1058127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:22:12 | 25.05.2019 15:09:00 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
1058145 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_78734 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:33:13 | 25.05.2019 16:33:00 | 1.9964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.9964 | 0 | 1.9964 | 0
1058146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:36:24 | 25.05.2019 16:52:00 | 2.26 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 6834.24 | 0 | 0
1058160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:45:23 | 25.05.2019 16:00:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 126 | 1623 | 0 | 0 | 156.6949 | 2018.379
1058171 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199569 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:55:25 | 25.05.2019 15:34:00 | 0.64306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4306 | 0 | 0
1058181 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 15:05:24 | 25.05.2019 16:12:00 | 1.11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0
1058190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_131014 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 15:24:57 | 25.05.2019 16:58:00 | 1.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0
1058192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516302151 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 15:28:37 | 25.05.2019 17:13:00 | 1.7397 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.1094 | 0 | 0
1058196 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 15:25:20 | 25.05.2019 16:08:00 | 0.71111 | 0 | 0 | 41 | 269 | 0 | 0 | 29.1555 | 191.2886
1058203 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4949 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2019 09:00:00 | 28.05.2019 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.1668 | 0 | 0
1058212 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 15:47:06 | 25.05.2019 16:13:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 8 | 83 | 0 | 0 | 3.4534 | 35.8286
1058220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 15:49:06 | 25.05.2019 16:37:00 | 0.79833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
1058226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580208613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 15:58:07 | 25.05.2019 16:49:00 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806
1058236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14057 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:03:21 | 25.05.2019 17:08:00 | 1.0775 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2.155 | 0 | 14.0075
1058241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:09:40 | 25.05.2019 18:44:00 | 2.5722 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 131.1832 | 0 | 15.4333
1058247 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:14:52 | 25.05.2019 18:13:00 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.0978
1058250 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:19:32 | 25.05.2019 18:20:00 | 2.0078 | 0 | 0 | 65 | 1008 | 0 | 0 | 130.5057 | 2023.8422
1058255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:06:08 | 25.05.2019 16:48:00 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60.7069
1058268 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69228 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:41:40 | 25.05.2019 18:01:00 | 1.3222 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.5111 | 0
1058270 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:42:40 | 25.05.2019 17:33:00 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.9112
1058272 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348235 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:42:29 | 25.05.2019 17:40:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.7649 | 0
1058273 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580262957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:25:19 | 25.05.2019 17:23:00 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0 | 0
1058275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:47:15 | 25.05.2019 18:39:00 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9
1058278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580257684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:49:16 | 25.05.2019 18:20:00 | 1.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0
1058284 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_68574 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:53:02 | 25.05.2019 18:04:00 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828
1058287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 16:59:24 | 25.05.2019 17:27:00 | 0.46 | 0 | 0 | 232 | 576 | 0 | 0 | 106.72 | 264.96
1058311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78614 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 00:55:21 | 26.05.2019 02:25:00 | 1.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 0
1058312 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 17:09:34 | 25.05.2019 18:23:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239
1058327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 17:19:56 | 25.05.2019 18:17:00 | 0.95111 | 0 | 0 | 18 | 910 | 0 | 0 | 17.12 | 865.5101
1058330 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580213003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 17:30:24 | 25.05.2019 18:18:00 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333
1058331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 17:32:12 | 25.05.2019 19:10:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.75
1058335 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 17:40:59 | 25.05.2019 18:18:00 | 0.61694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0
1058339 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27717 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 17:50:33 | 25.05.2019 19:02:00 | 1.1908 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1.1908 | 88.1214
1058352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 18:15:06 | 25.05.2019 19:19:00 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 84.135
1058354 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_129926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 18:18:27 | 25.05.2019 19:07:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 22 | 345 | 0 | 0 | 17.8017 | 279.1637
1058359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323754 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 18:21:54 | 25.05.2019 19:36:00 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235
1058360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 18:22:15 | 25.05.2019 19:46:00 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958
1058366 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 18:35:50 | 25.05.2019 19:10:00 | 0.56944 | 0 | 0 | 16 | 1600 | 0 | 0 | 9.111 | 911.104
1058377 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_10229 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 18:47:19 | 25.05.2019 19:48:00 | 1.0114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1025 | 0 | 0
1058381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 18:52:08 | 25.05.2019 21:14:00 | 2.3644 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.9332 | 0 | 0
1058414 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_121023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 19:30:09 | 25.05.2019 21:11:00 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6808
1058429 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_77958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 19:51:39 | 25.05.2019 21:32:00 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6725
1058436 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193267 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 20:18:28 | 25.05.2019 21:05:00 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 81.4338
1058438 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 19:34:45 | 25.05.2019 21:50:00 | 2.2542 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 110.4543 | 0 | 0
1058440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 20:23:48 | 25.05.2019 21:03:00 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 56.1864
1058441 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_12299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 20:24:53 | 25.05.2019 22:07:00 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.7795
1058442 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45661 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 20:19:28 | 25.05.2019 21:34:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.0244
1058447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_71822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 20:37:33 | 25.05.2019 21:33:00 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92417
1058469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_34884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 21:55:54 | 25.05.2019 22:17:00 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.1768
1058471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 21:59:09 | 26.05.2019 00:27:00 | 2.4642 | 59 | 3301 | 414 | 2349 | 145.386 | 8134.2252 | 1020.1664 | 5788.3353
1058472 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_35021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.05.2019 22:00:53 | 25.05.2019 22:17:00 | 0.26861 | 0 | 0 | 4 | 1358 | 0 | 0 | 1.0744 | 364.7724
1058473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_989 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 22:03:54 | 25.05.2019 23:14:20 | 1.1739 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 71.6073 | 0 | 0
1058479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 22:21:32 | 25.05.2019 23:07:17 | 0.7625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
1058488 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283769 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:25 | 30.05.2019 12:25:25 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 403.1671
1058495 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_284512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 23:12:06 | 26.05.2019 00:00:45 | 0.81083 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.244
1058500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047598 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 23:33:59 | 26.05.2019 01:47:00 | 2.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2169 | 0 | 0
1058501 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_265530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2019 23:43:45 | 26.05.2019 00:24:00 | 0.67083 | 8 | 6866 | 64 | 2067 | 5.3666 | 4605.9188 | 42.9331 | 1386.6056
1058516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12178 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2019 14:24:32 | 26.05.2019 01:18:00 | 10.8911 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.4556 | 0
1058524 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 02:56:02 | 26.05.2019 05:11:00 | 2.2494 | 0 | 0 | 40 | 2122 | 0 | 0 | 89.9776 | 4773.3117
1058530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 03:27:30 | 26.05.2019 04:45:00 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2917
1058534 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516131648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 03:25:57 | 26.05.2019 04:03:00 | 0.6175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0
1058542 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_265530 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 04:57:12 | 26.05.2019 05:27:00 | 0.49667 | 8 | 6866 | 64 | 2067 | 3.9734 | 3410.1362 | 31.7869 | 1026.6169
1058549 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_328915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 05:30:27 | 26.05.2019 06:30:00 | 0.9925 | 3 | 5304 | 31 | 1412 | 2.9775 | 5264.22 | 30.7675 | 1401.41
1058550 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 07:51:42 | 26.05.2019 08:59:00 | 1.1217 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.6235 | 0 | 0
1058559 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 06:49:31 | 26.05.2019 08:52:00 | 2.0414 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 110.2351 | 0
1058563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 07:04:49 | 26.05.2019 08:14:00 | 1.1531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4592 | 0 | 0
1058564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 06:59:39 | 26.05.2019 07:35:00 | 0.58917 | 1 | 759 | 4 | 103 | 0.58917 | 447.18 | 2.3567 | 60.6845
1058572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 07:45:57 | 26.05.2019 14:21:00 | 6.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5842 | 0 | 0
1058573 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 07:43:29 | 26.05.2019 08:44:00 | 1.0086 | 13 | 6270 | 58 | 11918 | 13.1119 | 6323.9847 | 58.4994 | 12020.614
1058575 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4646 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 05:53:16 | 26.05.2019 08:40:00 | 2.7789 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.5778 | 0
1058584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_76163 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:03:53 | 26.05.2019 08:57:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 2.6558 | 173.5149
1058590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213488 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:12:51 | 26.05.2019 08:32:00 | 0.31917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0
1058595 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363634 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:19:53 | 26.05.2019 08:54:00 | 0.56861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 0 | 0
1058599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3451 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:32:04 | 26.05.2019 10:48:00 | 2.2656 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2.2656 | 138.1992
1058607 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8608486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:49:11 | 26.05.2019 18:01:00 | 9.1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1969
1058608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390176 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:49:34 | 26.05.2019 09:27:00 | 0.62389 | 0 | 0 | 16 | 43 | 0 | 0 | 9.9822 | 26.8273
1058613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:55:53 | 26.05.2019 09:57:00 | 1.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0
1058614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327181 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 08:59:01 | 26.05.2019 10:48:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7147 | 0
1058616 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580226184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:02:47 | 26.05.2019 12:09:00 | 3.1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1036
1058619 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_2228438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:04:11 | 26.05.2019 10:15:00 | 1.1803 | 3 | 480 | 0 | 2 | 3.5408 | 566.5344 | 0 | 2.3606
1058622 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50784 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:07:21 | 26.05.2019 11:05:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9608
1058626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:08:24 | 26.05.2019 12:13:00 | 3.0767 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.7634 | 0
1058640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:21:30 | 26.05.2019 10:09:00 | 0.79167 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 68.8753 | 0
1058649 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_168261 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:36:29 | 26.05.2019 10:44:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3758 | 0
1058657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:48:48 | 26.05.2019 11:13:00 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.7465
1058660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 09:57:15 | 26.05.2019 10:46:00 | 0.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 0
1058668 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4260 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:15:23 | 26.05.2019 10:38:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 5 | 480 | 0 | 0 | 1.8847 | 180.9312
1058669 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:16:38 | 26.05.2019 11:28:00 | 1.1894 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1366 | 0
1058670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:18:37 | 26.05.2019 11:16:00 | 0.95639 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 109.9848 | 0 | 0
1058673 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328100 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:16:18 | 26.05.2019 16:00:00 | 5.7283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7283
1058674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:18:43 | 26.05.2019 11:25:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8378
1058677 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:32:38 | 26.05.2019 12:35:00 | 2.0394 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 185.589 | 0
1058685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:44:40 | 26.05.2019 11:39:00 | 0.90556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90556 | 0 | 0
1058688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 10:55:26 | 26.05.2019 11:55:00 | 0.99278 | 0 | 0 | 88 | 71 | 0 | 0 | 87.3646 | 70.4874
1058697 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:01:03 | 26.05.2019 11:26:00 | 0.41583 | 5 | 109 | 0 | 0 | 2.0791 | 45.3255 | 0 | 0
1058699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390176 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:00:12 | 26.05.2019 14:25:00 | 3.4133 | 0 | 0 | 16 | 43 | 0 | 0 | 54.6133 | 146.7732
1058706 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_172034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:06:36 | 26.05.2019 12:21:00 | 1.24 | 0 | 560 | 0 | 1 | 0 | 694.4 | 0 | 1.24
1058712 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21814 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:12:16 | 26.05.2019 13:48:00 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.2712
1058718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5743 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:21:08 | 26.05.2019 12:39:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.0179 | 0
1058720 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:30:34 | 26.05.2019 12:03:00 | 0.54056 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48.6504 | 0 | 0
1058747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:59:33 | 26.05.2019 13:09:00 | 1.1575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4725 | 0 | 0
1058750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_40330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 11:57:26 | 26.05.2019 12:56:00 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6894
1058756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516177090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 12:22:12 | 26.05.2019 14:13:00 | 1.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0 | 0
1058760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 12:24:37 | 26.05.2019 13:56:00 | 1.5231 | 0 | 0 | 113 | 244 | 0 | 0 | 172.1058 | 371.6266
1058764 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11367 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 12:22:17 | 26.05.2019 13:14:00 | 0.86194 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.9254 | 0 | 0
1058769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 12:33:57 | 26.05.2019 13:25:00 | 0.85083 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 4.2542 | 0 | 60.4089
1058779 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133667 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 12:49:34 | 26.05.2019 17:33:00 | 4.7239 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 226.7467 | 0
1058789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16649 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:03:45 | 26.05.2019 16:18:00 | 3.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2375 | 0 | 0
1058797 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:16:31 | 26.05.2019 14:28:00 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1914
1058800 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:16:33 | 26.05.2019 14:44:00 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4575
1058801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206509 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:21:40 | 26.05.2019 14:30:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1389
1058802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:23:57 | 26.05.2019 14:01:00 | 0.6175 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 66.69 | 0 | 0
1058804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8841 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:24:28 | 26.05.2019 14:24:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 38 | 388 | 0 | 0 | 37.7044 | 384.9814
1058805 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_108489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:30:01 | 26.05.2019 16:21:00 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102.5899
1058811 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580303048 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:32:45 | 26.05.2019 16:14:00 | 2.6875 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9375 | 0 | 0
1058818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:50:37 | 26.05.2019 15:37:00 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.369
1058819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:46:16 | 26.05.2019 14:51:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789
1058822 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21814 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:52:15 | 26.05.2019 15:04:00 | 1.1958 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1.1958 | 246.341
1058826 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_109260 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:59:18 | 26.05.2019 19:11:00 | 5.195 | 0 | 0 | 114 | 468 | 0 | 0 | 592.23 | 2431.26
1058827 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 13:58:30 | 26.05.2019 14:33:00 | 0.575 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43.125 | 0 | 0
1058844 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_118128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 14:34:04 | 26.05.2019 15:22:00 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
1058847 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_113913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 14:34:48 | 26.05.2019 18:53:00 | 4.3033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3033
1058852 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 14:46:44 | 26.05.2019 16:22:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5878
1058855 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_81283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 14:47:55 | 26.05.2019 17:21:00 | 2.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5514 | 0 | 0
1058862 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580293501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 14:55:25 | 26.05.2019 17:47:00 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8597
1058863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_5016 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 14:58:56 | 26.05.2019 18:08:00 | 3.1511 | 0 | 0 | 22 | 564 | 0 | 0 | 69.3244 | 1777.226
1058873 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:04:51 | 26.05.2019 16:12:00 | 1.1192 | 9 | 0 | 191 | 0 | 10.0725 | 0 | 213.7615 | 0
1058886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_75076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:01:10 | 26.05.2019 17:26:00 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8278
1058889 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:23:48 | 26.05.2019 16:18:00 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.6831
1058891 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_49191 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:26:12 | 26.05.2019 15:53:00 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667
1058892 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45661 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:15:05 | 26.05.2019 19:08:00 | 3.8819 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112.5763
1058901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:43:27 | 26.05.2019 16:31:00 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 102.2325
1058906 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_109963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:47:12 | 26.05.2019 17:23:00 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1933
1058912 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 15:57:13 | 26.05.2019 17:09:00 | 1.1964 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.3025 | 0 | 0
1058930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 16:16:03 | 26.05.2019 18:46:00 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4992
1058936 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413751 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 16:34:36 | 26.05.2019 18:01:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
1058949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580268942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 16:56:38 | 26.05.2019 17:29:00 | 0.53944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 | 0 | 0
1058952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95782 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 16:59:00 | 26.05.2019 17:13:00 | 0.23333 | 0 | 2 | 109 | 217 | 0 | 0.46666 | 25.433 | 50.6326
1058955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 16:59:55 | 26.05.2019 18:11:00 | 1.1847 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 5.9236 | 0 | 84.1151
1058956 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_16230 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:00:32 | 26.05.2019 19:05:00 | 2.0744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2233 | 0 | 0
1058959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_19880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:05:06 | 26.05.2019 17:54:00 | 0.815 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 23.635 | 0 | 5.705
1058979 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516316188 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:19:19 | 26.05.2019 19:22:00 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0447
1058981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29297 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:23:00 | 26.05.2019 18:24:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167
1058982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:25:12 | 26.05.2019 18:38:00 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133
1058983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:25:33 | 26.05.2019 18:33:00 | 1.1242 | 2 | 134 | 22 | 661 | 2.2483 | 150.6388 | 24.7317 | 743.0764
1058985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580321426 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:25:34 | 26.05.2019 18:27:00 | 1.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0
1058991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:37:03 | 26.05.2019 18:43:00 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.4543
1058992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:42:22 | 26.05.2019 18:30:00 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 102.4118
1058995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 17:54:28 | 26.05.2019 18:18:00 | 0.39222 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0.78444 | 71.384
1059001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:01:29 | 26.05.2019 18:25:00 | 0.39194 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 136.3951 | 0 | 0
1059014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:13:28 | 26.05.2019 19:19:00 | 1.0922 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5.4611 | 17.4755
1059015 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_332893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:14:09 | 26.05.2019 22:31:00 | 4.2808 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 201.199
1059016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:13:27 | 26.05.2019 21:04:50 | 2.8564 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 117.112 | 28.5639
1059018 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:15:02 | 26.05.2019 19:08:00 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.3039
1059023 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413751 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:19:46 | 26.05.2019 18:44:00 | 0.40389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40389
1059027 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_284512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:26:22 | 26.05.2019 19:45:00 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.733
1059034 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:27:46 | 26.05.2019 20:20:00 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.4112
1059036 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623958 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:36:12 | 26.05.2019 19:03:00 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667
1059039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:37:41 | 26.05.2019 20:11:00 | 1.5553 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 6.2211 | 0 | 34.2162
1059042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_345931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:37:45 | 26.05.2019 19:04:00 | 0.4375 | 8 | 49 | 0 | 0 | 3.5 | 21.4375 | 0 | 0
1059043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:42:18 | 26.05.2019 19:52:00 | 1.1617 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.9936 | 0 | 0
1059052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50907 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:53:43 | 26.05.2019 20:10:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.2714 | 71.1978
1059054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:56:08 | 26.05.2019 19:38:00 | 0.69778 | 0 | 0 | 2 | 703 | 0 | 0 | 1.3956 | 490.5393
1059058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 18:52:06 | 26.05.2019 19:29:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 79.335
1059068 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:18:20 | 26.05.2019 20:42:00 | 1.3944 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 64.1442 | 0 | 16.7333
1059069 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:20:24 | 26.05.2019 20:23:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433
1059079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_909 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:38:18 | 26.05.2019 22:03:00 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 161.5819
1059086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:54:37 | 26.05.2019 21:19:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 108.292
1059087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580268942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:56:17 | 26.05.2019 20:56:00 | 0.99528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9811 | 0 | 0
1059091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:56:34 | 26.05.2019 22:08:00 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1906
1059095 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616339 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:57:25 | 26.05.2019 21:17:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3264
1059101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88631073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 19:47:11 | 26.05.2019 21:34:00 | 1.7803 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.1662 | 0 | 0
1059106 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_339783 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 20:19:44 | 26.05.2019 21:11:00 | 0.85444 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.0888 | 0
1059112 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200060 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 20:37:54 | 26.05.2019 21:26:00 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80167
1059119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_789 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 20:49:39 | 26.05.2019 21:23:00 | 0.55583 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 130.62 | 0 | 0
1059129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516450753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 21:23:57 | 26.05.2019 21:56:00 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417
1059134 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 21:29:33 | 26.05.2019 23:10:00 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.0794
1059138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 21:39:13 | 26.05.2019 22:31:00 | 0.86306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3153 | 0 | 0
1059140 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 22:08:04 | 27.05.2019 00:08:42 | 2.0106 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.4435 | 0
1059142 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18333 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 21:49:21 | 26.05.2019 22:40:00 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84.417
1059151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 22:39:43 | 27.05.2019 01:42:00 | 3.0381 | 2 | 523 | 0 | 14 | 6.0761 | 1588.9054 | 0 | 42.5328
1059160 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2019 22:58:35 | 26.05.2019 23:39:04 | 0.67472 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 28.3382 | 283.3824
1059165 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2019 23:24:32 | 26.05.2019 23:59:08 | 0.57667 | 0 | 0 | 37 | 2157 | 0 | 0 | 21.3368 | 1243.8772
1059175 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 09:00:00 | 29.05.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 230 | 0 | 20 | 0 | 1150
1059178 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_85544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 00:38:13 | 27.05.2019 01:05:00 | 0.44639 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 120.9717 | 0 | 0
1059179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516161130 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 00:39:16 | 27.05.2019 01:12:00 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0911
1059182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 01:33:15 | 27.05.2019 02:58:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 32 | 692 | 0 | 0 | 45.2 | 977.45
1059183 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_149213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 01:39:48 | 27.05.2019 03:01:00 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 431.7123
1059191 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 04:11:57 | 27.05.2019 04:45:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 0 | 24.7873 | 57.8372
1059192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 05:26:51 | 27.05.2019 10:17:00 | 4.8358 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 473.9113 | 4.8358
1059193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_55160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 05:57:12 | 27.05.2019 08:37:00 | 2.6633 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 452.7661
1059196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_424789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 06:43:51 | 27.05.2019 11:19:00 | 4.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5858
1059202 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 07:22:38 | 27.05.2019 08:41:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 30.0405 | 50.9383
1059211 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_34168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 07:47:49 | 27.05.2019 09:06:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 2.6061 | 437.8282
1059216 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580213301 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 07:58:08 | 27.05.2019 09:16:00 | 1.2978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8933 | 0 | 0
1059220 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:07:59 | 27.05.2019 08:49:00 | 0.68361 | 0 | 640 | 7 | 23 | 0 | 437.5104 | 4.7853 | 15.723
1059226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198708 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:20:09 | 27.05.2019 10:46:00 | 2.4308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2925 | 0 | 0
1059234 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_57660 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 13:00:00 | 29.05.2019 13:23:00 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 478 | 0 | 0.38333 | 0 | 183.2317
1059235 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151250 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:37:29 | 27.05.2019 09:30:00 | 0.87528 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 20.1314 | 8.7528
1059241 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_157632 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:44:52 | 27.05.2019 09:35:00 | 0.83556 | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 54.3114 | 16.7112
1059249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:00:35 | 30.05.2019 14:55:35 | 1.9167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 394.834 | 0 | 0
1059252 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_150387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:57:03 | 27.05.2019 10:55:00 | 1.9658 | 0 | 0 | 29 | 372 | 0 | 0 | 57.0091 | 731.2888
1059253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7967 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:58:04 | 27.05.2019 09:48:00 | 0.83222 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0
1059257 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_337940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:59:06 | 27.05.2019 10:02:00 | 1.0483 | 26 | 161 | 7 | 0 | 27.2566 | 168.7811 | 7.3383 | 0
1059261 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_29156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 12:00:14 | 31.05.2019 12:20:14 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.6665
1059271 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3814 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 08:30:16 | 31.05.2019 10:45:16 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.75
1059282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:21:02 | 27.05.2019 09:47:00 | 0.43278 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 26.8324 | 61.022
1059286 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_50766 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:20 | 31.05.2019 14:16:20 | 4.2667 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8.5333 | 85.3334
1059288 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:25:28 | 27.05.2019 09:48:00 | 0.37556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | 0 | 0
1059292 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516302956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:28:22 | 27.05.2019 10:34:00 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939
1059294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16564 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:44 | 30.05.2019 11:42:44 | 2.7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 197.1 | 0 | 0
1059303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:10:09 | 27.05.2019 15:33:00 | 5.3808 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5233
1059311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_98753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:40:46 | 27.05.2019 12:09:00 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4706
1059312 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_33868 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:41:48 | 27.05.2019 11:02:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.04
1059324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:04:50 | 31.05.2019 10:42:50 | 0.63333 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0 | 47.4997 | 37.9998
1059327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:54:02 | 27.05.2019 10:37:00 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611
1059328 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:40:41 | 31.05.2019 13:58:41 | 3.3 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 108.9 | 0 | 16.5
1059329 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21814 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:55:19 | 27.05.2019 10:16:00 | 0.34472 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0.34472 | 71.0123
1059334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:00:10 | 27.05.2019 10:41:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9306 | 0
1059335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1876 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:00:32 | 27.05.2019 10:56:00 | 0.92444 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 2.7733 | 80.4263
1059336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 08:32:59 | 27.05.2019 20:03:38 | 11.5108 | 30 | 937 | 52 | 120 | 345.3249 | 10785.6477 | 598.5632 | 1381.2996
1059341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10982 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:24:56 | 27.05.2019 13:26:00 | 4.0178 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 212.9423
1059342 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25814 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:31:21 | 27.05.2019 14:09:00 | 4.6275 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 476.6325
1059343 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:41:55 | 27.05.2019 17:44:36 | 8.0447 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 104.5814 | 24.1342
1059352 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618787 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:11:27 | 27.05.2019 11:51:00 | 1.6592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | 0 | 0
1059353 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580237696 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:14:49 | 27.05.2019 11:20:00 | 1.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0
1059374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25776 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:59:31 | 30.05.2019 11:26:31 | 1.45 | 2 | 0 | 53 | 20 | 2.9 | 0 | 76.85 | 29
1059378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:27:41 | 27.05.2019 12:04:00 | 1.6053 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.9214 | 0
1059387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:38:18 | 27.05.2019 11:39:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0117
1059391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:35 | 31.05.2019 11:44:35 | 1.7333 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 123.0664 | 0
1059397 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:25:36 | 27.05.2019 11:40:00 | 1.24 | 2 | 199 | 0 | 67 | 2.48 | 246.76 | 0 | 83.08
1059402 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:46:01 | 27.05.2019 16:12:00 | 5.4331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7322
1059417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_150553 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:54 | 30.05.2019 11:32:54 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333
1059418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10223 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:06 | 30.05.2019 11:33:06 | 2.55 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 130.05 | 0 | 0
1059419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516313895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:56:11 | 27.05.2019 13:12:00 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5272
1059421 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_483322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 14:15:11 | 31.05.2019 18:27:11 | 4.2 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 134.4 | 0 | 12.6
1059422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:56:10 | 27.05.2019 14:14:00 | 3.2972 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 112.1055 | 0
1059430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95411 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 10:57:33 | 27.05.2019 11:46:00 | 0.8075 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0375 | 0
1059436 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_209419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 11:00:53 | 27.05.2019 12:19:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2272
1059457 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70631 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 11:01:02 | 27.05.2019 15:41:00 | 4.6661 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.995 | 0
1059523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:00:09 | 30.05.2019 13:58:09 | 0.96667 | 0 | 0 | 97 | 117 | 0 | 0 | 93.767 | 113.1004
1059527 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_45170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 15:00:55 | 30.05.2019 15:51:55 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 2.55 | 127.5
1059528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516257370 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 11:40:19 | 27.05.2019 12:03:00 | 0.37806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0 | 0
1059532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 11:43:54 | 27.05.2019 13:21:00 | 1.6183 | 0 | 0 | 89 | 383 | 0 | 0 | 144.0314 | 619.8204
1059535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 14:02:24 | 30.05.2019 15:28:24 | 1.4333 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 103.1998 | 0
1059538 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_9291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:05 | 30.05.2019 10:40:05 | 1.6667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 198.3337 | 0 | 0
1059540 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33694 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 11:51:44 | 27.05.2019 13:38:00 | 1.7711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0
1059545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 14:00:22 | 30.05.2019 17:48:22 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 7.6 | 634.6
1059551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:05:49 | 31.05.2019 11:23:49 | 1.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0
1059560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078165 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 12:03:29 | 27.05.2019 14:44:00 | 2.6753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4022 | 0 | 0
1059575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2019 17:00:36 | 29.05.2019 18:26:36 | 1.4333 | 3 | 2 | 125 | 205 | 4.3 | 2.8667 | 179.1662 | 293.8327
1059576 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:27 | 30.05.2019 12:18:27 | 2.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0
1059591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 12:26:48 | 27.05.2019 17:28:21 | 5.0258 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 713.6679 | 0 | 10.0517
1059594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 09:33:24 | 27.05.2019 12:36:00 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1733
1059598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:32 | 30.05.2019 11:26:32 | 1.4333 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5.7333 | 20.0666
1059599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 12:00:57 | 30.05.2019 13:27:57 | 1.45 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0
1059600 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 12:31:45 | 27.05.2019 13:53:00 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.125
1059606 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580230562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 12:38:55 | 27.05.2019 14:23:00 | 1.7347 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.4902 | 0 | 0
1059610 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_48546 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 15:00:07 | 30.05.2019 17:58:07 | 2.9667 | 0 | 65 | 0 | 141 | 0 | 192.8336 | 0 | 418.3005
1059611 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42279 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:00 | 30.05.2019 12:05:00 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 6.1667 | 0 | 231.2498
1059612 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42358 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 12:00:50 | 30.05.2019 13:00:50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 94
1059614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 12:43:54 | 27.05.2019 14:38:00 | 1.9017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0
1059618 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_17560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 12:48:29 | 27.05.2019 14:19:00 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.155
1059626 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619723 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.05.2019 12:53:25 | 27.05.2019 13:42:00 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972
1059630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 11:07:04 | 27.05.2019 13:57:26 | 2.8394 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 127.7748 | 28.3944
1059634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_85966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 13:05:38 | 27.05.2019 13:54:00 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.8978
1059642 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_30759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:28 | 30.05.2019 11:05:28 | 2.0833 | 0 | 10 | 2 | 422 | 0 | 20.8333 | 4.1667 | 879.1653
1059647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 13:18:11 | 27.05.2019 14:56:00 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9331
1059651 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 13:18:43 | 27.05.2019 14:38:00 | 1.3214 | 0 | 372 | 0 | 359 | 0 | 491.5571 | 0 | 474.379
1059654 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 13:22:42 | 27.05.2019 14:20:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.065
1059655 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_2761 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 13:26:14 | 27.05.2019 14:14:00 | 0.79611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 | 0 | 0
1059656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 13:26:48 | 27.05.2019 22:15:00 | 8.8033 | 3 | 220 | 0 | 0 | 26.41 | 1936.7326 | 0 | 0
1059666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2086406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:00:15 | 30.05.2019 14:00:15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1059669 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 13:46:38 | 27.05.2019 14:54:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 120 | 363 | 0 | 0 | 134.7336 | 407.5691
1059685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 14:36:17 | 31.05.2019 15:11:17 | 0.58333 | 6 | 78 | 61 | 161 | 3.5 | 45.4997 | 35.5831 | 93.9161
1059686 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580321921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:09:16 | 27.05.2019 14:26:00 | 0.27889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0
1059707 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:23:05 | 27.05.2019 17:13:29 | 2.84 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 244.24 | 0 | 0
1059711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:34:36 | 30.05.2019 10:17:36 | 0.71667 | 0 | 373 | 0 | 9 | 0 | 267.3179 | 0 | 6.45
1059719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 11:30:15 | 30.05.2019 12:48:15 | 1.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0
1059720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:25:20 | 27.05.2019 14:57:00 | 0.52778 | 3 | 1092 | 0 | 1 | 1.5833 | 576.3358 | 0 | 0.52778
1059724 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:30:50 | 27.05.2019 19:16:59 | 4.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7692 | 0 | 0
1059733 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:35:39 | 27.05.2019 15:52:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 69 | 50 | 0 | 0 | 87.8025 | 63.625
1059735 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_135907 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:39:54 | 27.05.2019 17:11:47 | 2.5314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1256 | 0 | 0
1059738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:41:20 | 27.05.2019 15:54:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1111
1059744 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165380 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:43:37 | 27.05.2019 16:37:16 | 1.8942 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3.7883 | 15.1534
1059753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:53:21 | 27.05.2019 16:39:19 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5967
1059756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 14:56:35 | 27.05.2019 17:42:11 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.52
1059763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2239032 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:04:21 | 30.05.2019 14:08:21 | 1.0667 | 0 | 0 | 22 | 33 | 0 | 0 | 23.4667 | 35.2001
1059764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 11:57:54 | 30.05.2019 13:04:54 | 1.1167 | 18 | 0 | 35 | 12 | 20.1001 | 0 | 39.0834 | 13.4
1059767 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516447295 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 15:08:42 | 27.05.2019 18:02:33 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8975
1059775 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26348 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:27 | 30.05.2019 11:12:27 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85.8
1059776 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_12813 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:10:10 | 30.05.2019 14:05:10 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48.5835
1059779 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_87711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 15:13:44 | 27.05.2019 17:55:37 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1884
1059799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_45295 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 11:00:45 | 30.05.2019 11:37:45 | 0.61667 | 3 | 0 | 30 | 1 | 1.85 | 0 | 18.5001 | 0.61667
1059803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104244 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 15:21:34 | 27.05.2019 18:19:14 | 2.9611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9222 | 0
1059817 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_60337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 15:37:20 | 27.05.2019 17:37:57 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0514
1059824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_410315 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 15:42:20 | 27.05.2019 17:37:13 | 1.9147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6589 | 0 | 0
1059828 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_358603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 15:49:57 | 27.05.2019 17:15:26 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8494
1059835 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_380066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 15:59:01 | 27.05.2019 16:48:16 | 0.82083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1041 | 0 | 0
1059836 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 16:00:15 | 27.05.2019 16:40:37 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.4189
1059840 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83979 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:30:08 | 30.05.2019 16:09:08 | 6.65 | 0 | 79 | 5 | 704 | 0 | 525.35 | 33.25 | 4681.6
1059845 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_64773 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 15:00:02 | 30.05.2019 15:22:02 | 0.36667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22.7335 | 0 | 0
1059846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_300500 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 15:00:36 | 30.05.2019 15:55:36 | 0.91667 | 0 | 234 | 0 | 8 | 0 | 214.5008 | 0 | 7.3334
1059849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_124930 , AKSARAY_AGDIREK_3850 , AKSARAY_AGDIREK_6097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:04:08 | 31.05.2019 14:26:08 | 4.3667 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 628.8005 | 0 | 4.3667
1059862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_262593 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 16:23:07 | 27.05.2019 16:48:06 | 0.41639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0
1059867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 14:00:30 | 30.05.2019 15:06:30 | 1.1 | 0 | 0 | 16 | 79 | 0 | 0 | 17.6 | 86.9
1059872 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_55195 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 16:31:27 | 27.05.2019 16:45:34 | 0.23528 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.5878 | 0 | 0
1059876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 16:36:21 | 27.05.2019 17:09:29 | 0.55222 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 80.6241 | 0 | 0
1059888 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10524 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 16:45:22 | 27.05.2019 17:54:00 | 1.1439 | 0 | 0 | 3 | 739 | 0 | 0 | 3.4317 | 845.3347
1059891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16729 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 16:50:36 | 27.05.2019 17:37:45 | 0.78583 | 0 | 0 | 41 | 948 | 0 | 0 | 32.219 | 744.9668
1059895 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27695 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:03:31 | 30.05.2019 09:54:31 | 0.85 | 0 | 539 | 3 | 12 | 0 | 458.15 | 2.55 | 10.2
1059902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36938 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 11:00:22 | 30.05.2019 13:58:22 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 207.6669
1059903 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20205 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:17 | 31.05.2019 11:57:17 | 1.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0
1059905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:30:42 | 30.05.2019 10:50:42 | 1.3333 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 254.666 | 0
1060014 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:09:18 | 27.05.2019 17:59:42 | 0.84 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 0 | 0
1060020 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170819 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 16:56:57 | 27.05.2019 19:43:13 | 2.7711 | 0 | 0 | 11 | 831 | 0 | 0 | 30.4822 | 2302.7924
1060028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6730 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:00:42 | 30.05.2019 11:59:42 | 2.9833 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 110.3832 | 0 | 2.9833
1060031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95326 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:30:22 | 30.05.2019 15:24:22 | 1.9 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 13.3 | 77.9
1060033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_55072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:27:11 | 27.05.2019 18:11:25 | 0.73722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0
1060035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:26:08 | 27.05.2019 18:36:37 | 1.1747 | 0 | 0 | 64 | 3286 | 0 | 0 | 75.1821 | 3860.1299
1060037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 09:30:43 | 30.05.2019 13:59:43 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 865.2827
1060038 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133628 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:01:02 | 27.05.2019 23:45:31 | 6.7414 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 303.3625 | 67.4139
1060039 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_176527 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:29:07 | 27.05.2019 19:22:23 | 1.8878 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5511 | 0
1060040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:29:02 | 27.05.2019 17:55:56 | 0.44833 | 0 | 0 | 25 | 1928 | 0 | 0 | 11.2082 | 864.3802
1060044 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_57424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:32:51 | 27.05.2019 18:37:00 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 113.332
1060047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:36:22 | 27.05.2019 18:44:41 | 1.1386 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 379.1571 | 0 | 0
1060049 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 10:00:07 | 30.05.2019 14:07:07 | 4.1167 | 0 | 169 | 67 | 168 | 0 | 695.7172 | 275.8169 | 691.6006
1060061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:17:00 | 27.05.2019 19:01:15 | 1.7375 | 0 | 0 | 51 | 39 | 0 | 0 | 88.6125 | 67.7625
1060065 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:59:01 | 27.05.2019 19:10:07 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.555
1060076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:07:24 | 27.05.2019 19:08:56 | 1.0256 | 0 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 5073.4453 | 0 | 0
1060079 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580301511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:10:21 | 27.05.2019 19:49:17 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2978
1060084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:07:49 | 27.05.2019 18:29:47 | 0.36611 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3.295 | 3.6611
1060085 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_14302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:12:18 | 27.05.2019 22:02:37 | 3.8386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.0317
1060094 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:22:04 | 27.05.2019 19:16:13 | 0.9025 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 41.515 | 0 | 10.83
1060104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100615 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:38:41 | 27.05.2019 20:01:29 | 1.38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0
1060112 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:49:05 | 27.05.2019 19:22:06 | 0.55028 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 60.5308 | 0 | 1.6508
1060113 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:55:24 | 27.05.2019 20:01:26 | 1.1006 | 0 | 2 | 96 | 817 | 0 | 2.2011 | 105.6538 | 899.1575
1060117 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174391 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 18:56:17 | 27.05.2019 19:53:37 | 0.95556 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.95556 | 335.4016
1060129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 19:05:25 | 27.05.2019 20:10:08 | 1.0786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1005 | 0 | 0
1060157 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 19:39:00 | 27.05.2019 20:08:00 | 0.48333 | 0 | 183 | 0 | 12 | 0 | 88.4494 | 0 | 5.8
1060163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 19:31:50 | 27.05.2019 20:40:18 | 1.1411 | 0 | 0 | 30 | 1190 | 0 | 0 | 34.2333 | 1357.9209
1060169 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_19433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 19:50:55 | 27.05.2019 21:36:00 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0056
1060172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 19:53:33 | 27.05.2019 21:25:04 | 1.5253 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.5253 | 1.5253 | 6.1011 | 0
1060186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 20:14:00 | 27.05.2019 22:11:53 | 1.9647 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 278.9902 | 0 | 3.9294
1060196 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 20:32:35 | 27.05.2019 21:56:16 | 1.3947 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 65.5518 | 0 | 0
1060201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 20:49:40 | 27.05.2019 22:30:33 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3628
1060202 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 17:48:17 | 27.05.2019 23:02:20 | 5.2342 | 0 | 0 | 102 | 835 | 0 | 0 | 533.8853 | 4370.5319
1060233 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_325031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 22:35:51 | 27.05.2019 23:48:27 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1
1060234 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 22:26:16 | 28.05.2019 00:14:00 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7956
1060239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 22:47:07 | 27.05.2019 23:56:20 | 1.1536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4608 | 0 | 0
1060242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 22:44:31 | 28.05.2019 00:03:00 | 1.3081 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 41.8579 | 5.2322
1060250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_197914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2019 23:37:49 | 28.05.2019 00:54:00 | 1.2697 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.3486 | 0 | 2.5394
1060258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_98644 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 00:52:03 | 28.05.2019 01:32:00 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3317
1060261 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 01:48:35 | 28.05.2019 02:54:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 70.8682
1060262 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_161693 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 01:50:21 | 28.05.2019 03:11:00 | 1.3442 | 1 | 404 | 0 | 46 | 1.3442 | 543.0447 | 0 | 61.8318
1060265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_246 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 01:54:10 | 28.05.2019 02:35:00 | 0.68056 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 59.8893 | 0 | 0
1060269 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47418 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 15:00:23 | 31.05.2019 17:26:23 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 9.7333 | 0 | 272.533
1060270 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425022 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 03:55:15 | 28.05.2019 04:32:00 | 0.6125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
1060282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 06:25:18 | 28.05.2019 07:00:00 | 0.57833 | 0 | 0 | 96 | 557 | 0 | 0 | 55.5197 | 322.1298
1060284 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99444 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 06:26:03 | 28.05.2019 08:29:00 | 2.0492 | 0 | 0 | 3 | 569 | 0 | 0 | 6.1475 | 1165.9777
1060288 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:01:10 | 28.05.2019 07:33:00 | 0.53056 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 9.5501 | 8.489
1060289 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:09:05 | 28.05.2019 07:43:00 | 0.56528 | 0 | 0 | 1 | 725 | 0 | 0 | 0.56528 | 409.828
1060290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_47103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:20:59 | 28.05.2019 09:02:00 | 1.6836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5197 | 0 | 0
1060293 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11159 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:21:33 | 28.05.2019 08:59:00 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.591
1060295 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38860 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:24:55 | 28.05.2019 09:13:00 | 1.8014 | 0 | 0 | 24 | 351 | 0 | 0 | 43.2334 | 632.2879
1060299 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27434 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:39:02 | 28.05.2019 08:55:00 | 1.2661 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2661 | 1.2661
1060300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_272964 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:39:58 | 28.05.2019 08:30:00 | 0.83389 | 72 | 23370 | 92 | 5286 | 60.0401 | 19488.0093 | 76.7179 | 4407.9425
1060309 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 08:12:46 | 28.05.2019 09:04:00 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7078
1060314 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 08:27:56 | 28.05.2019 08:56:00 | 0.46778 | 1 | 815 | 0 | 0 | 0.46778 | 381.2407 | 0 | 0
1060320 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27632 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 08:36:53 | 28.05.2019 09:42:00 | 1.0853 | 3 | 840 | 8 | 149 | 3.2558 | 911.6352 | 8.6822 | 161.7067
1060327 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70098 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 08:42:57 | 28.05.2019 09:59:00 | 1.2675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0
1060352 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271995 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:07:38 | 28.05.2019 09:44:00 | 0.60611 | 0 | 0 | 104 | 1568 | 0 | 0 | 63.0354 | 950.3805
1060363 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:22:59 | 28.05.2019 11:48:00 | 2.4169 | 0 | 0 | 102 | 835 | 0 | 0 | 246.5279 | 2018.1449
1060370 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_29310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 15:00:42 | 30.05.2019 16:14:42 | 1.2333 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.2333 | 0 | 18.4999 | 0
1060371 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 13:30:58 | 30.05.2019 16:37:58 | 3.1167 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 109.0834 | 12.4667
1060375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_386 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:27:12 | 28.05.2019 10:37:00 | 1.1633 | 3 | 283 | 0 | 0 | 3.49 | 329.2224 | 0 | 0
1060381 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:32:56 | 28.05.2019 10:07:00 | 0.56778 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 66.998 | 0 | 0
1060384 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_190544 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:37:36 | 28.05.2019 11:37:00 | 1.99 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9.95 | 13.93
1060385 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_124670 , AKSARAY_AGDIREK_72681 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:58 | 31.05.2019 13:39:58 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.5
1060386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:21 | 31.05.2019 09:36:21 | 0.6 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0
1060388 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:06 | 31.05.2019 10:27:06 | 0.45 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 114.3 | 0 | 0.9
1060394 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_437424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:44:30 | 28.05.2019 11:25:00 | 1.675 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 165.825 | 0 | 0
1060399 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 11:00:14 | 31.05.2019 11:22:14 | 0.36667 | 0 | 339 | 0 | 5 | 0 | 124.3011 | 0 | 1.8334
1060402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516346003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:54:53 | 28.05.2019 11:25:00 | 1.5019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0194 | 0 | 0
1060404 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:54:45 | 28.05.2019 10:32:00 | 0.62083 | 0 | 0 | 51 | 441 | 0 | 0 | 31.6623 | 273.786
1060406 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 , KONYA_OGHAT_136266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:54 | 31.05.2019 12:09:54 | 3.15 | 0 | 0 | 30 | 289 | 0 | 0 | 94.5 | 910.35
1060409 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 14:30:35 | 30.05.2019 15:32:35 | 1.0333 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 8.2666 | 41.3332
1060412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27632 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 10:01:49 | 28.05.2019 10:50:00 | 0.80306 | 3 | 840 | 8 | 149 | 2.4092 | 674.5704 | 6.4245 | 119.6559
1060416 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174123 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 09:07:04 | 28.05.2019 11:13:00 | 2.0989 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20.9889 | 10.4945
1060419 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 11:30:51 | 31.05.2019 11:43:51 | 0.21667 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 16.2503 | 0 | 0.86668
1060420 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 14:00:41 | 31.05.2019 14:24:41 | 0.4 | 0 | 231 | 0 | 3 | 0 | 92.4 | 0 | 1.2
1060421 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_12108 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 06:15:35 | 28.05.2019 10:32:00 | 4.2736 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 4.2736 | 410.2666
1060425 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_296639 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 10:08:56 | 28.05.2019 10:44:00 | 0.58444 | 16 | 1718 | 224 | 511 | 9.351 | 1004.0679 | 130.9146 | 298.6488
1060432 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 10:20:30 | 28.05.2019 11:56:00 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917
1060435 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 02:00:06 | 31.05.2019 02:30:06 | 0.5 | 0 | 284 | 0 | 5236 | 0 | 142 | 0 | 2618
1060442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2019 16:30:56 | 30.05.2019 17:19:56 | 0.81667 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 34.3001 | 3.2667
1060456 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_121461 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 10:21:39 | 28.05.2019 12:53:00 | 2.5225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5675 | 0
1060457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 10:14:54 | 28.05.2019 13:37:00 | 3.3683 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 151.5748 | 33.6833
1060460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331887 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 10:35:34 | 28.05.2019 12:35:00 | 1.9906 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 4711.6555 | 0 | 0
1060479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74439 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 10:50:19 | 28.05.2019 11:40:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82806
1060493 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_119317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:00:21 | 28.05.2019 13:15:00 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 282.7654
1060505 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:06:20 | 28.05.2019 19:22:00 | 8.2611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2611
1060517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10127 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 07:39:27 | 28.05.2019 09:08:00 | 1.4758 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8066 | 0 | 0
1060525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_87485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:32:06 | 28.05.2019 12:14:00 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
1060530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104633 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:25:47 | 28.05.2019 12:41:00 | 1.2536 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.268 | 0
1060545 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:53:46 | 28.05.2019 15:08:00 | 3.2372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7117 | 0 | 0
1060547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45852 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:54:06 | 28.05.2019 12:33:00 | 0.64833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 | 0 | 0
1060551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_36958 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:07 | 31.05.2019 14:09:08 | 5.1503 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 149.3581
1060554 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:58:04 | 28.05.2019 12:34:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 59.889 | 2.3956
1060569 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.05.2019 12:09:54 | 28.05.2019 12:43:00 | 0.55167 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 21.5151 | 0 | 2.2067
1060587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84179 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 11:11:13 | 28.05.2019 13:51:00 | 2.6631 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 255.6538 | 0 | 0
1060589 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 12:28:41 | 28.05.2019 15:22:00 | 2.8886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8886
1060591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 12:33:37 | 28.05.2019 13:08:00 | 0.57306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5959 | 0 | 0
1060616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72079 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 12:54:15 | 28.05.2019 14:12:00 | 1.2958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
1060619 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 12:55:07 | 28.05.2019 14:06:00 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 111.0507
1060626 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 12:55:28 | 28.05.2019 18:52:00 | 5.9422 | 17 | 13855 | 125 | 9794 | 101.0177 | 82329.4581 | 742.7775 | 58198.1027
1060638 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33694 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:11:53 | 28.05.2019 14:59:00 | 1.7853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7853 | 0
1060641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:13:46 | 28.05.2019 14:00:00 | 0.77056 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12.329 | 1.5411
1060653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:31:23 | 28.05.2019 14:22:00 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6872
1060658 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:31:11 | 28.05.2019 18:06:00 | 4.5803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5803 | 0 | 0
1060659 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615309 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:32:20 | 28.05.2019 18:48:00 | 5.2611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7833 | 0 | 0
1060660 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:33:58 | 28.05.2019 14:25:00 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 113.1245
1060665 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:39:31 | 28.05.2019 15:14:00 | 1.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 0
1060670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:45:46 | 28.05.2019 14:22:00 | 0.60389 | 0 | 0 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0.60389 | 259.0688
1060679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27856 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 13:53:47 | 28.05.2019 15:32:00 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6369
1060689 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165637 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:45 | 31.05.2019 14:26:45 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333
1060695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 14:09:23 | 28.05.2019 14:47:00 | 0.62694 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 126.6419 | 0 | 0
1060698 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 14:10:47 | 28.05.2019 14:40:00 | 0.48694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0 | 0
1060699 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:42 | 31.05.2019 11:48:42 | 2.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
1060701 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4708 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 13:00:21 | 31.05.2019 13:58:21 | 0.96667 | 0 | 0 | 8 | 1081 | 0 | 0 | 7.7334 | 1044.9703
1060702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 14:10:26 | 28.05.2019 14:44:00 | 0.55944 | 7 | 710 | 3 | 108 | 3.9161 | 397.2024 | 1.6783 | 60.4195
1060711 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516389796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 14:23:30 | 28.05.2019 14:58:00 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0
1060739 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292830 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 14:41:09 | 28.05.2019 16:16:00 | 1.5808 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 766.7025 | 0 | 0
1060748 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_271801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 14:53:37 | 28.05.2019 15:27:00 | 0.55639 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.55639 | 1.1128 | 0 | 0
1060750 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 14:55:50 | 28.05.2019 18:21:00 | 3.4194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4194
1060771 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:09:10 | 28.05.2019 17:17:00 | 2.1306 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 6.3917 | 741.4349
1060779 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_31290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:18:53 | 28.05.2019 16:24:00 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.7909
1060780 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_322047 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 05:00:24 | 31.05.2019 05:27:24 | 0.45 | 2 | 72 | 1 | 1291 | 0.9 | 32.4 | 0.45 | 580.95
1060781 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:19:54 | 28.05.2019 15:52:00 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 90.95
1060786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2075 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:16 | 31.05.2019 10:26:16 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2.8667 | 60.1999
1060799 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:27:31 | 28.05.2019 19:04:00 | 3.6081 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 158.7546 | 39.6887
1060800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516227377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:25:35 | 28.05.2019 16:16:00 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028
1060801 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60406 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:31:37 | 28.05.2019 17:20:00 | 1.8064 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0639 | 0
1060817 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_6610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:02:21 | 31.05.2019 11:15:21 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.5001
1060820 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91221 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:47:53 | 28.05.2019 17:43:00 | 1.9186 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.6744 | 3.8372
1060821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73922 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:57:01 | 28.05.2019 17:03:00 | 1.0997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1994 | 0 | 0
1060825 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_18731 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:55:22 | 28.05.2019 16:55:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 41 | 349 | 0 | 0 | 40.7495 | 346.8676
1060828 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12228 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:00:04 | 31.05.2019 15:54:04 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1899.8
1060831 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165372 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:03:08 | 28.05.2019 17:54:00 | 1.8478 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6956 | 0
1060838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_68221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:07:07 | 28.05.2019 16:39:00 | 0.53139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.8498 | 0 | 0
1060843 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_159375 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 15:26:12 | 28.05.2019 17:40:00 | 2.23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.69 | 2.23
1060844 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:11:45 | 28.05.2019 17:27:00 | 1.2542 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 137.9587 | 0 | 3.7625
1060873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69466 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:36:56 | 28.05.2019 17:42:00 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0
1060876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:38:29 | 28.05.2019 17:22:00 | 0.72528 | 3 | 2888 | 1 | 20 | 2.1758 | 2094.6086 | 0.72528 | 14.5056
1060878 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:30:51 | 31.05.2019 10:16:51 | 0.76667 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0.76667 | 0 | 29.1335 | 0
1060880 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370157 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:46:59 | 28.05.2019 17:36:00 | 0.81694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0 | 0
1060881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:48:27 | 28.05.2019 17:32:00 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9841
1060884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:53:26 | 28.05.2019 18:18:00 | 1.4094 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 166.3139 | 376.3205
1060887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 10:02:36 | 31.05.2019 10:20:36 | 0.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0
1060890 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 14:30:03 | 31.05.2019 15:08:03 | 0.63333 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.3998 | 0
1060927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_5913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:01:26 | 28.05.2019 18:21:00 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6089
1060941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_37239 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:55:31 | 28.05.2019 18:25:00 | 1.4914 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9828 | 0
1061020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_44732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:31 | 31.05.2019 10:05:31 | 1.0833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6666 | 0
1061032 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:10:51 | 28.05.2019 17:52:00 | 0.68583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 0
1061033 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_677146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:10:10 | 31.05.2019 09:59:10 | 0.81667 | 0 | 424 | 2 | 51 | 0 | 346.2681 | 1.6333 | 41.6502
1061035 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:12:12 | 28.05.2019 17:29:00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 40.32
1061039 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_362245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 16:37:07 | 28.05.2019 17:26:00 | 0.81472 | 0 | 578 | 4 | 183 | 0 | 470.9082 | 3.2589 | 149.0938
1061049 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:30:00 | 31.05.2019 11:30:00 | 2 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 304 | 0 | 2
1061050 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:33 | 31.05.2019 11:52:33 | 2.8667 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 1003.3345 | 0 | 2.8667
1061063 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:32:41 | 28.05.2019 18:23:00 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
1061064 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2226612 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:30:57 | 31.05.2019 10:26:57 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
1061067 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_164660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 09:00:10 | 31.05.2019 12:05:10 | 3.0833 | 1 | 214 | 3 | 395 | 3.0833 | 659.8326 | 9.25 | 1217.9153
1061068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:19:04 | 28.05.2019 18:20:00 | 1.0156 | 0 | 0 | 12 | 587 | 0 | 0 | 12.1867 | 596.1337
1061076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:47:32 | 28.05.2019 18:20:00 | 0.54111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.8911 | 0 | 0
1061083 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:56:17 | 28.05.2019 19:08:00 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
1061086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:57:10 | 28.05.2019 18:47:00 | 0.83056 | 0 | 0 | 70 | 336 | 0 | 0 | 58.1392 | 279.0682
1061088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 17:57:44 | 28.05.2019 18:54:00 | 0.93778 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 0 | 49.7023 | 36.5734
1061101 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_120268 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:09:13 | 28.05.2019 18:41:00 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52972
1061103 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20355 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:09:47 | 28.05.2019 19:11:00 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 167.3259
1061106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580319258 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:16:21 | 28.05.2019 18:30:00 | 0.2275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0
1061115 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3224 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:19:21 | 28.05.2019 18:43:00 | 0.39417 | 3 | 588 | 1 | 6 | 1.1825 | 231.772 | 0.39417 | 2.365
1061119 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27520 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:30:07 | 28.05.2019 19:13:00 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472
1061122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16246 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:32:40 | 28.05.2019 19:55:00 | 1.3722 | 4 | 275 | 2 | 50 | 5.4889 | 377.3605 | 2.7444 | 68.611
1061123 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:37:24 | 28.05.2019 19:23:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.88
1061140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 18:43:41 | 28.05.2019 19:16:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.7741
1061161 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516259332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:00:49 | 28.05.2019 19:54:00 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88639
1061165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:01:52 | 28.05.2019 19:58:00 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 52.3914
1061179 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:50:48 | 28.05.2019 21:25:00 | 1.57 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 172.7 | 0 | 4.71
1061186 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:10:14 | 28.05.2019 19:40:00 | 0.49611 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 35.7199 | 0 | 0
1061200 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:03:28 | 28.05.2019 19:23:00 | 0.32556 | 0 | 84 | 0 | 12 | 0 | 27.347 | 0 | 3.9067
1061204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_47572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:22:35 | 28.05.2019 21:23:00 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 168.583
1061206 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348834 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:24:18 | 28.05.2019 20:51:00 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.445
1061210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050636 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:25:47 | 28.05.2019 19:53:00 | 0.45361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1753 | 0 | 0
1061211 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:27:48 | 28.05.2019 19:52:00 | 0.40333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
1061238 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:41:26 | 28.05.2019 20:03:00 | 0.35944 | 1 | 0 | 60 | 3527 | 0.35944 | 0 | 21.5664 | 1267.7449
1061247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:52:29 | 28.05.2019 20:59:00 | 1.1086 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.9961 | 0 | 0
1061248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47782 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:52:32 | 28.05.2019 22:15:00 | 2.3744 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4888 | 0 | 0
1061252 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:54:48 | 28.05.2019 21:57:00 | 2.0367 | 0 | 0 | 94 | 16 | 0 | 0 | 191.447 | 32.5867
1061255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_420547 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:59:29 | 28.05.2019 21:01:00 | 1.0253 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72.7949 | 0 | 0
1061260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:59:10 | 28.05.2019 21:34:00 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80.6086
1061266 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:06:48 | 28.05.2019 22:17:00 | 2.17 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 123.69 | 0 | 0
1061267 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:07:19 | 28.05.2019 23:19:06 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 239.7293
1061271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:13:25 | 28.05.2019 22:08:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | 0 | 7.6389 | 1527.776
1061279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:18:38 | 28.05.2019 21:43:00 | 1.4061 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.3971 | 0 | 0
1061289 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:23:48 | 28.05.2019 21:21:00 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 59.1065
1061292 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:28:01 | 28.05.2019 21:52:00 | 1.3997 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20.9958 | 0 | 1.3997
1061294 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:32:48 | 28.05.2019 22:41:00 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 179.4803
1061300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:39:31 | 28.05.2019 23:33:00 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 124.3298
1061301 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160028 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:38:01 | 28.05.2019 21:35:00 | 0.94972 | 3 | 0 | 49 | 2165 | 2.8492 | 0 | 46.5363 | 2056.1438
1061305 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:40:59 | 28.05.2019 22:29:00 | 1.8003 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.6118 | 0 | 0
1061318 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2239189 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:51:48 | 28.05.2019 21:45:00 | 0.88667 | 0 | 0 | 9 | 332 | 0 | 0 | 7.98 | 294.3744
1061321 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86005 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 20:55:34 | 28.05.2019 21:58:00 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 101.9749
1061325 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:05:22 | 28.05.2019 22:51:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
1061330 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9403 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:28:10 | 28.05.2019 23:22:08 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8938
1061337 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_135982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:17:03 | 29.05.2019 00:07:00 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 116.1325
1061340 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 19:06:38 | 28.05.2019 22:38:00 | 3.5228 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.5683 | 3.5228
1061344 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:18:28 | 28.05.2019 22:23:00 | 1.0756 | 2 | 1 | 60 | 3527 | 2.1511 | 1.0756 | 64.5336 | 3793.5001
1061346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:23:43 | 28.05.2019 23:28:47 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.8577
1061347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:23:06 | 28.05.2019 22:53:00 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.9466
1061348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:22:14 | 28.05.2019 22:28:00 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 87.6888
1061364 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:41:30 | 29.05.2019 03:49:00 | 6.125 | 0 | 0 | 15 | 104 | 0 | 0 | 91.875 | 637
1061376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_325410 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 22:04:04 | 28.05.2019 23:50:14 | 1.7694 | 0 | 0 | 13 | 320 | 0 | 0 | 23.0027 | 566.2208
1061382 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 21:01:12 | 28.05.2019 22:26:00 | 1.4133 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.9465 | 0 | 0
1061387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_400560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 22:19:24 | 28.05.2019 23:23:05 | 1.0614 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7367 | 0 | 0
1061395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 22:30:24 | 28.05.2019 23:59:18 | 1.4817 | 0 | 0 | 38 | 236 | 0 | 0 | 56.3035 | 349.6741
1061397 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75183 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 22:52:42 | 29.05.2019 01:09:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 0
1061400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:00:44 | 29.05.2019 00:49:00 | 1.8044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8488 | 0 | 0
1061404 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41613 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:04:13 | 28.05.2019 23:58:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 22.4097 | 35.8556
1061408 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_345067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:24:50 | 29.05.2019 00:33:00 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8583
1061409 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201899 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:29:14 | 28.05.2019 23:47:06 | 0.29778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0845 | 0 | 0
1061412 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:46:37 | 29.05.2019 00:11:56 | 0.42194 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 16.4557 | 0 | 1.6878
1061414 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:50:37 | 29.05.2019 02:09:00 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3064
1061419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33871 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:51:32 | 29.05.2019 01:28:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 3.2156 | 162.3858
1061420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2019 23:52:42 | 29.05.2019 02:08:29 | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 185.5709
1061424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391546 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 00:06:13 | 29.05.2019 01:05:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97972
1061427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34077 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 00:19:16 | 29.05.2019 02:17:00 | 1.9622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.4333 | 0 | 0
1061428 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 00:24:21 | 29.05.2019 00:54:00 | 0.49417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0
1061430 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_94956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 00:28:19 | 29.05.2019 01:26:00 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.3398
1061433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_422259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 00:33:16 | 29.05.2019 01:29:00 | 0.92889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0 | 0
1061436 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426132 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 01:05:51 | 29.05.2019 02:02:00 | 0.93583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8075 | 0 | 0
1061441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2443 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 01:36:34 | 29.05.2019 04:14:00 | 2.6239 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1195 | 0
1061442 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_49560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 01:41:08 | 29.05.2019 02:17:00 | 0.59778 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44.8335 | 0 | 0
1061451 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381164 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 02:29:08 | 29.05.2019 04:01:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5311
1061456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 02:30:53 | 29.05.2019 04:05:00 | 1.5686 | 17 | 2934 | 195 | 1087 | 26.6664 | 4602.3017 | 305.8789 | 1705.0791
1061458 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3401 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 03:41:26 | 29.05.2019 04:48:00 | 1.1094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.1738 | 0 | 0
1061467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 05:22:06 | 29.05.2019 05:55:00 | 0.54833 | 18 | 3292 | 8 | 41 | 9.8699 | 1805.1024 | 4.3866 | 22.4815
1061480 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 05:59:56 | 29.05.2019 06:35:00 | 0.58444 | 3 | 5086 | 0 | 6 | 1.7533 | 2972.4618 | 0 | 3.5066
1061483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7973 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 06:23:07 | 29.05.2019 08:59:00 | 2.5981 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.1767 | 0
1061484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 06:24:58 | 29.05.2019 08:14:00 | 1.8172 | 7 | 111 | 41 | 28 | 12.7205 | 201.7114 | 74.506 | 50.8822
1061485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 06:35:06 | 29.05.2019 07:06:00 | 0.515 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.515 | 2.06 | 0.515 | 0
1061487 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 06:46:50 | 29.05.2019 07:15:00 | 0.46944 | 4 | 1056 | 32 | 2218 | 1.8778 | 495.7286 | 15.0221 | 1041.2179
1061493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:03:29 | 29.05.2019 07:21:00 | 0.29194 | 9 | 146 | 4 | 20 | 2.6275 | 42.6232 | 1.1678 | 5.8388
1061498 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:16:40 | 29.05.2019 11:44:00 | 4.4556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4556
1061503 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_1406 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:11:41 | 29.05.2019 09:21:00 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.8137
1061505 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:26:22 | 29.05.2019 08:33:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 7.7739 | 233.2176
1061510 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:36:58 | 29.05.2019 09:31:00 | 1.9006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8011 | 0
1061513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11976 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:42:05 | 29.05.2019 09:04:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 21 | 66 | 0 | 0 | 28.6709 | 90.1085
1061523 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67269 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:51:30 | 29.05.2019 09:57:00 | 2.0917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0
1061525 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:57:11 | 29.05.2019 08:30:00 | 0.54694 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28.9878 | 0 | 0
1061529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65074 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:10:50 | 29.05.2019 11:16:00 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0861
1061530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439294 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 07:40:41 | 29.05.2019 09:57:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.8072
1061535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516247650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:22:49 | 29.05.2019 09:45:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1092
1061537 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516305744 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:21:54 | 29.05.2019 11:10:00 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6033
1061540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:23:28 | 29.05.2019 10:54:00 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0178
1061547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:33:54 | 29.05.2019 10:43:00 | 2.1517 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 518.5525 | 0 | 0
1061551 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_18044 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:37:45 | 29.05.2019 09:31:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3.55 | 15.975
1061552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:28:03 | 29.05.2019 09:40:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 37 | 865 | 0 | 0 | 44.3693 | 1037.2821
1061555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 14:00:57 | 31.05.2019 14:24:57 | 0.4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
1061556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 14:30:07 | 31.05.2019 15:00:07 | 0.5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
1061560 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_34168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:35:46 | 29.05.2019 10:16:00 | 1.6706 | 0 | 0 | 2 | 430 | 0 | 0 | 3.3411 | 718.3408
1061566 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:50:11 | 29.05.2019 09:43:00 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88028
1061568 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:34:59 | 29.05.2019 11:40:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 15.1705 | 7.5853
1061571 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_169703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 08:59:54 | 29.05.2019 10:14:00 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.705
1061574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516450312 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 09:03:49 | 29.05.2019 10:38:00 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697
1061578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3512 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 15:30:16 | 31.05.2019 16:00:16 | 0.5 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 298.5 | 0 | 0
1061582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 09:00:06 | 29.05.2019 09:57:00 | 0.94833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0
1061596 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 09:23:46 | 29.05.2019 10:47:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7744
1061616 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4900 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 09:40:00 | 29.05.2019 10:10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 100.5
1061625 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 09:56:51 | 29.05.2019 10:53:00 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583
1061638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 09:12:48 | 29.05.2019 10:11:00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
1061641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:09:25 | 29.05.2019 12:02:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6292
1061647 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 11:24:12 | 24.05.2019 13:22:00 | 1.9633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0
1061650 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_35778 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:14:14 | 29.05.2019 11:05:00 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.9205
1061653 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580235396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:20:31 | 29.05.2019 12:50:00 | 2.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 0
1061654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:14:29 | 29.05.2019 11:15:00 | 1.0086 | 6 | 1412 | 0 | 114 | 6.0517 | 1424.1573 | 0 | 114.9815
1061656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_385857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:33:30 | 29.05.2019 13:55:00 | 3.3583 | 0 | 0 | 8 | 262 | 0 | 0 | 26.8666 | 879.8825
1061660 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_175930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:29:11 | 29.05.2019 11:07:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0
1061664 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_328142 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:33:15 | 29.05.2019 13:27:00 | 2.8958 | 5 | 1 | 29 | 13 | 14.4792 | 2.8958 | 83.9791 | 37.6458
1061716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:16:21 | 29.05.2019 12:08:00 | 0.86083 | 0 | 0 | 245 | 244 | 0 | 0 | 210.9033 | 210.0425
1061719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:41:59 | 29.05.2019 13:38:00 | 2.9336 | 0 | 0 | 431 | 846 | 0 | 0 | 1264.3859 | 2481.8341
1061751 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:18:04 | 29.05.2019 11:31:00 | 0.21556 | 1 | 0 | 60 | 3525 | 0.21556 | 0 | 12.9336 | 759.849
1061754 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356623 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:17:56 | 29.05.2019 12:06:00 | 0.80111 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 424.5883 | 0 | 0
1061755 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144546 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:21:45 | 29.05.2019 14:23:00 | 3.0208 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 679.6867 | 0 | 0
1061762 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:22:36 | 29.05.2019 12:32:00 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.0134
1061767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:47:26 | 29.05.2019 12:27:00 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 0 | 0
1061769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:31:52 | 29.05.2019 13:21:00 | 1.8189 | 0 | 0 | 38 | 236 | 0 | 0 | 69.1178 | 429.258
1061784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:06:42 | 29.05.2019 11:40:00 | 0.555 | 13 | 45 | 10 | 38 | 7.215 | 24.975 | 5.55 | 21.09
1061790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:49:12 | 29.05.2019 15:18:00 | 3.48 | 0 | 0 | 72 | 155 | 0 | 0 | 250.56 | 539.4
1061795 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_374353 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:51:46 | 29.05.2019 13:10:00 | 1.3039 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 36.5089 | 5.2156
1061799 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:55:50 | 29.05.2019 14:34:00 | 2.6361 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 179.2555 | 0 | 0
1061801 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_334895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:50:53 | 29.05.2019 12:21:00 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36.1397
1061814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_99885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 11:35:14 | 29.05.2019 14:21:00 | 2.7628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5256 | 0 | 0
1061820 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 12:07:09 | 29.05.2019 12:56:00 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2567
1061823 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263477 , KONYA_AGDIREK_285349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2019 16:30:15 | 31.05.2019 18:52:15 | 2.3667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.8001 | 0 | 0
1061825 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580283048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 12:11:10 | 29.05.2019 15:56:00 | 3.7472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7361
1061834 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21001 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 12:14:30 | 29.05.2019 12:25:00 | 0.175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
1061835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 10:53:03 | 29.05.2019 12:40:00 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.1275
1061844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14384 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 12:29:56 | 29.05.2019 14:03:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 3 | 327 | 0 | 0 | 4.6533 | 507.213
1061856 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10266 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 12:50:14 | 29.05.2019 14:04:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.2426
1061860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370045 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:04:15 | 29.05.2019 14:41:00 | 1.6125 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 64.5 | 8.0625
1061861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_239633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 12:50:31 | 29.05.2019 14:18:00 | 1.4581 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.787 | 0 | 0
1061864 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:05:49 | 29.05.2019 14:58:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8697
1061866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:10:03 | 29.05.2019 14:16:00 | 1.0992 | 0 | 0 | 53 | 299 | 0 | 0 | 58.256 | 328.6518
1061868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:12:27 | 29.05.2019 14:00:00 | 0.7925 | 0 | 0 | 6 | 615 | 0 | 0 | 4.755 | 487.3875
1061883 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:25:11 | 29.05.2019 14:28:00 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.0654
1061887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3109 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:28:53 | 29.05.2019 14:40:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 2.3706 | 107.8605
1061904 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:47:58 | 29.05.2019 20:05:59 | 6.3003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3003
1061905 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:44:05 | 29.05.2019 15:30:00 | 1.7653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0611 | 0 | 0
1061909 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580238155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:48:07 | 29.05.2019 14:56:00 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2628
1061927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:58:37 | 29.05.2019 15:12:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 3.6692 | 425.6249
1061929 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 13:50:53 | 29.05.2019 14:49:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8117
1061930 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33421 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 14:14:44 | 29.05.2019 15:49:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5711
1061951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_199728 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 14:23:11 | 29.05.2019 16:06:00 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 179.929
1061959 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 14:31:13 | 29.05.2019 15:25:00 | 0.89639 | 2 | 483 | 0 | 5 | 1.7928 | 432.9564 | 0 | 4.482
1061964 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_470927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 14:43:20 | 29.05.2019 16:08:00 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2889
1061972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 14:45:39 | 29.05.2019 17:02:00 | 2.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2725 | 0 | 0
1061979 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:00:17 | 29.05.2019 15:33:00 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 100.3315
1061988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:04:55 | 29.05.2019 15:25:00 | 0.33472 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 15.0624 | 0.33472
1061994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 14:56:51 | 29.05.2019 15:40:00 | 0.71917 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 7.1917 | 35.9585
1061996 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 14:49:36 | 29.05.2019 19:05:00 | 4.2567 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 297.9669 | 0 | 0
1061997 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:08:44 | 29.05.2019 18:13:00 | 3.0711 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 322.4665
1062009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:18:21 | 29.05.2019 15:33:00 | 0.24417 | 3 | 785 | 0 | 8 | 0.73251 | 191.6735 | 0 | 1.9534
1062012 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516158199 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:20:44 | 29.05.2019 16:49:00 | 1.4711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8267 | 0 | 0
1062028 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29316 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:13:19 | 29.05.2019 18:36:00 | 3.3781 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2684 | 0
1062040 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:35:00 | 29.05.2019 16:19:00 | 0.73333 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 162.0659 | 0 | 1.4667
1062045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:35:09 | 29.05.2019 16:22:00 | 0.78083 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 5.4658 | 304.5237
1062046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516324939 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:38:39 | 29.05.2019 17:08:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9783
1062051 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_21427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:40:35 | 29.05.2019 17:19:00 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2014
1062053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4112 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:43:32 | 29.05.2019 17:30:00 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 209.3839
1062056 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:45:59 | 29.05.2019 17:51:00 | 2.0836 | 0 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 25.0033 | 77.0936
1062059 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516232801 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:44:47 | 29.05.2019 17:26:00 | 1.6869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7478 | 0 | 0
1062061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:41:35 | 29.05.2019 19:58:00 | 3.2736 | 0 | 0 | 77 | 207 | 0 | 0 | 252.068 | 677.6373
1062063 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:06:20 | 29.05.2019 16:24:00 | 1.2944 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 2253.62 | 0 | 0
1062091 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580291116 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:14:14 | 29.05.2019 18:36:00 | 2.3628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3628
1062109 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91807 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:26:41 | 29.05.2019 17:52:00 | 1.4219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6878 | 0
1062111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51862 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:28:11 | 29.05.2019 17:59:00 | 1.5136 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 494.9505 | 0 | 0
1062120 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:34:24 | 29.05.2019 17:42:00 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.0534
1062124 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_14245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:26:08 | 29.05.2019 17:53:00 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.7767
1062132 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:45:05 | 29.05.2019 18:17:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0639
1062133 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:45:32 | 29.05.2019 17:29:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 264 | 1308 | 0 | 0 | 191.2522 | 947.5675
1062137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:46:26 | 29.05.2019 18:07:00 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3428
1062140 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516221904 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:47:47 | 29.05.2019 17:35:00 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
1062142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:52:21 | 29.05.2019 19:01:00 | 2.1442 | 0 | 0 | 2 | 506 | 0 | 0 | 4.2883 | 1084.95
1062152 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516277269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 16:58:32 | 29.05.2019 19:55:00 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8822
1062197 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516221882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:03:02 | 29.05.2019 18:29:00 | 1.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0
1062212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352109 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:03:36 | 29.05.2019 18:45:00 | 1.69 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 54.08 | 3.38
1062232 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_56676 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:05:46 | 29.05.2019 18:16:00 | 1.1706 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 23.4112 | 0 | 4.6822
1062245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:11:53 | 29.05.2019 17:54:00 | 0.70194 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 10.5291 | 20.3563
1062255 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:24:12 | 29.05.2019 18:46:00 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633
1062257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:24:01 | 29.05.2019 18:12:00 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.5966
1062261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580211762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:16:33 | 29.05.2019 19:48:00 | 2.5242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0483 | 0 | 0
1062266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14868 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:00:29 | 29.05.2019 22:25:00 | 5.4086 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 156.8497 | 10.8172
1062268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_354040 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:24:21 | 29.05.2019 18:50:00 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.2525
1062272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:29:20 | 29.05.2019 17:50:00 | 0.34444 | 0 | 0 | 86 | 29 | 0 | 0 | 29.6218 | 9.9888
1062273 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:27:43 | 29.05.2019 17:51:00 | 0.38806 | 1 | 916 | 4 | 6 | 0.38806 | 355.463 | 1.5522 | 2.3284
1062293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:45:23 | 29.05.2019 19:24:00 | 1.6436 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 282.7009 | 0 | 6.5744
1062308 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:57:47 | 29.05.2019 18:33:00 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.7168
1062322 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 17:54:52 | 29.05.2019 18:35:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 2.6756 | 92.3068
1062326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1907 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 18:11:53 | 29.05.2019 23:10:35 | 4.9783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.5666 | 0 | 0
1062336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18350 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 18:20:00 | 29.05.2019 19:37:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 1.2833 | 150.1496
1062349 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 18:31:12 | 29.05.2019 18:50:00 | 0.31333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 40.1062 | 0 | 0
1062358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51690 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 18:34:56 | 29.05.2019 19:43:00 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 144.0739
1062360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81737 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 15:50:00 | 29.05.2019 22:54:01 | 7.0669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.6694
1062379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_166168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 18:51:21 | 29.05.2019 19:20:00 | 0.4775 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1.4325 | 6.685 | 0 | 0
1062381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_148088 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 18:48:35 | 29.05.2019 19:25:00 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.8442
1062386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2906 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:02:33 | 29.05.2019 20:28:00 | 1.4242 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1.4242 | 159.507
1062389 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:04:43 | 29.05.2019 19:19:00 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47612
1062393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244435 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:07:31 | 29.05.2019 19:51:00 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72472
1062394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:10:40 | 29.05.2019 19:38:00 | 0.45556 | 0 | 9 | 22 | 411 | 0 | 4.1 | 10.0223 | 187.2352
1062399 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_217845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:14:13 | 29.05.2019 20:21:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7914
1062401 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_24558 | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:15:33 | 29.05.2019 20:02:00 | 0.77417 | 0 | 0 | 6 | 252 | 0 | 0 | 4.645 | 195.0908
1062405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:21:34 | 29.05.2019 19:49:00 | 0.45722 | 0 | 0 | 336 | 698 | 0 | 0 | 153.6259 | 319.1396
1062411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8747 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:26:17 | 29.05.2019 21:38:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 4.3906 | 140.4979
1062413 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580303011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:27:25 | 29.05.2019 20:18:00 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306
1062416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:26:50 | 29.05.2019 21:27:00 | 2.0028 | 0 | 0 | 7 | 310 | 0 | 0 | 14.0195 | 620.8618
1062417 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_7643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:28:56 | 29.05.2019 21:19:00 | 1.8344 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.5299 | 0 | 0
1062418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:32:06 | 29.05.2019 20:51:00 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 220.92
1062426 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194450 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:38:54 | 29.05.2019 21:31:00 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.815
1062442 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 20:00:35 | 29.05.2019 20:10:00 | 0.15694 | 0 | 1469 | 0 | 495 | 0 | 230.5449 | 0 | 77.6853
1062447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 20:08:04 | 29.05.2019 21:33:00 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.2201
1062449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5699 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 20:23:40 | 29.05.2019 23:58:58 | 3.5883 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 7.1767 | 308.5964
1062452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329916 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 19:59:51 | 29.05.2019 20:55:00 | 0.91917 | 22 | 196 | 330 | 1077 | 20.2217 | 180.1573 | 303.3261 | 989.9461
1062468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580224689 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 20:51:17 | 29.05.2019 22:27:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5953
1062475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580240744 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:01:04 | 29.05.2019 22:00:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9289
1062476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516365056 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:00:53 | 29.05.2019 21:51:00 | 0.83528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0117 | 0 | 0
1062477 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:00:17 | 29.05.2019 22:34:00 | 1.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0
1062480 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:01:51 | 30.05.2019 01:19:00 | 4.2858 | 0 | 0 | 186 | 797 | 0 | 0 | 797.1644 | 3415.8065
1062489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:11:46 | 29.05.2019 23:01:24 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6544
1062490 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:13:46 | 29.05.2019 22:04:00 | 0.83722 | 5 | 498 | 46 | 131 | 4.1861 | 416.9356 | 38.5121 | 109.6758
1062495 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:30:40 | 29.05.2019 23:06:59 | 1.6053 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 16.0528 | 22.4739
1062496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_422259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:32:37 | 29.05.2019 23:10:38 | 1.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0
1062497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 21:40:37 | 29.05.2019 23:06:58 | 1.4392 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 5.7567 | 0 | 38.8576
1062513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2019 22:30:51 | 29.05.2019 23:03:48 | 0.54917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9425 | 0 | 0
1062531 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_59915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 23:18:36 | 30.05.2019 00:05:00 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.9199
1062539 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_130088 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 23:52:20 | 30.05.2019 01:01:00 | 1.1444 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.8666 | 1.1444
1062546 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516356067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 00:26:44 | 30.05.2019 01:30:00 | 1.0544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2722 | 0 | 0
1062551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_422259 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2019 23:24:31 | 30.05.2019 01:37:00 | 2.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2081 | 0 | 0
1062553 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 01:58:36 | 30.05.2019 03:02:00 | 1.0567 | 5 | 498 | 46 | 132 | 5.2834 | 526.2217 | 48.6068 | 139.4804
1062554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 01:58:53 | 30.05.2019 02:15:00 | 0.26861 | 25 | 788 | 10 | 89 | 6.7153 | 211.6647 | 2.6861 | 23.9063
1062555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382813 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 02:18:30 | 30.05.2019 03:45:00 | 1.4417 | 0 | 0 | 21 | 411 | 0 | 0 | 30.2751 | 592.5264
1062557 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 02:51:31 | 30.05.2019 03:33:00 | 0.69139 | 1 | 1824 | 10 | 1310 | 0.69139 | 1261.0954 | 6.9139 | 905.7209
1062558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 02:53:59 | 30.05.2019 05:39:00 | 2.7503 | 0 | 0 | 174 | 1509 | 0 | 0 | 478.5487 | 4150.1725
1062570 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 05:53:46 | 30.05.2019 06:51:00 | 0.95389 | 0 | 0 | 4 | 152 | 0 | 0 | 3.8156 | 144.9913
1062572 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 05:54:59 | 30.05.2019 06:24:00 | 0.48361 | 18 | 3292 | 8 | 41 | 8.705 | 1592.0441 | 3.8689 | 19.828
1062574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 05:58:40 | 30.05.2019 12:54:00 | 6.9222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.9889 | 0
1062578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38672 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 06:40:10 | 30.05.2019 08:22:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106.9249
1062584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 07:15:37 | 30.05.2019 08:11:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 48 | 552 | 0 | 0 | 44.3069 | 509.5291
1062591 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_46940 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 07:25:21 | 30.05.2019 10:04:00 | 2.6442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 0
1062594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15827 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 07:01:00 | 30.05.2019 10:40:00 | 3.65 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 76.65 | 7.3
1062596 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2226211 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 07:34:57 | 30.05.2019 08:54:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.5875 | 6.5875
1062601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7676 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 07:36:08 | 30.05.2019 09:31:00 | 1.9144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5722 | 0
1062603 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 07:49:27 | 30.05.2019 09:12:00 | 1.3758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1275 | 0 | 0
1062612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 08:07:35 | 30.05.2019 09:09:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0708 | 3.0708
1062615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_398391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 07:40:13 | 30.05.2019 09:24:00 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8378
1062626 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_81400 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 08:32:08 | 30.05.2019 10:41:00 | 2.1478 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7389 | 0
1062642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516376467 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 08:49:19 | 30.05.2019 11:30:00 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6781
1062650 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 08:57:04 | 30.05.2019 11:13:00 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.249
1062664 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:16:04 | 30.05.2019 10:41:00 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8311
1062674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:13:11 | 30.05.2019 09:48:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 83 | 1120 | 0 | 0 | 48.1632 | 649.9136
1062675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:23:21 | 30.05.2019 10:52:00 | 1.4775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0
1062685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:30:52 | 30.05.2019 13:48:00 | 4.2856 | 0 | 0 | 14 | 1307 | 0 | 0 | 59.9978 | 5601.2269
1062686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8472 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:31:10 | 30.05.2019 09:58:00 | 0.44722 | 0 | 0 | 12 | 587 | 0 | 0 | 5.3666 | 262.5181
1062690 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:35:03 | 30.05.2019 10:29:00 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 0
1062692 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:32:27 | 30.05.2019 10:04:00 | 0.52583 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 8.4133 | 0 | 41.5406
1062702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:44:21 | 30.05.2019 10:05:00 | 0.34417 | 0 | 0 | 62 | 100 | 0 | 0 | 21.3385 | 34.417
1062709 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:43:05 | 30.05.2019 11:53:26 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1725
1062715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:51:02 | 30.05.2019 10:51:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 135 | 3063 | 0 | 0 | 134.9244 | 3061.2847
1062717 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:23:57 | 30.05.2019 10:08:00 | 0.73417 | 2 | 586 | 7 | 3 | 1.4683 | 430.2236 | 5.1392 | 2.2025
1062718 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:48:28 | 30.05.2019 11:10:00 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.8189
1062726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_118417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:55:43 | 30.05.2019 11:33:00 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.0203
1062732 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:04:12 | 30.05.2019 12:08:54 | 2.0783 | 42 | 3599 | 0 | 0 | 87.2899 | 7479.9097 | 0 | 0
1062733 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349603 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:05:17 | 30.05.2019 10:59:00 | 0.89528 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 42.0782 | 2.6858
1062737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:10:24 | 30.05.2019 10:40:00 | 0.49333 | 0 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 49.8263 | 2.4667
1062753 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_104592 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:26:21 | 30.05.2019 11:17:00 | 0.84417 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | 0.84417
1062754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:25:11 | 30.05.2019 12:56:12 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103.1945
1062755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:21:57 | 30.05.2019 11:43:20 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 240.3518
1062758 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:29:12 | 30.05.2019 11:44:36 | 1.2567 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.3468 | 0 | 0
1062767 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:43:17 | 30.05.2019 11:18:00 | 0.57861 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 9.2578 | 0 | 45.7102
1062769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160028 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:23:02 | 30.05.2019 10:50:00 | 1.4494 | 3 | 0 | 49 | 2165 | 4.3483 | 0 | 71.0226 | 3138.0376
1062770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34568 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:45:02 | 30.05.2019 12:35:37 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 178.7768
1062776 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_112802 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:46:39 | 30.05.2019 11:28:00 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68917
1062779 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34659 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:44:16 | 30.05.2019 12:43:28 | 1.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0
1062841 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 11:06:02 | 30.05.2019 12:54:26 | 1.8067 | 0 | 0 | 8 | 507 | 0 | 0 | 14.4534 | 915.9817
1062843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362729 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 11:06:25 | 30.05.2019 12:13:18 | 1.1147 | 161 | 28341 | 0 | 21 | 179.4699 | 31592.2795 | 0 | 23.4091
1062846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:42:40 | 30.05.2019 11:34:00 | 0.85556 | 16 | 7469 | 192 | 301 | 13.689 | 6390.1776 | 164.2675 | 257.5236
1062876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:54:51 | 30.05.2019 11:41:02 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6972
1062893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:27:25 | 30.05.2019 12:34:52 | 2.1242 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 10.6209 | 0 | 167.8094
1062899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141736 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 11:36:02 | 30.05.2019 15:39:07 | 4.0514 | 0 | 0 | 62 | 218 | 0 | 0 | 251.1862 | 883.203
1062907 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 11:37:38 | 30.05.2019 12:23:40 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6722
1062931 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30014 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 11:49:31 | 30.05.2019 12:43:21 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.5527
1062942 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 11:55:39 | 30.05.2019 13:36:00 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.7775
1062962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 10:45:30 | 30.05.2019 13:45:20 | 2.9972 | 0 | 0 | 683 | 1167 | 0 | 0 | 2047.1013 | 3497.7557
1062969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_318468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:11:47 | 30.05.2019 15:34:30 | 3.3786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.4364 | 0 | 0
1062970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:10:25 | 30.05.2019 12:41:05 | 0.51111 | 8 | 429 | 45 | 1352 | 4.0889 | 219.2662 | 22.9999 | 691.0207
1062975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81718 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 09:47:31 | 30.05.2019 14:14:15 | 4.4456 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 204.4958 | 0 | 53.3467
1062979 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:16:15 | 30.05.2019 12:46:04 | 0.49694 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 7.951 | 0 | 39.2583
1062991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:23:12 | 30.05.2019 15:53:35 | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0256
1062999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_446687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:28:56 | 30.05.2019 13:50:52 | 1.3656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3112 | 0 | 0
1063006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516280617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:35:13 | 30.05.2019 18:54:21 | 6.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3189 | 0 | 0
1063010 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_117669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 11:00:59 | 30.05.2019 13:38:30 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.5034
1063020 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:52:45 | 30.05.2019 13:36:32 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.8916
1063021 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:54:19 | 30.05.2019 14:02:07 | 1.13 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 177.41 | 6.78
1063024 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137342 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 12:53:19 | 30.05.2019 14:46:26 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0
1063036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11220 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:12:14 | 30.05.2019 14:02:44 | 0.84167 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6.7334 | 9.2584
1063039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516293133 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:14:43 | 30.05.2019 14:54:28 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6625
1063042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:16:05 | 30.05.2019 13:39:10 | 0.38472 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 47.3206 | 0 | 0
1063047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_92191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:22:11 | 30.05.2019 18:42:38 | 5.3408 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3633
1063050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:24:49 | 30.05.2019 14:29:00 | 1.0697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 0 | 0
1063060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_20116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:30:14 | 30.05.2019 14:25:00 | 0.91278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 79.4119 | 0 | 0
1063091 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:48:31 | 30.05.2019 17:04:43 | 3.27 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 134.07 | 32.7
1063094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101107 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:03:54 | 30.05.2019 14:51:38 | 0.79556 | 0 | 0 | 193 | 10 | 0 | 0 | 153.5431 | 7.9556
1063102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_99885 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 13:27:39 | 30.05.2019 16:33:22 | 3.0953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1906 | 0 | 0
1063110 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:17:19 | 30.05.2019 14:49:34 | 0.5375 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 0
1063120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:30:49 | 30.05.2019 15:00:07 | 0.48833 | 0 | 0 | 86 | 29 | 0 | 0 | 41.9964 | 14.1616
1063138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_218665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:32:17 | 30.05.2019 15:22:11 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8217
1063140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:34:46 | 30.05.2019 15:12:26 | 0.62778 | 0 | 0 | 42 | 948 | 0 | 0 | 26.3668 | 595.1354
1063144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184650 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:36:17 | 30.05.2019 15:30:36 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
1063148 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:15:38 | 30.05.2019 15:41:18 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 131.3558
1063154 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22620 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:39:58 | 30.05.2019 17:48:46 | 3.1467 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.2534 | 0
1063158 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:46:14 | 30.05.2019 16:05:01 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131
1063160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:47:41 | 30.05.2019 15:52:39 | 1.0828 | 0 | 0 | 44 | 465 | 0 | 0 | 47.6423 | 503.4927
1063161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 14:48:07 | 30.05.2019 16:57:05 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 322.416
1063205 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516039547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 15:29:43 | 30.05.2019 18:22:37 | 2.8817 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.6868 | 0 | 0
1063209 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_441894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 15:32:26 | 30.05.2019 17:22:11 | 1.8292 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 106.0919 | 0 | 3.6583
1063210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 15:31:49 | 30.05.2019 19:11:08 | 3.6553 | 0 | 0 | 80 | 11 | 0 | 0 | 292.4224 | 40.2081
1063220 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10491 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 15:45:26 | 30.05.2019 18:53:10 | 3.1289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6445 | 0 | 0
1063225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 15:37:56 | 30.05.2019 19:04:18 | 3.4394 | 0 | 0 | 96 | 557 | 0 | 0 | 330.1862 | 1915.7681
1063229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 15:53:34 | 30.05.2019 18:24:33 | 2.5164 | 0 | 0 | 30 | 836 | 0 | 0 | 75.4917 | 2103.702
1063241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56724 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:02:17 | 30.05.2019 16:52:33 | 0.83778 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 96.3447 | 0 | 0
1063243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56148 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:10:00 | 30.05.2019 16:56:27 | 0.77417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0
1063254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_48782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:12:01 | 30.05.2019 17:10:56 | 0.98194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.5485 | 0 | 0
1063260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77377 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:16:27 | 30.05.2019 17:39:13 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 0
1063278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143305 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:25:17 | 30.05.2019 20:00:32 | 3.5875 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 71.75 | 89.6875
1063286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14752 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:32:02 | 30.05.2019 18:15:07 | 1.7181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0
1063287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516190271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:34:30 | 30.05.2019 19:38:28 | 3.0661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2644 | 0 | 0
1063291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_465942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:37:21 | 30.05.2019 19:02:18 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.7224
1063294 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_19146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:40:03 | 30.05.2019 21:19:47 | 4.6622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3111
1063298 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_106098 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:44:20 | 30.05.2019 20:02:22 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6011
1063303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_35654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:41:19 | 30.05.2019 17:17:32 | 0.60361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
1063310 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:50:48 | 30.05.2019 17:34:15 | 0.72417 | 0 | 0 | 28 | 638 | 0 | 0 | 20.2768 | 462.0205
1063312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57052 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:03:31 | 30.05.2019 17:18:26 | 1.2486 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16.2319 | 0 | 17.4805
1063319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 16:57:32 | 30.05.2019 17:50:18 | 0.87944 | 0 | 0 | 38 | 369 | 0 | 0 | 33.4187 | 324.5134
1063424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:16:18 | 30.05.2019 17:59:47 | 0.72472 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 197.8486 | 0 | 0
1063427 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_124897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:19:28 | 30.05.2019 19:10:10 | 1.845 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 0
1063430 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:00:48 | 30.05.2019 17:56:12 | 0.92333 | 1 | 1753 | 0 | 0 | 0.92333 | 1618.5975 | 0 | 0
1063433 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:23:44 | 30.05.2019 18:41:21 | 1.2936 | 0 | 0 | 102 | 78 | 0 | 0 | 131.9482 | 100.9016
1063441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:27:29 | 30.05.2019 17:45:10 | 0.29472 | 0 | 0 | 32 | 726 | 0 | 0 | 9.431 | 213.9667
1063444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254935 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:20:40 | 30.05.2019 18:42:42 | 1.3672 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 5.4689 | 34.1805
1063450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:30:12 | 30.05.2019 17:54:09 | 0.39917 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 41.5137 | 0 | 0
1063455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_105914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:38:15 | 30.05.2019 19:14:28 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6036
1063458 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:44:28 | 30.05.2019 20:03:10 | 2.3117 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 425.3473 | 0 | 0
1063462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:45:59 | 30.05.2019 18:25:47 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.4832
1063465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26214 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:39:31 | 30.05.2019 18:25:09 | 0.76056 | 0 | 22 | 1 | 11 | 0 | 16.7323 | 0.76056 | 8.3662
1063466 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:48:34 | 30.05.2019 18:44:25 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.2648
1063471 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_21348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:53:08 | 30.05.2019 18:22:38 | 0.49167 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 280.7436 | 0 | 0
1063475 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:54:57 | 30.05.2019 18:50:04 | 0.91861 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 30.3141 | 0 | 5.5117
1063486 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:05:33 | 30.05.2019 18:42:29 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 107.1074
1063487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:50:25 | 30.05.2019 19:43:27 | 1.8839 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 11.3033 | 0 | 48.9811
1063488 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:11:23 | 30.05.2019 23:14:19 | 5.0489 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1467
1063492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_195260 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:11:28 | 30.05.2019 19:14:17 | 1.0469 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.0939 | 4.1878
1063494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:09:35 | 30.05.2019 18:53:37 | 0.73389 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 52.1062 | 0 | 0
1063497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:13:42 | 30.05.2019 18:49:32 | 0.59722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0
1063504 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22770 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:17:25 | 30.05.2019 20:06:27 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.8066
1063517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_62995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:34:20 | 30.05.2019 20:28:47 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 167.86
1063527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:38:26 | 30.05.2019 20:06:38 | 1.47 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 401.31 | 0 | 0
1063546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:59:21 | 30.05.2019 19:39:40 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 51.7394
1063548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580285762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:53:34 | 30.05.2019 20:53:52 | 2.005 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.295 | 0 | 0
1063553 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_54046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:00:14 | 30.05.2019 20:11:20 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.255
1063562 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_71226 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:11:48 | 30.05.2019 21:45:21 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.1509
1063563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255172 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:11:47 | 30.05.2019 20:16:29 | 1.0783 | 1 | 925 | 4 | 19 | 1.0783 | 997.4552 | 4.3133 | 20.4883
1063568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_13552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:16:26 | 30.05.2019 19:43:57 | 0.45861 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.9951 | 0 | 0
1063574 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_355243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:19:16 | 30.05.2019 20:49:11 | 1.4986 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 645.9009 | 0 | 0
1063578 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11864 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:22:59 | 30.05.2019 23:53:23 | 4.5067 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 437.147
1063579 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 18:35:59 | 30.05.2019 22:05:29 | 3.4917 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 293.3003
1063583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:34:36 | 30.05.2019 21:17:10 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4189
1063593 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:45:28 | 30.05.2019 21:29:37 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.9241
1063595 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 19:48:35 | 30.05.2019 21:52:47 | 2.07 | 0 | 0 | 16 | 234 | 0 | 0 | 33.12 | 484.38
1063602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_175766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 20:03:08 | 30.05.2019 21:03:20 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.0566
1063610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 20:13:14 | 30.05.2019 21:08:18 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 66.9979
1063617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_21446 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 20:39:04 | 30.05.2019 21:27:20 | 0.80444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2178 | 0 | 0
1063619 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516379065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 20:40:42 | 30.05.2019 21:31:22 | 0.84444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0
1063620 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516284746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 20:41:09 | 30.05.2019 22:12:50 | 1.5281 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8087 | 0 | 0
1063622 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46257 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 20:07:27 | 30.05.2019 23:02:30 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 221.73
1063623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143305 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 20:47:33 | 30.05.2019 23:49:38 | 3.0347 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 60.6944 | 75.868
1063632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 21:10:06 | 30.05.2019 21:55:28 | 0.75611 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 192.8081 | 0 | 0
1063636 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_441062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 21:12:59 | 30.05.2019 22:12:13 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.6677
1063647 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2719 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 21:33:23 | 30.05.2019 22:32:19 | 0.98222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.5555 | 0 | 0
1063651 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 21:46:29 | 30.05.2019 23:46:52 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 142.4537
1063652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 21:44:12 | 30.05.2019 22:10:46 | 0.44278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 0 | 0
1063658 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 22:05:55 | 30.05.2019 22:59:30 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 230.4095
1063659 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516275988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 22:11:53 | 31.05.2019 00:10:00 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9372
1063663 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_459831 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 22:14:48 | 30.05.2019 22:50:16 | 0.59111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0
1063665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 22:33:56 | 30.05.2019 23:41:52 | 1.1322 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 4.5289 | 0 | 30.5699
1063673 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 22:50:49 | 30.05.2019 23:53:23 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.8128
1063682 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2019 23:42:16 | 31.05.2019 00:55:00 | 1.2122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2733 | 0 | 0
1063686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 00:10:49 | 31.05.2019 00:44:00 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25.9938
1063696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 00:42:41 | 31.05.2019 01:32:00 | 0.82194 | 8 | 429 | 45 | 1352 | 6.5755 | 352.6123 | 36.9873 | 1111.2629
1063701 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 01:02:19 | 31.05.2019 02:19:59 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 99.6719
1063711 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 00:31:20 | 31.05.2019 02:40:42 | 2.1561 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 101.3372 | 17.2489
1063714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 02:18:22 | 31.05.2019 03:29:03 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.6296
1063716 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48488 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 02:38:04 | 31.05.2019 03:32:49 | 0.9125 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0
1063725 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90580 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 06:04:41 | 31.05.2019 07:45:37 | 1.6822 | 0 | 0 | 114 | 572 | 0 | 0 | 191.7731 | 962.2298
1063727 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 06:21:18 | 31.05.2019 09:09:50 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 103.9289
1063728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 06:21:24 | 31.05.2019 06:54:20 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39.5201
1063729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_64533 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 06:37:14 | 31.05.2019 08:04:59 | 1.4625 | 0 | 0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 131.625 | 10.2375
1063733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 06:47:08 | 31.05.2019 09:04:48 | 2.2944 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 511.6601 | 0 | 2.2944
1063739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_157190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 06:49:24 | 31.05.2019 10:14:09 | 3.4125 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 5197.2375 | 0 | 0
1063753 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 07:47:00 | 31.05.2019 12:42:15 | 4.9208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.525 | 0 | 0
1063763 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 08:22:46 | 31.05.2019 09:23:58 | 1.02 | 2 | 516 | 3 | 18 | 2.04 | 526.32 | 3.06 | 18.36
1063774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_144056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 06:56:10 | 31.05.2019 08:14:50 | 1.3111 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 10.4889 | 15.7333
1063782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 08:41:33 | 31.05.2019 09:29:15 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.77
1063795 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 08:57:45 | 31.05.2019 11:10:10 | 2.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2069 | 0 | 0
1063806 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_47592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 09:10:22 | 31.05.2019 10:36:00 | 1.4272 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 2.8544 | 433.8749
1063816 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 09:20:59 | 31.05.2019 09:36:05 | 0.25167 | 3 | 669 | 25 | 565 | 0.75501 | 168.3672 | 6.2918 | 142.1935
1063819 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 09:23:45 | 31.05.2019 11:44:14 | 2.3414 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 154.5317 | 0 | 0
1063830 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_52986 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 08:47:45 | 31.05.2019 11:17:08 | 2.4897 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 72.2019 | 17.428
1063860 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_109811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:13:54 | 31.05.2019 11:14:56 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0689
1063867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:20:26 | 31.05.2019 10:36:00 | 0.25944 | 6 | 0 | 91 | 8 | 1.5566 | 0 | 23.609 | 2.0755
1063868 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_195017 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:21:29 | 31.05.2019 15:58:52 | 5.6231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6231 | 0
1063876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:30:40 | 31.05.2019 11:36:11 | 1.0919 | 0 | 0 | 21 | 178 | 0 | 0 | 22.9307 | 194.3653
1063879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_38340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:34:13 | 31.05.2019 11:14:48 | 0.67639 | 3 | 0 | 362 | 47 | 2.0292 | 0 | 244.8532 | 31.7903
1063881 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:34:46 | 31.05.2019 12:51:16 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.45
1063889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213954 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:42:26 | 31.05.2019 12:27:38 | 1.7533 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7533 | 1.7533
1063895 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25531 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:28:08 | 31.05.2019 11:39:03 | 1.1819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5458 | 0
1063995 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289291 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 10:00:16 | 31.05.2019 11:20:11 | 1.3319 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9958 | 0
1064005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516284745 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:21:32 | 31.05.2019 12:35:36 | 1.2344 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.3921 | 0 | 0
1064009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:24:06 | 31.05.2019 13:55:52 | 2.5294 | 0 | 0 | 44 | 465 | 0 | 0 | 111.2954 | 1176.1896
1064023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_86931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:50:15 | 31.05.2019 14:22:10 | 0.53194 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 544.7066 | 0 | 0
1064025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:40:17 | 31.05.2019 13:33:00 | 1.8786 | 0 | 0 | 89 | 158 | 0 | 0 | 167.1963 | 296.8204
1064028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:42:41 | 31.05.2019 13:11:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719
1064032 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8946 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:49:02 | 31.05.2019 12:11:00 | 0.36611 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23.7971
1064033 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:49:12 | 31.05.2019 12:49:00 | 0.99667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0
1064042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516233595 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:54:08 | 31.05.2019 13:29:00 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811
1064045 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:53:12 | 31.05.2019 13:30:00 | 1.6133 | 0 | 0 | 4 | 410 | 0 | 0 | 6.4533 | 661.4653
1064050 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:59:41 | 31.05.2019 14:15:00 | 2.2553 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 121.7851 | 0 | 2.2553
1064060 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:04:47 | 31.05.2019 14:34:00 | 2.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4869
1064063 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326174 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:08:01 | 31.05.2019 14:36:00 | 2.4664 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 742.3834 | 0 | 0
1064067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:14:39 | 31.05.2019 13:58:00 | 1.7225 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 165.36 | 0 | 5.1675
1064068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13616 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:15:19 | 31.05.2019 16:06:00 | 3.8447 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153.7888
1064080 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:24:16 | 31.05.2019 22:29:37 | 10.0892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.2675 | 0 | 0
1064081 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61507 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:14:18 | 31.05.2019 13:29:00 | 1.245 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.245 | 67.23
1064083 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_142126 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:25:46 | 31.05.2019 13:03:00 | 0.62056 | 0 | 0 | 26 | 3497 | 0 | 0 | 16.1346 | 2170.0983
1064090 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:28:14 | 31.05.2019 12:57:00 | 0.47944 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6.7122 | 3.3561
1064102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2214577 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:48:43 | 31.05.2019 14:34:00 | 1.7547 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5094 | 3.5094
1064103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_36762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 12:51:47 | 31.05.2019 14:10:00 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036
1064112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39320 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:15:55 | 31.05.2019 16:38:00 | 3.3681 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3125
1064120 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_180319 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:27:44 | 31.05.2019 15:42:00 | 2.2378 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.9511 | 2.2378
1064122 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:31:55 | 31.05.2019 17:20:00 | 3.8014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6028 | 0 | 0
1064124 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:34:33 | 31.05.2019 15:00:00 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.1469
1064126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:36:17 | 31.05.2019 14:17:00 | 0.67861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67861
1064141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403246 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:53:32 | 31.05.2019 14:45:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778
1064142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:53:59 | 31.05.2019 17:13:00 | 3.3169 | 0 | 0 | 128 | 25 | 0 | 0 | 424.5683 | 82.9235
1064165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:37:24 | 31.05.2019 14:26:00 | 2.81 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 0
1064171 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516054058 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 11:34:33 | 31.05.2019 15:33:00 | 3.9742 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7934 | 0 | 0
1064173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:26:48 | 31.05.2019 15:44:00 | 1.2867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 0
1064184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91409 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:38:43 | 31.05.2019 15:56:00 | 1.2881 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3.8642 | 0 | 23.1851 | 1.2881
1064190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:43:57 | 31.05.2019 18:02:00 | 3.3008 | 5 | 2529 | 50 | 563 | 16.5041 | 8347.7991 | 165.0415 | 1858.3673
1064196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:51:14 | 31.05.2019 16:12:00 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 169.6099
1064198 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:47:25 | 31.05.2019 16:02:00 | 1.2431 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 116.8476 | 0 | 2.4861
1064201 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11864 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:56:32 | 31.05.2019 16:33:03 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 156.0352
1064220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40942 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 15:12:10 | 31.05.2019 18:30:19 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9075
1064223 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 15:15:59 | 31.05.2019 17:08:10 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6092
1064230 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_53951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:23:49 | 31.05.2019 15:49:00 | 1.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4197 | 0 | 0
1064234 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198886 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 15:22:23 | 31.05.2019 18:45:21 | 3.3828 | 0 | 171 | 0 | 9 | 0 | 578.4554 | 0 | 30.445
1064240 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 15:20:42 | 31.05.2019 16:46:00 | 1.4217 | 0 | 0 | 10 | 795 | 0 | 0 | 14.2167 | 1130.2277
1064253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 15:41:30 | 31.05.2019 18:04:00 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.75
1064268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 15:56:59 | 31.05.2019 17:36:00 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6503
1064272 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140369 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 15:56:10 | 31.05.2019 16:57:18 | 1.0189 | 4 | 1169 | 0 | 0 | 4.0756 | 1191.0824 | 0 | 0
1064281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_111510 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 14:56:21 | 31.05.2019 18:39:29 | 3.7189 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.3456 | 0 | 0
1064283 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279360 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 13:45:39 | 31.05.2019 16:56:00 | 3.1725 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 53.9325 | 85.6575
1064293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_29197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:12:50 | 31.05.2019 17:13:52 | 1.0172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1378 | 0 | 0
1064296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3600 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:13:02 | 31.05.2019 17:12:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 135.6236
1064318 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13785 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:25:34 | 31.05.2019 19:55:14 | 3.4944 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 220.1497 | 0
1064327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:29:16 | 31.05.2019 17:44:00 | 1.2456 | 0 | 181 | 0 | 6 | 0 | 225.4464 | 0 | 7.4734
1064331 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5535 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:33:01 | 31.05.2019 18:02:47 | 1.4961 | 0 | 0 | 3 | 355 | 0 | 0 | 4.4883 | 531.1191
1064341 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:40:02 | 31.05.2019 18:11:43 | 1.5281 | 0 | 0 | 115 | 903 | 0 | 0 | 175.7269 | 1379.8382
1064342 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10055 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:40:50 | 31.05.2019 18:44:27 | 2.0603 | 2 | 0 | 29 | 13 | 4.1206 | 0 | 59.7481 | 26.7836
1064352 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516290208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:49:58 | 31.05.2019 18:49:06 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9856
1064364 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:23:10 | 31.05.2019 18:40:57 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 146.969
1064365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:58:07 | 31.05.2019 17:25:54 | 0.46306 | 11 | 296 | 0 | 2 | 5.0937 | 137.0658 | 0 | 0.92612
1064428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:00:19 | 31.05.2019 18:07:16 | 1.1158 | 5 | 508 | 6 | 9 | 5.5792 | 566.8416 | 6.695 | 10.0425
1064486 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3672 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:42:35 | 31.05.2019 19:28:02 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.695
1064496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:01:49 | 31.05.2019 18:56:31 | 1.9117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3817 | 0 | 0
1064500 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_333943 , KONYA_HUCRE_336104 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:04:26 | 31.05.2019 18:14:00 | 1.1594 | 2 | 5247 | 0 | 0 | 2.3189 | 6083.5817 | 0 | 0
1064505 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:10:16 | 31.05.2019 17:37:45 | 0.45806 | 0 | 136 | 0 | 8 | 0 | 62.2962 | 0 | 3.6645
1064512 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282749 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:10:16 | 31.05.2019 18:32:07 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4567
1064529 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:21:35 | 31.05.2019 17:40:00 | 0.30694 | 2 | 586 | 7 | 3 | 0.61388 | 179.8668 | 2.1486 | 0.92082
1064534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9435 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:20:07 | 31.05.2019 17:51:00 | 0.51472 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 106.547 | 0 | 0.51472
1064548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:26:12 | 31.05.2019 19:08:00 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 430.9542
1064549 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_134503 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:42:45 | 31.05.2019 18:29:36 | 1.7808 | 0 | 0 | 14 | 1222 | 0 | 0 | 24.9316 | 2176.1743
1064554 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:27:35 | 31.05.2019 18:36:45 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6111
1064575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 16:23:50 | 31.05.2019 18:42:00 | 2.3028 | 7 | 140 | 1 | 15 | 16.1195 | 322.3892 | 2.3028 | 34.5417
1064577 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168657 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:49:48 | 31.05.2019 18:56:42 | 1.115 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 43.485 | 6.69
1064586 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_133640 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:21:10 | 31.05.2019 18:57:20 | 1.6028 | 0 | 0 | 53 | 259 | 0 | 0 | 84.9473 | 415.12
1064589 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158120 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:57:10 | 31.05.2019 19:07:00 | 1.1639 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 29.0972 | 1.1639
1064603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14542 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:03:50 | 31.05.2019 18:57:39 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 119.293
1064608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:34:27 | 31.05.2019 18:53:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 31 | 302 | 0 | 0 | 40.5843 | 395.3693
1064611 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 17:53:31 | 31.05.2019 19:03:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 145.9156
1064613 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:07:30 | 31.05.2019 19:40:55 | 1.5569 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 249.1104 | 0 | 0
1064622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516402048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:10:39 | 31.05.2019 18:58:00 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5783
1064632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_89721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:13:04 | 31.05.2019 18:59:00 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0
1064642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:17:40 | 31.05.2019 18:57:32 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9866
1064652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:23:10 | 31.05.2019 19:57:40 | 1.575 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.975 | 0 | 0
1064668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22167 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:40:11 | 31.05.2019 22:09:39 | 3.4911 | 0 | 0 | 16 | 97 | 0 | 0 | 55.8578 | 338.6377
1064677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:48:22 | 31.05.2019 21:08:19 | 2.3325 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6575
1064678 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_12618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:48:32 | 31.05.2019 19:44:34 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0167
1064680 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:52:48 | 31.05.2019 19:56:12 | 1.0567 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 1.0567 | 221.9007
1064684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:50:44 | 31.05.2019 19:32:00 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.1312
1064693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_15629 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:59:28 | 31.05.2019 20:05:00 | 1.0922 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 4.3689 | 90.6543
1064699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2036 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:03:25 | 31.05.2019 19:20:00 | 0.27639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0
1064701 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_354358 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:51:04 | 31.05.2019 19:55:24 | 1.0722 | 0 | 0 | 20 | 360 | 0 | 0 | 21.4444 | 385.9992
1064705 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262181 | AG - PANO / BOX HASARI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 18:46:44 | 31.05.2019 19:29:01 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7519
1064710 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320013 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:07:53 | 31.05.2019 19:34:10 | 0.43806 | 0 | 0 | 24 | 130 | 0 | 0 | 10.5134 | 56.9478
1064717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:11:20 | 31.05.2019 20:09:44 | 0.97333 | 0 | 0 | 22 | 3101 | 0 | 0 | 21.4133 | 3018.2963
1064723 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:02:17 | 31.05.2019 19:53:00 | 0.84528 | 0 | 0 | 26 | 1359 | 0 | 0 | 21.9773 | 1148.7355
1064725 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_77314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:20:40 | 31.05.2019 19:35:33 | 0.24806 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 82.1079 | 0 | 0
1064726 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:21:17 | 31.05.2019 19:41:33 | 0.33778 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 73.9738
1064733 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_343529 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:26:55 | 31.05.2019 20:15:56 | 0.81694 | 0 | 0 | 90 | 1238 | 0 | 0 | 73.5246 | 1011.3717
1064737 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_35257 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:28:24 | 31.05.2019 19:55:00 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.1866
1064751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:41:16 | 31.05.2019 20:15:34 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 84.6072
1064755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:44:21 | 31.05.2019 21:56:15 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.3466
1064756 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:45:18 | 31.05.2019 21:06:00 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 1012.785
1064766 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_30024 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:05:19 | 31.05.2019 21:25:00 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 131.4779
1064768 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:07:27 | 31.05.2019 21:57:58 | 1.8419 | 0 | 0 | 7 | 236 | 0 | 0 | 12.8936 | 434.6978
1064771 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 19:23:10 | 31.05.2019 21:40:51 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 208.8195
1064772 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:27:54 | 31.05.2019 21:45:01 | 1.2853 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 361.1637 | 0 | 0
1064775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:17:54 | 01.06.2019 00:11:53 | 3.8997 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.3927 | 0 | 0
1064778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:14:26 | 31.05.2019 21:48:01 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.4333
1064783 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:08:57 | 31.05.2019 21:59:22 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 184.028
1064786 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:08:38 | 31.05.2019 21:24:43 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 114.1254
1064788 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_30827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:12:22 | 31.05.2019 21:19:13 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1417
1064790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:12:29 | 31.05.2019 21:42:35 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5918
1064791 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:27:46 | 31.05.2019 21:53:55 | 1.4358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8717 | 0
1064805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_41073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:47:25 | 31.05.2019 23:42:52 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8483
1064806 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70806 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:49:00 | 31.05.2019 21:19:00 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1064810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_93605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:16:00 | 31.05.2019 21:25:08 | 1.1522 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79.5032 | 0 | 0
1064812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:41:47 | 31.05.2019 22:19:58 | 1.6364 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 94.9106 | 0 | 9.8183
1064813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:55:01 | 31.05.2019 22:16:21 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 111.1559
1064815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17591 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:58:02 | 31.05.2019 21:42:22 | 0.73889 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 39.9001 | 0 | 0
1064821 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_362573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 21:13:31 | 31.05.2019 22:48:10 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5775
1064822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 21:18:36 | 31.05.2019 23:41:56 | 2.3889 | 0 | 0 | 17 | 732 | 0 | 0 | 40.6111 | 1748.6675
1064823 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_309014 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 21:20:51 | 31.05.2019 22:04:10 | 0.72194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2194 | 0 | 0
1064831 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 21:30:54 | 31.05.2019 22:05:08 | 0.57056 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.7117 | 0 | 2.8528
1064837 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_8820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 21:38:45 | 31.05.2019 22:44:07 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5366
1064844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24696 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 21:01:36 | 01.06.2019 00:07:43 | 3.1019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2039 | 0
1064846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_12698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 22:11:55 | 31.05.2019 22:37:38 | 0.42861 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 65.1487 | 0 | 0
1064856 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5592 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 22:29:15 | 01.06.2019 03:56:02 | 5.4464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.232 | 0 | 0
1064858 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 22:30:14 | 01.06.2019 02:02:46 | 3.5422 | 15 | 15 | 202 | 22 | 53.1333 | 53.1333 | 715.5284 | 77.9288
1064869 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 23:03:00 | 31.05.2019 23:30:47 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0937
1064882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 23:29:03 | 01.06.2019 00:25:45 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 220.185
1065069 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138504 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2019 17:20:33 | 30.05.2019 19:03:00 | 1.7075 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 1.7075 | 361.99
1087562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2019 15:38:55 | 24.05.2019 19:23:00 | 3.7347 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 70.9597 | 0 | 7.4694